УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 28.12.2018 № 1085

- СХЕМА

- ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

- НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

- Введение

Схема горячего водоснабжения города Перми (далее – Схема ГВС г. Перми) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Основными материалами, использованными при разработке Схемы ГВС г. Перми, явились:

Генеральный план города Перми (в том числе обосновывающие материалы);

проекты межевания и планировки территории города Перми;

информация от РСО, предоставляющих услуги горячего водоснабжения потребителям на территории города Перми.

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» содержит следующие определения:

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Таким образом, при разработке Схемы ГВС г. Перми рассмотрены следующие системы:

ЦСХВС (питьевого и технического), посредством которых на договорной основе осуществляется (либо должно осуществляться) ЦХВС абонентов, расположенных на территории города Перми;

ЦСГВС (функционирующие по закрытой схеме), посредством которых на договорной основе осуществляется (либо должно осуществляться) ЦГВС абонентов, расположенных на территории города Перми.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Описание системы и структуры горячего водоснабжения городского округа, деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Схема горячего водоснабжения города Перми (далее – Схема ГВС г. Перми) разработана в полной взаимосвязи с документами территориального планирования города, а также Схемой теплоснабжения города Перми (далее Схема теплоснабжения), утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 1128 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Перми на 2018 г.».

Основными поставщиками услуги централизованного горячего водоснабжения для потребителей города Перми являются:

Публичное акционерное общество «Т Плюс» филиал «Пермский» (далее – ПАО «Т Плюс»);

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (далее – ООО «ПСК»);

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (далее – ПМУП «ГКТХ»);

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – «ПНИПУ»);

Общество с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» (далее – ООО «ГЭК»);

Филиал «Свердловская железная дорога» открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»);

ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» (далее – ПАО «НПО Искра»);

Акционерное общество «Пермский завод силикатных панелей» (далее – АО «ПЗСП»);

Акционерное общество «Новомет-Пермь» (далее – АО «Новомет-Пермь»;

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Перми «Пермского научно-производственное объединение «Биомед» (далее – НПО «Биомед»);

Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис» (далее – ООО»Тимсервис»);

Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект» (далее – ОАО «СПК»);

Открытое акционерное общество «Тепло» (далее – ООО «Тепло»).

Горячее водоснабжение (далее – ГВС) многоквартирных домов (далее – МКД) осуществляется:

централизованно от центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП);

централизованно от котельных;

индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП).

На момент рзработки Схемы ГВС г. Перми, указанные РСО в городе Перми эксплуатируют объекты, обеспечивающие ГВС города, которые приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1. Источники тепловой энергии, обеспечивающие горячее водоснабжение.

| № | Наименование источника | Организация, осуществляющая эксплуатацию источника теплоснабжения на праве собственности или ином законном основании | Количество ЦТП, шт. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплооэлектроцентраль (далее – ТЭЦ) - 6 | ПАО «Т Плюс» | 100 (еще 30 ЦТП от данного источника эксплуатирует ПМУП «ГКТХ») |
| 2 | Водогрейная котельная (далее – ВК) - 3 | ПАО «Т Плюс» | - |
| 3 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 117 |
| 4 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 23 |
| 5 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 57 (еще 3 ЦТП от данного источника эксплуатирует ПМУП «ГКТХ») |
| 6 | ВК-20 | ПАО «Т Плюс» | 1 |
| 7 | ВК Кислотные Дачи | ООО «ПСК» | 8 |
| 8 | ВК Новые Ляды | ООО «ПСК» | 0 |
| 9 | ВК Молодежная | ООО «ПСК» | 6 |
| 10 | ВК Левшино | ООО «ПСК» | 1 |
| 11 | ВК ПДК | ООО «ПСК» | 0 |
| 12 | ВК Заозерье | ООО «ПСК» | 0 |
| 13 | ВК Запруд | ООО «ПСК» | 0 |
| 14 | ВК Банная гора | ООО «ПСК» | 0 |
| 15 | ВК Окуловский | ООО «ПСК» | 0 |
| 16 | ВК Городская больница | ООО «ПСК» | 0 |
| 17 | ВК ДИПИ | ООО «ПСК» | 0 |
| 18 | ВК Вышка 2 | ПМУП «ГКТХ» | 8 |
| 19 | ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | ПМУП «ГКТХ» | 1 |
| 20 | ВК ул. Генерала Наумова, 18а | ПМУП «ГКТХ» | нет |
| 21 | ВК ул. Лепешинской, 3 | ПМУП «ГКТХ» | нет |
| 22 | ВК Чапаевский | ПМУП «ГКТХ» | 1 |
| 23 | ВК ул. Чусовская, 27 | ПМУП «ГКТХ» | нет |
| 24 | ВК Лесопарковая | ПМУП «ГКТХ» | нет |
| 25 | ВК ул. Дементьева, 50 | ПМУП «ГКТХ» | нет |
| 26 | Котельная ул. Маршала Жукова, 33 | ПМУП «ГКТХ» | ИТП |
| 27 | ВК-2 | ООО «Тепло-М» (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | 20 |
| 28 | ТЭЦ ООО «ГЭК» | ООО «Головановская энергетическая компания» | ИТП |
| 29 | ВК ПЗСП | АО «ПЗСП» | 3 |
| 30 | ВК ул. Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | нет |
| 31 | ВК ул. Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | - |
| 32 | ВК ул. Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | нет |
| 33 | ВК ПЗСП Вышка-2 | АО «ПЗСП» | - |
| 34 | ВК ПНИПУ | ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» | 2 |
| 35 | ВК Новомет-Пермь | АО «Новомет-Пермь» | - |
| 36 | ВК Биомед | ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» | - |
| 37 | ВК Ива | ООО «Тимсервис» | - |
| 38 | ВК ул. Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | - |
| 39 | ВК Искра | ПАО «НПО «Искра» | нет |
| 40 | ВК СПК Вышка-2 | ОАО «СПК» | ИТП |
| 41 | ВК ул. Кавказская, 24 | ООО «Тепло» | ИТП |
| 42 | ВК РЖД Западная | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | - |
| 43 | ВК РЖД ул. Каменского, 9 (ВК ул. Боровая, 2) | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | - |
| 44 | ВК РЖД ул. Цимлянская, 4 | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | - |

В летний период выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения осуществляется только на ТЭЦ-6 с полным остановом ВК-3 (ТЭЦ-6 и ВК-3 работают параллельно на общую технологически связанную сеть).

ООО «Тепло-М» (ВК-2) горячее водоснабжение не осуществляет, ООО «ПСК» через свои ЦТП поставляет горячую воду потребителям.

От источников ВК Кислотные Дачи и ВК Новые Ляды ГВС организовано по открытой схеме и частично по закрытой через ЦТП.

Перечень адресов с ГВС организованным по открытой схеме от источников ООО «ПСК» представлен ниже.

| № | Улица | Дом | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК Новые Ляды |  |  |  |
| 1 | Мира | 2 | жилой дом (далее - ж.д.) |
| 2 | Мира | 8 | ж.д. |
| 3 | Молодежная | 6 | ж.д. |
| 4 | Молодежная | 8 | ж.д. |
| 5 | Мира | 13 | ж.д. |
| 6 | Мира | 17а | ж.д. |
| 7 | Веселая | 2 | ж.д. |
| 8 | Молодежная | 7 | ж.д. |
| 9 | Веселая | 5 | ж.д. |
| 10 | Веселая | 2 | полиция |
| 11 | Мира | 9а | городская больница; ренген; административный корпус; лечебный корпус; |
| 12 | Крылова | 63 | здание |
| 13 | Мира | 5 | детский сад (далее – д.с.) |
| 14 | Транспортная | 2 | здание |
| 15 | Мира | 1 | клуб |
| 16 | Островского | 87 | торговый центр (далее – ТЦ) |
| 17 | Мира | 9 | д.с. |
| 18 | 40 лет Победы | 16 | павильон |
| 19 | Железнодорожная | 18 | пожарная часть |
| 20 | Железнодорожная | 25 | здание |
| 21 | Мира | 11 | школа |
| 22 | 40 лет Победы |  | ООО «Протон»; дом спорта; баня; общежитие; |
| 23 | Очистные сооружения |  | вспомогательный корпус; АБК; лаборатория |
| 24 | Фильтровальная |  |  |
| ВК Кислотные дачи |  |  |  |
| 1 | Бушмакина | 10 | ж.д. |
| 2 | Адмирала Черняховского | 74/2 | ж.д. |
| 3 | Адмирала Черняховского | 74/3 | ж.д. |
| 4 | Адмирала Черняховского | 82 | ж.д. |
| 5 | Адмирала Черняховского | 86 | ж.д. |
| 6 | Адмирала Черняховского | 88 | ж.д. |
| 7 | 2-я Пограничная | 11 | ж.д. |
| 8 | Бушмакина | 9 | ж.д. |
| 9 | Бушмакина | 11 | ж.д. |
| 10 | Бушмакина | 13 | ж.д. |
| 11 | Бушмакина | 15 | ж.д. |
| 12 | Бушмакина | 16 | ж.д. |
| 13 | Бушмакина | 23 | ж.д. |
| 14 | Бушмакина | 25 | ж.д. |
| 15 | Доватора | 30 | ж.д. |
| 16 | Доватора | 30а | ж.д. |
| 17 | Доватора | 36 | ж.д. |
| 18 | Доватора | 38 | ж.д. |
| 19 | Можайская | 3 | ж.д. |
| 20 | Можайская | 6 | ж.д. |
| 21 | Можайская | 9 | ж.д. |
| 22 | Можайская | 11 | ж.д. |
| 23 | Можайская | 18 | ж.д. |
| 24 | Можайская | 20 | ж.д. |
| 25 | Ольховская | 23 | ж.д. |
| 26 | Ольховская | 26 | ж.д. |
| 27 | Ольховская | 38 | ж.д. |
| 28 | Суперфосфатная | 8 | административное здание |
| 29 | Талицкий | 4 | ж.д. |
| 30 | Адмирала Черняховского | 25 | ж.д. |
| 31 | Адмирала Черняховского | 27 | ж.д. |
| 32 | Адмирала Черняховского | 28 | ж.д. |
| 33 | Адмирала Черняховского | 29 | ж.д. |
| 34 | Адмирала Черняховского | 52 | ж.д. |
| 35 | Адмирала Черняховского | 60 | ж.д. |
| 36 | Колвинская | 10 | ж.д. |
| 37 | Колвинская | 18 | ж.д. |
| 38 | Колвинская | 20 | ж.д. |
| 39 | Колвинская | 22 | ж.д. |
| 40 | Колвинская | 26 | ж.д. |
| 41 | Ольховская | 15 | ж.д. |
| 42 | Ольховская | 17 | ж.д. |
| 43 | Ольховская | 19 | ж.д. |
| 44 | Ольховская | 27 | ж.д. |
| 45 | Ольховская | 29 | ж.д. |
| 46 | Ольховская | 30 | ж.д. |
| 47 | Ольховская | 34 | ж.д. |
| 48 | Ольховская | 36 | ж.д. |
| 49 | Ракитная | 11 | ж.д. |
| 50 | Ракитная | 13 | ж.д. |
| 51 | Ракитная | 15 | ж.д. |
| 52 | Ракитная | 17 | ж.д. |
| 53 | Ракитная | 30 | ж.д. |
| 54 | Ракитная | 32 | ж.д. |
| 55 | Ракитная | 34 | ж.д. |
| 56 | Ракитная | 36 | ж.д. |
| 57 | Роменская | 7 | ж.д. |
| 58 | Адмирала Черняховского | 50 | ж.д. |
| 59 | Бушмакина | 6 | ж.д. |
| 60 | Бушмакина | 14 | ж.д. |
| 61 | Бушмакина | 27 | ж.д. |
| 62 | Доватора | 34 | ж.д. |
| 63 | Доватора | 40 | ж.д. |
| 64 | Можайская | 24 | ж.д. |
| 65 | Талицкий | 6 | ж.д. |
| 66 | Талицкий | 10 | ж.д. |
| 67 | Адмирала Черняховского | 21 | ж.д. |
| 68 | Адмирала Черняховского | 54 | ж.д. |
| 69 | Адмирала Черняховского | 62 | ж.д. |
| 70 | Адмирала Черняховского | 64 | ж.д. |
| 71 | Адмирала Черняховского | 84 | ж.д. |
| 72 | Азотная | 38 | ж.д. |
| 73 | Доватора | 28 | ж.д. |
| 74 | Адмирала Черняховского | 5 | ж.д. |
| 75 | Городищенская | 5 | ж.д. |
| 76 | Фосфоритная | 4 | ж.д. |
| 77 | Фосфоритная | 8 | ж.д. |
| 78 | Азотная | 32 | ж.д. |
| 79 | Верхнеудинская | 8 | ж.д. |
| 80 | Фосфоритная | 14 | ж.д. |
| 81 | Адмирала Черняховского | 1 | ж.д. |
| 82 | Адмирала Черняховского | 30 | ж.д. |
| 83 | Бушмакина | 19Б | литер Б |
| 84 | Бушмакина | 22 | д.с. №327 |
| 85 | Колвинская | 23 | д.с. №49 |
| 86 | Адмирала Черняховского | 80 | д.с. №249 |
| 87 | Бушмакина | 26 | хозяйственный корпус |
| 88 | Адмирала Черняховского | 72 | школа |
| 89 | Бушмакина | 7 | гостиница |
| 90 | Суперфосфатная | 6 | административное здание |
| 91 | Суперфосфатная | 20 | баня |
| 92 | Азотная | 3 | частный сектор (далее – ч.с.) |
| 93 | Азотная | 5 | ч.с. |
| 94 | Азотная | 9 | ч.с. |
| 95 | Азотная | 19 | ч.с. |
| 96 | Азотная | 43а | ч.с. |
| 97 | Азотная | 57 | ч.с. |
| 98 | Азотная | 61 | ч.с. |
| 99 | Азотная | 63а | ч.с. |
| 100 | Азотная | 65 | ч.с. |
| 101 | Ватутина | 28 | ч.с. |
| 102 | Ватутина | 41 | ч.с. |
| 103 | Волокаламская | 3 | ч.с. |
| 104 | Волокаламская | 5 | ч.с. |
| 105 | Волокаламская | 9 | ч.с. |
| 106 | Волокаламская | 10 | ч.с. |
| 107 | Волокаламская | 12 | ч.с. |
| 108 | Волокаламская | 13 | ч.с. |
| 109 | Волокаламская | 15 | ч.с. |
| 110 | Волокаламская | 17 | ч.с. |
| 111 | Волокаламская | 19 | ч.с. |
| 112 | Волокаламская | 19а | ч.с. |
| 113 | Волокаламская | 20 | ч.с. |
| 114 | Волокаламская | 21 | ч.с. |
| 115 | Волокаламская | 23 | ч.с. |
| 116 | Волокаламская | 25 | ч.с. |
| 117 | Волокаламская | 27 | ч.с. |
| 118 | Волокаламская | 30 | ч.с. |
| 119 | Волокаламская | 31 | ч.с. |
| 120 | Волокаламская | 35 | ч.с. |
| 121 | Волокаламская | 38 | ч.с. |
| 122 | Волокаламская | 45 | ч.с. |
| 123 | Волокаламская | 46 | ч.с. |
| 124 | Волокаламская | 49 | ч.с. |
| 125 | Волокаламская | 51 | ч.с. |
| 126 | Колвинская | 41 | ч.с. |
| 127 | Краснодонская | 2 | ч.с. |
| 128 | Краснодонская | 3 | ч.с. |
| 129 | Краснодонская | 43113 | ч.с. |
| 130 | Краснодонская | 14 | ч.с. |
| 131 | Краснодонская | 18 | ч.с. |
| 132 | Краснодонская | 21 | ч.с. |
| 133 | Краснодонская | 22 | ч.с. |
| 134 | Федотова | 4 | ч.с. |
| 135 | Федотова | 14 | ч.с. |
| 136 | Федотова | 22 | ч.с. |
| 137 | Федотова | 24 | ч.с. |
| 138 | Федотова | 46 | ч.с. |
| 139 | Фосфоритная | 43136 | ч.с. |
| 140 | Фосфоритная | 43106 | ч.с. |
| 141 | Фосфоритная | 43137 | ч.с. |
| 142 | Фосфоритная | 9 | ч.с. |
| 143 | Фосфоритная | 43143 | ч.с. |
| 144 | Адмирала Черняховского | 43113 | ч.с. |
| 145 | Адмирала Черняховского | 26 | ч.с. |

Жилые дома от ВК Искра (ПАО «НПО Искра») по ул. Академика Веденеева 79, 81, 83, 85 имеют отрытый водозабор горячей воды.

На территории города Перми представлено 39 технологических зон централизованного горячего водоснабжения – по количеству источников тепловой энергии, обеспечивающих горячее водоснабжение. В зонах действия прочих источников теплоснабжения присутствует нецентрализованное горячее водоснабжение.

Схема расположения систем ЦГВС города Перми представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 – Схема расположения систем ЦГВС города Перми

- Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Зоны ЦГВС указаны на рисунке 1.1 все прочие территории не охвачены ЦГВС.

Нецентрализованная система ГВС – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Нецентрализованной системой ГВС пользуются жители индивидуального жилого фонда и МКД, оборудованных газовыми колонками. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят районы многоквартирного жилого фонда и предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТП.

- Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Зоны ЦГВС указаны на рисунке 1.1 все прочие территории не охвачены ЦГВС.

Приготовление горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях (теплообменных аппаратах), расположенных непосредственно в котельных либо в центральных тепловых пунктах путем нагрева водопроводной воды.

Нецентрализованные системы ГВС расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит в ИТП либо с использованием индивидуальных газовых колонок.

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах ГВС происходит в водоподогревателях ИТП, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателях.

- Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование СЦГВ на территории города Перми в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования систем централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов систем централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не проводилось.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему ГВС. Подача воды на ГВС в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные (реже пароводяные) теплообменники.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных закрытых системах водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой абонентов в пределах технологической зоны источника теплоснабжения.

В ряде многоквартирных жилых домов, ГВС которых осуществляется от источников ПМУП «ГКТХ» (перечень источников представлен ниже) и ООО «ПСК» (источники в Кировском, Ленинском, Индустриальном, Свердловском, Индустриальном, Орджоникидзевском районах) отсутствует система циркуляции ГВС, что при отсутствии водоразбора приводит к быстрому понижению температуры воды в подающих линиях, и потребитель вынужден сливать лишнюю горячую воду. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые при отсутствии циркуляции работать не могут.

Перечень источников ПМУП «ГКТХ», у которых отсутствует система циркуляции ГВС:

ЦТП № 18 (ул. Куйбышева, 4а);

ЦТП № 25 (ул. Толмачева, 32);

ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1);

ЦТП № 13 (ул. Елькина, За);

ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а);

ЦТП № 2 (Серебрянский пр., За);

ЦТП № 1 (ул. Уфимская, 2а);

бойлерная № 4 (ул. Льва Шатрова, 9а);

ТК-2 по ул. Казахская, 70.

Перечень источников ООО «ПСК», у которых отсутствует система циркуляции ГВС:

ЦТП № 5 (ул. Пономарева, 65);

ЦТП № 23 (ул. Уинская, 42);

ЦТП № 24 (ул. Ул. Добролюбова, 10);

ЦТП №34 (ул. Чехова, 4а);

ЦТП № 35 (ул. Хруснальная, 28а);

ЦТП № 14 (ул. Сусанина, 10);

ЦТП № 9 (ул. Толбухина, 40а);

ЦТП (ул. Волгодонская, 17а);

ЦТП № 43 (ул. Худанина, 22);

ЦТП № 25 (ул. Охотников, 19);

ЦТП № 26 (ул. Охотников, 12а);

ЦТП № 30 (ул. Ялтинская, 11).

Регулирование расхода отпускаемой горячей воды осуществляется количественно в зависимости от объема потребления горячей воды потребителями.

Описание типов присоединения систем ГВС по источникам тепловой энергии, обеспечивающих горячее водоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.2. Тип присоединения систем ГВС.

| Наименование источника | Тип присоединения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ТЭЦ-6 | закрытая |
| ВК-3 | закрытая |
| ТЭЦ-9 | закрытая |
| ТЭЦ-13 | закрытая |
| ТЭЦ-14 | закрытая |
| ВК 20 | закрытая |
| ВК Кислотные Дачи | открытая (частично закрытая) |
| ВК Новые Ляды | открытая (частично закрытая) |
| ВК Молодежная | закрытая |
| ВК Левшино | закрытая |
| ВК ПДК | закрытая |
| ВК Заозерье | закрытая |
| ВК Запруд | закрытая |
| ВК Банная гора | закрытая |
| ВК Окуловский | закрытая |
| ВК Городская больница | закрытая |
| ВК ДИПИ | закрытая |
| ВК Вышка 2 | закрытая |
| ВК ул. Хабаровская, 139,36а (ЦТП) | закрытая |
| ВК ул. Генерала Наумова,18а | закрытая |
| ВК ул. Лепешинской, 3 | закрытая |
| ВК Чапаевский | закрытая |
| ВК ул. Чусовская, 27 | закрытая |
| ВК Лесопарковая | закрытая |
| ВК ул. Дементьева, 50 | закрытая |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 33 | закрытая (ИТП) |
| ВК-2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | закрытая |
| ТЭЦ ООО «ГЭК» | закрытая (ИТП) |
| ВК ПЗСП | закрытая |
| ВК ул. Менжинского, 36 | закрытая |
| ВК ул. Костычева, 9 | закрытая |
| ВК ул. Сигаева, 2а | закрытая |
| ВК ПЗСП Вышка-2 | закрытая |
| ВК ПНИПУ | закрытая |
| ВК Новомет-Пермь | закрытая |
| ВК Биомед | закрытая |
| ВК Ива | закрытая |
| ВК ул. Делегатская, 34 | закрытая |
| ВК Искра | открытая |
| ВК СПК Вышка-2 | закрытая (ИТП) |
| ВК ул. Кавказская, 24 | закрытая (ИТП) |
| ВК РЖД Западная | закрытая |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 (ВК ул. Боровая, 2) | закрытая |
| ВК РЖД ул. Цимлянская, 4 | закрытая |

- Описание состояния существующих источников горячего

- водоснабжения

Исходной водой для приготовления горячей является холодная вода питьевого качества, поставляемая на источники ГВС из центральной системы ХВС, эксплуатируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Системы ГВС присоединяются непосредственно (в открытой системе теплоснабжения) и независимо (в закрытой системе теплоснабжения), через водонагреватели, включенные по двухступенчатой последовательной, двухступенчатой смешанной или параллельной схеме.

Приготовление горячей воды для потребителей осуществляется непосредственно в котельных, либо в ЦТП путем нагрева водопроводной воды. У жилого фонда преобладают двухступенчатые последовательные схемы включения подогревателей ГВС.

Краткая характеристика источников тепловой энергии и насосных станций, обеспечивающих ГВС, представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3. Краткая характеристика источников тепловой энергии.

| Наименование источника | Основное оборудование ГВС | Тип (марка) | Количество, шт. | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-20 | подогреватель | 34-588-68 | 8 секций | 1995 |
|  | насос ГВС | 5К-65-50 | 2 | 1995 |
| ВК Новые Ляды | подогреватель | S22-16; S43-IS10-149 | 1; 1 | - |
|  | насос ГВС | WILLO IPL 65/155-7,5/2; WILO IPL 65/155-7,5/3 | 1; 1 | - |
| ВК ПДК | - | - | - | - |
| ВК Заозерье | подогреватель | ПВ 800х4000х3 | 1 | - |
|  | насос ГВС | К45/30; К80-50-200 | 1; 1 | - |
| ВК Запруд | подогреватель | S07A-ST16; S07A-ST10 | 2; 2 | - |
|  | насос ГВС | WILO IPL 50/165-5,5/2 | 2 | - |
| ВК Банная гора | насос ГВС | Ридан №07-16 | 4 | - |
| ВК Окуловский | насос ГВС | ПВZ-273-4000 | 8 | - |
| ВК ул. Сельскохозяйственная, 25 (городская больница) | подогреватель | ПВZ-104-4000; ПВZ-159-4000 | 1; 1 | - |
|  | насос ГВС | 5К-65-50-160 | 2 | - |
| ВК ДИПИ | подогреватель | ПВZ-114-4000; ПВZ-159-2000 | 5; 1 | - |
|  | насос ГВС | К50-32-125; К20/30 | 1; 1 | - |
| Котельная пос. Новые Ляды ул. Чусовская, 27 | водоподогреватель исходной воды | - | 3 | - |
|  | насос ГВС | К 80-65-160; К 80-65-160 | 1;1 | 2013;1998 |
| Котельная ул. Лепешинской, 3 | подогреватель | ПВ-Z-10-219х4000 | 7 | 1994 |
|  | насос ГВС | К-65-50-160; IL 50/180-7,5/2 | 1;1 | 2012;2013 |
| Котельная ул. Генерала Наумова, 18а | подогреватель | ПВ-Z-12-219х4000 | 8 | 1991 |
|  | насос ГВС | IL 50/180-7,5/2; К 65-50-160 | 1;1 | 1997 |
| Котельная ул. Лесопарковый переулок, 6 | подогреватель | ТИЖ-0,18-6,12 | 1 |  |
| ВК ул. Дементьво, 50 | теплообменник | ЭТ-007с-10-29 | 1 | 2015 |
|  | ГВС 1-го контура | WILO IL 40/170-0,75/4 | 2 | 2015 |
|  | насос ГВС | WILO MHIL 903 3 | 2 | 2015 |
| ВК ул. Костычева 9 | - | - | - | - |
| ВК ул. Менжинского, 36 | - | - | - | - |
| ВК ул. Сигаева, 2а | - | - | - | - |
| ВК ПЗСП Вышка-2 | - | - | - | - |
| ВК Ива | - | - | - | - |
| ВК ул. Делегатская, 34 | - | - | - | - |
| ВК Новомет-Пермь | - | - | - | - |
| ВК РЖД Западная | - | - | - | - |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 | - | - | - | - |
| ВК РЖД ул. Цимлянская, 4 | - | - | - | - |

Таблица 1.4. Краткая характеристика ЦТП и насосных станций.

| Наименование насосной (ЦТП) | Вид водо-подогревателя | Год установки | Назначение насоса | Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 ул. Ленина, 19 | пластинчатый | 2006 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2006 | - | - | - |
| ЦТП-2 ул. Ленина, 13 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 3,0 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 4,5 |
| ЦТП-3 ул. Луначарского, 4 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1997 | - | - | - |
| ЦТП-4 ул. Пушкина, 3 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-5 ул. Пушкина, 7 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 65-50-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | КМ 65-50-160 | 7,5 |
| ЦТП-6 ул. Пушкина, 11 | пластинчатый | 2012 | ГВС | NBG 100-80-125127 | 1,1 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | NBG 100-80-125127 | 1,1 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1139 | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1139 | 2,2 |
| ЦТП-7 ул. Пушкина,25 | пластинчатый | 2004 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-125/142 A-F-S BAQE | 3,0 |
|  | пластинчатый | 2004 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-125/142 A-F-S BAQE | 3,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП-8 ул. Коммунистическая, 46 | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-9 ул. Куйбышева, 9 | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 30,0 |
| ЦТП-10 ул. Крисанова, 6 | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 10-2 AQQE | 1,3 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 10-2 AQQE | 1,3 |
| ЦТП-11 ул. Ленина, 58 | кожухотрубный | 2002 | циркуляция ГВС | IBR60/280 | 0,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-12 ул. Кирова, 126 | кожухотрубный | 2006 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2006 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 4,5 |
| ЦТП-13 ул. Большевистская, 134 | пластинчатый | 2007 | ГВС | КМ 100-80-160 | 18,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП-14 ул. Большевистская, 119 | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-15 ул. Большевистская, 133 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 100-65-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
| ЦТП-16 ул. Коммунистическая, 87 | кожухотрубный | 2003 | циркуляция ГВС | ТИП 50-32-160139 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | циркуляция ГВС | ТИП 50-32-160139 | 5,5 |
| ЦТП-17 ул. Кирова, 160 | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-18 ул. Пушкина, 110 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-19 ул. Пушкина, 113 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
| ЦТП-20 ул. Г.Звезда, 8 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП-21 ул. Борчанинова, 13 | кожухотрубный | 1994 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 1994 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-22 ул. Орджоникидзе, 10 | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
| ЦТП-23 ул. Советская, 39 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 8/18 | 3,0 |
| ЦТП-24 ул. Большевистская, 101 | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
| ЦТП-25 ул. Советская, 102 | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
| ЦТП-26 ул. Большевистская, 52 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-1 пр. Парковый, 50 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-2 ул. Пожарского, 17 | пластинчатый | 2005 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/139 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2005 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/139 | 7,5 |
| ЦТП-3 ул. Пожарского, 12 | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | NBG 65-40-200/172 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | NBG 65-40-200/172 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | NBG 100-80-125/144 | 11 |
|  | - | - | ГВС | NBG 100-80-125/144 | 11 |
| ЦТП-4 ул. Желябова, 17 | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | СМ 15-2 AQQE | 2,2 |
|  | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | СМ 15-2 AQQE | 2,2 |
| ЦТП-5 ул. Желябова, 10 | пластинчатый | 2008 | ГВС | КМ 100-80-160 | 15 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | КМ 100-80-160 | 15 |
|  | - | - | ГВС | К 90/35 | 15 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП-6 пр. Парковый, 13 | пластинчатый | 2009 | циркуляция ГВС | MHI 1603 | 18,5 |
|  | пластинчатый | 2009 | циркуляция ГВС | MHI 1603 | 18,5 |
| ЦТП-7 пр. Парковый, 39 | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | К 160/30 | 17 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 150-125-315 | 17 |
|  | - | - | ГВС | К 150-125-315 | 30 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП-8 ул. Подлесная, 5 | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | КМ 80-50-200 | 15 |
|  | - | - | ГВС | КМ 80-50-200 | 15 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП-14 шоссе Космонавтов, 102 | пластинчатый | 2003 | ГВС 2шт | К 8/18 | 11 |
|  | пластинчатый | 2003 | ГВС 2шт | К 8/18 | 7,5 |
| ЦТП-15 ул. Кронштадтская, 10 | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2004-2005 | ГВС | К 100-65-200 | 22 |
| ЦТП-16 ул. Кронштадтская, 6 | кожухотрубный | 2004-2006 | ГВС | К 45/30 | 11 |
| ЦТП-17 ул. Большевистская, 167 | пластинчатый | 2002 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4 |
|  | пластинчатый | 2002 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦТП-18 ул. Орджоникидзе, 119 | кожухотрубный | 1997 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 4 |
|  | кожухотрубный | 1997 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦТП-19 ул. Орджоникидзе, 123 | кожухотрубный | 2002 | циркуляция ГВС | СМ 5-3 A-R- AQQE | 1,1 |
|  | кожухотрубный | 2002 | циркуляция ГВС | СМ 5-3 A-R- AQQE | 1,1 |
| ЦТП-20 ул. Каменского, 2 | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-21 ул. Подлесная, 45 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-22 ул. Встречная, 27 | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 8/18 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 8/18 | 2,2 |
| ЦТП-23 ул. Строителей, 46 | пластинчатый | 2010 | ГВС 2 под. | NBG 50-32-160/139 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС 2 под. | NBG 50-32-160/140 | 7,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | CM 10-2 AQQE | 1,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | CM 10-2 AQQE | 1,2 |
| ЦТП-24 ул. Коммунистическая, 115 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-25 ул. Генкеля, 3 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП-26 ул. Толмачева, 13 | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | CMM 1-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 0,46 |
|  | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | CMM 1-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 0,46 |
| ЦТП-28 ул. Куфонина, 18 | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 80-50-200 | 12 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 80-50-200 | 12 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-29 ул. Голева, 2 | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2008 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-30 ул. Водопроводная, 1 | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦТП-32 ул. Плеханова, 12 | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 20/30 |  |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 45/30А | 4 |
| ЦТП-35 ул. Малкова, 26 | кожухотрубный | 1998 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 1998 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 2,2 |
| ЦТП-36 ул. Крисанова, 13 | пластинчатый | 2011 | ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | 2,2 |
|  | пластинчатый | 2011 | ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | 2,2 |
| ЦТП-37 ул. Якуба Коласа, 9 | пластинчатый | 2014 | ГВС | NBG 50-32-160.1/169 | 3 |
|  | пластинчатый | 2014 | ГВС | NBG 50-32-160.1/169 | 3 |
| ЦТП-38 пр. Парковый, 5 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 150-125-315 | 30 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 160/30 | 30 |
| ЦТП-39 пр. Парковый, 1 | пластинчатый | 2009 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-200.1/172 | 3 |
|  | пластинчатый | 2009 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-200.1/172 | 3 |
|  | - | - | ГВС 2 подъема | NBG 80-65-125/135 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС 2 подъема | NBG 80-65-125/135 | 5,5 |
| ЦТП-42 пр. Боровая, 32 | кожухотрубный | 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦТП-43 пр. Каменского, 3 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦТП-44 ул. Ленина, 87 | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
| ЦТП-45 ул. Крисанова, 19 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | циркуляция ГВС | КМ 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
| ЦТП-47 ул. Малкова, 28 | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
|  | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 84 | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
| Насосная пр. Парковый, 34а | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 2,2 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 2,2 |
| Насосная пр. Парковый, 18а | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| Насосная пр. Парковый, 14а | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| Насосная пр. Парковый, 54а | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-1 пр. Горького, 51 | кожухотрубный | 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | кожухотрубный | 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-2 ул. Сибирская, 48 | пластинчатый | 2007 | ГВС | NB40-200¦219 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | NB40-200¦219 | 5,5 |
| ЦТП-3 ул. Сибирская, 63 | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1995 | - | - | - |
| ЦТП-4 ул. Чернышевского, 15 | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП -5 ул. Героев Хасана, 9 | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП-7 ул. Революции, 18 | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 80-50-200 | 11 |
| ЦТП-8 ул. Николая Островского, 111 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП-9 ул. Революции, 12 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
| ЦТП-11 ул. Островского, 49 | кожухотрубный | 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-13 ул. Рабоче-Крестьянская, 2 | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-65-160 | 15 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-14 ул. Островского, 76 | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 50-32-125 | 1,5 |
| ЦТП-15 ул. Горького, 76 | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | СМ 1-4 AQQE | 0,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | СМ 1-4 AQQE | 0,5 |
| ЦТП-16 ул. Швецова, 46 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
| ЦТП-26 ул. Елькина, 49 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-27 ул. Фонтанная, 14 | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | 2,2 |
| ЦТП-28 ул. Революции, 3/4 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
| ЦТП-29 ул. Веселая, 1 | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | до 1995 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,00 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,00 |
| ЦТП-30 ул. Чернышевского, 5 | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
| ЦТП-31 ул. 25-го Октября, 83 | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 4 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 4 |
| ЦТП-32 ул. Народовольческая, 3 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | - | - | - |
| ЦТП-33 ул. Народовольческая, 40 | пластинчатый | 2010 | ГВС | К 65-50-160а | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-34 ул. Революции, 4 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-35 ул. Горького, 75 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-42 ул. Глеба Успенского, 7Б | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
| ЦТП-44 ул. Тимирязева, 24а | пластинчатый | 2007 | ГВС | CR-5-7 | 1,1 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | CR-5-7 | 1,1 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | CR-5-11 | 2,2 |
| ЦТП-1 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП-2 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП-3 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП-4 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП-5 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 1 ул. Льва Толстого, 33 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 2 ул. Свиязева, 34 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
| ЦТП № 3 ул. Глинки, 3 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
| ЦТП № 4 ул. Свиязева, 30 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 65-50-160/158 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 65-50-160/159 | 7,5 |
| ЦТП № 5 ул. Леонова, 49 | пластинчатый | 2011 | ГВС | NBG 100-65-200/198 | 22,0 |
|  | пластинчатый | 2011 | ГВС | К 100-65-200 | 22,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/151 | 3,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/151 | 3,0 |
| ЦТП № 6 ул. Карпинского, 67 | пластинчатый | 2007 | - | К 150-125-315 | 30,0 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | - | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 7 ул. Самолетная, 32 | пластинчатый | 2003 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | - | - | - | КМ 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 8 ул. Глинки, 10 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 65-50-160 А | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 90/20 | 7,5 |
| ЦТП №9 ул. Стахановская, 29 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 10 ул. Беляева, 40 | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 | 1,2 |
|  | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 | 1,2 |
| ЦТП № 11 ул. Геологов, 8 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | КМ 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | - | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 12 ул. Леонова, 11а | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
| ЦТП № 13 ул. Братьев Игнатовых, 2 | пластинчатый | 2009 | - | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | 1 К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 14 ул. Сусанина, 10 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | 5К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 15 ул. Баумана, 17 | пластинчатый | 2007 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2007 | - | - | - |
| ЦТП № 16 ул. Чердынская, 16 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 А | 11,0 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 17 ул. Чердынская, 44 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 18 ул. Экскаваторная, 58 | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
| ЦТП № 19 ул. Карпинского, 87 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
| ЦТП № 20 ул. Карпинского, 107 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 21 ул. Мира, 128 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 45/55 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП № 22 ул. Мира, 113 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 23 ул. Беляева, 59 | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 1-4 AQQE | 0,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 1-4 AQQE | 0,5 |
| ЦТП № 24 ул. Мира, 35 | титановый | 2001 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | титановый | 2001 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 20/30 | 4 |
| ЦПТ № 25 ул. Декабристов, 13 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 160/30 | 30 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 30 |
| ЦТП № 26 ул. Декабристов, 33 | кожухотрубный | 1997 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 27 ул. Декабристов, 35 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 45/55 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 45/55 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 22 |
| ЦТП № 28 ул. Подводников, 9 | кожухотрубный | 1996 | ГВС | К 50-32-125 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 1996 | ГВС | К 50-32-125 | 7,5 |
| ЦТП № 29 ул. Парашютная, 7 | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 30 ул. Мира, 6 | кожухотрубный | 1994 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 1994 | ГВС | К 65-50-150 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 31 ул. Советской Армии, 29 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 8/18 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
| ЦТП № 32 шоссе Космонавт, 135а | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 33 Шоссе Космонавт, 110 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП № 34 ул. Советской Армии, 23 | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП № 35 ул. Качалова, 13 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 36 ул. Леонова, 56 | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП № 37 ул. Танкистов, 6 | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
| ЦТП № 38 ул. Льва Толстого, 10 | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП № 39 ул. Карпинского, 31 | кожухотрубный | 2009 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2009 | ГВС | К 80-50-200 А | 11,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 40 ул. Танкистов, 35 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 41 ул. Мира, 26 | кожухотрубный | 2007 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2007 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 42 ул. Баумана, 15 | кожухотрубный | 2007 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
|  | кожухотрубный | 2007 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
|  | - | - | ГВС | NBG 100-80-125/144 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | NBG 100-80-125/145 | 5,5 |
| ЦТП № 43 ул. Свиязева, 8 | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
|  | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | CM10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,2 |
|  | - | - | ГВС | NBG 80-65-160/150 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | NBG 80-65-160/150 | 5,5 |
| ЦТП № 44 ул. Беляева, 43 | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
| ЦТП № 45 ул. Мира, 76 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | - | - | - |
| ЦТП № 46 ул. Стахановская, 6 | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
| ЦТП № 47 ул. Баумана, 22 | кожухотрубный | 2007 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2007 | - | - | - |
| ЦТП № 48 ул. Нефтяников, 53 | пластинчатый | 2012 | ГВС | КМ 80-50-200 | 15 |
|  | пластинчатый | 2012 | - | - | - |
| ИТП ул. Снайперов, 1 | пластинчатый | 2006 | ГВС | СН2-40 | 0,57 |
|  | пластинчатый | 2006 | ГВС | СН2-40 | 0,57 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | ТОР-5 | 1,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | ТОР-5 | 1,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | ТОР-5 | 1,5 |
| Насосная ул. Карпинского, 100а | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| Насосная ул. Карпинского, 77 б | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-9 ул. Котовского, 2 | кожухотрубный | 2004 | циркуляция ГВС | 5К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2007 | циркуляция ГВС | 5К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-10 ул. Челюскинцев, 7 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 90/20 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 90/20 | 7,5 |
| ЦТП-11 шоссе Космонавтов, 57 | кожухотрубный | 1990-1998 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 1998 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП-12 ул. Голева, 5 | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП-13 ул. Голева, 17 | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
| ЦТП-27 ул. Овчинникова, 8 | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 3-3 AQQE | 0,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 3-3 AQQE | 0,5 |
| ЦТП-31 ул. Мильчакова, 37 | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 10-5 AQQE | 3,2 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | CM 10-5 AQQE | 3,2 |
|  | - | - | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП-33 ул. Овчинникова, 11 | пластинчатый | 2006 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | пластинчатый | 2006 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-34 ул. Мильчакова, 30а | кожухотрубный | 1999 | ГВС | 5К 65-50-160 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | 5К 65-50-160 | 4,0 |
| ЦТП-40 ул. Связистов, 5б | пластинчатый | 2006 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2006 | - | - | - |
| ЦТП-41 ул. Мильчакова, 10а | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП № 6 ул. Гусарова, 22 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | CM 5-3 A-R-AQQE | 0,65 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | CM 5-3 A-R-AQQE | 0,65 |
| ЦТП № 17 ул. Гусарова, 9 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
| ЦТП № 18 ул. Лодыгина, 52 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200а | 15,0 |
| ЦТП № 19 ул. Каяновская, 3 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 20 ул. Новосибирская, 26 | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | СМ 3-4 | 4,3 |
|  | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | СМ 3-4 | 4,3 |
| ЦТП № 21 ул. Муромская, 16 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 22 ул. Муромская, 16 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 23 ул. Солдатова, 29 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП № 24 ул. Вижайская, 18 | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 25 ул. Вижайская, 25 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-65-200а | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-65-200а | 18,5 |
|  | - | - | ГВС | К 100-65-200а | 18,5 |
| ЦТП № 37 ул. Никулина, 4 | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
| ЦТП № 38 ул. Героев Хасана, 159 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 43 ул. Героев Хасана, 147 | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-1 ул. Коломенская, 11 | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП-2 ул. Героев Хасана, 95 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-3 ул. Коломенская, 3 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-4 ул. Серпуховская, 11а | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-5 ул. Серпуховская, 7а | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП-6 ул. Минина ,7 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-7 ул. Нейвинская, 9 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-1 ул. Репина, 71 | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/139 A-F-S BAQE | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/139 A-F-S BAQE | 11,0 |
| ЦТП-2 ул. Репина, 64 | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП-3 ул. Репина, 63 | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 150-125-315 | 30,0 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 160/30 | 22,0 |
|  | - | - | ГВС | NB 100-315-312 | 22,0 |
| ЦТП-4 ул. Кабельщиков, 101 | кожухотрубный | 1999 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП-5 ул. Луговского, 132 | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП-6 ул. Кабельщиков, 8 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-7 ул. Кабельщиков, 17 | кожухотрубный | 1999 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | 1998 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/149 | 1,5 |
| ЦТП-8 ул. Янаульская, 28 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  |  |  | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП-9 ул. Толбухина, 40а | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 45/30 | 4,5 |
| ЦТП-10 ул. Толбухина, 16 | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 1995 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-11 ул. Вильямса, 18 | кожухотрубный | 1998 | ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 1,5 |
|  |  |  | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
| ЦТП-12 ул. Пулковская, 5 | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 100-65-200 | 30,0 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-13 ул. Янаульская, 10 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-14 ул. Янаульская, 7 | кожухотрубный | 2009 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2009 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  |  |  | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП-15 ул. Толбухина, 6 | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-16 ул. Карбышева, 40 | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-17 ул. Вильямса, 45 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 A-R-A-E AQQE F-A-A-N | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 A-R-A-E AQQE F-A-A-N | 15,0 |
| ЦТП-18 ул. Писарева, 6а | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП-20 ул. Дубровский, 4а | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 45/30 | 11,0 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 20/30 | 4,5 |
|  | - | - | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-21 ул. Графтио, 4а | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 25/32 | 7,5 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-22 ул. Воркутинская, 80 | кожухотрубный | 2005 | ГВС | КМ 65-50-160 | 4,5 |
|  | кожухотрубный | 2005 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-23 ул. Барнаульская, 10 | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-24 ул. Таганрогская, 15а | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1999 | - | - | - |
| ЦТП-25 ул. Социалистическая, 28а | кожухотрубный | 1990 | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 1990 | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-26 ул. Писарева, 56 | пластинчатый | 2011 | циркуляция ГВС | CM 3-3 A-R-A-A AQQE | 0,5 |
|  | пластинчатый | 2011 | циркуляция ГВС | CM 3-3 A-R-A-A AQQE | 0,5 |
| ЦТП № 1, ул. Юрша, 56а | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2005 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250/263 A-F-A BAQQE | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250/263 A-F-A BAQQE | 2,2 |
| ЦТП № 2, ул. Юрша, 64а | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-125/142 A-F-S BAQE | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 50-32-125/142 A-F-S BAQE | 2,2 |
| ЦТП № 3, ул. Юрша, 5 | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 100-80-160А | 11,0 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 100-65-200 | 22,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 4, ул. Уинская, 7 | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250/263 | 8,9 |
|  | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250/263 | 8,9 |
| ЦТП № 5, ул. Пономарева, 65 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | - | - | - |
| ЦТП № 6, ул. Звонарева, 2а | пластинчатый | 2012 | ГВС | NBG 80-65-125121 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2012 | ГВС | NBG 80-65-125121 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250263 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | NBG 80-50-250263 | 4,0 |
| ЦТП № 7, ул. Юрша, 21а | пластинчатый | 2011 | ГВС | К 160/30 | 30,0 |
|  | пластинчатый | 2011 | ГВС | К 150-125-315 | 30,0 |
|  | - | - | ГВС | К 150-125-315 | 30,0 |
| ЦТП № 8, ул. Крупской, 79а | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 9, ул. Крупской, 32а | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 10, ул. Крупской, 42 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 11, ул. Лебедева, 44 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 100-80-160 | 18,5 |
| ЦТП № 12, ул. Лумумбы, 11 | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 13, бульвар. Гагарина, 62а | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 14, бульвар Гагарина, 83а | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | - | - | ГВС | КМ 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 15, бульвар Гагарина, 72 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 16, ул. Студенческая, 23б | - | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 17, бульвар Гагарина, 66 | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 18, ул. Юрша, 25 | кожухотрубный | 2007 | ГВС | К 80-50-200а | 11,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200а | 11,0 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200а | 11,0 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 20, бульвар Гагарина, 54а | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2007 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 21, бульвар Гагарина, 39а | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 22, ул. Грибоедова, 68 | кожухотрубный | до 2000 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | до 2000 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 23, ул. Уинская, 42 | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
| ЦТП № 24, ул. Ул. Добролюбова, 10 | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2009 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 25, ул. Тургенева, 39а | пластинчатый | 2001 | ГВС | 25Е50 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2001 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 26, ул. КИМ, 99 | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2005 | - | - | - |
| ЦТП № 27, ул. Тургенева, 35а | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2008 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 28, ул. Тургенева, 16 | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 A-R-A-E AQQE F-A-A-N | 11,0 |
|  | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | СМ 10-2 A-R-A-E AQQE F-A-A-N | 11,0 |
| ЦТП № 29, ул. Инженерная, 12 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 30, ул. Уральская, 88а | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 1999 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 31, ул. Индустриализации, 12 | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 90/35 | 15,0 |
| ЦТП № 32, ул. Николая Быстрых, 7а | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 33, ул. Уральская, 85 | пластинчатый | 1997 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | пластинчатый | 2014 | ГВС | К 45/30 | 7,5 |
| ЦТП № 34, ул. Чехова, 4а | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
| ЦТП№35, ул. Хрустальная, 28 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 36, ул. Ивановская, 17 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 37, ул. Уральская, 51а | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 38, ул. КИМ, 15 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 39, ул. Мостовая, 3а | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
| ЦТП № 40, ул. Свободы, 15 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-80-160А | 11,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-80-160А | 11,0 |
| ЦТП № 41, ул. Постаногова, 7 | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 5,5 |
| ЦТП № 42, ул. Восстания, 11а | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 5,5 |
| ЦТП № 43, ул. Красногвардейская, 5а | кожухотрубный | - | ГВС | К 150-125-315 | 30,0 |
|  | кожухотрубный | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 44, бульвар Гагарина, 36 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 45, ул. Уинская, 1а | кожухотрубный | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | - | ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП № 46, ул. Звонарева, 43а | пластинчатый | 2002 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2002 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП № 47, ул. Уральская, 76 | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2009 | - | - | - |
| ЦТП № 48, бульвар Гагарина, 70 | пластинчатый | 2000 | ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | пластинчатый | 2000 | ГВС | К 8/18 | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
| ЦТП № 49, ул. Грачева, 12 | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
| ЦТП № 50, ул. КИМ, 64 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП № 51, ул. КИМ, 2 | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
| ЦТП № 10 ул. Коломенская, 30 | кожухотрубный | 2002 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2002 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | - | - | ГВС | К 90/35 | 11,0 |
| ЦТП № 12 ул. Пихтовая, 46 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП №39 ул. Запорожская, 3а | - | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | 2005 | циркуляция ГВС | СM 15-2 A-R-A-E-AQQE | 4,0 |
|  | пластинчатый | 2005 | циркуляция ГВС | СM 15-2 A-R-A-E-AQQE | 4,0 |
| ЦТП № 40 ул. Запорожская, 11 |  | 2012 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 0,65 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 0,65 |
| ЦТП № 41 ул. Братская, 2/1 | кожухотрубный | до 1995 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/139 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | до 1995 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160,1/140 | 5,5 |
| Насосная, ул. Уинская, 4 | - | - | ГВС | К65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К65-50-160 | 5,5 |
| Насосная, ул. Уинская, 6 | - | - | ГВС | К65-50-160 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К20/30 | 4,00 |
| Насосная, ул. Уинская, 8 | - | - | - | - | - |
| Насосная, ул. Пушкарская, 90 | - | - | ГВС | К8/18 | 1,5 |
| ЦТП-1 ул. Калинина, 68 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 65-50-160 | 4,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | 4К-12 | 4,5 |
|  | - | - | ГВС | К 65-50-160 | 4,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-2 ул. Калинина, 74 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 45/55 | 15 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15 |
| ЦТП-3 ул. Сокольская, 25 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 50-323-160.1/139 A-F-S BAQE | 1,5 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 50-323-160.1/139 A-F-S BAQE | 1,5 |
| ЦТП-4 ул. Сокольская, 10 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | - |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | CM 15-2 A-R-A-E AQQE | - |
| ЦТП-5 ул. Ушакова, 14 | кожухотрубный | 1996 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 4,5 |
|  | кожухотрубный | 1996 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 4,5 |
| ЦТП-6 ул. Калинина, 36 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/1/139 A-F-S BAQE | 1,5 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/1/139 A-F-S BAQE | 1,5 |
| ЦТП-7 ул. Каляева, 12 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП-8 ул. Теплоходная, 14 | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 100-65-200 | 18,5 |
|  | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 90/55 | 18,5 |
| ЦТП-9 ул. Волгодонская, 5 | кожухотрубный | 2004 | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | - | - | - |
| ЦТП-10 ул. Волгодонская, 15 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
| ЦТП-11 ул. Каховская, 10 | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | пластинчатый | 2014 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-12 ул. Маршала Рыбалко, 117/1 | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | ВК 2/26А | 7,5 |
| ЦТП-13 ул. Маршала Рыбалко, 107б | кожухотрубный | 1985 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 4,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 4,5 |
| ЦТП-14 ул. Сысольская, 11а | кожухотрубный | 2003 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 4,5 |
|  | кожухотрубный | 2003 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 1,5 |
| ЦТП-15 ул. Липатова, 20 | кожухотрубный | 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП-16 ул. Магистральная, 40 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 8/18 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 8/18 | 5,5 |
| ЦТП-17 ул. Богдана Хмельницкого, 52 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-18 ул. Богдана Хмельницкого, 47 | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
| ЦТП-19 ул. Богдана Хмельницкого, 31 | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 18,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | циркуляция ГВС | CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N | 30,0 |
| ЦТП-20 ул. Ласьвинская, 68б | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 8/18 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 8/18 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 1,5 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 8/18 | 4,0 |
| ЦТП-21 ул. Ласьвинская, 72 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-22 ул. Богдана Хмельницкого, 11 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-23 ул. Закамская, 41а | кожухотрубный | 2001 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
| ЦТП-24 ул. Ардатовская, 40 | кожухотрубный | 1987 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1987 | - | - | - |
| ЦТП-25 ул. Охотников, 19 | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный |  | ГВС | К 80-65-160 | 5,5 |
| ЦТП-26 ул. Охотников, 12а | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | 2000 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-27 ул. Воронежская, 3 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | CM 10-2 AQQE | - |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | CM 10-2 AQQE | - |
|  | - | - | ГВС | К 100-80-160 | 11,0 |
| ЦТП-28 ул. Генерала Панфилова, 17 | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2004 | ГВС | К 100-80-160 | 15,0 |
| ЦТП-29 ул. Глазовская, 11 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
|  | кожухотрубный | 2001 | - | - | - |
| ЦТП-30 ул. Ялтинская, 13 | кожухотрубный | 2004 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2004 | - | - | - |
| ЦТП-31 ул. Глазовская, 1 | кожухотрубный | 1998 | ГВС | К 80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП-32 ул. Каляева, 11 | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 50-32-125 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2001 | ГВС | К 50-32-125 | 5,5 |
| ЦТП-33 ул. Сысольская, 8а | кожухотрубный | 2004 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | 2004 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП-34 ул. Адмирала Ушакова, 55 | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | NBG 65-50-160/158 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 2010 | циркуляция ГВС | NBG 65-50-160/158 | 5,5 |
|  | - | - | ГВС | К 80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП-35 ул. Адмирала Ушакова, 53 | пластинчатый | 2011 | циркуляция ГВС | NBG 50-32-160/139 A-F-S BAQE | 7,5 |
| ЦТП-36 ул. Маршала Рыбалко, 99а | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | НБ 32/125/30 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | НБ 32/125/30 | 2,2 |
| ЦТП-37 ул. Маршала Рыбалко, 43а | пластинчатый | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
|  | пластинчатый | 2003 | ГВС | К 65-50-160 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 50-32-125 | 2,2 |
| ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | NBG 50-32-160/163 A-F-A BAQE | 4,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | NBG 50-32-160/163 A-F-A BAQE | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E -AQQE | 0,7 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | CM 5-3 A-R-A-E -AQQE | 0,7 |
| ЦТП-39 ул. Кировоградская, 32 | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | К 65-50-160 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
|  | - | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| ЦТП-40 ул. Кировоградская, 12 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 90/55 | 18,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 90/55 | 18,5 |
| ЦТП-41 ул. Автозаводская, 4 | кожухотрубный | 1992 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 2,2 |
|  | кожухотрубный | 1992 | циркуляция ГВС | К 8/18 | 2,2 |
| ЦТП-42 ул. Маршала Рыбалко, 4 | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
| ЦТП-43 ул. Худанина, 22 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-65-200 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-65-250 | 11 |
| ЦТП-44 ул. Автозаводская, 25 | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | К 20/30 | 4,0 |
| ЦТП-45 ул. Автозаводская, 26 | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | СM 10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,3 |
|  | пластинчатый | 2012 | циркуляция ГВС | СM 10-2 A-R-A-E-AQQE | 1,3 |
| ЦТП-46 ул. Автозаводская, 46 | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 1997 | циркуляция ГВС | ИРС 25-60-180 | 1,1 |
| ЦТП-47 ул. Правобережная, 7 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП-48 ул. Ямпольская, 9 | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | ГВС | К 100-80-160 | 15 |
| ЦТП-49 ул. Маршала Рыбалко, 49 | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | CM 1-4 AQQE | 0,5 |
|  | кожухотрубный | до 1997 | циркуляция ГВС | CM 1-4 AQQE | 0,5 |
| ЦТП-50 ул. Федосеева, 12 | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
| ЦТП-51 ул. Кировоградская, 19 | пластинчатый | 1997 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 1997 | - | - | - |
| ЦТП-52 ул. Кировоградская, 5 | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
| ЦТП-54 ул. Охотников, 3 | пластинчатый | 2006 | - | - | - |
|  | пластинчатый | 1999 | - | - | - |
| ЦТП-55 ул. Онежская, 8 | пластинчатый | 2011 | циркуляция ГВС | - | - |
|  | пластинчатый | 2011 | циркуляция ГВС | - | - |
| ЦТП-56 Ласвинская, 49 | кожухотрубный | до 2000 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | до 2000 | - | - | - |
| ЦТП-59 ул. Федосеева, 22 | кожухотрубный | 2007 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2007 | - | - | - |
| ЦТП-60 ул. Маршала Рыбалко, 21 | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 2008 | - | - | - |
| ЦТП № 1 ул. Уфимская, 2 | пластинчатый | 2003 | ГВС | CR 90-3-2 A-F-A-E-EUBE (Grundfos) | 18,5 |
|  | пластинчатый | 2003 | ГВС | CR 90-3-2 A-F-A-E-EUBE (Grundfos) | 18,5 |
|  | пластинчатый | 2003 | ГВС | CR 64-3-2 A-F-A-E-EUBE (Grundfos) | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2003 | ГВС | CR 64-3-2 A-F-A-E-EUBE (Grundfos) | 15,0 |
| ЦТП № 2 Серебрянский проезд, 3 | кожухотрубный | 1972 | ГВС | WILLO IL 80/210-30/2 | 30,0 |
|  | кожухотрубный | 1972 | ГВС | WILLO IL 80/210-30/2 | 30,0 |
| ЦТП № 3 ул. Солдатова, 39 | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 65/170-11/2 | 11,0 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 65/170-11/2 | 11,0 |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП № 4 ул. Моторостроителей, 7 | пластинчатый | 1969 | ГВС | IL-100/190-30/2 | 30,0 |
|  | пластинчатый | 1969 | ГВС | IL-100/190-30/2 | 30,0 |
| ЦТП № 5 ул. Клары Цеткин, 19 | кожухотрубный | 1979 | ГВС | Willo IPL 40/120-1,5/2 | 1,5 |
|  | кожухотрубный | 1979 | ГВС | Willo IPL 40/120-1,5/2 | 1,5 |
| ЦТП № 6 ул. Куйбышева, 69/1 | пластинчатый | 1982 | ГВС | IL 50/110-1,5/2 | 11,0 |
|  | пластинчатый | 1982 | ГВС | IL 50/110-1,5/2 | 11,0 |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП № 7 ул. Куйбышева, 89 | пластинчатый | 1983 | ГВС | IРL 50/115-0,75/4 | 0,75 |
|  | пластинчатый | 1983 | - | - | - |
| ЦТП № 8 ул. Куйбышева, 79а | пластинчатый | 1979 | ГВС | IL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | 1979 | ГВС | IL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП № 9 ул. Солдатова, 42 | - | 1988 | ГВС | IL50/220-11/2 | 11,0 |
|  | - | 1988 | ГВС | IL50/220-11/2 | 11,0 |
| ЦТП № 10 ул. Куйбышева, 101 | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 65/220-22/2 | 22,0 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 65/220-22/2 | 22,0 |
| ЦТП № 11 ул. Коминтерна, 20 | - | 1990 | циркуляция ГВС | IPL 50/115-0,75/4 | 0,75 |
|  | - | 1990 | - | - | - |
| ЦТП № 12 ул. Клары Цеткин, 31 | пластинчатый | 1990 | ГВС | GRANDFOST TP-65-340/2 | 5,5 |
|  | пластинчатый | 1990 | - | - | - |
| ЦТП № 13 ул. Елькина, 3а | пластинчатый | 1990 | ГВС | Willo IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | 1990 | ГВС | Willo IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | - | - |
| ЦТП № 14 ул. Елькина, 8а | пластинчатый | 1995 | ГВС | WILLO МVI 1606/6-1/16/Е/3-400-50-2 | 4,0 |
|  | пластинчатый | 1995 | ГВС | WILLO МVI 1606/6-1/16/Е/3-400-50-2 | 4,0 |
| ЦТП № 15 ул. Героев Хасана, 109а | пластинчатый | 1975 | ГВС | ТОР-Z 40/7 | 0,3 |
|  | пластинчатый | 1975 | ГВС | Willo IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
| ЦТП № 16 ул. Героев Хасана, 113 | кожухотрубный | 1973 | - | - | - |
|  | кожухотрубный | 1973 | - | - | - |
| ЦТП № 17 бульвар Гагарина, 32а | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| ЦТП № 18 ул. Куйбышева, 4а | пластинчатый | 1917/2009 | ГВС | Star-RS 25/6 | 0,1 |
|  | пластинчатый | 1917/2009 | - | - | - |
| ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 14б | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | кожухотрубный | - | - | - | - |
| ЦТП № 20 ул. Энгельса, 23 | кожухотрубный | - | циркуляция ГВС | Willo IPL 40/160-4/2 | 4,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | Willo IPL 40/160-4/2 | 4,0 |
| ЦТП № 21 ул. Автозаводская, 82 | пластинчатый | 1989 | ГВС | Willo IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | 1989 | - | - | - |
| ЦТП № 22 ул. 1-ая Колхозная, 4а | пластинчатый | 1990 | ГВС | Grundfos IE2-IE3 | 2,2 |
|  | пластинчатый | 1990 | ГВС | Grundfos IE2-IE3 | 2,2 |
| ЦТП № 23 ул. Экскаваторная, 35 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 24 ул. Шишкина, 20 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 25 ул. Толмачева, 32 | кожухотрубный | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 26 ул. Советская, 7а | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 27 ул. Аркадия Гайдара, 14 | пластинчатый | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 28 ул. Камчатовская, 20 | Пластинчатый (2шт.) | 2007 | ГВС | (MGE90SB2-FT115-D1)CRE5-10 G-A-A-E-HQQE (3 шт.) | 1,5 |
|  | Пластинчатый (2шт.) | 2007 | ГВС | (MGE112MС2-FT130-D1)CRE15-05 A-F-A-E-HQQE (4 шт.) | 4,0 |
| ЦТП № 29 ул. Барамзиной, 42 | пластинчатый | 2012 | - | К80-50-200 | 15,0 |
|  | пластинчатый | 2012 | - | К80-50-200 | 15,0 |
| ЦТП № 30 ул. Кировоградская, 68 | пластинчатый | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
|  | пластинчатый | - | циркуляция ГВС | К 20/30 | 5,5 |
| Бойлерная № 2 ул. Куйбышева, 96а | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 80/190-15/2 | 15,0 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 80/190-15/2 | 15,0 |
|  | - | - | циркуляция ГВС | WILLO IL 50/130-2,2/2 | 3,0 |
| Бойлерная № 3 ул. Льва Шатрова, 21 | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 80/160-18/5/2 | 18,5 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | WILLO IL 80/160-18/5/2 | 18,5 |
|  | пластинчатый | - | циркуляция ГВС | WILLO IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |
|  | пластинчатый | - | - | - | - |
| Бойлерная № 4 ул. Льва Шатрова, 9 | кожухотрубный | - | ГВС | WILLO IPL 155-5,5/2 | 5,5 |
|  | кожухотрубный | - | ГВС | WILLO IPL 155-5,5/2 | 5,5 |
| Котельная (ЦТП) ул. Хабаровская, 36а | кожухотрубный | 2008 | ГВС | Willo IL 100/170-30/2; Willo IL 100/170-30/2 | 30 |
| ЦТП № 1 мкр. «Вышка-2» ул. Гашкова, 29б | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 15 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 11 |
| ЦТП № 2 мкр. «Вышка-2» ул. Гашкова, 20 | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160а | 11 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К80-65-160 | 4 |
| ЦТП № 3 мкр «Вышка-2» ул. Целинная, 11 | пластинчатый | - | ГВС | К65-50-160 | 5,5 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К65-50-125 | 5,5 |
| ЦТП № 4 мкр. «Вышка-2» ул. Гашкова, 41 | пластинчатый | - | ГВС | 1K 20/30 | 3,5 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К65-50-160 | 5,5 |
| ЦТП № 5 мкр. «Вышка-2» ул. Целинная, 21б | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 15 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 11 |
| ЦТП № 6 мкр. «Вышка-2» ул. Целинная, 29б | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 15 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К100-80-160 | 11 |
| ЦТП № 7 мкр. «Вышка-2» ул. Гашкова, 2б | пластинчатый | - | ГВС | К80-50-200 | 7,5 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К80-65-160 | 7,5 |
| ЦТП № 8 мкр. «Вышка-2» ул. Гашкова, 9б | пластинчатый | - | ГВС | WILO Р IL-32/175-4-2 | 3,5 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | WILO Р IL-32/175-4-2 | 3,5 |
| ЦТП № 1 мкр. Чапаевский ул. 1-й Еловский переулок, 24 | пластинчатый | - | ГВС | WILO IL40/160 4/2 | 4 |
|  | пластинчатый | - | ГВС | К20/30 | 4 |
| ЦТП № 1 ул. Веденева,87а (сторонний источник) | кожухотрубный | - | ГВС | 5К65-50-160 (2шт.) | 5,5 |
| ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | кожухотрубный | - | ГВС | К80-50-200 (3 шт.) | 15, |
| ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | кожухотрубный | - | ГВС | К80-50-200 (3 шт.) | 15,0 |
| ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | кожухотрубный | - | нет | - | - |
| ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 (сторонний источник) | кожухотрубный 16-325-4000х6(не раб.) | - | ГВС | К65-50-160 | 7,5 |
|  | кожухотрубный | - | ГВС | К45/30 | 7,5 |
| ЦТП № 6 ул. Веденева,16 (сторонний источник) | кожухотрубный | - | ГВС | К20/30 | 4 |
|  | кожухотрубный | - | ГВС | К20/30 | 3,0 |
| ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | пластинчатый | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | пластинчатый | - |  | - | - |
| ЦТП № 2, ул. Адмирала Черняховского, 90 | кожухотрубный 16-325-4000х3 | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | кожухотрубный 16-325-4000х3 | - |  | - | - |
| ЦТП № 3, ул. Молдавская, 12 | кожухотрубный 14-273-4000х3 | - | ГВС (3 шт.) | - | - |
|  | кожухотрубный 14-273-4000х3 | - |  | - | - |
| ЦТП № 4, ул. Молдавская, 4 | кожухотрубный 16-325-4000х3 | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | кожухотрубный 16-325-4000х3 | - |  | - | - |
| ЦТП № 5, ул. Адмирала Черняховского, 53 | - | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | - | - |  | - | - |
| ЦТП № 6, ул. Адмирала Черняховского, 58 | пластинчатый | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | пластинчатый | - |  | - | - |
| ЦТП №7, ул. Бушмакина, 19 | кожухотрубный 12-219-4000х4 | - | ГВС (2 шт.) | - | - |
|  | кожухотрубный 12-219-4000х4 | - |  | - | - |
| ЦТП № 8, ул. Щитовая, 5 | кожухотрубный | - | ГВС | - | - |
|  | кожухотрубный | - | ГВС | - | - |
| ЦТП Левшино | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 1 | - | - | - | - | - |
| ЦТП № 2 | - | - | - | - | - |

Для горячего водоснабжения приготавливается вода с параметрами 63-65 ºС. Исходной водой для горячего водоснабжения является холодная водопроводная вода. Подогрев холодной исходной воды на нужды ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные теплообменники, как кожухотрубного, так и пластинчатого типа. Подачу горячей воды потребителям обеспечивают сетевые насосы ГВС. Наличие баков-аккумуляторов сглаживает пики водопотребления горячей воды.

Диспетчерская служба предприятия ООО «ПСК» обеспечивает непрерывное оперативно-диспетчерское управление ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-3, 20. Начальники смен станций источников подчинены дежурному диспетчеру. У дежурного диспетчера в оперативном подчинении находятся начальники и мастера районов, служба испытаний наладки и автоматики, аварийно-восстановительная служба, дежурные диспетчеры эксплуатационных районов, машинисты насосных станций, а также дежурный персонал, обслуживающий основное оборудование водогрейных котельных ПАО «Т Плюс», находящихся в оперативном управлении у ООО «ПСК».

Диспетчерская служба предприятия ООО «ПСК» в своей работе использует следующие средства автоматизации, телемеханизации и связи:

информационно графическую систему (ИГС) «CityCom-ТеплоГраф» Инженерно- внедренческого центра (ИВЦ) «Поток» и подсистемы гидравлика, архив переключений, повреждения, оперативная схема, локализация аварий. ИГС «ТеплоГраф» является базой данных и гидравлической моделью тепловых сетей города;

программные комплексы «ОИК диспетчер NT» и «Взлет СП», позволяющие хранить, отображать в режиме реального времени основные параметры теплоносителя (расход, давление, температура) с контрольных точек теплосети: тепловывода источников, насосные станции, ЦТП;

телефонная, сотовая, радио связь.

По ПМУП «ГКТХ» информацию о порывах на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения принимает дежурный диспетчер. Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах действует дежурная бригада, дислоцируемая на участке по обслуживанию сетей.

Сведения по диспетчерским службам других организаций отсутствуют.

Закрытая система централизованного горячего водоснабжения (поставка горячей воды по отдельным сетям ГВС) представлена только по 39 источникам тепловой энергии. Дальнейшее описание представлено только по закрытым системам ГВС.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Требования обеспечения нормативов качества ГВС:

1. Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства;

2. Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C;

4. В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях;

5. При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов;

6. Качество горячего водоснабжения должно удовлетворять постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Для приготовления горячей воды по закрытой схеме в котельных и ЦТП используется водопроводная питьевая вода. Условно считается, что ГВС по химическому составу соответствует исходной поставляемой питьевой воде.

Жалобы от потребителей на качество ГВС (температура горячей воды ниже 60 °C) поступали и на их основании приняты судебные решения «Об обязании обеспечить поставку горячей воды надлежащего качества не ниже 60 °C и не выше 75 °C».

Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В соответствии с материалами, предоставленными РСО, протяженность сетей ГВС по закрытой схеме составляет около 235,4 км. Характеристика трубопроводов, находящихся в эксплуатации РСО в сфере ГВС представлены в таблице ниже (по отсутствующим эксплуатационным зонам (технологичесКИМ зонам), информация по сетям ГВС не предоставлена).

Таблица 1.5 Характеристики трубопроводов ГВС

| Элементы сети | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сети ГВС от ПМУП «ГКТХ» - |  |  |  |
| 1.1 От собственных источников - |  |  |  |
| Бесканальная прокладка | 32 | 75,87 | 1985 |
| Надземная прокладка | 15 | 18,74 | 2000 |
|  | 20 | 7,9 | 1980 |
|  | 25 | 144,68 | 1998, 1999, 2000, 2004 |
|  | 32 | 314,16 | 2002, 2016 |
|  | 40 | 82,36 | 1999, 2002 |
|  | 57 | 721,81 | 1984, 1989, 2000, 2004, 2016 |
|  | 63 | 3,44 | 1974 |
|  | 76 | 240,73 | 1974, 1984, 2000 |
|  | 89 | 367,02 | 1950, 1989, 2000 |
|  | 108 | 1555,17 | 1950, 1980, 1989, 1998, 1999, 2009 |
|  | 133 | 287,2 | 1989 |
| Непроходной канал | 25 | 46,05 | 1984 |
|  | 32 | 276,06 | 1950, 1983, 1984, 2009 |
|  | 40 | 79,28 | 1987, 1991 |
|  | 57 | 649,65 | 1950, 1974, 1980, 1984, 1987, 1985, 1990, 2009, 2015 |
|  | 63 | 60,66 | 1974 |
|  | 76 | 130,86 | 1974, 1975, 2009 |
|  | 89 | 546,19 | 1977, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992,2009 |
|  | 108 | 1059,35 | 1984, 1975, 1986, 2008, 2009, 2016 |
|  | 110 | 36,42 | 2016 |
|  | 133 | 161,89 | 1985, 2009, 2016 |
|  | 159 | 1503,69 | 1975, 1950, 1987, 1991, 1992, 2008, 2009, 2016 |
| Внутри помещений | 40 | 67,11 | 1990 |
|  | 57 | 540,66 | 1974, 1979, 1980, 1987, 1988 |
|  | 63 | 102,13 | 1974, 2009 |
|  | 76 | 172,09 | 1974, 1975, 1988 |
|  | 89 | 1001,99 | 1974, 1977, 1979, 1986, 1987, 1988, 1990, 2009 |
|  | 108 | 1740,54 | 1950, 1974, 1975, 1980, 1984, 1986, 1987, 2009 |
|  | 110 | 301,17 | 1988, 2015, 2016 |
|  | 133 | 152,53 | 2009, 2016 |
|  | 159 | 810,76 | 1975, 1980, 1987, 1989, 1990, 2009 |
| ВСЕГО | - | 13258,16 | - |
| 1.2 От сторонних источников- |  |  |  |
| Бесканальная прокладка | 108 | 234,97 | 2005 |
|  | 133 | 234,63 | 2013 |
| Надземная прокладка | 26 | 30 | 2012 |
|  | 42 | 86,02 | 1970 |
|  | 57 | 249,75 | 1970, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993 |
|  | 76 | 95,22 | 1977, 1986 |
|  | 89 | 85,1 | 1967, 1970, 2012 |
|  | 108 | 2843,99 | 1982, 1980, 1983, 1983, 1987, 1991, 1992, 1993, 1999, 2013 |
|  | 219 | 78,2 | 1967, 1986 |
| Непроходной канал | 20 | 6,3 | 1962 |
|  | 25 | 297,85 | 1950, 1957, 1960, 1983, 1986, 1995, 2015 |
|  | 32 | 907,56 | 2009, 2012 |
|  | 42 | 624,14 | 2012 |
|  | 57 | 5585,9 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1977, 1978, 1980, 1984, 1986, 1990, 2001, 2006, 2009, 2012 |
|  | 63 | 1244,66 | 1959, 1993 |
|  | 76 | 2901,85 | 1977, 1981, 1986, 2009 |
|  | 89 | 6316,76 | 1963, 1981, 1996, 2009 |
|  | 108 | 8918,11 | 1981, 1986 |
|  | 110 | 2547,84 | 1976, 1980, 1981, 2001, 2012 |
|  | 133 | 892,93 | 1971, 1977, 1989 |
|  | 159 | 5642,79 | 1965,1978, 1983, 1984, 1987, 1989,1991, 1992, 1995, 1998, |
|  | 219 | 2346,67 | 1980 |
|  | 273 | 104 | 1967, 1978 |
| Внутри помещений | 25 | 8 | 1965 |
|  | 32 | 22,6 | 1988, 1974 |
|  | 42 | 10,76 | 1972 |
|  | 57 | 547,36 | 2012 |
|  | 76 | 810,36 | 1969, 1972, 1976, 1977, 1982, 1983, 1984, 1993, 1995, 1998, 20012 |
|  | 89 | 1838,15 | 1981, 1984, 1989, 1998 |
|  | 108 | 3296,73 | 1979, 1995 |
|  | 110 | 539,4 | 1965, 1985, 1987, 1998, 2013 |
|  | 133 | 146,38 | 1974, 1984 |
|  | 159 | 2123,39 | 1980, 1983, 1984, 1985, 1987 |
|  | 219 | 472,3 | 1971, 1978, 1980, 1995 |
| ВСЕГО | - | 52090,67 | - |
| ИТОГО от ПМУП «ГКТХ» |  | 65348,83 | - |
| 2. Сети ГВС от ООО «ПСК» |  |  |  |
| Сети ГВС Индустриальный район | 28-57; 76-219 | 30718,4 | 1987, 1997, 1998, 1999, 2001-2004 |
| Сети ГВС Ленинский район | 28-57; 76-159 | 7864,9 | 1988, 1989, 1995-1999, 2002, 2004, 2007, 2008 |
| Сети ГВС Дзержинский район | 28-57; 76-219 | 26574,6 | 1988, 1989, 1994-19971999, 2002, 2004, 2007, 2008 |
| Сети ГВС Мотовилихинский район | 32; 76-219 | 30474,5 | 1992, 1993, 1994, 1996-1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007 |
| Сети ГВС Орджоникидзевский район | 28-57; 76-219 | 21174,4 | 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001- 2003, 2005 |
| Сети ГВС Кировский район | 28-57; 76-219 | 27296,9 | до 2000, 2000, 2002, 2003, 2005-2007 |
| Сети ГВС Свердловский район | 28-57; 76-219 | 25913,2 | 1993, 1997, 1999, 2000-2004 |
| ВСЕГО от ООО «ПСК» |  | 170016,9 | - |

Стоит отметить высокий износ трубопроводов ГВС. Некоторые участки сетей со 100% износом требуют первоочередной замены, прочие участки – планомерной ежегодной перекладки.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На текущий момент при осуществлении централизованного горячего водоснабжения имеются следующие проблемы:

наличие открытых систем ГВС в зоне действия источников ВК Кислотные Дачи, ВК Новые Ляды и ВК Искра;

на ряде объектов отсутствует система циркуляции ГВС, ввиду чего потребитель не обеспечивается горячей водой нормативного качества (60 0 С);

высокая степень износа трубопроводов ГВС (со сроком эксплуатации более 25 лет);

отсутствие собственника у бесхозяйных сетевых объектов, а также программы вывода из эксплуатации и приведения указанных объектов в нормативное состояние (бесхозяйные сети являются источником повышенных тепловых потерь и утечек теплоносителя).

Судебные решения «Об обязании обеспечить поставку горячей воды надлежащего качества не ниже 60 °C и не выше 75 °C» представлены ниже:

решение Мотовилихинского суда Пермского края обязать ООО «Пермская сетевая компания», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мастер Пермского края» обеспечить горячее водоснабжение в дом № 8 по ул. Чехова города Перми не ниже +60 °C в пределах их эксплуатационной ответственности от 31 января 2014 г. дело № 2-182/2014;

решение Арбитражного суда Пермского края «Об обязании ПАО «Т Плюс» обеспечить поставку коммунального ресурса надлежащего качества на вводе в дома» от 26 мая 2017 г. дело № А50-8149/2017;

решение Мотовилихинского районного суда города Перми: возложить на ООО «Пермская сетевая компания» обязанность по содержанию транзитных участков сетей горячего водоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома № 18 по ул. ул. Добролюбова города Перми до прибора учета, в технически исправном состоянии» от 26 мая 2017 г. дело № АА50-8149/2017. Возложить на ООО «Пермская сетевая компания» обязанность обеспечить горячее водоснабжение в доме № 18 по ул. ул. Добролюбова города Перми не ниже + 60 °C до узла коммерческого прибора учета, расположенного в подвале многоквартирного дома № 18 по ул. ул. Добролюбова города Перми;

решение Мотовилихинского районного суда города Перми: возложить на ООО «Пермская сетевая компания» обязанность по содержанию транзитных участков сетей горячего водоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома № 14 по ул. ул. Добролюбова города Перми до прибора учета, в технически исправном состоянии» от 4 июля 2017 г. дело № 2-2315-2017. Возложить на ООО «Пермская сетевая компания» обязанность обеспечить горячее водоснабжение в доме № 14 по ул. ул. Добролюбова города Перми не ниже + 60 °C до узла коммерческого прибора учета, расположенного в подвале многоквартирного дома № 14 по ул. ул. Добролюбова города Перми;

решение Свердловского районного суда города Перми от 12 декабря 2016 г. дело № 2-8397/2016: возложить на ПАО «Т Плюс» обязанность подавать через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения в жилые дома по адресу: город Пермь, ул. Закамская, 3/2, 5/2 не ниже + 60 °C и не выше + 75 °C в точке водозабора;

решение Мотовилихинского суда города Перми от 17 мая 2017 г. дело № 2-2088/2017: возложить на ООО «Пермская сетевая компания» обязанность обеспечить горячее водоснабжение в доме № 19 по ул. КИМ города Перми не ниже + 60 °C до точки ввода в многоквартирный дом;

решение Арбитражного суда Пермского края от 18 ноября 2016 г. дело № А50-19640/2016: обязать ООО «Пермская сетевая компания» в течение месяца со дня вступления в законную силу восстановить в отношении дома № 15 по ул. Коспашская города Перми поставку горячей воды надлежащего качества на вводе в дом (не ниже + 60 °C);

решение Свердловского районного суда города Перми от 22 ноября 2017 г. дело № 2-6234/2017: обязать ООО «Пермская сетевая компания» произвести ремонт дефекта на падающем трубопроводе горячего водоснабжения транзитной сети возле ответвления на стояках с установленным общедомовым прибором учета горячего водоснабжения в месте спайки тройника. Обязать ООО «Пермская сетевая компания» содержать и эксплуатировать транзитные участки сетей горячего водоснабжения проходящих по подвалам многоквартирных жилых домов по адресу: город Пермь, ул. Репина, 63, 65, 67;

решение Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2016 г. дело № А50-21231/16 «О возложении обязанности поставлять в многоквартирные дома расположенные по адресам: город Пермь, ул. Самолетная, 50, 52 горячую воду надлежащего качества, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09»;

решение Арбитражного суда Пермского края от 07 июль 2017 г. дело № А50-8525/17 «Об обязании восстановить поставку горячей воды надлежащего качества»;

решение Свердловского районного суда города Перми от 17 апреля 2017 г. дело № 2-2468/2017: обязать ООО «Пермская сетевая компания» обеспечить температуру подачи теплоносителя на вводе в дома № 118 по ул. Карпинского, № 7 по ул. Норильская, № 4, 6 на ул. Сусанина города Перми надлежащего нормативного качества;

решение Свердловского районного суда города Перми от 13 ноября 2015 г. дело № 2-7088/2015: обязать ООО «Пермская сетевая компания» обеспечить температуру подачи теплоносителя надлежащего нормативного качества;

решение Мотовилихинского суда города Перми от 22 ноября 2016 г. дело № 2-5875(2016): возложить на ООО «Пермская сетевая компания» и общество с ограниченной ответственностью «УК «Жилищная управляющая компания» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить в отношении многоквартирного дома № 33 по ул. Подольская города Перми поставку горячей воды надлежащего качества не ниже + 60 °C.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами СЦГВ, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами ЦГВС

| № | Наименование источника | Организация, осуществляющая эксплуатацию источника теплоснабжения на праве собственности или ином законном основании | Объекты системы ГВС | Организация, владеющая тепловыми сетями на правах собственности или ином законном основании, осуществляющие эксплуатацию тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ПМУП «ГКТХ» |
| 2 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ПМУП «ГКТХ» |
| 3 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ПМУП «ГКТХ» |
| 4 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» |
| 5 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК», ПМУП «ГКТХ» |
| 6 | ВК 20 | ПАО «Т Плюс» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК», ПМУП «ГКТХ» |
| 7 | ВК Кислотные Дачи | ООО «ПСК» | Сети ГВС имеются частично и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 8 | ВК Новые Ляды | ООО «ПСК» | Сети ГВС имеются частично и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 9 | ВК Молодежная | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 10 | ВК Левшино | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 11 | ВК ПДК | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 12 | ВК Заозерье | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 13 | ВК Запруд | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 14 | ВК Банная гора | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 15 | ВК Окуловский | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 16 | ВК Городская больница | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 17 | ВК ДИПИ | ООО «ПСК» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 18 | ВК Вышка 2 | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 19 | ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 20 | ВК ул. Генерала Наумова, 18а | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 21 | ВК ул. Лепешинской, 3 | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 22 | ВК Чапаевский | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 23 | ВК ул. Чусовская, 27 | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 24 | ВК Лесопарковая | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 25 | ВК ул. Дементьева, 50 | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| 26 | Котельная ул. Маршала Жукова, 33 | ПМУП «ГКТХ» | - | - |
| 27 | ВК-2 | ООО «Тепло-М» (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «ПСК» |
| 28 | ТЭЦ ООО «ГЭК» | ООО «Головановская энергетическая компания» | - | - |
| 29 | ВК ПЗСП | АО «ПЗСП» | Сети ГВС и объекты на сетях | АО «ПЗСП» |
| 30 | ВК ул. Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | Сети ГВС и объекты на сетях | АО «ПЗСП» |
| 31 | ВК ул. Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | Сети ГВС и объекты на сетях | АО «ПЗСП» |
| 32 | ВК ул. Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | Сети ГВС и объекты на сетях | АО «ПЗСП» |
| 33 | ВК ПЗСП Вышка-2 | АО «ПЗСП» | Сети ГВС и объекты на сетях | АО «ПЗСП» |
| 34 | ВК ПНИПУ | ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» |
| 35 | ВК Новомет-Пермь | ЗАО «Новомет-Пермь» | Сети ГВС и объекты на сетях | ЗАО «Новомет-Пермь» |
| 36 | ВК Биомед | НПО «Биомед» | Сети ГВС и объекты на сетях | ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» |
| 37 | ВК Ива | ООО «Тимсервис» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «Тимсервис» |
| 38 | ВК ул. Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | Сети ГВС и объекты на сетях | ООО «Тимсервис» |
| 39 | ВК Искра | ПАО «НПО «Искра» | Сети ГВС отсутствуют | - |
| 40 | ВК СПК Вышка-2 | ОАО «СПК» | - | - |
| 41 | ВК ул. Кавказская, 24 | ООО «Тепло» | - | - |
| 42 | ВК РЖД Западная | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | Сети ГВС и объекты на сетях | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» |
| 43 | ВК РЖД ул. Каменского, 9 (ВК ул. Боровая, 2) | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | Сети ГВС и объекты на сетях | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» |
| 44 | ВК РЖД ул. Цимлянская, 4 | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» | Сети ГВС и объекты на сетях | «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» |

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

В городе Перми в настоящее время существует ЦСГВС. Схема ГВС г. Перми предусматривает планомерную замену ветхих сетей ГВС.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 7декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСГВС направлено на достижение следующих целей:

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

повышения энергетической эффективности путем экономного потребления горячей воды;

обеспечения доступности горячего водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение;

обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Основными принципами развития систем ГВС являются:

приоритетность обеспечения населения горячей водой;

обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

установление тарифов в сфере горячего водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

открытость деятельности организаций, осуществляющих ГВС.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем ГВС являются:

обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

организация и обеспечение ГВС на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение горячей водой объектов перспективной застройки города;

сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке;

повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды;

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей воды установленного качества;

обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

сокращение нерационального использования горячей воды;

повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надежности и бесперебойности ГВС на территории города Перми ГВС г. Перми предусматривается:

планомерная реконструкция участков ветхих сетей ГВС, выработавших свой срок эксплуатации. Приоритет при замене трубопроводов отдается участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность функционирования соответствующих систем. Расчет необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчетному износу участков сетей.

Организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация ЦГВС на территории города Перми, где оно отсутствует, не предусматривается, так как на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное ГВС от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки

По всем перспективным объектам нового строительства ГВС предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей ГВС. Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды предполагается проведение замены устаревших насосных агрегатов ГВС на существующих источниках ГВС, замена кожухотрубных подогревателей на пластичные, внедрение частотно-регулируемого привода (далее – ЧРП) на тех насосных агрегатах, где они отсутствуют, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей воды установленного качества необходимо:

поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

для замены участков ветхих сетей ГВС использовать современные долговечные и безопасные материалы.

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

Использование в качестве исходной воды воду питьевого качества, качество которой подтверждается лабораторными анализами проб на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы.»;

Поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

Замена ветхих сетей ГВС на трубы из современных и безопасных материалов.

Сокращение нерационального использования горячей воды

Сокращение нерационального использования воды предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят:

повысить качество обслуживания абонентов;

максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения;

уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы горячего водоснабжения и утечек воды на сетях ГВС;

уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования данных систем, достижение не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования подобных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги ГВС. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из бюджетов различных уровней.

Перечень целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения установлен соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и включает:

показатели качества горячей воды;

показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

По всем перспективным объектам нового строительства ГВС предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям ГВС при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация ЦГВС на территории города Перми, где оно отсутствует, не предусматривается, так как на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное ГВС от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

- БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Горячее водоснабжение на территории города Пермь осуществляется путем подогрева воды на котельной либо ЦТП и поставки ее по сетям ГВС непосредственно потребителям, либо путем подогрева холодной воды непосредственно потребителями. При этом потребители расплачиваются отдельно за холодную воду питьевого качества, а в составе горячей воды непосредственно с водоснабжающими организациями и за подогрев холодной воды – с теплоснабжающими организациями либо с поставщиками ресурсов, необходимых для подогрева воды собственным оборудованием. Отсюда следует, что горячее водоснабжение учтено при рассмотрении балансов в Части 1 «Схема холодного водоснабжения» как часть реализованной воды питьевого качества.

По открытым системам ГВС баланс горячего водоснабжения и потребления горячей воды не составляется.

Тепловые нагрузки ГВС по закрытым системам представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7 тепловые нагрузки ГВС по закрытым системам

| № | Наименование источника | Тип присоединения | Средняя нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-6 | закрытая | 45,76 |
| 2 | ВК-3 | закрытая |  |
| 3 | ТЭЦ-9 | закрытая | 60,44 |
| 4 | ТЭЦ-13 | закрытая | 10,44 |
| 5 | ТЭЦ-14 | закрытая | 16,41 |
| 6 | ВК 20 | закрытая | 0,37 |
| 7 | ВК Кислотные Дачи | открытая (частично закрытая) | 4,00 |
| 8 | ВК Новые Ляды | открытая (частично закрытая) | 2,12 |
| 9 | ВК Молодежная | закрытая | 1,34 |
| 10 | ВК Левшино | закрытая | 0,26 |
| 11 | ВК ПДК | закрытая | 0,02 |
| 12 | ВК Заозерье | закрытая | 0,12 |
| 13 | ВК Запруд | закрытая | 0,55 |
| 14 | ВК Банная гора | закрытая | 0,51 |
| 15 | ВК Окуловский | закрытая | 0,46 |
| 16 | ВК Городская больница | закрытая | 0,03 |
| 17 | ВК ДИПИ | закрытая | 0,11 |
| 18 | ВК Вышка 2 | закрытая | 6,77 |
| 19 | ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | закрытая | 0,57 |
| 20 | ВК ул. Генерала Наумова, 18а | закрытая | 0,13 |
| 21 | ВК ул. Лепешинской, 3 | закрытая | 0,14 |
| 22 | ВК Чапаевский | закрытая | 0,19 |
| 23 | ВК ул. Чусовская, 27 | закрытая | 0,07 |
| 24 | ВК Лесопарковая | закрытая | 0,11 |
| 25 | ВК ул. Дементьева, 50 | закрытая | 0,09 |
| 26 | ВК ПЗСП | закрытая | 3,56 |
| 27 | ВК-2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | закрытая | 11,4 |
| 28 | ВК ул. Менжинского, 36 | закрытая | 0,14 |
| 29 | ВК ул. Костычева, 9 | закрытая | 0,58 |
| 30 | ВК ул. Сигаева, 2а | закрытая | 0,12 |
| 31 | ВК ПЗСП Вышка-2 | закрытая | 0,18 |
| 32 | ВК ПНИПУ | закрытая | 1,13 |
| 33 | ВК Новомет-Пермь | закрытая | 0,88 |
| 34 | ВК Биомед | закрытая | 0,37 |
| 35 | ВК Ива | закрытая | 1,4 |
| 36 | ВК ул. Делегатская, 34 | закрытая | 1,63 |
| 37 | ВК РЖД Западная | закрытая | н/д |
| 38 | ВК РЖД ул. Каменского, 9 (ВК ул. Боровая, 2) | закрытая | 0,02 |
| 39 | ВК РЖД ул. Цимлянская, 4 | закрытая | н/д |

- Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при ее производстве и транспортировке

ЦГВС по закрытой схеме в городе Перми осуществляется:

Общий баланс подачи и реализации горячей воды представлен в таблице ниже.

Таблица 1.8 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 24 962,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 24 962,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 368,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды, в том числе: | тыс. куб.м/год | 24 593,6 |
| 4.1. | жилые здания | тыс. куб.м/год | 22 443,9 |
| 4.2. | социальная сфера | тыс. куб.м/год | 1 780,1 |
| 4.3. | прочие объекты | тыс. куб.м/год | 369,6 |

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при ее производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

- Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды на территории г. Перми с разбивкой по технологическим зонам ГВС представлен в таблице ниже.

Таблица 1.9 Территориальный баланс подачи и реализации горячей воды.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 6707,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 6707,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 99,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 6608,1 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 22672,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 8858,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 8858,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 130,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 8727,7 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 29944,5 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1530,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1530,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 22,6 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1507,6 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 5172,6 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2405,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2405,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 35,5 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2369,7 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 8130,5 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 183,3 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 333,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 333,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 4,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 328,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 1125,9 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 257,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 257,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 253,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 868,7 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 196,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 196,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 193,6 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 664,1 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 38,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 38,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,6 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 37,5 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 128,8 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 59,0 |
| Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 80,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 80,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 79,7 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 273,5 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 74,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 74,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 73,7 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 252,8 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 67,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 67,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,0 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 66,7 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 228,9 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 4,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 4,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 4,3 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 14,9 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 54,5 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 992,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 992,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 14,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 977,6 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 3354,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139 ,36а (ЦТП) |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 83,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 83,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 82,3 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 282,4 |
| Технологическая зона ВК Г. Наумова,18а |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 19,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 19,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 18,8 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 64,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 69,4 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 27,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 27,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 27,4 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 94,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 10,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 10,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 10,1 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 34,7 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 54,5 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 13,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 13,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 13,0 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 44,6 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 521,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 521,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 7,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 514,1 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 1763,8 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 85,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 85,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 83,8 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 287,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 69,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,3 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 59,5 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 26,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 26,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 26,0 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 89,2 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1670,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1670,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 24,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1646,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 5648,2 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 165,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 165,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 163,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 559,9 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 129,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 129,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 127,1 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 436,0 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 183,3 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 205,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 205,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,0 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 202,2 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 693,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 238,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 238,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,5 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 235,4 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 807,6 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |
| н/д |  |  |  |
| ВК РЖД Каменского, 9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,04 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 5 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | куб.м/сут | 9,9 |
| ВК Цимлянская, 4 |  |  |  |
| н/д |  |  |  |

Подача в сутки максимального водопотребления для каждой технологической зоны ЦГВС определена как произведение подачи воды в распределительные сети и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при ее производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

- Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс реализации воды на территории города Перми с разбивкой по группам абонентов представлен в таблице ниже.

Таблица 1.10 – Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам абонентов

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. куб.м/год | 24 593,6 |
| 1.1. | жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 22 443,9 |
| 1.2. | социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 1 780,1 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 369,6 |

Как видно из представленной таблицы, основная часть горячей воды в городском округе потребляется категорией абонентов «население» (~ 91% от общего объема реализации).

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Информация о фактическом потреблении населением горячей воды на территории города Перми только по закрытым системам ГВС предоставлена частично. Расчетное потребление населением горячей воды (по закрытым системам) составляет: 22443,9 тыс. куб.м/год.

Нормативы потребления коммунальных услуг, в частности, ГВС утверждены Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 07 июня 2017 г. № СЭД-46-9-24-1.

- Описание существующей системы коммерческого учета горячей воды и планов по установке приборов учета

Приборами учета охвачено около 50% объектов жилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения. По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населением произвести в полном объеме невозможно. Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Предполагается установка приборов учета потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения городского округа

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Перми, существующие резервы и дефициты тепловой мощности котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1.11 Существующие резервы и дефициты тепловой мощности.

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка на ОВ, Гкал/ч (2016 год) | Средняя нагрузка ГВС, Гкал/ч (2016 год) | Резерв мощности (+) Дефицит мощности (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-6 (ВК-3) | 1315,50 | 1301,85 | 1264,59 | 958,33 | 45,76 | 260,50 |
| ТЭЦ-9 | 1352,80 | 1295,40 | 1211,63 | 908,65 | 60,44 | 242,54 |
| ТЭЦ-13 | 261,40 | 226,40 | 211,64 | 163,61 | 10,44 | 37,59 |
| ТЭЦ-14 | 941,00 | 840,50 | 804,90 | 327,67 | 16,41 | 460,82 |
| ВК-2 | 556,40 | 424,80 | 414,79 | 220,49 | 11,40 | 182,90 |
| ВК-20 | 39,20 | 9,25 | 8,70 | 12,23 | 0,37 | -3,90 |
| ВК Вышка 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 51,84 | 6,77 | 1,39 |
| ВК Кислотные дачи | 96,70 | 60,00 | 58,94 | 39,67 | 4,00 | 15,27 |
| ТЭЦ (ООО «ГЭК») | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 15,34 | 1,08 | 43,58 |
| ВК ПНИПУ | 58,00 | 54,52 | 54,52 | 17,77 | 1,13 | 35,62 |
| ВК Новые Ляды | 40,90 | 40,90 | 40,78 | 13,35 | 2,12 | 25,31 |
| ВК Молодежная | 24,00 | 24,00 | 23,93 | 11,33 | 1,34 | 11,26 |
| ВК Левшино | 15,20 | 15,20 | 15,10 | 9,65 | 0,26 | 5,19 |
| ВК РЖД Западная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВК ПДК | 15,26 | 15,26 | 15,01 | 10,11 | 0,02 | 4,88 |
| ВК Искра | 80,10 | 78,71 | 78,71 | 31,29 | 6,86 | 40,56 |
| ВК ул. Хабаровская, 139 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 17,02 | 0,57 | 12,68 |
| ВК ул. Генерала Наумова, 18а | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 4,95 | 0,13 | 2,29 |
| ВК Заозерье | 11,58 | 11,58 | 11,49 | 5,07 | 0,12 | 6,30 |
| ВК ПЗСП | 70,00 | 51,40 | 51,40 | 25,11 | 3,56 | 22,73 |
| ВК ул. Лепешинской, 3 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 5,31 | 0,14 | 1,84 |
| ВК Новомет-Пермь | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 8,01 | 0,88 | 13,91 |
| ВК Запруд | 8,43 | 8,43 | 8,40 | 4,08 | 0,55 | 3,77 |
| ВК Чапаевский | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 3,16 | 0,19 | 18,05 |
| ВК Банная гора | 5,81 | 5,81 | 5,80 | 3,36 | 0,51 | 1,93 |
| ВК Окуловский | 6,00 | 6,00 | 5,99 | 3,08 | 0,46 | 2,45 |
| ВК ДИПИ | 3,70 | 3,70 | 3,69 | 1,43 | 0,11 | 2,15 |
| ВК ул. Чусовская, 27 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,00 | 0,07 | 0,55 |
| ВК Биомед | 44,90 | 42,20 | 42,20 | 9,04 | 0,37 | 32,79 |
| ВК ул. Костычева, 9 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,07 | 0,58 | 0,05 |
| ВК Лесопарковая | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,61 | 0,11 | 0,36 |
| ВК ул. Дементьева, 50 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 0,09 | 1,17 |
| ВК Городская больница | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,15 | 0,03 | 0,16 |
| ВК Ива | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,90 | 1,40 | -2,00 |
| ВК ул. Менжинского, 36 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 0,14 | 1,12 |
| ВК ул. Делегатская, 34 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 4,33 | 1,63 | 6,08 |
| ВК РЖД Каменского, 9 | н/д | н/д | н/д | 1,55 | 0,02 | н/д |
| ВК М. Жукова, 33 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 5,42 | 0,41 | 1,91 |
| ВК ул. Сигаева, 2а | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,88 | 0,12 | 0,30 |
| ВК ул. Кавказская, 24 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,65 | 0,15 | 0,06 |
| ВК Цимлянская, 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВК ПЗСП Вышка-2 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 1,25 | 0,18 | 15,76 |
| ВК СПК Вышка-2 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 3,40 | 2,51 | 1,83 |
| ВК ул. Белозерская, 48 | 6,02 | 6,02 | 6,01 | 2,80 | 0,00 | 3,21 |

Источник ВК ул. Белозерская, 48 на реконструкции и на момент разработки Схемы ГВС г. Перми не осуществляет.

Как видно из таблицы, в целом по городу дефициты мощности отсутствуют за исключением ВК-20 и ВК Ива. Мероприятия и предложения по устранению дефицитов мощностей на источниках теплоснабжения (в том числе и ГВС) рассматриваются в Схеме теплоснабжения города Перми.

- Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

По всем перспективным объектам нового строительства ГВС предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям ГВС при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация ЦГВС на территории города Перми, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное ГВС от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Прогнозные балансы потребления горячей, воды на срок не менее 10 лет представлен в таблице ниже.

Таблица 1.12 Прогнозные балансы потребления горячей воды.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 6707,2 | 6879,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 6707,2 | 6879,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 99,1 | 84,235 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 6608,1 | 6795,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 8858,6 | 9086,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 8858,6 | 9086,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 130,9 | 111,265 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 8727,7 | 8974,7 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 1530,2 | 1569,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 1530,2 | 1569,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 22,6 | 19,21 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 1507,6 | 1550,3 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 2405,3 | 2466,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 2405,3 | 2466,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 35,5 | 30,175 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 2369,7 | 2436,8 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 54,2 | 55,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 54,2 | 55,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,8 | 0,68 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 53,4 | 54,9 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 333,1 | 341,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 333,1 | 341,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 4,9 | 4,165 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 328,2 | 337,5 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 257 | 263,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 257 | 263,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 3,8 | 3,23 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 253,2 | 260,4 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 196,5 | 201,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 196,5 | 201,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 2,9 | 2,465 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 193,6 | 199,1 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 38,1 | 39,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 38,1 | 39,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,6 | 0,51 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 37,5 | 38,6 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 17,4 | 17,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 17,4 | 17,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,255 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 17,2 | 17,7 |
| Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 80,9 | 83,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 80,9 | 83,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,02 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 79,7 | 82,0 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 74,8 | 76,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 74,8 | 76,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 1,1 | 0,935 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 73,7 | 75,8 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 67,7 | 69,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 67,7 | 69,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 1 | 0,85 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 66,7 | 68,6 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 4,4 | 4,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,1 | 0,085 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 4,3 | 4,4 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 16,1 | 16,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 16,1 | 16,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,17 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 15,9 | 16,3 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 992,3 | 1017,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 992,3 | 1017,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 14,7 | 12,495 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 977,6 | 1005,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139 ,36а (ЦТП) |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 83,5 | 85,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 83,5 | 85,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,02 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 82,3 | 84,6 |
| Технологическая зона ВК Г. Наумова,18а |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 19,1 | 19,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 19,1 | 19,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,255 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 18,8 | 19,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 20,5 | 21,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 20,5 | 21,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,255 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 20,2 | 20,8 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 27,8 | 28,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС |  | тыс. куб.м/год | 27,8 | 28,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке |  | тыс. куб.м/год | 0,4 | 0,34 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды |  | тыс. куб.м/год | 27,4 | 28,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 10,3 | 10,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 10,3 | 10,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,2 | 0,17 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 10,1 | 10,4 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 16,1 | 16,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 16,1 | 16,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,2 | 0,17 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 15,9 | 16,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 13,2 | 13,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 13,2 | 13,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,2 | 0,17 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 13 | 13,4 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 521,8 | 535,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 521,8 | 535,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 7,7 | 6,545 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 514,1 | 528,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 85 | 87,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 85 | 87,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 1,3 | 1,105 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 83,8 | 86,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 20,5 | 21,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 20,5 | 21,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,3 | 0,255 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 20,2 | 20,8 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 17,6 | 18,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 17,6 | 18,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,3 | 0,255 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 17,3 | 17,8 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 26,4 | 27,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 26,4 | 27,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,4 | 0,34 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 26 | 26,7 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 1670,9 | 1713,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 1670,9 | 1713,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 24,7 | 20,995 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 1646,2 | 1692,8 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 165,6 | 169,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 165,6 | 169,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 2,4 | 2,04 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 163,2 | 167,8 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 129 | 132,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 129 | 132,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 1,9 | 1,615 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 127,1 | 130,7 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 54,2 | 55,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 54,2 | 55,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0,8 | 0,68 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 53,4 | 54,9 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 205,2 | 210,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 205,2 | 210,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 3 | 2,55 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 202,2 | 207,9 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 238,9 | 245,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 238,9 | 245,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 3,5 | 2,975 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 235,4 | 242,1 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| ВК РЖД Каменского 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 2,9 | 3,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год |  | 2,9 | 3,0 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год |  | 0 | 0 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год |  | 2,9 | 3,0 |
| ВК Цимлянская, 4 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание СЦГВ с использованием закрытых систем ГВС подробно рассмотрено в разделе Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа при описании результатов техничяеского обследования централизованныхсистем водоснабжения.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом (на расчетный срок) потреблении горячей воды представлены в таблице ниже.

Таблица 1.13 Потребление горячей воды.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 6608,1 | 6795,1 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 18,6 | 19,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 22,3 | 22,9 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 8727,7 | 8974,7 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 24,6 | 25,3 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 29,5 | 30,3 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 1507,6 | 1550,3 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 5,1 | 5,2 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 2369,7 | 2436,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 6,7 | 6,9 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 8 | 8,2 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 53,4 | 54,9 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 328,2 | 337,5 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 1,1 | 1,1 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 253,2 | 260,4 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,9 | 0,9 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 193,6 | 199,1 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,7 | 0,7 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 37,5 | 38,6 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 17,2 | 17,7 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,05 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 79,7 | 82,0 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,3 | 0,3 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 73,7 | 75,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,3 | 0,3 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 66,7 | 68,6 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,01 | 0,01 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 15,9 | 16,3 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,04 | 0,0 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 977,6 | 1005,3 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 2,8 | 2,9 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 3,3 | 3,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139 ,36а (ЦТП) |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 82,3 | 84,6 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,3 | 0,3 |
| Технологическая зона ВК Г. Наумова,18а |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 18,8 | 19,3 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 20,2 | 20,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 27,4 | 28,2 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 10,1 | 10,4 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,03 | 0,03 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 15,9 | 16,3 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 13 | 13,4 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 514,1 | 528,6 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 1,7 | 1,7 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 83,8 | 86,2 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,3 | 0,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 20,2 | 20,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 17,3 | 17,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 26 | 26,7 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 1646,2 | 1692,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 4,6 | 4,7 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 5,6 | 5,8 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 163,2 | 167,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,6 | 0,6 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 127,1 | 130,7 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,4 | 0,4 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 53,4 | 54,9 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 202,2 | 207,9 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,7 | 0,7 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 235,4 | 242,1 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,8 | 0,8 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. куб.м/год | 2,9 | 3,0 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | куб.м/сут | 0,01 | 0,01 |
| ВК ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |

Максимальная суточная реализация (потребление) воды определена как произведение среднесуточной реализации (потребления) воды и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2.

- Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Характеристика потребления питьевой воды на территории г. Перми по технологическим зонам ЦГВС представлена в таблице ниже.

Таблица 1.14 Территориальная структура потребления горячей воды.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 6608,1 | 6795,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |  |
| 2 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 8727,7 | 8974,7 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |  |
| 3 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1507,6 | 1550,3 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |  |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2369,7 | 2436,8 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |  |
| 5 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 | 54,9 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |
| 6 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 328,2 | 337,5 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |  |
| 7 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 253,2 | 260,4 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |
| 8 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 193,6 | 199,1 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |  |
| 9 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 37,5 | 38,6 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |  |
| 10 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,2 | 17,7 |
|  | Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |
| 11 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 79,7 | 82,0 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |  |
| 12 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 73,7 | 75,8 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |  |
| 13 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 66,7 | 68,6 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |  |
| 14 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 4,3 | 4,4 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |  |
| 15 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 | 16,3 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |  |
| 16 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 977,6 | 1005,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139 ,36а (ЦТП) |  |  |  |  |
| 17 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 82,3 | 84,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Генерала Наумова, 18а |  |  |  |  |
| 18 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 18,8 | 19,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |
| 19 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 | 20,8 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |  |
| 20 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 27,4 | 28,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |  |
| 21 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 10,1 | 10,4 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |  |
| 22 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 | 16,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |  |
| 23 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 13 | 13,4 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |  |
| 24 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 514,1 | 528,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |  |
| 25 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 83,8 | 86,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |  |
| 26 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 | 20,8 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |  |
| 27 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,3 | 17,8 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |  |
| 28 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 26 | 26,7 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |  |
| 29 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1646,2 | 1692,8 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |  |
| 30 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 163,2 | 167,8 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |  |
| 31 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 127,1 | 130,7 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |  |
| 32 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 | 54,9 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |  |
| 33 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 202,2 | 207,9 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |  |
| 34 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 235,4 | 242,1 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |
| ВК РЖД Каменского 9 |  |  |  |  |
| 36 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2,9 | 3,0 |
| ВК Цимлянская, 4 |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |

- Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов на территории города Перми с перспективой на расчетный срок представлен в таблице ниже.

Таблица 1.15 Прогноз распределения расходов воды на ГВС по типам абонентов.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. куб.м/год | 24 593,6 | 25 289,6 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 22 443,9 | 23 079,06 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 1 780,1 | 1 830,477 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 369,6 | 380,0597 |

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Показатели существующих (расчетных) и планируемых (на расчетный срок) потерь горячей воды при ее транспортировке на территории города Перми включая годовые и среднесуточные значения, с разбивкой по технологическим зонам ЦГВС представлены в таблице ниже.

Таблица 1.16 Показатели существующих и планируемых потерь горячей воды при ее транспортировке.

| Наименование организации | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 99,1 | 84,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 279,2 | 237,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 130,9 | 111,1 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 368,8 | 313,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 22,6 | 19,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 63,7 | 54,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 35,5 | 30,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 100,1 | 85,0 |
| Технологическая зона ВК-20 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 | 0,7 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 2,3 | 1,9 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 4,9 | 4,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 13,9 | 11,8 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,8 | 3,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 10,7 | 9,1 |
| Технологическая зона ВК Молодежная | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,9 | 2,5 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 8,2 | 6,9 |
| Технологическая зона ВК Левшино | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,6 | 0,5 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 1,6 | 1,3 |
| Технологическая зона ВК Заозерье | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,7 | 0,6 |
| Технологическая зона ВК Запруд | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,0 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 3,4 | 2,9 |
| Технологическая зона ВК Банная гора | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,1 | 0,9 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 3,1 | 2,6 |
| Технологическая зона ВК Окуловский | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,0 | 0,8 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 2,8 | 2,4 |
| Технологическая зона ВК Городская больница | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,1 | 0,1 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,2 | 0,2 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,7 | 0,6 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 14,7 | 12,5 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 41,3 | 35,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,0 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 3,5 | 3,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Генерала Наумова, 18а | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,8 | 0,7 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,3 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,9 | 0,7 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 | 0,3 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 1,2 | 1,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,1 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,4 | 0,4 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,7 | 0,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,5 | 0,5 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 7,7 | 6,5 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 21,7 | 18,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,3 | 1,1 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 3,5 | 3,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,3 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,9 | 0,7 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,7 | 0,6 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 | 0,3 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 1,1 | 0,9 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 24,7 | 21,0 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 69,6 | 59,1 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,4 | 2,1 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 6,9 | 5,9 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,9 | 1,6 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 5,4 | 4,6 |
| Технологическая зона ВК Биомед | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 | 0,7 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 2,3 | 1,9 |
| Технологическая зона ВК Ива | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,0 | 2,6 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 8,5 | 7,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,5 | 3,0 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 9,9 | 8,4 |
| ВК РЖД Западная | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | н/д | н/д |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | н/д | н/д |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,04 | 0,04 |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | 0,1 | 0,1 |
| ВК ул. Цимлянская, 4 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | н/д | н/д |
|  | среднесуточные значения | куб.м/сут | н/д | н/д |

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при ее производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012), при этом среднесуточные потери определены как частное между годовым объемом потерь и нормативным временем подачи воды за год (350 сут/год).

Показатели планируемых (на расчетный срок) потерь горячей воды при ее транспортировке на территории г. Перми планомерно уменьшаются в связи с предполагаемой ежегодной перекладкой ветхих сетей ГВС. Итоговое снижение потерь оценивается в 15%.

- Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Перспективные балансы ГВС, в том числе общий, территориальный и структурный балансы представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.17 Общий баланс подачи и реализации горячей воды.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 25 330,40 | 25 607,75 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 25 330,40 | 25 607,75 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 374,3 | 318,155 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 24 593,60 | 25 289,6 |

Таблица 1.18 Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 6707,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 6707,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 99,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 6608,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 8858,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 8858,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 130,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 8727,7 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1530,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1530,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 22,6 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1507,6 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2405,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2405,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 35,5 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2369,7 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 333,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 333,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 4,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 328,2 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 257 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 257 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 253,2 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 196,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 196,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 193,6 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 38,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 38,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,6 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 37,5 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,2 |
| Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 80,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 80,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 79,7 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 74,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 74,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 73,7 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 67,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 67,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 66,7 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 4,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 4,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 4,3 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 992,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 992,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 14,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 977,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 83,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 83,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 82,3 |
| Технологическая зона ВК ул. Генерала Наумова, 18а |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 19,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 19,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 18,8 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 27,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 27,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 27,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 10,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 10,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 10,1 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 16,1 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,9 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 13,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 13,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 13 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 521,8 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 521,8 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 7,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 514,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 85 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 85 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 83,8 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 20,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 17,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,3 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 26,4 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 26,4 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 26 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1670,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 1670,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 24,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1646,2 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 165,6 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 165,6 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,4 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 163,2 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 129 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 129 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,9 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 127,1 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 54,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,4 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 205,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 205,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 202,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 238,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 238,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,5 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 235,4 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |
| н/д |  |  |  |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,04 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2,9 |
| ВК ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |
| н/д |  |  |  |

Таблица 1.19 Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов.

| № | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 6608,05 | 6795,1 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 5946,67 | 6115,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 570,41 | 586,6 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 90,98 | 93,6 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 8727,66 | 8974,7 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 8124,04 | 8354,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 554,52 | 570,2 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 49,1 | 50,5 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1507,61 | 1550,3 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 1390,64 | 1430,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 103,97 | 106,9 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 13 | 13,4 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2369,72 | 2436,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 2147,33 | 2208,1 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 203,61 | 209,4 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 18,77 | 19,3 |
| Технологическая зона ВК-20 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,43 | 54,9 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 53,43 | 54,9 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 328,15 | 337,4 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 323,68 | 332,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 4,1 | 4,2 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,37 | 0,4 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 253,2 | 260,4 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 249,84 | 256,9 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 2,27 | 2,3 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 1,09 | 1,1 |
| Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 193,56 | 199,0 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 180,51 | 185,6 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 13 | 13,4 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,06 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК Левшино |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 37,55 | 38,6 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 37,55 | 38,6 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Заозерье |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,18 | 17,7 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 15,88 | 16,3 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 1,3 | 1,3 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Запруд |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 79,71 | 82,0 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 77,98 | 80,2 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 1,44 | 1,5 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,29 | 0,3 |
| Технологическая зона ВК Банная гора |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 73,68 | 75,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 73,65 | 75,7 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,03 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Окуловский |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 66,72 | 68,6 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 66,43 | 68,3 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,29 | 0,3 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Городская больница |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 4,33 | 4,5 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 4,33 | 4,5 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,88 | 16,3 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 5,78 | 5,9 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 10,11 | 10,4 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 977,63 | 1005,3 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 941,17 | 967,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 35,29 | 36,3 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 1,17 | 1,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 82,31 | 84,6 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 66,83 | 68,7 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 15,43 | 15,9 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,05 | 0,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Генерала Наумова, 18а |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 18,77 | 19,3 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 18,07 | 18,6 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,7 | 0,7 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,22 | 20,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 15,35 | 15,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,82 | 0,8 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 4,05 | 4,2 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 27,44 | 28,2 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 27,44 | 28,2 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 10,11 | 10,4 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 10,1 | 10,4 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0,01 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 15,88 | 16,3 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 15,88 | 16,3 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 13,00 | 13,4 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 13,00 | 13,4 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 514,09 | 528,6 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 514,09 | 528,6 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 83,76 | 86,1 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 83,76 | 86,1 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 20,22 | 20,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 20,22 | 20,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 17,33 | 17,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 17,33 | 17,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 25,99 | 26,7 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 25,99 | 26,7 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 1646,24 | 1692,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 1270,78 | 1306,7 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 184,84 | 190,1 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 190,62 | 196,0 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 163,18 | 167,8 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 163,18 | 167,8 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 127,08 | 130,7 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 127,08 | 130,7 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК Биомед |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 53,43 | 54,9 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 53,43 | 54,9 |
| Технологическая зона ВК Ива |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 202,17 | 207,9 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 202,17 | 207,9 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 235,38 | 242,0 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 235,38 | 242,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| ВК РЖД Западная |  |  |  |  |
| Н/д |  |  |  |  |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. куб.м/год | 2,9 | 3,0 |
| 1.1. | Жилые здания (население): ГВС | тыс. куб.м/год | 2,9 | 3,0 |
| 1.2. | Социальная сфера: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие объекты: ГВС | тыс. куб.м/год | 0 | 0,0 |
| ВК ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |  |
| Н/д |  |  |  |  |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» в зоне действия котельных №№1, 31, 38, 57 предполагается перевод с открытой схемы ГВС на закрытую. С учетом вариантов развития предлагается установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей для обеспечения нужд ГВС. Данные мероприятия должны быть отражены в Схеме теплоснабжения г. Перми. В случае их отсутствия, необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на ИТП при ежегодной актуализации.

Основываясь на анализе текущего состояния системы ГВС и перспектив развития, основными мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является перекладка ветхих сетей ГВС, выработавших свой срок службы замена устаревшего оборудования для приготовления горячей воды.

В рамках разработки Схемы ГВС г. Перми данный перечень мероприятий по системе ГВС предлагается считать основным. Все мероприятия носят рекомендательный характер, как результат экспертной оценки существующего положения в сфере ГВС города Перми по закрытой схеме.

Таблица 1.20 Основные мероприятия по реализации схемы ГВС.

| № | Наименование мероприятия | Технические характеристики |  |  | Период реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, м | диаметр, мм | иное | начало | конец |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПСК» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и прокладка циркуляционных трубопроводов ГВС с установкой циркуляционных насосов в ЦТП | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | ТК2 – ул. Луначарского, 23 | 10 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.2 | ТК59-12-12 – ул. Ленина, 15 | 89 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.3 | от ЦТП до ТК 59 | 100 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.4 | ул. Газеты Звезда, 8 - К1 | 26 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.5 | К1 – ул. Орджоникидзе, 27 | 4 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.6 | ул. Советская, 39 – ул. Газеты Звезда, 9 | 80 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.7 | ул. Советская, 24 - ул. Советская, 24а | 40 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.8 | ул. Пушкина, 108а | 8 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.9 | по подвалу ул. Пушкина, 108а | 50 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.10 | по ЦТП | 5 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.11 | бульвар Гагарина, 83 | 68 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.12 | бульвар Гагарина, 83а (транзит) | 25 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.13 | ул. Ушинского, 10 | 19 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.14 | ЦТП – ул. Подольская, 33 | 76 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.15 | ЦТП - ТК 1 | 48 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.16 | ЦТП – ул. Уинская, 42, 42а | 22 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.17 | ул. Уинская, 42а (транзит) | 80 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.18 | ЦТП – ул. Добролюбова, 12 | 53 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.19 | ул. Добролюбова, 12 (транзит) | 15 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.20 | Ул. Добролюбова, 12 - ул. Добролюбова, 14 | 42 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.21 | ул. Добролюбова, 14 - ул. Добролюбова, 16 | 31 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.22 | ул. Добролюбова, 14 - ул. Добролюбова, 16 (транзит) | 15 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.23 | ул. Добролюбова, 16 - ул. Добролюбова, 18 | 34 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.24 | ул. Добролюбова, 18 - ул. Добролюбова, 20 | 34 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.25 | ул. Добролюбова, 18 - ул. Добролюбова, 20 (транзит) | 15 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.26 | ул. Добролюбова, 20 - ул. Добролюбова, 22 | 31 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.27 | ул. Добролюбова, 20 - ул. Добролюбова, 22 (транзит) | 15 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.28 | ЦТП - ул. Чехова, 6 | 58 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.29 | ул. Чехова, 6 (транзит) | 80 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.30 | ул. Чехова, 6 - ТК 34-2 | 6 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.31 | ТК 34-2 - ул. Чехова, 8 | 33 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.32 | ЦТП - ТК | 117 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.33 | ТК - ул. КИМ,19 | 23 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.34 | ЦТП - ул. Норильская, 7 | 277 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.35 | ул. Сусанина, 4, 6 | 60 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.36 | ТК5 - ул. Карпинского,118 | 156 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.37 | ул. Экскаваторная, 58, 53, 51 | 65 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.38 | транзиты | 150 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.39 | от ТК-506-6а-3 до ул. Самолетная, 50 и 52 | 206 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.40 | транзит | 40 | до 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.41 | ЦТП - ТК1 (ул. Коспашской, 15) | 163 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.42 | ТК1 - ТК10 (Коспашской, 15) | 416 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.43 | ТК10 - ул. Коспашская, 15 | 6 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.44 | ул. Адмирала Ушакова, 57/1 - ул. Адмирала Ушакова, 57/2 | 36 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.45 | по подвалам и непроходным каналам | 150 | 108, 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.46 | ул. Адмирала Ушакова, 57/2 – ул. Адмирала Ушакова, 57/3 | 36 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.47 | ЦТП – ул. Волгодонская, 17, 19 | 22 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.48 | транзит | 150 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.49 | ул. Волгодонская, 17,19 - ул. Волгодонская, 15, 13 | 15 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.50 | ул. Волгодонская, 13 - ул. Волгодонская, 11, 9 | 10 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.51 | ЦТП - ТК117-74-1 | 8 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.52 | до ул. Маршала Рыбалко, 3/2 (транзит) | 50 | до 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.53 | до ул. Маршала Рыбалко, 5/2 (в канале) | 65 | до 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.54 | ЦТП – ул. Худанина, 22 | 15 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.55 | ЦТП – ул. Худанина, 22 | 43 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.56 | ул. Худанина, 22 - ТК 117-72-18 | 55 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.57 | ул. Худанина, 22 (транзит) | 30 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.58 | ТК 117-72-18 - ТК 117-72-20 | 59 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.59 | ТК117-72-20 - ТК117-72-22 | 71 | 76 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.60 | ТК117-72-22 - ТК117-72-28 | 90 | 76 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.61 | ТК117-72-28 – ул. Маршала Рыбалко, 1а | 11 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.62 | ТК117-72-28 – ул. Чистопольская, 14 | 10 | 57 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.63 | ТК20-0-4 - т.1 | 28 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.64 | т.1 - ТК22-0-8 | 73 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.65 | ТК22-0-8 - ТК 22-0-10 | 147 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.66 | ул. Охотников, 19 - ЦТП | 20 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.67 | транзит | 140 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.68 | ул. Охотников, 17 – ул. Полтавская, 8 | 45 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.69 | транзит | 140 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.70 | ЦТП - ТК10 | 12 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.71 | ТК8 – ул. Охотников, 18 | 42 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.72 | ТК 9 – ул. Полтавская, 3а | 9 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.73 | транзит | 30 | до 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.74 | ул. Полтавская, 1 | 24 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.75 | транзит | 60 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.76 | ул. Химградская, 11 | 14 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.77 | ЦТП – ул. Охотников, 12а | 7 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.78 | ул. Охотников, 12а - ТК2 | 23 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.79 | транзит | 80 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.80 | ТК1 - ТК2 | 76 | 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.81 | ТК2 – ул. Химградская, 3 | 35 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.82 | ул. Химградская, 3 – ул. Химградская, 1 | 54 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.83 | транзит | 30 | до 108 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.84 | ЦТП - ТК22-18а | 7 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.85 | ТК22-18а - ТК22-18б | 32 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.86 | ТК22-18б - ТК22-18 | 37 | 159 | - | 2019 | 2028 |
| 2.1.87 | ТК22-18 – ул. Ялтинская, 17 | 30 | 89 | - | 2019 | 2028 |
| 2.2 | Замена подогревателей ГВС и насосного оборудования с установкой ЧРП | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.1 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.1.2 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.1.3 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.1.4 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.1.5 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.1.6 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2 | Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2.2 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2.3 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2.4 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2.5 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.2.6 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.2 | ЦТП № 2 ул. Адмирала Черняховского, 90 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.5 | ЦТП № 5 ул. Адмирала Черняховского, 53 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.6 | ЦТП № 6 ул. Адмирала Черняховского, 58 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.2.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3 | Замена кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.1 | ЦТП-8 ул. Коммунистическая, 46 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.3 | ЦТП-9 ул. Куйбышева, 9 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.4 | ЦТП-24 ул. Большевистская, 101 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.5 | ЦТП-1 ул. Максима Горького, 51 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.1.6 | ЦТП-3 ул. Сибирская, 63 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.7 | ЦТП-11 ул. Николая Островского, 49 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.1.8 | ЦТП-29 ул. Веселая, 1 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.9 | ЦТП№ 9 ул. Крупской, 32а | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.10 | ЦТП№ 15 бульвар Гагарина, 72 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.11 | ЦТП№ 21 бульвар Гагарина, 39а | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.12 | ЦТП№ 44, бульвар Гагарина, 36 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.13 | ЦТП№ 22 Грибоедова, 68 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.1.14 | ЦТП-41 ул. Братская, 2/1 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.1.15 | ЦТП-4 ул. Чернышевского,15 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.1.16 | ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.1.17 | ЦТП-7 ул. Революции, 18 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1 | ЦТП-18 ул. Орджоникидзе, 119 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.2.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.3 | ЦТП-47 ул. Малкова, 28 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.4 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 84 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.5 | ЦТП № 28 ул. Подводников, 9 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.2.6 | ЦТП № 30 ул. Мира, 6 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.7 | ЦТП № 36 ул. Космонавта Леонова, 56 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.2.8 | ЦТП-11 шоссе Космонавтов, 57 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.9 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 135а | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.2.10 | ЦТП-21 ул. Борчанинова, 13 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.1 | ЦТП-10 ул. Толбухина,1 6 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.3.2 | ЦТП-7 ул. Кабельщиков, 17 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.3.3 | ЦТП-11 ул. Вильямса, 18 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.1 | ЦТП-5 ул. Маршала Ушакова, 14 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.2 | ЦТП-36 ул. Маршала Рыбалко, 99а | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.3 | ЦТП-42 ул. Маршала Рыбалко, 4 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.4 | ЦТП-49 ул. Маршала Рыбалко, 49 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.5 | ЦТП-13 ул. Маршала Рыбалко, 107б | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.6 | ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.7 | ЦТП-39 ул. Кировоградская, 32 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.8 | ЦТП-40 ул. Кировоградская, 12 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.9 | ЦТП-41 ул. Автозаводская, 4 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.10 | ЦТП-44 ул. Автозаводская, 25 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.11 | ЦТП-46 ул. Автозаводская, 46 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.12 | ЦТП-43 ул. Худанина, 22 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.13 | ЦТП-48 ул. Ямпольская, 9 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.14 | ЦТП-50 ул. Федосеева, 12 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.15 | ЦТП-51 ул. Кировоградская, 19 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.4.16 | ЦТП-56 ул. Ласвинская, 49 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3.4.17 | ЦТП-24 ул. Ардатовская, 40 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5 | Технологическая зона ВК-20 | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.1 | ЦТП-24 ул. Таганрогская, 15 а | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.5.2 | Котельная ВК-2 | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.3 | ЦТП № 36, ул. Ивановская, 17 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.4 | ЦТП № 37, ул. Уральская, 51а | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.5 | ЦТП № 38, ул. КИМ, 15 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.6 | ЦТП № 40, ул. Свободы, 15 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.7 | ЦТП № 41, ул. Постаногова, 7 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.8 | ЦТП № 42, Восстания, 11 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.10 | ЦТП № 49, ул. Грачева, 12 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3.5.11 | ЦТП № 50, ул. КИМ, 64 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.4 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.4.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.4.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.4.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.4.5 | Технологическая зона ВК Городская баня | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.4.7 | Технологическая зона ВК Левшино | - | - | - | 2022 | 2024 |
| 2.5 | Установка систем технологического учета и автоматизация на ЦТП | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - |
| 2.5.1.1 | ЦТП № 1 ул. Коломенская, 11а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.1.2 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.1.3 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.1.4 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.1.5 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.1.6 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.1 | Технологическая зона ВК Молодежная | - | - | - |  |  |
| 2.5.2.2 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.3 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.4 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.5 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.6 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.2.7 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи | - | - | - |  |  |
| 2.5.3.1 | ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.2 | ЦТП № 2 ул. Адмирала Черняховского, 90 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.5 | ЦТП № 5 ул. Адмирала Черняховского, 53 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.6 | ЦТП № 6 ул. Адмирала Черняховского, 58 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.5.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.6 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения* | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 11 ул. Ленина, 58 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.6.2 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 ул. Борчанинова, 15 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2.6.3 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 18 ул. Орджоникидзе, 119 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.6.4 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 123 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.6.5 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. Толмачева, 13 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.6.6 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 29 ул. Голева, 2 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2.6.7 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Мильчакова, 37 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2.6.8 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 34 ул. Мильчакова, 30а | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2.6.9 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 35 ул. Малкова, 26 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.10 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 40 ул.Связистов,5б | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.11 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 43 ул. Каменского,3а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.12 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Крисанова, 19 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.13 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 шоссе Космонавтов, 84а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.14 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 детская больница ул. Баумана, 17 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.15 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Космонавта Беляева, 59 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.16 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 30 ул. Мира,6а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.17 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Советской Армии, 33/2 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.18 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 33 шоссе Космонавтов, 110а | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.19 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 1 ул. Мира, 26 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.20 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 ул. Беляева, 43 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.21 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 46 ул. Стахановская,6а | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.22 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Чернышевского, 15 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.23 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.24 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 6 ул. Гусарова, 22 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.25 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Революции, 12 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.26 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 12 ул. Пихтовая, 46 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.27 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 14 ул. Николая Островского, 76 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.28 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 ул. Максима Горького, 76 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.29 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Швецова, 46 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.30 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 2 ул. Народовольческая,3 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.31 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Революции,4 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.32 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 0 ул. Запорожская,11 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.33 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 2 ул. Глеба Успенского, 5 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.34 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Крупской, 32а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.35 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 13 бульвар Гагарина, 62а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.36 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 бульвар Гагарина, 72а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.37 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Студенческая, 23а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.38 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 17 бульвар Гагарина, 66 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.39 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 бульвар Гагарина, 39 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.40 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 22 ул. Грибоедова, 68 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.41 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Уинская, 42а | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.6.42 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. КИМ, 99а | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.43 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 28 ул. Тургенева, 16 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.44 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 бульвар Гагарина, 36 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.45 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Уинская, 1а | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.46 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 бульвар Гагарина, 70 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.47 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 2 ул. Репина, 64 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.48 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Кабельщиков, 101 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.49 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Луговского, 132 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.50 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Карбышева, 40 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.6.51 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 25 ул. Социалистическая, 28 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 2.7 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи | - | - | около 140 шт. | 2019 | 2021 |
| 2.7.2 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды | - | - | 24 шт. | 2019 | 2021 |
| 2.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - |
| 2.8.1 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ООО «ПСК» |  |  |  | - | - |
| 2.8.1.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи D 57-159; L = 59 м | 59 | 57-159 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.2 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды D 57-219; L = 84,7 м | 85 | 57-219 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.3 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Молодежная D 38-159; L = 33,5 м | 34 | 38-159 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.4 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ПДК D 38-89; L = 22 м | 22 | 38-89 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.5 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Заозерье D 108; L = 9,8 м | 10 | 108 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Запруд D 57-219; L = 46,6 м | 47 | 57-219 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.7 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Банная гора D 57-159; L = 19,4 м | 19 | 57-159 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Окуловский D 89; L = 8,7 м | 9 | 89 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.9 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Городская больница D 89; L = 1 м | 1 | 89 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.10 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Левшино D 57; L = 3,1 м | 3 | 57 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.1.11 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ДИПИ D 57-108; L = 8,3 м | 8 | 57-108 | - | 2018 | 2028 |
| 2.8.2 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ПАО «Т Плюс | - | - | - | - | - |
| 2.8.2.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС от источников ПАО «Т Плюс» D 25-219; L = 3165,5 м | 3 166 | 25-219 | - | 2018 | 2028 |
| 3 | ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена подогревателей ГВС на пластинчатые | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | ЦТП № 3 ул. Солдатова, 39 (с установкой ЧРП) | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2 | ЦТП № 23 ул. Экскаваторная, 35 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.3 | ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 14б | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.4 | ЦТП № 20 ул. Энгельса, 23 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 3.2 | Реконструкция ЦТП | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | ЦТП ул. Кировоградская, 68 |  |  |  | 2021 | 2022 |
| 3.2.2 | ЦТП № 5 ул. Клары Цеткин, 19а | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.3 | ЦТП № 2 Серебрянский проезд, 3а | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.4 | Бойлерная № 2 ул. Куйбышева, 96а | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5 | ВК Вышка 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | ЦТП № 1 ул. Гашкова, 29б | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.2 | ЦТП № 2 ул. Гашкова, 20 | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.3 | ЦТП № 3 ул. Целинная, 11 | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.4 | ЦТП № 4 ул. Гашкова, 41 | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.5 | ЦТП № 5 ул. Целинная, 21б | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.6 | ЦТП № 6 ул. Целинная, 29б | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.7 | ЦТП № 7 ул. Гашкова, 26 | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.5.8 | ЦТП № 8 ул. Гашкова, 9б | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.2.6 | ВК Чапаевский |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | ЦТП № 1 переулок 1-й Еловский, 24 | - | - | - | 2021 | 2022 |
| 3.3 | Прокладка сетей циркуляции | - | - | - | - | - |
| 3.3.1 | от ЦТП № 18 (ул. Куйбышева, 4а) до жилых домов по ул. Монастырская, 53а, 53б | 85 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.2 | от ЦТП № 25 (ул. Толмачева, 32) до жилых домов по адресам: ул. Толмачева, 32; ул. Петропавловская, 70, 72, 74 | 340 | 76 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.3 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 29, 32; ул. Глеба Успенского, 22 | 950 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.4 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) по адресам: ул. Краснофлотская, 17, 19 | 85 | 32 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.5 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 87, 89, 93; ул. Соловьева, 15 | 160 | 89 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.6 | от ЦТП № 11 (Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Куйбышева, 103, 105, 107; ул. Коминтерна, 24, 26, 28; ул. Клары Цеткин, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 44, 46, 48 | 850 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.7 | от ЦТП № 2 (Серебрянский проезд, За) по адресам: Серебрянский проезд, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Солдатова, 36 | 200 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.8 | от ЦТП № 1 (ул. Уфимская, 2а) по адресам: Серебрянский проезд, 11, 13, 15, 17 | 800 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.9 | от ТК-2 по ул. Казахская, 70 до ТК-3 по ул. Казахская, 56 | 35 | 89-108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.10 | от т. А по ул. Казахская, 70 до здания детского сада по ул. Лихвинская, 114 | 652 | 108 | - | 2019 | 2020 |
| 3.3.11 | от бойлерной № 4 (ул. Льва Шатрова, 9а) до жилых домов по адресам: ул. Героев Хасана, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. | 1 100 | 159 | - | 2019 | 2020 |
| 3.4 | Реконструкция трубопроводов ГВС | - | - | - | - | - |
| 3.4.1 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 30а, 32 (от жилого дома по ул. Куйбышева, 69/1) | 400 | 57-159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.2 | от ЦТП № 8 (ул. Куйбышева, 79а) до жилого дома по ул. Куйбышева, 79 | 40 | до 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.3 | от ЦТП № 13 (Елькина, За) до ул. Краснофлотская, 17, 19 | 80 | 32 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.4 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) до ул. Елькина, 3 | 40 | до 108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.5 | от ЦТП № 14 (ул. Елькина, 8а) до жилого дома по ул. Елькина, 8 | 75 | 76-108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.6 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 19 до ул. Коминтерна, 30 | 50 | 89 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.7 | от ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 21 | 32 | 219 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.8 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. КларыЦеткин, 21 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 | 85 | 89-159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.9 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23а | 99 | 108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.10 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 89, 93; ул. Куйбышева, 89а, 93 а | 240 | 89-108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.11 | от ЦТП № 11 (ул. Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Коминтерна, 24, 26 | 250 | 57-159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.12 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 27 до пристроя | 30 | 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.13 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 31 до пристроя | 30 | до 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.14 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-1-17-16 (ул. Куйбышева, 86) до ТК-1- 17-18-4 (ул. Смирнова, 10) | 41 | 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.15 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-2-15 (Комсомольский проспект, 80) до ТК-2-17 (ул. Смирнова, 4) | 63 | 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.17 | ЦТП № 16 (ул. Героев Хасана, 113) от ТК-2 (ул. Героев Хасана, 111) до ТК-4 (ул. Героев Хасана, 111/1) | 210 | 108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.18 | ЦТП № 16 (ул. Героев Хасана, 113) от ТК-6 (ул. Героев Хасана, 113) до здания по ул. Героев Хасана, 113а | 25 | 108 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.19 | Биомед от ТК-2 (ул. Братская, 175) до жилого дома по ул. Братская, 171 | 155 | 76 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.20 | от бойлерной № 3 (ул. Льва Шатрова, 18а) от ТК-1 до жилых домов по ул. Чкалова | 150 | 108-159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.21 | Молдавская, 12-14 укладка трубопровода в подземное (канальное) расположение. Замена изоляция | 35 | 159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.22 | транзит ГВС по ул. Генерала Черняховского, 51 | 10 | 108-159 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.25 | участок сети по ул. Ул. Щитовая, 9 | 10 | 89 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.26 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 83, 83а | 58 | 57 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.27 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 81, 81а | 25 | 57 | - | 2020 | 2021 |
| 3.4.28 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Мира, 4 | 14 | 57 | - | 2020 | 2021 |
| 3.5 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - |
| 3.5.1 | В эксплуатационной зоне ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | 2022 | 2023 |
| 3.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - |
| 3.6.1 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Вышка 2 (ЦТП) | 148 | 31-159 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.2 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | 24 | 57-133 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.3 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Генерала Наумова, 18а | 30 | 32-159 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.4 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Лепешинской, 3 | 9 | 25-76 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.5 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Чапаевский | 46 | 25-108 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.6 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Чусовская, 27 | 46 | 25-108 | - | 2018 | 2028 |
| 3.6.7 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Лесопарковая | 10 | 32-57 | - | 2018 | 2028 |
| 3.7 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| 3.7.1 | Установка ИТП у потребителей бойлерной № 3 (ул. Льва Шатрова, 18а) |  |  |  | 2018 | 2018 |
| 3.7.2 | Установка ИТП у потребителей бойлерной № 4 (ул. Льва Шатрова, 9а) |  |  |  | 2018 | 2018 |
| 4 | ПАО «НПО «Искра» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую в технологической зоне котельной ВК Искра | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Строительство ИТП в количестве 4 шт. | - | - | 4 шт. | 2019 | 2021 |

Перечень домов с адресами и указанием расхода ГВС от ЦТП представлен ниже.

Таблица 1.21 Перечень домов с адресами и указанием расхода ГВС от ЦТП, предлагаемых к переводу на ИТП.

| Наименование ЦТП | Перечень домов с адресами | ГВС, куб. м/час |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 11 ул. Ленина, 58 | ул. Ленина, 58 | 4,17 |
| ЦТП № 21 ул. Борчанинова, 15 | ул. Борчанинова, 15; ул. Пушкина 107а | 25,62 |
| ЦТП № 18 ул. Орджоникидзе, 119 | ул. Орджоникидзе, 119 | 10,0 |
| ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 123 | ул. Орджоникидзе, 123; ул. Орджоникидзе, 123а | 23,0 |
| ЦТП № 26 ул. Толмачева, 13 | ул. Толмачева, 13 | 5,86 |
| ЦТП № 29 ул. Голева, 2 | ул. Голева, 2; ул. Голева, 2а | 19,75 |
| ЦТП № 31 ул. Мильчакова, 37 | ул. Мильчакова, 37 | 27,16 |
| ЦТП № 34 ул. Мильчакова, 30а | ул. Мильчакова, 33 и ул. Вильвенская, 21 | 6,53 |
| ЦТП № 35 ул. Малкова, 26 | ул. Малкова, 26; ул. Малкова, 26/1 | 30,61 |
| ЦТП № 40 ул.Связистов, 5б | ул.Связистов, 5; ул. Горняков, 6; ул. Мильчакова, 11 | 33,11 |
| ЦТП № 43 ул. Каменского, 3а | ул. Каменского,3 | 12,63 |
| ЦТП № 45 ул. Крисанова, 19 | ул. Крисанова,19 | 16,02 |
| ЦТП № 48 шоссе Космонавтов, 84а | ш.Космонавтов,84; ш.Космонавтов,84а | 29,49 |
| ЦТП № 15 детская больница ул. Баумана, 17 | ул. 9-го Мая, 9 | 32,52 |
| ЦТП № 23 ул. Беляева, 59 | ул. Беляева, 59 | 20,99 |
| ЦТП № 30 ул. Мира,6а | ул. Мира, 6а | 12,37 |
| ЦТП № 31 ул. Советской Армии, 33/2 | ул. Советской Армии, 33/2; ул. Сововетской Армии, 33 | 25,97 |
| ЦТП № 33 шоссе Космонавтов, 110а | шоссе Космонавтов, 110; шоссе Космонавтов, 112; шоссе Космонавтов, 114 | 26,16 |
| ЦТП № 41 ул. Мира, 26 | ул. Мира, 26 | 27,96 |
| ЦТП № 44 ул. Беляева, 43 | ул. Беляева, 43 | 15,24 |
| ЦТП № 46 ул. Стахановская, 6а | ул. Стахановская, 4; ул. Стахановская, 6А; ул. Льва Толстого, 6 | 9,45 |
| ЦТП № 4 ул. Чернышевского, 15 | ул. Чернышевского, 13 | 4,84 |
| ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | ул. Героев Хасана, 9а | 10,03 |
| ЦТП № 6 ул. Гусарова, 22 | ул. Гусарова, 22; ул. Гусарова, 24; ул. Гусарова, 26 | 30,83 |
| ЦТП № 9 ул. Революции, 12 | ул. Революции, 12 | 32,21 |
| ЦТП № 12 ул. Пихтовая, 46 | ул. Пихтовая, 44; ул. Пихтовая, 46; ул. Пихтовая, 46/1 | 20,79 |
| ЦТП № 14 ул. Островского, 76 | ул. Островского, 76а | 4,62 |
| ЦТП № 15 ул. Максима Горького, 76 | ул. Максима Горького, 76 | 15,97 |
| ЦТП № 16 ул. Швецова, 46 | ул. Швецова, 46 | 11,11 |
| ЦТП № 32 ул. Народовольческая, 3 | ул. Народовольческая, 3; ул. Народовольческая, 3а; ул. Революции, 9а | 36,14 |
| ЦТП № 34 ул. Революции, 4 | ул. Революции, 4; ул. Революции, 6 | 58,35 |
| ЦТП № 40 ул. Запорожская, 11 | ул. Запорожская, 11; ул. Запорожская, 11а; ул. Запорожская, 13; ул. Запорожская, 15, ул. Запорожская, 17 | 60,11 |
| ЦТП № 42 ул. Глеба Успенского, 5 | ул. Глеба Успенского, 5; ул. Глеба Успенского, 7 | 7,9 |
| ЦТП № 9 ул. Крупской, 32а | ул. Крупской, 28А, ул. Крупской, 32А, ул. Лебедева, 54 | 7,4 |
| ЦТП № 13 бульвар Гагарина, 62а | бульвар Гагарина, 62/2; бульвар Гагарина, 62а/2 | 15,57 |
| ЦТП № 15 бульвар Гагарина, 72а | бульвар Гагарина, 72 | 49,57 |
| ЦТП № 16 ул. Студенческая, 23а | ул. Студенческая, 23б | 10,99 |
| ЦТП № 17 бульвар Гагарина, 66 | бульвар Гагарина, 66 | 33,81 |
| ЦТП № 21 бульвар Гагарина, 39 | бульвар Гагарина, 39 | 21,05 |
| ЦТП № 22 ул. Грибоедова, 68 | ул. Грибоедова, 68, ул. Лесная, 5 | 60,5 |
| ЦТП № 23 ул. Уинская, 42а | бул. Уинская, 42; ул. Уинская, 42а; ул. Старцева, 9 | 21,91 |
| ЦТП № 26 ул. КИМ, 99а | ул. КИМ, 99а | 5,19 |
| ЦТП № 28 ул. Тургенева, 16 | ул. Тургенева, 16 | 11,34 |
| ЦТП № 44 бульвар Гагарина, 36 | бульвар Гагарина, 36; бульвар Гагарина, 38 | 30,04 |
| ЦТП № 45 ул. Уинская, 1а | ул. Уинская, 1а; ул. Уинская,1 б | 12,85 |
| ЦТП № 48 бульвар Гагарина, 70 | бульвар Гагарина, 70; бульвар Гагарина, 70а | 25,86 |
| ЦТП № 2 ул. Репина, 64 | ул. Репина, 64 | 2,93 |
| ЦТП № 4 ул. Кабельщиков, 101 | ул. Кабельщиков, 101 | 10,4 |
| ЦТП № 5 ул. Луговского, 132 | ул. Луговского, 132; ул. Луговского, 132а | 21,83 |
| ЦТП № 16 ул. Карбышева, 40 | ул. Карбышева, 40; ул. Карбышева, 34 | 14,15 |
| ЦТП № 25 ул. Социалистическая, 28 | ул. Памирская, 32; ул. Социалистическая, 28; ул. Памирская, 32а | 54,33ф |
| Бойлерная № 3 ул. Льва Шатрова, 18а | ул. Чкалова, 2; ул. Чкалова, 4; ул. Чкало-ва, 6; ул. Чкалова, 8; ул. Чкалова, 10; ул. Льва Шатрова, 18; ул. Льва Шатрова, 20; ул. Льва Шатрова, 22; ул. Льва Ша-трова, 24; ул. Льва Шатрова, 25; ул. Льва Шатрова, 26; ул. Льва Шатрова, 27; ул. Льва Шатрова, 28; ул. Льва Шатрова, 29; ул. Льва Шатрова, 30; ул. Льва Ша-трова, 31; ул. Льва Шатрова, 33; ул. Льва Шатрова, 34; ул. Льва Шатрова, 35 | 108,94 |
| Бойлерная № 4 ул. Льва Шатрова, 9а | ул. Героев Хасана, 11; ул. Героев Хасана, 13; ул. Героев Хасана, 15; ул. Героев Ха-сана, 15а; ул. Героев Хасана, 17; ул. Героев Хасана, 19; ул. Героев Хасана, 21; ул. Чкалова, 12; ул. Чкалова, 14; ул. Чка-лова, 16; ул. Чкалова, 18; ул. Чкалова, 20; ул. Чкалова, 22; ул. Чкалова, 24; ул. Льва Шатрова, 1; ул. Льва Шатрова, 2; ул. Льва Шатрова, 4; ул. Льва Шатрова, 5; ул. Льва Шатрова, 6; ул. Льва Шатрова, 7; ул. Льва Шатрова, 8; ул. Льва Шатрова, 9; ул. Льва Шатрова, 10; ул. Льва Шатрова, 11; ул. Льва Шатрова, 12; ул. Льва Шатрова, 13; ул. Льва Шатрова, 14; ул. Льва Ша-трова, 15; ул. Льва Шатрова, 16; ул. Льва Шатрова, 16а; ул. Льва Шатрова, 17 | 99,74 |

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем холодного и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.22 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы ГВС.

| № | Наименование мероприятия | Техническое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС | Перекладка сетей ГВС обосновывается 100%-ным износом отдельных участков трубопроводов ГВС. В 2018-2028 гг. предлагается перекладка ~ 37,7 км сетей средневзвешенным диаметром D 89 мм. В среднем это около 2 % в год от протяженности всех сетей ГВС. Рассматривается замена трубопроводов ГВС на стальные трубопроводы в ППУ-изоляции, поскольку данные материалы предусмотрены в НЦС 81-02-13-2017. На этапах разработки проектно-сметной документации может быть произведена корректировка планируемых работ с учетом использования более долговечных труб из полимерных материалов. В процессе реализации обеспечится сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке |
| 2 | Замена и прокладка циркуляционных трубопроводов ГВС с установкой циркуляционных насосов в ЦТП | Прокладка циркуляционного трубопровода обеспечит поставку горячей воды потребителю надлежащего качества (по температуре теплоносителя). |
| 3 | Замена подогревателей ГВС и насосного оборудования с установкой ЧРП | Мероприятия по замене устаревшего оборудования ГВС повысят энергоэффективность при эксплуатации СГВС |
| 4 | Установка систем технологического учета и автоматизация на ЦТП | Данные мероприятия предлагаются в целях снижения энергозатрат на производство горячей воды, повышения эффективности использования оборудования и экономии энергоресурсов |
| 5 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую | Перевод необходим в рамках соблюдения Федерального законодательства в сфере теплоснабжения |

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения

ГВС во вновь возводимых объектах и на территориях перспективной застройки предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на источники теплоснабжения должны быть учтены Схемой теплоснабжения города Перми.

Таблица 1.221. Мероприятия по выводу из эксплуатации объектов ГВС

| № | Наименование мероприятия | Технические характеристики |  |  |  | Период реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Вывод из эксплуатации подогревателей ГВС | вид водо-подогревателя | марка насоса | мощность эл. двигателя, кВт | начало |  | конец |
| 1.1 | Бойлерная № 3 ул. Льва Шатрова, 21 | пластинчатый | WILLO IL 80/160-18/5/2 | 18,5 | 2019 |  | 2019 |
|  |  | пластинчатый | WILLO IL 80/160-18/5/2 | 18,5 |  |  |  |
|  |  | пластинчатый | WILLO IPL 50/115-0,75/2 | 0,75 |  |  |  |
| 1.2 | Бойлерная № 4 ул. Льва Шатрова, 9 | кожухотрубный | WILLO IPL 155-5,5/2 | 5,5 | 2019 |  | 2019 |
|  |  | кожухотрубный | WILLO IPL 155-5,5/2 | 5,5 |  |  |  |

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета горячей воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборами учета охвачено около 50% абонентов от общего количества. По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населением произвести в полном объеме невозможно. Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Предполагается установка приборов учета потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», как собственниками помещений для индивидуального учета, так и управляющими организациями (УК, ТСЖ) для общедомового учета.

Расчеты за потребляемую горячую воду должны производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов учета у абонентов, либо при наличии автоматизированной системы учета – дистанционно.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

Подробная информация о маршрутах прохождения трубопроводов ГВС по территории города Перми содержится в электронной модели Схемы ГВС г. Перми.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Строительство новых объектов в сфере ГВС не предусматривается.

- Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Схема существующего размещения объектов ЦГВС представлена на рисунках ниже.

Рисунок 4.1 Существующее размещение объектов ЦГВС Кировский район.

Рисунок 1.2 Существующее размещение объектов ЦГВС Дзержинский, Ленинский, Индустриальный, Свердловский, Мотовилихинский районы.

Рисунок 1.3 Существующее размещение объектов ЦГВС Орджоникидзевский район.

Рисунок 1.4 Существующее размещение объектов ЦГВС п. Новые Ляды.

Наиболее подробные варианты схем размещения объектов ЦГВС представлены в Электронной модели Схемы горячего водоснабжения.

Поскольку в перспективе обеспечение потребителей ГВС планируется осуществлять через ИТП, строительства новых сетей ГВС не предусмотрено. Мероприятия по ЦТП рассмотрены в разделе 4 данной схемы.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В ЦСГВС в процессе производства горячей воды на территории города Перми не образуется промывных вод, в результате чего не оказывается негативного экологического влияния на водные бассейны.

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В ЦСГВС в процессе производства горячей воды на территории города Перми не применяются химические реагенты.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Оценка объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству и перекладке (реконструкции) сетей СЦГВ произведена в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

методичесКИМи рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

Государственными сметными нормативами «Укрупненные нормативы цены строительства» НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утвержденными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. № 1011/пр.

Государственными сметными нормативами «Укрупненные нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчете приняты следующие положения:

строительство наружных тепловых сетей (горячего водоснабжения): бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ);

способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями;

усредненная глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях города – 1,06;

коэффициент перехода от цен 2018 года – 1;

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Пермского края –0,83;

коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства – 1,0;

коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Министерство экономического развития Российской Федерации:

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (от 2013 года).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы ВсиВО г. Перми, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Применяемые при расчетах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации.

Таблица 1.23 Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103,00 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 111,1 | 114,9 | 118,4 | 122,0 | 125,4 | 128,8 | 131,6 | 134,4 | 137,2 | 140,1 |

В таблице ниже приведен укрупненный расчет капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме ГВС г. Перми мероприятий по основным направлениям ГВС.

Таблица 1.24 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы горячего водоснабжения.

| № | Наименование мероприятия | Цены на 2017 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПСК» |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и прокладка циркуляционных трубопроводов ГВС с установкой циркуляционных насосов в ЦТП | - |
| 2.1.1 | ТК2 – ул. Луначарского, 23 | 69 |
| 2.1.2 | ТК59-12-12 – ул. Ленина, 15 | 404 |
| 2.1.3 | от ЦТП до ТК 59 | 456 |
| 2.1.4 | ул. Газеты Звезда, 8 - К1 | 119 |
| 2.1.5 | К1 – ул. Орджоникидзе, 27 | 20 |
| 2.1.6 | ул. Советская, 39 – ул. Газеты Звезда, 9 | 406 |
| 2.1.7 | ул. Советская, 24 – ул. Советская, 24а | 182 |
| 2.1.8 | ул. Пушкина, 108а | 41 |
| 2.1.9 | по подвалу ул. Пушкина, 108а | 52 |
| 2.1.10 | по ЦТП | 25 |
| 2.1.11 | бульвар Гагарина, 83 | 300 |
| 2.1.12 | бульвар Гагарина, 83а (транзит) | 118 |
| 2.1.13 | ул. Ушинского, 10 | 90 |
| 2.1.14 | ЦТП – ул. Подольская, 33 | 388 |
| 2.1.15 | ЦТП - ТК 1 | 247 |
| 2.1.16 | ЦТП – ул. Уинская, 42, 42а | 111 |
| 2.1.17 | ул. Уинская, 42а (транзит) | 400 |
| 2.1.18 | ЦТП – ул. Ул. Добролюбова, 12 | 300 |
| 2.1.19 | ул. Ул. Добролюбова, 12 (транзит) | 82 |
| 2.1.20 | ул. Ул. Добролюбова, 12 – ул. Ул. Добролюбова, 14 | 235 |
| 2.1.21 | ул. Ул. Добролюбова, 14 – ул. Ул. Добролюбова, 16 | 173 |
| 2.1.22 | ул. Ул. Добролюбова, 14 – ул. Ул. Добролюбова, 16 (транзит) | 82 |
| 2.1.23 | ул. Ул. Добролюбова, 16 – ул. Ул. Добролюбова, 18 | 194 |
| 2.1.24 | ул. Ул. Добролюбова, 18 - ул. Ул. Добролюбова, 20 | 193 |
| 2.1.25 | ул. Ул. Добролюбова, 18 - ул. Ул. Добролюбова, 20 (транзит) | 82 |
| 2.1.26 | ул. Ул. Добролюбова, 20 - ул. Ул. Добролюбова, 22 | 160 |
| 2.1.27 | ул. Ул. Добролюбова, 20 - ул. Ул. Добролюбова, 22 (транзит) | 75 |
| 2.1.28 | ЦТП - ул. Чехова, 6 | 324 |
| 2.1.29 | ул. Чехова, 6 (транзит) | 438 |
| 2.1.30 | ул. Чехова, 6 - ТК 34-2 | 31 |
| 2.1.31 | ТК 34-2 - Чехова, 8 | 159 |
| 2.1.32 | ЦТП - ТК | 656 |
| 2.1.33 | ТК - ул. К ул.,19 | 116 |
| 2.1.34 | ЦТП - ул. Норильская, 7 | 1 422 |
| 2.1.35 | ул. Сусанина, 4, 6 | 284 |
| 2.1.36 | ТК5 - ул. Карпинского, 118 | 801 |
| 2.1.37 | ул. Экскаваторная, 58, 53, 51 | 334 |
| 2.1.38 | транзиты | 750 |
| 2.1.39 | от ТК-506-6а-3 до ул. Самолетная, 50, 52 | 938 |
| 2.1.40 | транзит | 188 |
| 2.1.41 | ЦТП - ТК1 (ул. Коспашской, 15) | 917 |
| 2.1.42 | ТК1 - ТК10 (ул. Коспашской, 15) | 2 341 |
| 2.1.43 | ТК10 - ул. Коспашская, 15 | 28 |
| 2.1.44 | ул. Адмирала Ушакова, 57/1 – ул. Адмирала Ушакова, 57/2 | 185 |
| 2.1.45 | по подвалам и непроходным каналам | 822 |
| 2.1.46 | ул. Адмирала Ушакова, 57/2 – ул. Адмирала Ушакова, 57/3 | 185 |
| 2.1.47 | ЦТП – ул. Волгодонская, 17, 19 | 124 |
| 2.1.48 | транзит | 822 |
| 2.1.49 | ул. Волгодонская, 17,19 – ул. Волгодонская, 15, 13 | 77 |
| 2.1.50 | ул. Волгодонская, 13 – ул. Волгодонская, 11, 9 | 52 |
| 2.1.51 | ЦТП - ТК117-74-1 | 47 |
| 2.1.52 | до ул. Маршала Рыбалко, 3/2 (транзит) | 274 |
| 2.1.53 | до ул. Маршала Рыбалко, 5/2 (в канале) | 356 |
| 2.1.54 | ЦТП - ул. Худанина, 22 | 82 |
| 2.1.55 | ЦТП - ул. Худанина, 22 | 221 |
| 2.1.56 | ул. Худанина, 22 - ТК 117-72-18 | 283 |
| 2.1.57 | ул. Худанина, 22 (транзит) | 150 |
| 2.1.58 | ТК 117-72-18 - ТК 117-72-20 | 305 |
| 2.1.59 | ТК117-72-20 - ТК117-72-22 | 337 |
| 2.1.60 | ТК117-72-22 - ТК117-72-28 | 425 |
| 2.1.61 | ТК117-72-28 - ул. Маршала Рыбалко, 1а | 52 |
| 2.1.62 | ТК117-72-28 - ул. Чистопольская, 14 | 46 |
| 2.1.63 | ТК20-0-4 - т.1 | 158 |
| 2.1.64 | т.1 - ТК22-0-8 | 375 |
| 2.1.65 | ТК22-0-8 - ТК 22-0-10 | 755 |
| 2.1.66 | ул. Охотников, 19 - ЦТП | 100 |
| 2.1.67 | транзит | 700 |
| 2.1.68 | ул. Охотников, 17 - ул. Полтавская, 8 | 219 |
| 2.1.69 | транзит | 700 |
| 2.1.70 | ЦТП - ТК10 | 58 |
| 2.1.71 | ТК8 - ул. Охотников, 18 | 203 |
| 2.1.72 | ТК 9 - ул. Полтавская, 3а | 44 |
| 2.1.73 | транзит | 141 |
| 2.1.74 | ул. Полтавская, 1 | 116 |
| 2.1.75 | транзит | 300 |
| 2.1.76 | ул. Химградская, 11 | 68 |
| 2.1.77 | ЦТП - ул. Охотников, 12а | 36 |
| 2.1.78 | ул. Охотников, 12а - ТК2 | 120 |
| 2.1.79 | транзит | 400 |
| 2.1.80 | ТК1 - ТК2 | 390 |
| 2.1.81 | ТК2 - ул. Химградская, 3 | 169 |
| 2.1.82 | ул. Химградская, 3 - ул. Химградская, 1 | 261 |
| 2.1.83 | транзит | 150 |
| 2.1.84 | ЦТП - ТК22-18а | 40 |
| 2.1.85 | ТК22-18а - ТК22-18б | 180 |
| 2.1.86 | ТК22-18б - ТК22-18 | 208 |
| 2.1.87 | ТК22-18 - ул. Ялтинская, 17 | 145 |
| 2.2 | Замена подогревателей ГВС и насосного оборудования с установкой ЧРП | - |
| 2.2.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - |
| 2.2.1.1 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | 4 620 |
| 2.2.1.2 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | 1 120 |
| 2.2.1.3 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | 770 |
| 2.2.1.4 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | 2 320 |
| 2.2.1.5 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | 1 320 |
| 2.2.1.6 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | 4 020 |
| 2.2.2 | Технологическая зона ВК Молодежная |  |
| 2.2.2.1 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | 320 |
| 2.2.2.2 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | 1 210 |
| 2.2.2.3 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | 690 |
| 2.2.2.4 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | 2 560 |
| 2.2.2.5 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | 790 |
| 2.2.2.6 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | 420 |
| 2.2.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |
| 2.2.3.1 | ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | 450 |
| 2.2.3.2 | ЦТП № 2 ул. Адмирала Черняховского, 90 | 400 |
| 2.2.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | 1 240 |
| 2.2.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | 1 210 |
| 2.2.3.5 | ЦТП № 5 ул. Адмирала Черняховского, 53 | 2 220 |
| 2.2.3.6 | ЦТП № 6 ул. Адмирала Черняховского, 58 | 380 |
| 2.2.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | 450 |
| 2.2.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | 480 |
| 2.3 | Замена кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые | - |
| 2.3.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | - |
| 2.3.1.1 | ЦТП-8 ул. Коммунистическая, 46 | 600 |
| 2.3.1.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | 600 |
| 2.3.1.3 | ЦТП-9 ул. Куйбышева, 9 | 600 |
| 2.3.1.4 | ЦТП-24 ул. Большевистская, 101 | 600 |
| 2.3.1.5 | ЦТП-1 ул. Максима Горького, 51 | 600 |
| 2.3.1.6 | ЦТП-3 ул. Сибирская, 63 | 600 |
| 2.3.1.7 | ЦТП-11 ул. Николая Островского, 49 | 600 |
| 2.3.1.8 | ЦТП-29 ул. Веселая, 1 | 600 |
| 2.3.1.9 | ЦТП№ 9 ул. Крупской, 32а | 600 |
| 2.3.1.10 | ЦТП№ 15 бульвар Гагарина, 72 | 600 |
| 2.3.1.11 | ЦТП№ 21 бульвар Гагарина, 39а | 600 |
| 2.3.1.12 | ЦТП№ 44бульвар Гагарина, 36 | 600 |
| 2.3.1.13 | ЦТП№ 22 ул. Грибоедова, 68 | 600 |
| 2.3.1.14 | ЦТП-41 ул. Братская, 2/1 | 600 |
| 2.3.1.15 | ЦТП-4 ул. Чернышевского,15 | 600 |
| 2.3.1.16 | ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | 600 |
| 2.3.1.17 | ЦТП-7 ул. Революции,18 | 600 |
| 2.3.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - |
| 2.3.2.1 | ЦТП-18 ул. Орджоникидзе, 119 | 600 |
| 2.3.2.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | 600 |
| 2.3.2.3 | ЦТП-47 ул. Малкова, 28 | 600 |
| 2.3.2.4 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 84 | 600 |
| 2.3.2.5 | ЦТП № 28 ул. Подводников, 9 | 600 |
| 2.3.2.6 | ЦТП № 30 ул. Мира, 6 | 600 |
| 2.3.2.7 | ЦТП № 36 ул. Космонавта Леонова, 56 | 600 |
| 2.3.2.8 | ЦТП-11 шоссе Космонавтов, 57 | 600 |
| 2.3.2.9 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 135а | 600 |
| 2.3.2.10 | ЦТП-21 ул. Борчанинова, 13 | 600 |
| 2.3.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | - |
| 2.3.3.1 | ЦТП-10 ул. Толбухина, 16 | 600 |
| 2.3.3.2 | ЦТП-7 ул. Кабельщиков, 17 | 600 |
| 2.3.3.3 | ЦТП-11 ул. Вильямса, 18 | 600 |
| 2.3.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | - |
| 2.3.4.1 | ЦТП-5 ул. Адмирала Ушакова, 14 | 600 |
| 2.3.4.2 | ЦТП-36 ул. Маршала Рыбалко, 99а | 600 |
| 2.3.4.3 | ЦТП-42 ул. Маршала Рыбалко,4 | 600 |
| 2.3.4.4 | ЦТП-49 ул. Маршала Рыбалко, 49 | 600 |
| 2.3.4.5 | ЦТП-13 ул. Маршала Рыбалко,107б | 600 |
| 2.3.4.6 | ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71 | 600 |
| 2.3.4.7 | ЦТП-39 ул. Кировоградская, 32 | 600 |
| 2.3.4.8 | ЦТП-40 ул. Кировоградская, 12 | 600 |
| 2.3.4.9 | ЦТП-41 ул. Автозаводская, 4 | 600 |
| 2.3.4.10 | ЦТП-44 ул. Автозаводская, 25 | 600 |
| 2.3.4.11 | ЦТП-46 ул. Автозаводская, 46 | 600 |
| 2.3.4.12 | ЦТП-43 ул. Худанина, 22 | 600 |
| 2.3.4.13 | ЦТП-48 ул. Ямпольская, 9 | 600 |
| 2.3.4.14 | ЦТП-50 ул. Федосеева, 12 | 600 |
| 2.3.4.15 | ЦТП-51 ул. Кировоградская, 19 | 600 |
| 2.3.4.16 | ЦТП-56 ул. Ласвинская, 49 | 600 |
| 2.3.4.17 | ЦТП-24 ул. Ардатовская, 40 | 600 |
| 2.3.5 | Технологическая зона ВК-20 | - |
| 2.3.5.1 | ЦТП-24 ул. Таганрогская, 15 а | 600 |
| 2.3.5.2 | Котельная ВК-2 | - |
| 2.3.5.3 | ЦТП№ 36, ул. Ивановская, 17 | 600 |
| 2.3.5.4 | ЦТП№ 37, ул. Уральская, 51а | 600 |
| 2.3.5.5 | ЦТП№ 38, ул. КИМ, 15 | 600 |
| 2.3.5.6 | ЦТП№ 40, ул. Свободы, 15 | 600 |
| 2.3.5.7 | ЦТП№ 41, ул. Постаногова, 7 | 600 |
| 2.3.5.8 | ЦТП№ 42, ул. Восстания, 11 | 600 |
| 2.3.5.10 | ЦТП№ 49, ул. Грачева, 12 | 600 |
| 2.3.5.11 | ЦТП№ 50, ул. КИМ, 64 | 600 |
| 2.4 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП | - |
| 2.4.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | 57 400 |
| 2.4.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | 52 500 |
| 2.4.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | 11 550 |
| 2.4.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | 20 650 |
| 2.4.5 | Технологическая зона ВК Городская баня | 700 |
| 2.4.7 | Технологическая зона ВК Левшино | 700 |
| 2.5 | Установка систем технологического учета и автоматизация на ЦТП | - |
| 2.5.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - |
| 2.5.1.1 | ЦТП № 1 ул. Коломенская, 11а | 990 |
| 2.5.1.2 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | 990 |
| 2.5.1.3 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | 990 |
| 2.5.1.4 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | 990 |
| 2.5.1.5 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | 990 |
| 2.5.1.6 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | 990 |
| 2.5.2 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | 990 |
| 2.5.2.1 | Технологическая зона ВК Молодежная |  |
| 2.5.2.2 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | 990 |
| 2.5.2.3 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | 990 |
| 2.5.2.4 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | 990 |
| 2.5.2.5 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | 990 |
| 2.5.2.6 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | 990 |
| 2.5.2.7 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | 990 |
| 2.5.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |
| 2.5.3.1 | ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | 990 |
| 2.5.3.2 | ЦТП № 2 ул. Адмирала Черняховского, 90 | 990 |
| 2.5.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | 990 |
| 2.5.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | 990 |
| 2.5.3.5 | ЦТП № 5 ул. Адмирала Черняховского, 53 | 990 |
| 2.5.3.6 | ЦТП № 6 ул. Адмирала Черняховского, 58 | 990 |
| 2.5.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | 990 |
| 2.5.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | 990 |
| 2.6 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения | - |
| 2.6.1 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 11 ул. Ленина, 58 | 5 472 |
| 2.6.2 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 ул. Борчанинова, 15 | 3 761 |
| 2.6.3 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 18 ул. Орджоникидзе, 119 | 5 472 |
| 2.6.4 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 123 | 5 472 |
| 2.6.5 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. Толмачева, 13 | 1 824 |
| 2.6.6 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 29 ул. Голева, 2 | 3 761 |
| 2.6.7 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Мильчакова, 37 | 1 880 |
| 2.6.8 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 34 ул. Мильчакова, 30а | 1 880 |
| 2.6.9 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 35 ул. Малкова, 26 | 6 458 |
| 2.6.10 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 40 ул.Связистов,5б | 6 617 |
| 2.6.11 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 43 ул. Каменского,3а | 2 969 |
| 2.6.12 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Крисанова,19 | 2 969 |
| 2.6.13 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 шоссе Космонавтов,84а | 4 793 |
| 2.6.14 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 Дет. больница Баумана17 | 6 617 |
| 2.6.15 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Космонавта Беляева, 59 | 2 969 |
| 2.6.16 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 30 ул. Мира,6а | 2 969 |
| 2.6.17 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Советской Армии, 33/2 | 5 322 |
| 2.6.18 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 33 шоссе Космонавтов, 110а | 5 322 |
| 2.6.19 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 41 ул. Мира, 26 | 3 549 |
| 2.6.20 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 ул. Космонавта Беляева, 43 | 1 774 |
| 2.6.21 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 46 ул. Стахановская,6а | 4 231 |
| 2.6.22 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Чернышевского, 15 | 3 014 |
| 2.6.23 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | 4 903 |
| 2.6.24 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 6 ул. Гусарова, 22 | 6 782 |
| 2.6.25 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Революции, 12 | 4 903 |
| 2.6.26 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 12 ул. Пихтовая, 46 | 4 903 |
| 2.6.27 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 14 ул. Николая Островского, 76 | 4 903 |
| 2.6.28 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 ул. Максима Горького, 76 | 6 782 |
| 2.6.29 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Швецова, 46 | 4 903 |
| 2.6.30 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 32 ул. Народовольческая,3 | 6 782 |
| 2.6.31 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 34 ул. Революции,4 | 6 782 |
| 2.6.32 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 40 ул. Запорожская,11 | 7 540 |
| 2.6.33 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 42 ул. Глеба Успенского,5 | 4 903 |
| 2.6.34 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Крупской, 32а | 6 782 |
| 2.6.35 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 13 бульвар Гагарина, 62а | 6 782 |
| 2.6.36 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 бульвар Гагарина, 72а | 3 014 |
| 2.6.37 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Студенческая, 23а | 3 014 |
| 2.6.38 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 17 бульвар Гагарина, 66 | 3 014 |
| 2.6.39 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 бульвар Гагарина, 39 | 3 014 |
| 2.6.40 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 22 ул. Грибоедова, 68 | 3 780 |
| 2.6.41 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Уинская, 42а | 6 949 |
| 2.6.42 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. КИМ, 99а | 1 876 |
| 2.6.43 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 28 ул. Тургенева, 16 | 1 876 |
| 2.6.44 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 бульвар Гагарина, 36 | 5 646 |
| 2.6.45 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Уинская,1а | 5 646 |
| 2.6.46 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 бульвар Гагарина,70 | 5 646 |
| 2.6.47 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 2 ул. Репина, 64 | 1 876 |
| 2.6.48 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Кабельщиков, 101 | 1 876 |
| 2.6.49 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Луговского, 132 | 5 646 |
| 2.6.50 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Карбышева, 40 | 5 646 |
| 2.6.51 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 25 ул. Социалистическая, 28 | 5 646 |
| 2.7 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую | - |
| 2.7.1 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи | 160 348 |
| 2.7.2 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды | 34 838 |
| 2.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - |
| 2.8.1 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ООО «ПСК» | - |
| 2.8.1.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи D 57-159; L = 59 м | 7 073 |
| 2.8.1.2 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды D 57-219; L = 84,7 м | 11 130 |
| 2.8.1.3 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Молодежная D 38-159; L = 33,5 м | 4 016 |
| 2.8.1.4 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ПДК D 38-89; L = 22 м | 2 430 |
| 2.8.1.5 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Заозерье D 108; L = 9,8 м | 1 175 |
| 2.8.1.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Запруд D 57-219; L = 46,6 м | 6 124 |
| 2.8.1.7 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Банная гора D 57-159; L = 19,4 м | 2 326 |
| 2.8.1.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Окуловский D 89; L = 8,7 м | 980 |
| 2.8.1.9 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Городская больница D 89; L = 1 м | 90 |
| 2.8.1.10 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Левшино D 57; L = 3,1 м | 330 |
| 2.8.1.11 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ДИПИ D 57-108; L = 8,3 м | 995 |
| 2.8.2 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ПАО «Т Плюс | - |
| 2.8.2.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС от источников ПАО «Т Плюс» D 25-219; L = 3165,5 м | 359 722 |
| 3 | ПМУП «ГКТХ» |  |
| 3.1 | Замена подогревателей ГВС на пластинчатые | - |
| 3.1.1 | ЦТП № 3 ул. Солдатова, 39 (с установкой ЧРП) | 600 |
| 3.1.2 | ЦТП № 23 ул. Экскаваторная, 35 | 600 |
| 3.1.3 | ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 14б | 600 |
| 3.1.4 | ЦТП № 20 ул. Энгельса, 23 | 600 |
| 3.2 | Реконструкция ЦТП | - |
| 3.2.1 | ЦТП ул. Кировоградская, 68 | 4 132 |
| 3.2.2 | ЦТП № 5 ул. Клары Цеткин,19а | 4 132 |
| 3.2.3 | ЦТП № 2 ул. Серебрянский пр., 3а | 4 132 |
| 3.2.4 | Бойлерная № 2 ул. Куйбышева, 96а | 5 041 |
| 3.2.5 | ВК Вышка 2 | - |
| 3.2.5.1 | ЦТП № 1 ул. Гашкова, 29б | 1 157 |
| 3.2.5.2 | ЦТП № 2 ул. Гашкова, 20 | 1 818 |
| 3.2.5.3 | ЦТП № 3 ул. Целинная, 11 | 331 |
| 3.2.5.4 | ЦТП № 4 ул. Гашкова, 41 | 992 |
| 3.2.5.5 | ЦТП № 5 ул. Целинная, 21б | 1 818 |
| 3.2.5.6 | ЦТП № 6 ул. Целинная, 29б | 1 983 |
| 3.2.5.7 | ЦТП № 7 ул. Гашкова, 26 | 1 570 |
| 3.2.5.8 | ЦТП № 8 ул. Гашкова, 9б | 826 |
| 3.2.6 | ВК Чапаевский |  |
| 3.2.6.1 | ЦТП № 1 пер. 1-й Еловский, 24 | 331 |
| 3.3 | Прокладка сетей циркуляции | - |
| 3.3.1 | от ЦТП № 18 (ул. Куйбышева, 4а) до жилых домов по ул. Монастырская, 53а, 53б | 805 |
| 3.3.2 | от ЦТП № 25 (ул. Толмачева, 32) до жилых домов по адресам: ул. Толмачева, 32; ул. Петропавловская, 70, 72, 74 | 3 129 |
| 3.3.3 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 29, 32; ул. Глеба Успенского, 22 | 9 491 |
| 3.3.4 | от ЦТП № 13 (Елькина, За) по адресам: ул. Краснофлотская, 17, 19 | 740 |
| 3.3.5 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 87, 89, 93; ул. Соловьева, 15 | 1 502 |
| 3.3.6 | от ЦТП № 11 (ул. Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Куйбышева, 103, 105, 107; ул. Коминтерна, 24, 26, 28; ул. Клары Цеткин, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 44, 46, 48 | 8 492 |
| 3.3.7 | от ЦТП № 2 (Серебрянский проезд, За) по адресам: Серебрянский проезд, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Солдатова, 36 | 1 998 |
| 3.3.8 | от ЦТП № 1 (Уфимская, 2а) по адресам: Серебрянский проезд, 11, 13, 15, 17 | 7 993 |
| 3.3.9 | от ТК-2 по ул. Казахская, 70 до ТК-3 по ул. Казахская, 56 | 350 |
| 3.3.10 | от т. А по ул. Казахская, 70 до здания детского сада по ул. Лихвинская, 114 | 6 514 |
| 3.3.11 | от бойлерной № 4 (ул. Льва Шатрова, 9а) до жилых домов по адресам: ул. Героев Хасана, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. | 12 046 |
| 3.4 | Реконструкция трубопроводов ГВС | - |
| 3.4.1 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 30а, 32 (от жилого дома по ул. Куйбышева, 69/1) | 2 190 |
| 3.4.2 | от ЦТП № 8 (ул. Куйбышева, 79а) до жилого дома по ул. Куйбышева, 79 | 219 |
| 3.4.3 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) до ул. Краснофлотская, 17, 19 | 349 |
| 3.4.4 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) до ул. Елькина, 3 | 200 |
| 3.4.5 | от ЦТП № 14 (ул. Елькина, 8а) до жилого дома по ул. Елькина, 8 | 375 |
| 3.4.6 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 19 до ул. Коминтерна, 30 | 235 |
| 3.4.7 | от ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 21 | 177 |
| 3.4.8 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 21 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 | 466 |
| 3.4.9 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23а | 495 |
| 3.4.10 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 89, 93; ул. Куйбышева, 89а, 93 а | 1 199 |
| 3.4.11 | от ЦТП № 11 (ул. Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Коминтерна, 24, 26 | 1 369 |
| 3.4.12 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 27 до пристроя | 165 |
| 3.4.13 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 31 до пристроя | 165 |
| 3.4.14 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-1-17-16 (ул. Куйбышева, 86) до ТК-1- 17-18-4 (ул. Смирнова, 10) | 225 |
| 3.4.15 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-2-15 (Комсомольский проспект, 80) до ТК-2-17 (ул. Смирнова, 4) | 345 |
| 3.4.17 | ЦТП № 16 (ул. Героев Хасана, 113) от ТК-2 (ул. Героев Хасана, 111) до ТК-4 (ул. Героев Хасана, 111/1) | 1 049 |
| 3.4.18 | ЦТП № 16 (Героев Хасана, 113) от ТК-6 (ул. Героев Хасана, 113) до здания по ул. Героев Хасана, 113а | 125 |
| 3.4.19 | Биомед от ТК-2 (ул. Братская, 175) до жилого дома по ул. Братская, 171 | 713 |
| 3.4.20 | от бойлерной № 3 (ул. Льва Шатрова, 18а) от ТК-1 до жилых домов по ул. Чкалова | 822 |
| 3.4.21 | ул. Молдавская, 12-14 укладка трубопровода в подземное (канальное) расположение. Замена изоляция | 332 |
| 3.4.22 | транзит ГВС по ул. Генерала Черняховского, 51 | 548 |
| 3.4.25 | участок сети по ул. Щитовая, 9 | 47 |
| 3.4.26 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 83, 83а | 257 |
| 3.4.27 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 81, 81а | 111 |
| 3.4.28 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Мира, 4 | 62 |
| 3.5 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП в эксплуатационной зоне | - |
| 3.5.1 | В эксплуатационной зоне ПМУП «ГКТХ» | 7 000 |
| 3.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - |
| 3.6.1 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Вышка 2 (ЦТП) | 19 435 |
| 3.6.2 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | 2 818 |
| 3.6.3 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Генерала Наумова,18а | 3 995 |
| 3.6.4 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Лепешинской, 3 | 961 |
| 3.6.5 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Чапаевский | 5 467 |
| 3.6.6 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Чусовская, 27 | 5 467 |
| 3.6.7 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Лесопарковая | 1 032 |
| 4 | ПАО «НПО «Искра» |  |
| 4.1 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую в технологической зоне котельной ВК Искра | - |
| 4.2 | Строительство ИТП в количестве 4 шт. | 3 689 |
|  | ИТОГО | 1 218 776 |

- Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования

Оценка необходимых объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Схемой ГВС г. Перми, отражена в таблицах ниже.

Сроки реализации мероприятий и объемы финансовых потребностей в указаны ориентировочно, и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объемов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем ГВС по закрытой схеме.

В таблице ниже приведен укрупненный расчет капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме ГВС г. Перми мероприятий по основным направлениям ГВС с разбитием по годам с учетом индексов-дефляторов.

Таблица 1.25 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов ЦГВС по годам реализации.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и прокладка циркуляционных трубопроводов ГВС с установкой циркуляционных насосов в ЦТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.1.1 | ТК2 – ул. Луначарского, 23 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |  | 88 |
| 2.1.2 | ТК59-12-12 – ул. Ленина, 15 | - | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 |  | 511 |
| 2.1.3 | от ЦТП до ТК 59 | - | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |  | 576 |
| 2.1.4 | ул.Газеты Звезда, 8 - К1 | - | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |  | 150 |
| 2.1.5 | К1 – ул. Орджоникидзе, 27 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 25 |
| 2.1.6 | ул. Советская, 39- ул. Газеты Звезда, 9 | - | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |  | 513 |
| 2.1.7 | ул. Советская, 24- ул. Советская, 24а | - | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |  | 230 |
| 2.1.8 | ул. Пушкина, 108а | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 51 |
| 2.1.9 | по подвалу ул. Пушкина, 108а | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 65 |
| 2.1.10 | по ЦТП | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 32 |
| 2.1.11 | Бульвар Гагарина, 83 | - | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 379 |
| 2.1.12 | Бульвар Гагарина, 83а (транзит) | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 149 |
| 2.1.13 | Ушинского, 10 | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |  | 114 |
| 2.1.14 | ЦТП - Подольская, 33 | - | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 490 |
| 2.1.15 | ЦТП - ТК 1 | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 312 |
| 2.1.16 | ЦТП - Уинская, 42, 42а | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 140 |
| 2.1.17 | Уинская, 42а (транзит) | - | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 505 |
| 2.1.18 | ЦТП - ул. Добролюбова, 12 | - | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 379 |
| 2.1.19 | ул. Добролюбова, 12 (транзит) | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 104 |
| 2.1.20 | ул. Добролюбова, 12 - ул. Добролюбова, 14 | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |  | 296 |
| 2.1.21 | ул. Добролюбова, 14 - ул. Добролюбова, 16 | - | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |  | 218 |
| 2.1.22 | ул. Добролюбова, 14 - ул. Добролюбова, 16 (транзит) | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 104 |
| 2.1.23 | ул. Добролюбова, 16 - ул. Добролюбова, 18 | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |  | 245 |
| 2.1.24 | ул. Добролюбова, 18 - ул. Добролюбова, 20 | - | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |  | 243 |
| 2.1.25 | ул. Добролюбова, 18 - ул. Добролюбова, 20 (транзит) | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 104 |
| 2.1.26 | ул. Добролюбова, 20 - ул. Добролюбова, 22 | - | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |  | 202 |
| 2.1.27 | ул. Добролюбова, 20 - ул. Добролюбова, 22 (транзит) | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  | 95 |
| 2.1.28 | ЦТП – ул. Чехова, 6 | - | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |  | 409 |
| 2.1.29 | ул. Чехова, 6 (транзит) | - | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |  | 554 |
| 2.1.30 | ул. Чехова, 6 - ТК 34-2 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 39 |
| 2.1.31 | ТК 34-2 – ул. Чехова, 8 | - | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |  | 200 |
| 2.1.32 | ЦТП - ТК | - | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |  | 828 |
| 2.1.33 | ТК – ул. КИМ,19 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 147 |
| 2.1.34 | ЦТП – ул. Норильская, 7 | - | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 |  | 1 797 |
| 2.1.35 | ул. Сусанина, 4, 6 | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 359 |
| 2.1.36 | ТК5 – ул. Карпинского,118 | - | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 |  | 1 012 |
| 2.1.37 | ул. Экскаваторная, 58, 53, 51 | - | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 421 |
| 2.1.38 | транзиты | - | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |  | 947 |
| 2.1.39 | от ТК-506-6а-3 до ул. Самолетная, 50, 52 | - | 104 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 |  | 1 185 |
| 2.1.40 | транзит | - | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |  | 237 |
| 2.1.41 | ЦТП - ТК1 (ул. Коспашская, 15) | - | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 123 | 126 | 128 |  | 1 159 |
| 2.1.42 | ТК1 - ТК10 (ул. Коспашская, 15) | - | 260 | 269 | 277 | 285 | 293 | 301 | 308 | 315 | 321 | 328 |  | 2 958 |
| 2.1.43 | ТК10 – ул. Коспашская, 15 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 35 |
| 2.1.44 | ул. Адмирала Ушакова, 57/1 – ул. Адмирала Ушакова, 57/2 | - | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |  | 234 |
| 2.1.45 | по подвалам и непроходным каналам | - | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 |  | 1 038 |
| 2.1.46 | ул. Адмирала Ушакова, 57/2 – ул. Адмирала Ушакова, 57/3 | - | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |  | 234 |
| 2.1.47 | ЦТП – ул. Волгодонская, 17, 19 | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |  | 157 |
| 2.1.48 | транзит | - | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 |  | 1 038 |
| 2.1.49 | ул. Волгодонская, 17,19 – ул. Волгодонская, 15, 13 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |  | 97 |
| 2.1.50 | ул. Волгодонская, 13 – ул. Волгодонская, 11, 9 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 65 |
| 2.1.51 | ЦТП - ТК117-74-1 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 59 |
| 2.1.52 | до ул. Маршала Рыбалко, 3/2 (транзит) | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |  | 346 |
| 2.1.53 | до ул. Маршала Рыбалко, 5/2 (в канале) | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  | 450 |
| 2.1.54 | ЦТП – ул. Худанина, 22 | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 104 |
| 2.1.55 | ЦТП – ул. Худанина, 22 | - | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |  | 279 |
| 2.1.56 | ул. Худанина, 22 - ТК 117-72-18 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 357 |
| 2.1.57 | ул. Худанина, 22 (транзит) | - | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |  | 190 |
| 2.1.58 | ТК 117-72-18 - ТК 117-72-20 | - | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 385 |
| 2.1.59 | ТК117-72-20 - ТК117-72-22 | - | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 425 |
| 2.1.60 | ТК117-72-22 - ТК117-72-28 | - | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |  | 537 |
| 2.1.61 | ТК117-72-28 – ул. Маршала Рыбалко, 1а | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 66 |
| 2.1.62 | ТК117-72-28 – ул. Чистопольская, 14 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 58 |
| 2.1.63 | ТК20-0-4 - т.1 | - | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |  | 199 |
| 2.1.64 | т.1 - ТК22-0-8 | - | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 473 |
| 2.1.65 | ТК22-0-8 - ТК 22-0-10 | - | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 |  | 954 |
| 2.1.66 | ул. Охотников, 19 - ЦТП | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | 126 |
| 2.1.67 | транзит | - | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |  | 884 |
| 2.1.68 | ул. Охотников, 17 – ул. Полтавская, 8 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |  | 276 |
| 2.1.69 | транзит | - | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |  | 884 |
| 2.1.70 | ЦТП - ТК10 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 73 |
| 2.1.71 | ТК8 – ул. Охотников, 18 | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |  | 256 |
| 2.1.72 | ТК 9 – ул. Полтавская, 3а | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 55 |
| 2.1.73 | транзит | - | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |  | 178 |
| 2.1.74 | ул. Полтавская, 1 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 146 |
| 2.1.75 | транзит | - | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 379 |
| 2.1.76 | ул. Химградская, 11 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 85 |
| 2.1.77 | ЦТП – ул. Охотников, 12а | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 45 |
| 2.1.78 | ул. Охотников, 12а - ТК2 | - | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |  | 152 |
| 2.1.79 | транзит | - | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 505 |
| 2.1.80 | ТК1 - ТК2 | - | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 |  | 493 |
| 2.1.81 | ТК2 – ул. Химградская, 3 | - | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |  | 213 |
| 2.1.82 | ул. Химградская, 3 – ул. Химградская, 1 | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |  | 329 |
| 2.1.83 | транзит | - | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |  | 190 |
| 2.1.84 | ЦТП - ТК22-18а | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 50 |
| 2.1.85 | ТК22-18а - ТК22-18б | - | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |  | 227 |
| 2.1.86 | ТК22-18б - ТК22-18 | - | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |  | 263 |
| 2.1.87 | ТК22-18 – ул. Ялтинская, 17 | - | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |  | 183 |
| 2.2 | Замена подогревателей ГВС и насосного оборудования с установкой ЧРП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2.1.1 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | - | - | - | - | 5 636 | - | - | - | - | - | - |  | 5 636 |
| 2.2.1.2 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | - | - | - | - | 1 366 | - | - | - | - | - | - |  | 1 366 |
| 2.2.1.3 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | - | - | - | - | 939 | - | - | - | - | - | - |  | 939 |
| 2.2.1.4 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | - | - | - | - | 2 830 | - | - | - | - | - | - |  | 2 830 |
| 2.2.1.5 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | - | - | - | - | 1 610 | - | - | - | - | - | - |  | 1 610 |
| 2.2.1.6 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | - | - | - | - | 4 904 | - | - | - | - | - | - |  | 4 904 |
| 2.2.2 | Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.2.1 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - |  | 390 |
| 2.2.2.2 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | - | - | - | - | 1 476 | - | - | - | - | - | - |  | 1 476 |
| 2.2.2.3 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | - | - | - | - | 842 | - | - | - | - | - | - |  | 842 |
| 2.2.2.4 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | - | - | - | - | 3 123 | - | - | - | - | - | - |  | 3 123 |
| 2.2.2.5 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | - | - | - | - | 964 | - | - | - | - | - | - |  | 964 |
| 2.2.2.6 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | - | - | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - |  | 512 |
| 2.2.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.3.1 | ЦТП № 1 ул. Адмирала Черняховского, 86 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - |  | 549 |
| 2.2.3.2 | ЦТП № 2 ул. Генерала Черняховского, 90 | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - |  | 488 |
| 2.2.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | - | - | - | - | 1 513 | - | - | - | - | - | - |  | 1 513 |
| 2.2.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | - | - | - | - | 1 476 | - | - | - | - | - | - |  | 1 476 |
| 2.2.3.5 | ЦТП № 5 ул. Генерала Черняховского, 53 | - | - | - | - | 2 708 | - | - | - | - | - | - |  | 2 708 |
| 2.2.3.6 | ЦТП № 6 ул. Генерала Черняховского, 58 | - | - | - | - | 464 | - | - | - | - | - | - |  | 464 |
| 2.2.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - |  | 549 |
| 2.2.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | - | - |  | 586 |
| 2.3 | Замена кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.1.1 | ЦТП-8 ул. Коммунистическая, 46 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.3 | ЦТП-9 ул. Куйбышева, 9 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.4 | ЦТП-24 ул. Большевистская, 101 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.5 | ЦТП-1 ул. Максима Горького, 51 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.1.6 | ЦТП-3 ул. Сибирская, 63 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.7 | ЦТП-11 ул. Николая Островского, 49 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.1.8 | ЦТП-29 ул. Веселая, 1 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.9 | ЦТП№ 9 ул. Крупской, 32а | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.10 | ЦТП№ 15 бульвар Гагарина, 72 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.11 | ЦТП№ 21 бульвар Гагарина, 39а | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.12 | ЦТП№ 44, бульвар Гагарина, 36 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.13 | ЦТП№ 22 ул. Грибоед, 68 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.1.14 | ЦТП-41 ул. Братская, 2/1 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.1.15 | ЦТП-4 ул. Чернышевского,15 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.1.16 | ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.1.17 | ЦТП-7 ул. Революции,18 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.2.1 | ЦТП-18 ул. Орджоникидзе, 119 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.2.2 | ЦТП-46 ул. Коммунистическая, 60 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.3 | ЦТП-47 ул. Малкова, 28 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.4 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 84 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.5 | ЦТП № 28 ул. Подводников, 9 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.2.6 | ЦТП № 30 ул. Мира, 6 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.7 | ЦТП № 36 ул. Космонавта Леонова, 56 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.2.8 | ЦТП-11 шоссе Космонавтов, 57 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.9 | ЦТП-48 шоссе Космонавтов, 135а | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.2.10 | ЦТП-21 ул. Борчанинова, 13 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.3.1 | ЦТП-10 ул. Толбухина, 16 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.3.2 | ЦТП-7 ул. Кабельщиков, 17 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.3.3 | ЦТП-11 ул. Вильямса, 18 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.4.1 | ЦТП-5 ул. Академика Ушакова, 14 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.2 | ЦТП-36 ул. Маршала Рыбалко, 99а | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.3 | ЦТП-42 ул. Маршала Рыбалко,4 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.4 | ЦТП-49 ул. Маршала Рыбалко, 49 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.5 | ЦТП-13 ул. Маршала Рыбалко,107б | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.6 | ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.7 | ЦТП-39 ул. Кировоградская, 32 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.8 | ЦТП-40 ул. Кировоградская, 12 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.9 | ЦТП-41 ул. Автозаводская, 4 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.10 | ЦТП-44 ул. Автозаводская, 25 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.11 | ЦТП-46 ул. Автозаводская, 46 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.12 | ЦТП-43 ул. Худанина, 22 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.13 | ЦТП-48 ул. Ямпольская, 9 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.14 | ЦТП-50 ул. Федосеева, 12 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.15 | ЦТП-51 ул. Кировоградская, 19 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.4.16 | ЦТП-56 ул. Ласвинская, 49 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - |  | 732 |
| 2.3.4.17 | ЦТП-24 ул. Ардатовская, 40 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5 | Технологическая зона ВК-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.5.1 | ЦТП-24 ул. Таганрогская, 15 а | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - |  | 790 |
| 2.3.5.2 | Котельная ВК-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.5.3 | ЦТП№ 36, ул. Ивановская, 17 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.4 | ЦТП№ 37, ул. Уральская, 51а | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.5 | ЦТП№ 38, ул. КИМ, 15 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.6 | ЦТП№ 40, ул. Свободы, 15 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.7 | ЦТП№ 41, ул. Постаногова, 7 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.8 | ЦТП№ 42, ул. Восстания, 11 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.10 | ЦТП№ 49, ул. Грачева, 12 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.3.5.11 | ЦТП№ 50, ул. КИМ, 64 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |  | 711 |
| 2.4 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.4.1 | Технологическая зона ТЭЦ-6 | - | - | - | - | 23 339 | 23 993 | 24 641 | - | - | - | - |  | 71 973 |
| 2.4.2 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | 21 347 | 21 945 | 22 537 | - | - | - | - |  | 65 829 |
| 2.4.3 | Технологическая зона ТЭЦ-13 | - | - | - | - | 4 696 | 4 828 | 4 958 | - | - | - | - |  | 14 482 |
| 2.4.4 | Технологическая зона ТЭЦ-14 | - | - | - | - | 8 396 | 8 632 | 8 865 | - | - | - | - |  | 25 893 |
| 2.4.5 | Технологическая зона ВК Городская баня | - | - | - | - | 285 | 293 | 300 | - | - | - | - |  | 878 |
| 2.4.7 | Технологическая зона ВК Левшино | - | - | - | - | 285 | 293 | 300 | - | - | - | - |  | 878 |
| 2.5 | Установка систем технологического учета и автоматизация на ЦТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.5.1 | Технологическая зона ТЭЦ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.5.1.1 | ЦТП № 1 ул. Коломенская, 11а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.1.2 | ЦТП № 2 ул. Героев Хасана, 95а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.1.3 | ЦТП № 3 ул. Коломенская, 3а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.1.4 | ЦТП № 4 ул. Серпуховская, 11а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.1.5 | ЦТП № 5 ул. Серпуховская, 7а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.1.6 | ЦТП № 6 ул. Минина, 5а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2 | ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.1 | Технологическая зона ВК Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.2 | ЦТП № 1 ул. Академика Веденеева, 87а | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.3 | ЦТП № 2 ул. Лаврова, 18 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.4 | ЦТП № 3 ул. Кронита, 4 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.5 | ЦТП № 4 ул. Серафимовича, 16 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.6 | ЦТП № 5 ул. Лобачевского, 26 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.2.7 | ЦТП № 6 ул. Академика Веденеева, 16 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3 | Технологическая зона ВК Кислотные Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1 | ЦТП № 1 ул. Генерала Черняховского, 86 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.2 | ЦТП № 2 ул. Генерала Черняховского, 90 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.3 | ЦТП № 3 ул. Молдавская, 12 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.4 | ЦТП № 4 ул. Молдавская, 4 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.5 | ЦТП № 5 ул. Генерала Черняховского, 53 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.6 | ЦТП № 6 ул. Генерала Черняховского, 58 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.7 | ЦТП № 7 ул. Бушмакина, 19 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.5.3.8 | ЦТП № 8 ул. Щитовая, 5 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 100 |
| 2.6 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.6.1 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 11 ул. Ленина, 58 | - | - | - | 6 480 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 480 |
| 2.6.2 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 ул. Борчанинова, 15 | - | - | 4 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 320 |
| 2.6.3 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 18 ул. Орджоникидзе, 119 | - | - | - | 6 480 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 480 |
| 2.6.4 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 123 | - | - | - | 6 480 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 480 |
| 2.6.5 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. Толмачева, 13 | - | - | - | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 160 |
| 2.6.6 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 29 ул. Голева, 2 | - | - | 4 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 320 |
| 2.6.7 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Мильчакова, 37 | - | - | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 160 |
| 2.6.8 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 34 ул. Мильчакова, 30а | - | - | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 160 |
| 2.6.9 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 35 ул. Малкова, 26 | - | - | - | - | 7 877 | - | - | - | - | - | - |  | 7 877 |
| 2.6.10 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 40 ул.Связистов, 5б | - | - | - | - | 8 071 | - | - | - | - | - | - |  | 8 071 |
| 2.6.11 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 43 ул. Каменского, 3а | - | - | - | - | 3 622 | - | - | - | - | - | - |  | 3 622 |
| 2.6.12 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Крисанова, 19 | - | - | - | - | 3 622 | - | - | - | - | - | - |  | 3 622 |
| 2.6.13 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 шоссе Космонавтов, 84а | - | - | - | - | 5 846 | - | - | - | - | - | - |  | 5 846 |
| 2.6.14 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 детская больница ул. Баумана, 17 | - | - | - | - | 8 071 | - | - | - | - | - | - |  | 8 071 |
| 2.6.15 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Беляева, 59 | - | - | - | - | 3 622 | - | - | - | - | - | - |  | 3 622 |
| 2.6.16 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 30 ул. Мира, 6а | - | - | - | - | 3 622 | - | - | - | - | - | - |  | 3 622 |
| 2.6.17 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 31 ул. Советской Армии, 33/2 | - | - | - | - | - | 6 674 | - | - | - | - | - |  | 6 674 |
| 2.6.18 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 33 шоссе Космонавтов, 110а | - | - | - | - | - | 6 674 | - | - | - | - | - |  | 6 674 |
| 2.6.19 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 41 ул. Мира, 26 | - | - | - | - | - | 4 450 | - | - | - | - | - |  | 4 450 |
| 2.6.20 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 ул. Беляева, 43 | - | - | - | - | - | 2 225 | - | - | - | - | - |  | 2 225 |
| 2.6.21 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 46 ул. Стахановская,6а | - | - | - | - | - | 5 305 | - | - | - | - | - |  | 5 305 |
| 2.6.22 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Чернышевского, 15 | - | - | - | - | 3 677 | - | - | - | - | - | - |  | 3 677 |
| 2.6.23 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Героев Хасана, 9 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.24 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 6 ул. Гусарова, 22 | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.25 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Революции, 12 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.26 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 12 ул. Пихтовая, 46 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.27 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 14 ул. Николая Островского, 76 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.28 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 ул. Максима Горького, 76 | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.29 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Швецова, 46 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.30 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 32 ул. Народовольческая, 3 | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.31 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 34 ул. Революции, 4 | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.32 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 40 ул. Запорожская, 11 | - | - |  |  | 9 197 | - | - | - | - | - | - |  | 9 197 |
| 2.6.33 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 42 ул. Глеба Успенского, 5 | - | - | - | - | 5 981 | - | - | - | - | - | - |  | 5 981 |
| 2.6.34 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 9 ул. Крупской, 32а | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.35 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 13 бульвар Гагарина, 62а | - | - | - | - | 8 273 | - | - | - | - | - | - |  | 8 273 |
| 2.6.36 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 15 бульвар Гагарина, 72а | - | - | - | - | 3 677 | - | - | - | - | - | - |  | 3 677 |
| 2.6.37 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Студенческая, 23а | - | - | - | - | 3 677 | - | - | - | - | - | - |  | 3 677 |
| 2.6.38 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 17 бульвар Гагарина, 66 | - | - | - | - | 3 677 | - | - | - | - | - | - |  | 3 677 |
| 2.6.39 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 21 бульвар Гагарина, 39 | - | - | - | - | 3 677 | - | - | - | - | - | - |  | 3 677 |
| 2.6.40 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 22 ул. Грибоедова, 68 | - | - | - | - | - | 4 740 | - | - | - | - | - |  | 4 740 |
| 2.6.41 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 23 ул. Уинская, 42а | - | - | - | - | 8 476 | - | - | - | - | - | - |  | 8 476 |
| 2.6.42 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 26 ул. КИМ, 99а | - | - | - | - | - | 2 352 | - | - | - | - | - |  | 2 352 |
| 2.6.43 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 28 ул. Тургенева, 16 | - | - | - | - | - | 2 352 | - | - | - | - | - |  | 2 352 |
| 2.6.44 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 44 ул. бульвар Гагарина, 36 | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.6.45 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 45 ул. Уинская,1а | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.6.46 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 48 бульвар Гагарина,70 | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.6.47 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 2 ул. Репина, 64 | - | - | - | - | - | 2 352 | - | - | - | - | - |  | 2 352 |
| 2.6.48 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 4 ул. Кабельщиков, 101 | - | - | - | - | - | 2 352 | - | - | - | - | - |  | 2 352 |
| 2.6.49 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 5 ул. Луговского, 132 | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.6.50 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 16 ул. Карбышева, 40 | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.6.51 | Установка ИТП у потребителей ЦТП № 25 ул. Социалистическая, 28 | - | - | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - | - |  | 7 080 |
| 2.7 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.7.1 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи | - | 59 378 | 61 397 | 63 300 | - | - | - | - | - | - | - |  | 184 074 |
| 2.7.2 | Строительство ИТП в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды | - | 12 901 | 13 339 | 13 753 | - | - | - | - | - | - | - |  | 39 993 |
| 2.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.8.1 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ООО «ПСК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.8.1.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Кислотные Дачи D 57-159; L = 59 м | 678 | 714 | 739 | 761 | 784 | 806 | 828 | 846 | 864 | 882 | 901 |  | 8 805 |
| 2.8.1.2 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Новые Ляды D 57-219; L = 84,7 м | 1 067 | 1 124 | 1 162 | 1 198 | 1 234 | 1 269 | 1 303 | 1 332 | 1 360 | 1 388 | 1 417 |  | 13 855 |
| 2.8.1.3 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Молодежная D 38-159; L = 33,5 м | 385 | 406 | 419 | 432 | 445 | 458 | 470 | 481 | 491 | 501 | 511 |  | 5 000 |
| 2.8.1.4 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ПДК D 38-89; L = 22 м | 233 | 245 | 254 | 262 | 269 | 277 | 284 | 291 | 297 | 303 | 309 |  | 3 025 |
| 2.8.1.5 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Заозерье D 108; L = 9,8 м | 113 | 119 | 123 | 126 | 130 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |  | 1 462 |
| 2.8.1.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Запруд D 57-219; L = 46,6 м | 587 | 618 | 639 | 659 | 679 | 698 | 717 | 733 | 748 | 764 | 780 |  | 7 623 |
| 2.8.1.7 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Банная гора D 57-159; L = 19,4 м | 223 | 235 | 243 | 250 | 258 | 265 | 272 | 278 | 284 | 290 | 296 |  | 2 895 |
| 2.8.1.8 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Окуловский D 89; L = 8,7 м | 94 | 99 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 |  | 1 220 |
| 2.8.1.9 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Городская больница D 89; L = 1 м | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 112 |
| 2.8.1.10 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Левшино D 57; L = 3,1 м | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 411 |
| 2.8.1.11 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ДИПИ D 57-108; L = 8,3 м | 95 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 |  | 1 238 |
| 2.8.2 | В эксплуатации ООО «ПСК» от источников эксплуатируемых ПАО «Т Плюс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.8.2.1 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС от источников ПАО «Т Плюс» D 25-219; L = 3165,5 м | 34 501 | 36 329 | 37 564 | 38 729 | 39 891 | 41 008 | 42 115 | 43 041 | 43 945 | 44 868 | 45 810 |  | 447 801 |
| 3 | ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена подогревателей ГВС на пластинчатые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1 | ЦТП № 3 ул. Солдатова, 39 (с установкой ЧРП) | - | - | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |  |
| 3.1.2 | ЦТП № 23 ул. Экскаваторная, 35 | - | - | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |  |
| 3.1.3 | ЦТП № 19 ул. Орджоникидзе, 14б | - | - | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |  |
| 3.1.4 | ЦТП № 20 ул. Энгельса, 23 | - | - | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |  |
| 3.2 | Реконструкция ЦТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1 | ЦТП ул. Кировоградская, 68 | - | - | - | 2 447 | 2 520 | - | - | - | - | - | - | 4 967 |  |
| 3.2.2 | ЦТП № 5 ул. Клары Цеткин, 19а | - | - | - | 2 447 | 2 520 | - | - | - | - | - | - | 4 967 |  |
| 3.2.3 | ЦТП № 2 ул. Серебрянский проезд, 3а | - | - | - | 2 447 | 2 520 | - | - | - | - | - | - | 4 967 |  |
| 3.2.4 | Бойлерная № 2 ул. Куйбышева, 96а | - | - | - | 2 985 | 3 075 | - | - | - | - | - | - | 6 060 |  |
| 3.2.5 | ВК Вышка 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.5.1 | ЦТП № 1 ул. Гашкова, 29б | - | - | - | 685 | 706 | - | - | - | - | - | - | 1 391 |  |
| 3.2.5.2 | ЦТП № 2 ул. Гашкова, 20 | - | - | - | 1 077 | 1 109 | - | - | - | - | - | - | 2 185 |  |
| 3.2.5.3 | ЦТП № 3 ул. Целинная, 11 | - | - | - | 196 | 202 | - | - | - | - | - | - | 398 |  |
| 3.2.5.4 | ЦТП № 4 ул. Гашкова, 41 | - | - | - | 587 | 605 | - | - | - | - | - | - | 1 192 |  |
| 3.2.5.5 | ЦТП № 5 ул. Целинная, 21б | - | - | - | 1 077 | 1 109 | - | - | - | - | - | - | 2 185 |  |
| 3.2.5.6 | ЦТП № 6 ул. Целинная, 29б | - | - | - | 1 174 | 1 210 | - | - | - | - | - | - | 2 384 |  |
| 3.2.5.7 | ЦТП № 7 ул. Гашкова, 26 | - | - | - | 930 | 958 | - | - | - | - | - | - | 1 887 |  |
| 3.2.5.8 | ЦТП № 8 ул. Гашкова, 9б | - | - | - | 489 | 504 | - | - | - | - | - | - | 993 |  |
| 3.2.6 | ВК Чапаевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | ЦТП № 1 переулок 1-й Еловский, 24 | - | - | - | 196 | 202 | - | - | - | - | - | - | 398 |  |
| 3.3 | Прокладка сетей циркуляции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1 | от ЦТП № 18 (ул. Куйбышева, 4а) до жилых домов по ул. Монастырская, 53а, 53б | - | 447 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 |  |
| 3.3.2 | от ЦТП № 25 (ул. Толмачева, 32) до жилых домов по адресам: ул. Толмачева, 32; ул. Петропавловская, 70, 72, 74 | - | 1 738 | 1 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 535 |  |
| 3.3.3 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 29, 32; ул. Глеба Успенского, 22 | - | 5 272 | 5 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 723 |  |
| 3.3.4 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) по адресам: ул. Краснофлотская, 17, 19 | - | 411 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 |  |
| 3.3.5 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 87, 89, 93; ул. Соловьева, 15 | - | 834 | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 697 |  |
| 3.3.6 | от ЦТП № 11 (ул. Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Куйбышева, 103, 105, 107; ул. Коминтерна, 24, 26, 28; ул. Клары Цеткин, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 44, 46, 48 | - | 4 717 | 4 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 594 |  |
| 3.3.7 | от ЦТП № 2 (Серебрянский проезд, За) по адресам: Серебрянский проезд, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Солдатова, 36 | - | 1 110 | 1 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 257 |  |
| 3.3.8 | от ЦТП № 1 (Уфимская, 2а) по адресам: Серебрянский проезд, 11, 13, 15, 17 | - | 4 440 | 4 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 030 |  |
| 3.3.9 | от ТК-2 по ул. Казахская, 70 до ТК-3 по ул. Казахская, 56 | - | 194 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |  |
| 3.3.10 | от т. А по ул. Казахская, 70 до здания детского сада по ул. Лихвинская, 114 | - | 3 618 | 3 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 360 |  |
| 3.3.11 | от бойлерной № 4 (ул. Льва Шатрова, 9а) до жилых домов по адресам: ул. Героев Хасана, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. | - | 6 691 | 6 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 610 |  |
| 3.4 | Реконструкция трубопроводов ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4.1 | от ЦТП № 6 (ул. Куйбышева, 69/1) по адресам: ул. Куйбышева, 67, 69, 71, 73; ул. Краснофлотская, 30а, 32 (от жилого дома по ул. Куйбышева, 69/1) | - | - | 1 258 | 1 297 | - | - | - | - | - | - | - | 2 555 |  |
| 3.4.2 | от ЦТП № 8 (ул. Куйбышева, 79а) до жилого дома по ул. Куйбышева, 79 | - | - | 126 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 255 |  |
| 3.4.3 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) до ул. Краснофлотская, 17, 19 | - | - | 200 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 407 |  |
| 3.4.4 | от ЦТП № 13 (ул. Елькина, За) до ул. Елькина, 3 | - | - | 115 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 233 |  |
| 3.4.5 | от ЦТП № 14 (ул. Елькина, 8а) до жилого дома по ул. Елькина, 8 | - | - | 215 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 437 |  |
| 3.4.6 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 19 до ул. Коминтерна, 30 | - | - | 135 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 274 |  |
| 3.4.7 | от ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 21 | - | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 206 |  |
| 3.4.8 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 21 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 | - | - | 267 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 543 |  |
| 3.4.9 | ЦТП № 5 (ул. Клары Цеткин, 19а) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23 до жилого дома по ул. Клары Цеткин, 23а | - | - | 284 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | 577 |  |
| 3.4.10 | от ЦТП № 7 (ул. Куйбышева, 89а) по адресам: ул. Куйбышева, 89, 93; ул. Куйбышева, 89а, 93 а | - | - | 689 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | 1 399 |  |
| 3.4.11 | от ЦТП № 11 (ул. Коминтерна, 20а) по адресам: ул. Коминтерна, 24, 26 | - | - | 786 | 811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 597 |  |
| 3.4.12 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 27 до пристроя | - | - | 94 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 192 |  |
| 3.4.13 | ЦТП № 12 (ул. Клары Цеткин, 31) от жилого дома по ул. Клары Цеткин, 31 до пристроя | - | - | 94 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 192 |  |
| 3.4.14 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-1-17-16 (ул. Куйбышева, 86) до ТК-1- 17-18-4 (ул. Смирнова, 10) | - | - | 129 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 262 |  |
| 3.4.15 | бойлерная № 2(ул. Куйбышева, 96а) от ТК-2-15 (Комсомольский проспект, 80) до ТК-2-17 (ул. Смирнова, 4) | - | - | 198 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 402 |  |
| 3.4.17 | ЦТП № 16 (ул. Героев Хасана, 113) от ТК-2 (ул. Героев Хасана, 111) до ТК-4 (ул. Героев Хасана, 111/1) | - | - | 602 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | 1 224 |  |
| 3.4.18 | ЦТП № 16 (ул. Героев Хасана, 113) от ТК-6 (ул. Героев Хасана, 113) до здания по ул. Героев Хасана, 113а | - | - | 72 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  |
| 3.4.19 | Биомед от ТК-2 (ул. Братская, 175) до жилого дома по ул. Братская, 171 | - | - | 410 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | 832 |  |
| 3.4.20 | от бойлерной № 3 (ул. Льва Шатрова, 18а) от ТК-1 до жилых домов по ул. Чкалова | - | - | 472 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | 958 |  |
| 3.4.21 | ул. Молдавская, 12-14 укладка трубопровода в подземное (канальное) расположение. Замена изоляция | - | - | 190 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 387 |  |
| 3.4.22 | транзит ГВС по ул. Генерала Черняховского, 51 | - | - | 314 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | 639 |  |
| 3.4.25 | участок сети по ул. Щитовая, 9 | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |  |
| 3.4.26 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 83, 83а | - | - | 148 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |  |
| 3.4.27 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Островского, 81, 81а | - | - | 64 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  |
| 3.4.28 | п. Новые Ляды от ТК до ул. Мира, 4 | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  |
| 3.5 | Замена насосного оборудования марки «К» на ЦТП в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5.1 | В эксплуатационной зоне ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | 4 269 | 4 389 | - | - | - | - | - | 8 658 |  |
| 3.6 | Ежегодная перекладка ветхих сетей ГВС в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6.1 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Вышка 2 (ЦТП) | 1 864 | 1 963 | 2 030 | 2 092 | 2 155 | 2 216 | 2 275 | 2 325 | 2 374 | 2 424 | 2 475 | 24 194 |  |
| 3.6.2 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | 270 | 285 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 337 | 344 | 351 | 359 | 3 507 |  |
| 3.6.3 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Генерала Наумова,18а | 383 | 403 | 417 | 430 | 443 | 455 | 468 | 478 | 488 | 498 | 509 | 4 973 |  |
| 3.6.4 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Лепешинской, 3 | 92 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 1 197 |  |
| 3.6.5 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Чапаевский | 524 | 552 | 571 | 589 | 606 | 623 | 640 | 654 | 668 | 682 | 696 | 6 806 |  |
| 3.6.6 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК ул. Чусовская, 27 | 524 | 552 | 571 | 589 | 606 | 623 | 640 | 654 | 668 | 682 | 696 | 6 806 |  |
| 3.6.7 | Перекладка ветхих сетей ГВС в технологической зоне котельной ВК Лесопарковая | 99 | 104 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 1 285 |  |
| 4 | ПАО «НПО «Искра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перевод открытой схемы ГВС на закрытую в технологической зоне котельной ВК Искра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.2 | Строительство ИТП в количестве 4 шт. | - | 1 366 | 1 413 | 1 456 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 235 |
|  | ИТОГО | 41 775 | 173 037 | 177 782 | 203 142 | 336 710 | 199 182 | 115 883 | 59 424 | 56 640 | 57 830 | 59 044 |  | 2 699 223 |

Перечень участков указан в соответствии с судебными решениями и планам работ по выполнению решений суда от ООО «ПСК».

Окончательный объем капитальных вложений для реализации мероприятий определяется согласно проектным документам, сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы капитальных вложений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий, а также подлежат корректировке при актуализации Схемы ВСиВО г. Перми.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере ГВС. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств организации в полном объеме прогнозный тариф с учетом включения расходов на инвестиции не может превышать предельную максимальную величину тарифа на горячую воду, устанавливаемого регулирующим органом. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития СЦГВ г. Перми устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного ГВС; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления горячей воды; обеспечение развития централизованной системы водоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 162/пр от 04 апреля 2014 г. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели энергетической эффективности.

- Показатели качества горячей воды

К показателям качества горячей воды относятся следующие:

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ);

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).

Для приготовления горячей воды используется водопроводная вода, и результаты анализов напрямую зависят от качества поставляемой водоснабжающими организациями воды. Показатели качества холодной воды (и соответственно и горячей) приведены в Схеме ХВС г. Перми.

Доля проб ГВС не соответствующих установленным требованиям по температуре, бактериологическим и химическим анализам не представлена.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

К показателям надежности и бесперебойности ГВС относятся следующие:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей ГВС, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах СЦГВ, принадлежащих организации, осуществляющей ГВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

Информации об авариях и повреждениях на сетях ГВС предоставлена по ООО «ПСК» и ПМУП «ГКТХ».

Фактические показатели надежности и бесперебойности по ООО «ПСК» и ПМУП «ГКТХ» представлены ниже.

Таблица 1.26 Фактический показатель надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения ООО «ПСК».

| Кол-во перерывов в подаче горячей воды, шт. (ед.) | Период, год | Протяженность водопроводной сети, км | Фактический показатель надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения, характеризующийся количеством перерывов в подаче горячей воды, ед./км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1475 | 2015 | 49,697 | 29,68 |
| 1497 | 2016 | 49,697 | 30,12 |
| 1868 | 2017 | 49,697 | 37,59 |

Таблица 1.27 Фактический показатель надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения ПМУП «ГКТХ»

| Кол-во перерывов в подаче горячей воды, шт. (ед.) | Период, год | Протяженность водопроводной сети, км | Фактический показатель надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения, характеризующийся количеством перерывов в подаче горячей воды, ед./км |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | 2015 | 13,289 | 7,75 |
| 123 | 2016 | 13,289 | 9,26 |
| 152 | 2017 | 13,289 | 11,44 |

Динамика изменения количества перерывов в подаче горячей воды на километр сетей представлена на графике ниже.

Рисунок 6.1 Динамика изменения количества перерывов в подаче горячей воды на километр сетей/

В связи с предполагаемой ежегодной перекладкой ветхих сетей ГВС количество инцидентов на сетях будет снижаться, что приведет и к снижению количества перерывов в подаче горячей воды на сетях ГВС.

Другими организациями, осуществляющими ЦГВС, информации об авариях и повреждениях на сетях ГВС предоставлено не было, в результате чего расчет данного показателя для сетей ГВС не представляется возможным.

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.28 Показатели эффективности использования ресурсов.

| Наименование организации | Показатель | Ед. изм. | Существующие положение базового года | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ТЭЦ-6 (ВК-3) | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 99,1 | 84,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 5848,1 | 4970,9 |
| Технологическая зона ТЭЦ-9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 130,9 | 111,1 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 7724,0 | 6565,4 |
| Технологическая зона ТЭЦ-13 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 22,6 | 19,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 1334,2 | 1134,1 |
| Технологическая зона ТЭЦ-14 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 35,5 | 30,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 2097,2 | 1782,6 |
| Технологическая зона ВК-20 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 | 0,7 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 47,3 | 40,2 |
| Технологическая зона ВК Кислотные Дачи | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 4,9 | 4,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 290,4 | 246,9 |
| Технологическая зона ВК Новые Ляды | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,8 | 3,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 224,1 | 190,5 |
| Технологическая зона ВК Молодежная | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,9 | 2,5 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 171,3 | 145,6 |
| Технологическая зона ВК Левшино | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,6 | 0,5 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 33,2 | 28,2 |
| Технологическая зона ВК Заозерье | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 15,2 | 12,9 |
| Технологическая зона ВК Запруд | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,0 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 70,5 | 60,0 |
| Технологическая зона ВК Банная гора | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,1 | 0,9 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 65,2 | 55,4 |
| Технологическая зона ВК Окуловский | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,0 | 0,8 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 59,0 | 50,2 |
| Технологическая зона ВК Городская больница | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,1 | 0,1 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 3,8 | 3,3 |
| Технологическая зона ВК ДИПИ | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 14,1 | 11,9 |
| Технологическая зона ВК Вышка-2 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 14,7 | 12,5 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 865,2 | 735,4 |
| Технологическая зона ВК ул. Хабаровская, 139, 36а (ЦТП) | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,2 | 1,0 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 72,8 | 61,9 |
| Технологическая зона ВК ул. Генерала Наумова,18а | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 16,6 | 14,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Лепешинской, 3 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,3 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 17,9 | 15,2 |
| Технологическая зона ВК Чапаевский | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 | 0,3 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 24,3 | 20,6 |
| Технологическая зона ВК ул. Чусовская, 27 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,1 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 8,9 | 7,6 |
| Технологическая зона ВК Лесопарковая | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 14,1 | 11,9 |
| Технологическая зона ВК ул. Дементьева, 50 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,2 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 11,5 | 9,8 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 7,7 | 6,5 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 455,0 | 386,7 |
| Технологическая зона ВК ул. Костычева, 9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,3 | 1,1 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 74,1 | 63,0 |
| Технологическая зона ВК ул. Менжинского, 36 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,3 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 17,9 | 15,2 |
| Технологическая зона ВК ул. Сигаева, 2а | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,3 | 0,2 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 15,3 | 13,0 |
| Технологическая зона ВК ПЗСП Вышка-2 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,4 | 0,3 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 23,0 | 19,6 |
| Технологическая зона ВК -2 (ГВС от ЦТП ООО «ПСК») | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 24,7 | 21,0 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 1456,9 | 1238,4 |
| Технологическая зона ВК ПНИПУ | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 2,4 | 2,1 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 144,4 | 122,8 |
| Технологическая зона ВК Новомет-Пермь | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 1,9 | 1,6 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 112,5 | 95,6 |
| Технологическая зона ВК Биомед | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,8 | 0,7 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 47,3 | 40,2 |
| Технологическая зона ВК Ива | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,0 | 2,6 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 178,9 | 152,1 |
| Технологическая зона ВК ул. Делегатская, 34 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 3,5 | 3,0 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 208,3 | 177,1 |
| ВК РЖД Западная | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | н/д | н/д |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | н/д | н/д |
| ВК РЖД ул. Каменского, 9 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | 0,04 | 0,04 |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 2,6 | 2,2 |
| ВК ул. Цимлянская, 4 | потери горячей воды при транспортировке | тыс. куб.м/год | н/д | н/д |
|  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | н/д | н/д |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перечень выявленных бесхозяйных объектов ЦГВС (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении», на территории города Перми представлен в таблице ниже.

Таблица 1.29 Перечень выявленных бесхозяйных объектов ЦГВС.

| Наименование сети, адрес | Длина сетей, м | Диаметр, мм | Распоряжение, приказ, целесообразность о передаче в эксплуатацию и содержание сетей | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения по ул. Заречная, 131 | 115,00 | 50 | от 29.08.2013№ СЭД-19-10-1424 | ОАО «РЖД» |
| Горячего водоснабжения по ул. Хабаровская, 171 до ул. Хабаровская, 173 | 19,21 | - | от 07.10.2013 № СЭД-19-10-1613 | ОАО «РЖД» |
| Сеть ГВС от стены жилого дома по ул. Репина, 63 до стены жилого дома по ул. Кабельщиков, 8 | 50,00 | 2д80/50 | от 06.11.2014 № СЭД-19-09-1747 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, от ТК-872-3-5 до стены здания по ул. Желябова, 15 | 22,00 | - | от 03.12.2014 № СЭД-19-09-1873, от СЭД-01.08.2017 № СЭД-059-04-01-18-250; от 25.08.2017 № СЭД-059-04-01-18-279 | ООО «ПСК» |
| Сеть ГВС проходящие в канале теплотрассы, от ТК сущ. до стены жилого дома № 7 по ул. Щитовой | 15,00 | 2д80 | от 11.02.2015 № СЭД-19-09-216 | ООО «ПСК» |
| Сеть ГВС (ул. Роменская, 38а) от ЦТП по ул. Щитовая,5 до стены жилого дома № 5 по ул. Щитовая | 55,00 | - | от 27.03.2015 № СЭД-19-09-510 | ООО «ПСК» |
| Сети горячего водоснабжения ул. Социалистическая, 28, от ТК 37сущ. до стены ж.д. | 60,00 | 2д200 | от 07.04.2015 № СЭД-19-10-80 | ООО «ПСК» |
| Сеть ГВС от ЦТП до жилого дома по ул. Подлесная, 13а | 96,28 | - | от 28.12.2015 № СЭД-19-09-2373 | ООО «Домен» |
| Трубопровод горячего водоснабжения, от т. Б (в подвале жилого дома по проспект Парковый, 7) до жилого дома по ул. Строителей, 16а; от т. А (наружная стена здания ЦТП-38) до наружной стены здания по проспект Парковый, 7 (включая транзиты по подвалу проспект Парковый, 7 | 51,42 | - | от 22.01.2016 № СЭД-19-08-134; от 11.10.2016 № СЭД-19-08-1320 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения от жилого дома по ул. Лянгасова, 67а до жилого дома по ул. Лянгасова, 69а (в том числе транзитные участки, проходящие по подвалам жилых домов) | 114,00 | - | от 29.04.2016 № СЭД-19-08-662 (от 15.08.2016 № СЭД-19-08-1087) | ПМУП «ГКТХ» |
| Трубопровод горячего водоснабжения, от т. А (от транзитного трубопровода в подвале жилого дома по проспект Парковый, 7) до т. Б1 (наружной стены здания по проспект Парковый, 7) | 39,81 | - | от 07.06.2016 № СЭД-19-08-788 | ООО «ПСК» |
| Трубопровод горячего водоснабжения, от т. Б1 (наружной стены жилого дома по проспект Парковый, 7) до т. Б (наружная стены здания по ул. Строителей, 18) | 72,20 | - | от 07.06.2016 № СЭД-19-08-788 | ООО «ПСК» |
| Сети горячего ТК-827-19-2 до жилого дома по ул. Строителей, 16 | 122,00 | - | от 17.11.2016 № СЭД-19-08-1547 признан утратившим силу от 27.06.2017 № СЭД-059-19-09-980 | ПМУП «ГКТХ» |
| Сеть горячего водоснабжения, проходящие транзитом в подвальном помещении жилого дома по ул. Репина, 75 | 56,00 | 2д150/100 | от 23.12.2016 № СЭД-19-08-1833 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения в однотрубном исполнении, (ЦТП-36) проложенные в проходном канале от тепловой камеры ТК-584-0-3 до ТК-584-6 через ТК-584-4 | 222,38 | - | от 10.02.2017 № СЭД-059-19-09-217 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения от бойлерной до жилых домов по ул. Промышленная, 111, 113 – д 57 мм, до жилого дома по ул. Промышленная, 110 – д 32 мм. | 547,00 | 32; 57 | от 27.03.2017 № СЭД-059-19-09-469 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, по подвалу жилого дома по ул. Архитектора Свиязева, 50/1 | 148,00 | - | от 09.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-334 | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по проспект Парковый, 4 | 275,25 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по проспект Парковый, 6 | 164,89 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по проспект Парковый, 5 | 206,67 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения проспект Парковый, 7 | 164,4 | - | - | - |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по проспект Парковый, 37в | 57,97 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по ул. Комиссара Пожарского, 10 | 138,87 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по ул. Комиссара Пожарского, 12 | 111,56 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения, расположенные в подвале жилого дома по ул. Василия Каменского, 4 | 104,27 | - | от 14.03.2016 № СЭД-04-01-18-И-88 (в редакции от 07.09.2017 № СЭД-059-04-01-18-301, от 20.10.2017 № СЭД-059-04-01-18-349) | ООО «ПСК» |
| Сеть горячего водоснабжения ул. Петропавловская (ул. Коммунистическая), 105, от ЦТП № 37 до ж.д. | 126,10 | - | - | - |
| Сеть горячего водоснабжения ул. Петропавловская (ул. Коммунистическая), ввод на МКД № 101 от ТК-584-6 до наружной стены здания | 11,65 | - | - | - |