

|  |
| --- |
| **Схема теплоснабжения**  **в административных границах**  **города перми на период**  **до 2035 года**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 8**  **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**  **приложение 1**  **Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю** |

**ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

[Таблица 1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ) 3](#_Toc54172141)

[Таблица 2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ) 79](#_Toc54172142)

1. **Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии**

Утвержденные на отопительный сезон 2021-2022 гг. параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1-2.

**Таблица 1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)**

| **Температура наружного воздуха, °С** | **Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С** | **Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С** | **Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч** | **Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч** |
| ТЭЦ-6: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 5 600,00 | 5 353,59 |
| ВК-3: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 7 100,00 | 6 885,67 |
| ТЭЦ-9: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 13 600,00 | 13 350,00 |
| ВК-5: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 1 600,00 | 1 546,95 |
| ТЭЦ-13: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 1 800,00 | 1 773,43 |
| ВК-20: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 65,0 | 230,00 | 228,69 |
| -34 | 94,0 | 64,0 | 230,00 | 228,69 |
| -33 | 93,0 | 64,0 | 230,00 | 228,69 |
| -32 | 92,0 | 63,0 | 230,00 | 228,69 |
| -31 | 90,0 | 63,0 | 230,00 | 228,69 |
| -30 | 89,0 | 62,0 | 230,00 | 228,69 |
| -29 | 88,0 | 61,0 | 230,00 | 228,69 |
| -28 | 87,0 | 61,0 | 230,00 | 228,69 |
| -27 | 86,0 | 60,0 | 230,00 | 228,69 |
| -26 | 85,0 | 60,0 | 230,00 | 228,69 |
| -25 | 83,0 | 59,0 | 230,00 | 228,69 |
| -24 | 82,0 | 58,0 | 230,00 | 228,69 |
| -23 | 81,0 | 58,0 | 230,00 | 228,69 |
| -22 | 80,0 | 57,0 | 230,00 | 228,69 |
| -21 | 79,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| -20 | 77,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| -19 | 76,0 | 55,0 | 230,00 | 228,69 |
| -18 | 75,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -17 | 74,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -16 | 73,0 | 53,0 | 230,00 | 228,69 |
| -15 | 71,0 | 52,0 | 230,00 | 228,69 |
| -14 | 70,0 | 52,0 | 230,00 | 228,69 |
| -13 | 70,0 | 52,0 | 230,00 | 228,69 |
| -12 | 70,0 | 52,0 | 230,00 | 228,69 |
| -11 | 70,0 | 52,0 | 230,00 | 228,69 |
| -10 | 70,0 | 53,0 | 230,00 | 228,69 |
| -9 | 70,0 | 53,0 | 230,00 | 228,69 |
| -8 | 70,0 | 53,0 | 230,00 | 228,69 |
| -7 | 70,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -6 | 70,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -5 | 70,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -4 | 70,0 | 54,0 | 230,00 | 228,69 |
| -3 | 70,0 | 55,0 | 230,00 | 228,69 |
| -2 | 70,0 | 55,0 | 230,00 | 228,69 |
| -1 | 70,0 | 55,0 | 230,00 | 228,69 |
| 0 | 70,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| 1 | 70,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| 2 | 70,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| 3 | 70,0 | 56,0 | 230,00 | 228,69 |
| 4 | 70,0 | 57,0 | 230,00 | 228,69 |
| 5 | 70,0 | 57,0 | 230,00 | 228,69 |
| 6 | 70,0 | 57,0 | 230,00 | 228,69 |
| 7 | 70,0 | 57,0 | 230,00 | 228,69 |
| 8 | 70,0 | 58,0 | 230,00 | 228,69 |
| 9 | 70,0 | 58,0 | 230,00 | 228,69 |
| 10 | 70,0 | 58,0 | 230,00 | 228,69 |
| ВК Кислотные Дачи: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 105,0 | 66,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -34 | 104,0 | 65,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -33 | 103,0 | 64,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -32 | 101,0 | 64,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -31 | 100,0 | 63,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -30 | 99,0 | 62,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -29 | 97,0 | 62,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -28 | 96,0 | 61,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -27 | 95,0 | 61,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -26 | 94,0 | 60,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -25 | 92,0 | 59,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -24 | 91,0 | 59,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -23 | 90,0 | 58,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -22 | 88,0 | 57,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -21 | 87,0 | 57,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -20 | 86,0 | 56,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -19 | 84,0 | 55,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -18 | 83,0 | 55,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -17 | 82,0 | 54,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -16 | 81,0 | 53,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -15 | 79,0 | 52,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -14 | 78,0 | 52,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -13 | 76,0 | 51,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -12 | 75,0 | 50,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -11 | 74,0 | 50,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -10 | 73,0 | 49,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -9 | 73,0 | 50,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -8 | 73,0 | 50,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -7 | 73,0 | 50,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -6 | 73,0 | 51,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -5 | 73,0 | 51,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -4 | 73,0 | 51,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -3 | 73,0 | 51,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -2 | 73,0 | 52,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| -1 | 73,0 | 52,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 0 | 73,0 | 52,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 1 | 73,0 | 53,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 2 | 73,0 | 53,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 3 | 73,0 | 53,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 4 | 73,0 | 54,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 5 | 73,0 | 54,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 6 | 73,0 | 54,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 7 | 73,0 | 54,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 8 | 73,0 | 55,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 9 | 73,0 | 55,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| 10 | 73,0 | 55,0 | 1 288,00 | 1 270,72 |
| ВК Новые Ляды: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 500,00 | 497,42 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 500,00 | 497,42 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 500,00 | 497,42 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 500,00 | 497,42 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 500,00 | 497,42 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 500,00 | 497,42 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 500,00 | 497,42 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 500,00 | 497,42 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 500,00 | 497,42 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 500,00 | 497,42 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 500,00 | 497,42 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 500,00 | 497,42 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 500,00 | 497,42 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 500,00 | 497,42 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 500,00 | 497,42 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 500,00 | 497,42 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 500,00 | 497,42 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 500,00 | 497,42 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 500,00 | 497,42 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 500,00 | 497,42 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 500,00 | 497,42 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 500,00 | 497,42 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 500,00 | 497,42 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 500,00 | 497,42 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 500,00 | 497,42 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 500,00 | 497,42 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 500,00 | 497,42 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 500,00 | 497,42 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 500,00 | 497,42 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 500,00 | 497,42 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 500,00 | 497,42 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 500,00 | 497,42 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 500,00 | 497,42 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 500,00 | 497,42 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 500,00 | 497,42 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 500,00 | 497,42 |
| ВК Молодежная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 105,0 | 65,0 | 340,00 | 338,40 |
| -34 | 104,0 | 64,0 | 340,00 | 338,40 |
| -33 | 103,0 | 64,0 | 340,00 | 338,40 |
| -32 | 101,0 | 63,0 | 340,00 | 338,40 |
| -31 | 100,0 | 62,0 | 340,00 | 338,40 |
| -30 | 99,0 | 62,0 | 340,00 | 338,40 |
| -29 | 97,0 | 61,0 | 340,00 | 338,40 |
| -28 | 96,0 | 61,0 | 340,00 | 338,40 |
| -27 | 95,0 | 60,0 | 340,00 | 338,40 |
| -26 | 94,0 | 59,0 | 340,00 | 338,40 |
| -25 | 92,0 | 59,0 | 340,00 | 338,40 |
| -24 | 91,0 | 58,0 | 340,00 | 338,40 |
| -23 | 90,0 | 57,0 | 340,00 | 338,40 |
| -22 | 89,0 | 57,0 | 340,00 | 338,40 |
| -21 | 87,0 | 56,0 | 340,00 | 338,40 |
| -20 | 86,0 | 55,0 | 340,00 | 338,40 |
| -19 | 85,0 | 55,0 | 340,00 | 338,40 |
| -18 | 83,0 | 54,0 | 340,00 | 338,40 |
| -17 | 82,0 | 53,0 | 340,00 | 338,40 |
| -16 | 81,0 | 53,0 | 340,00 | 338,40 |
| -15 | 79,0 | 52,0 | 340,00 | 338,40 |
| -14 | 78,0 | 51,0 | 340,00 | 338,40 |
| -13 | 77,0 | 51,0 | 340,00 | 338,40 |
| -12 | 75,0 | 50,0 | 340,00 | 338,40 |
| -11 | 74,0 | 49,0 | 340,00 | 338,40 |
| -10 | 73,0 | 49,0 | 340,00 | 338,40 |
| -9 | 73,0 | 49,0 | 340,00 | 338,40 |
| -8 | 73,0 | 50,0 | 340,00 | 338,40 |
| -7 | 73,0 | 50,0 | 340,00 | 338,40 |
| -6 | 73,0 | 50,0 | 340,00 | 338,40 |
| -5 | 73,0 | 50,0 | 340,00 | 338,40 |
| -4 | 73,0 | 51,0 | 340,00 | 338,40 |
| -3 | 73,0 | 51,0 | 340,00 | 338,40 |
| -2 | 73,0 | 51,0 | 340,00 | 338,40 |
| -1 | 73,0 | 52,0 | 340,00 | 338,40 |
| 0 | 73,0 | 52,0 | 340,00 | 338,40 |
| 1 | 73,0 | 52,0 | 340,00 | 338,40 |
| 2 | 73,0 | 52,0 | 340,00 | 338,40 |
| 3 | 73,0 | 53,0 | 340,00 | 338,40 |
| 4 | 73,0 | 53,0 | 340,00 | 338,40 |
| 5 | 73,0 | 53,0 | 340,00 | 338,40 |
| 6 | 73,0 | 54,0 | 340,00 | 338,40 |
| 7 | 73,0 | 54,0 | 340,00 | 338,40 |
| 8 | 73,0 | 54,0 | 340,00 | 338,40 |
| 9 | 73,0 | 55,0 | 340,00 | 338,40 |
| 10 | 73,0 | 55,0 | 340,00 | 338,40 |
| ВК Левшино: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 370,00 | 368,21 |
| -34 | 94,0 | 66,0 | 370,00 | 368,21 |
| -33 | 93,0 | 66,0 | 370,00 | 368,21 |
| -32 | 92,0 | 65,0 | 370,00 | 368,21 |
| -31 | 91,0 | 64,0 | 370,00 | 368,21 |
| -30 | 89,0 | 64,0 | 370,00 | 368,21 |
| -29 | 88,0 | 63,0 | 370,00 | 368,21 |
| -28 | 87,0 | 62,0 | 370,00 | 368,21 |
| -27 | 86,0 | 62,0 | 370,00 | 368,21 |
| -26 | 85,0 | 61,0 | 370,00 | 368,21 |
| -25 | 84,0 | 60,0 | 370,00 | 368,21 |
| -24 | 83,0 | 60,0 | 370,00 | 368,21 |
| -23 | 82,0 | 59,0 | 370,00 | 368,21 |
| -22 | 80,0 | 58,0 | 370,00 | 368,21 |
| -21 | 79,0 | 58,0 | 370,00 | 368,21 |
| -20 | 78,0 | 57,0 | 370,00 | 368,21 |
| -19 | 77,0 | 56,0 | 370,00 | 368,21 |
| -18 | 76,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| -17 | 75,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| -16 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -15 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -14 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -13 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -12 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -11 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -10 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -9 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -8 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -7 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -6 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -5 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -4 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -3 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -2 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| -1 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| 0 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| 1 | 73,0 | 54,0 | 370,00 | 368,21 |
| 2 | 73,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 3 | 73,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 4 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 5 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 6 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 7 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 8 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 9 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| 10 | 72,0 | 55,0 | 370,00 | 368,21 |
| ВК ПДК: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 411,00 | 409,86 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 411,00 | 409,86 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 411,00 | 409,86 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 411,00 | 409,86 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 411,00 | 409,86 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 411,00 | 409,86 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 411,00 | 409,86 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 411,00 | 409,86 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 411,00 | 409,86 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 411,00 | 409,86 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 411,00 | 409,86 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 411,00 | 409,86 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 411,00 | 409,86 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 411,00 | 409,86 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 411,00 | 409,86 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 411,00 | 409,86 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 411,00 | 409,86 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 411,00 | 409,86 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 411,00 | 409,86 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 411,00 | 409,86 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 411,00 | 409,86 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 411,00 | 409,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 411,00 | 409,86 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 411,00 | 409,86 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 411,00 | 409,86 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 411,00 | 409,86 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 411,00 | 409,86 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 411,00 | 409,86 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 411,00 | 409,86 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 411,00 | 409,86 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 411,00 | 409,86 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 411,00 | 409,86 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 411,00 | 409,86 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 411,00 | 409,86 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 411,00 | 409,86 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 411,00 | 409,86 |
| ВК Заозерье: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 210,40 | 209,69 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 210,40 | 209,69 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 210,40 | 209,69 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 210,40 | 209,69 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 210,40 | 209,69 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 210,40 | 209,69 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 210,40 | 209,69 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 210,40 | 209,69 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 210,40 | 209,69 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 210,40 | 209,69 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 210,40 | 209,69 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 210,40 | 209,69 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 210,40 | 209,69 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 210,40 | 209,69 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 210,40 | 209,69 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 210,40 | 209,69 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 210,40 | 209,69 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 210,40 | 209,69 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 210,40 | 209,69 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 210,40 | 209,69 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 210,40 | 209,69 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 210,40 | 209,69 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 210,40 | 209,69 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 210,40 | 209,69 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 210,40 | 209,69 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 210,40 | 209,69 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 210,40 | 209,69 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 210,40 | 209,69 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 210,40 | 209,69 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 210,40 | 209,69 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 210,40 | 209,69 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 210,40 | 209,69 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 210,40 | 209,69 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 210,40 | 209,69 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 210,40 | 209,69 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 210,40 | 209,69 |
| ВК Каменского: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 56,80 | 56,73 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 56,80 | 56,73 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 56,80 | 56,73 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 56,80 | 56,73 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 56,80 | 56,73 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 56,80 | 56,73 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 56,80 | 56,73 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 56,80 | 56,73 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 56,80 | 56,73 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 56,80 | 56,73 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 56,80 | 56,73 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 56,80 | 56,73 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 56,80 | 56,73 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 56,80 | 56,73 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 56,80 | 56,73 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 56,80 | 56,73 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 56,80 | 56,73 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 56,80 | 56,73 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 56,80 | 56,73 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 56,80 | 56,73 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 56,80 | 56,73 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 56,80 | 56,73 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 56,80 | 56,73 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 56,80 | 56,73 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 56,80 | 56,73 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 56,80 | 56,73 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 56,80 | 56,73 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 56,80 | 56,73 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 56,80 | 56,73 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 56,80 | 56,73 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 56,80 | 56,73 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 56,80 | 56,73 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 56,80 | 56,73 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 56,80 | 56,73 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 56,80 | 56,73 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 56,80 | 56,73 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 56,80 | 56,73 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 56,80 | 56,73 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 56,80 | 56,73 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 56,80 | 56,73 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 56,80 | 56,73 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 56,80 | 56,73 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 56,80 | 56,73 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 56,80 | 56,73 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 56,80 | 56,73 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 56,80 | 56,73 |
| ВК Запруд: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 187,60 | 187,18 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 187,60 | 187,18 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 187,60 | 187,18 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 187,60 | 187,18 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 187,60 | 187,18 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 187,60 | 187,18 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 187,60 | 187,18 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 187,60 | 187,18 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 187,60 | 187,18 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 187,60 | 187,18 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 187,60 | 187,18 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 187,60 | 187,18 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 187,60 | 187,18 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 187,60 | 187,18 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 187,60 | 187,18 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 187,60 | 187,18 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 187,60 | 187,18 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 187,60 | 187,18 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 187,60 | 187,18 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 187,60 | 187,18 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 187,60 | 187,18 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 187,60 | 187,18 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 187,60 | 187,18 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 187,60 | 187,18 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 187,60 | 187,18 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 187,60 | 187,18 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 187,60 | 187,18 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 187,60 | 187,18 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 187,60 | 187,18 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 187,60 | 187,18 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 187,60 | 187,18 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 187,60 | 187,18 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 187,60 | 187,18 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 187,60 | 187,18 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 187,60 | 187,18 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 187,60 | 187,18 |
| ВК Банная гора: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 154,80 | 154,47 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 154,80 | 154,47 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 154,80 | 154,47 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 154,80 | 154,47 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 154,80 | 154,47 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 154,80 | 154,47 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 154,80 | 154,47 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 154,80 | 154,47 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 154,80 | 154,47 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 154,80 | 154,47 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 154,80 | 154,47 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 154,80 | 154,47 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 154,80 | 154,47 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 154,80 | 154,47 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 154,80 | 154,47 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 154,80 | 154,47 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 154,80 | 154,47 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 154,80 | 154,47 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 154,80 | 154,47 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 154,80 | 154,47 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 154,80 | 154,47 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 154,80 | 154,47 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 154,80 | 154,47 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 154,80 | 154,47 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 154,80 | 154,47 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 154,80 | 154,47 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 154,80 | 154,47 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 154,80 | 154,47 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 154,80 | 154,47 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 154,80 | 154,47 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 154,80 | 154,47 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 154,80 | 154,47 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 154,80 | 154,47 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 154,80 | 154,47 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 154,80 | 154,47 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 154,80 | 154,47 |
| ВК Окуловский: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 143,60 | 143,43 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 143,60 | 143,43 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 143,60 | 143,43 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 143,60 | 143,43 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 143,60 | 143,43 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 143,60 | 143,43 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 143,60 | 143,43 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 143,60 | 143,43 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 143,60 | 143,43 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 143,60 | 143,43 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 143,60 | 143,43 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 143,60 | 143,43 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 143,60 | 143,43 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 143,60 | 143,43 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 143,60 | 143,43 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 143,60 | 143,43 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 143,60 | 143,43 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 143,60 | 143,43 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 143,60 | 143,43 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 143,60 | 143,43 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 143,60 | 143,43 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 143,60 | 143,43 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 143,60 | 143,43 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 143,60 | 143,43 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 143,60 | 143,43 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 143,60 | 143,43 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 143,60 | 143,43 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 143,60 | 143,43 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 143,60 | 143,43 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 143,60 | 143,43 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 143,60 | 143,43 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 143,60 | 143,43 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 143,60 | 143,43 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 143,60 | 143,43 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 143,60 | 143,43 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 143,60 | 143,43 |
| ВК Подснежник: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 6,40 | 6,36 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 6,40 | 6,36 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 6,40 | 6,36 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 6,40 | 6,36 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 6,40 | 6,36 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 6,40 | 6,36 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 6,40 | 6,36 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 6,40 | 6,36 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 6,40 | 6,36 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 6,40 | 6,36 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 6,40 | 6,36 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 6,40 | 6,36 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 6,40 | 6,36 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 6,40 | 6,36 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 6,40 | 6,36 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 6,40 | 6,36 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 6,40 | 6,36 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 6,40 | 6,36 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 6,40 | 6,36 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 6,40 | 6,36 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 6,40 | 6,36 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 6,40 | 6,36 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 6,40 | 6,36 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 6,40 | 6,36 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 6,40 | 6,36 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 6,40 | 6,36 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 6,40 | 6,36 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 6,40 | 6,36 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 6,40 | 6,36 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 6,40 | 6,36 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 6,40 | 6,36 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 6,40 | 6,36 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 6,40 | 6,36 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 6,40 | 6,36 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 6,40 | 6,36 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 6,40 | 6,36 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 6,40 | 6,36 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 6,40 | 6,36 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 6,40 | 6,36 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 6,40 | 6,36 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 6,40 | 6,36 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 6,40 | 6,36 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 6,40 | 6,36 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 6,40 | 6,36 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 6,40 | 6,36 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 6,40 | 6,36 |
| ВК ДИПИ: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 54,64 | 54,45 |
| -34 | 94,0 | 66,0 | 54,64 | 54,45 |
| -33 | 93,0 | 66,0 | 54,64 | 54,45 |
| -32 | 92,0 | 65,0 | 54,64 | 54,45 |
| -31 | 91,0 | 64,0 | 54,64 | 54,45 |
| -30 | 89,0 | 64,0 | 54,64 | 54,45 |
| -29 | 88,0 | 63,0 | 54,64 | 54,45 |
| -28 | 87,0 | 62,0 | 54,64 | 54,45 |
| -27 | 86,0 | 62,0 | 54,64 | 54,45 |
| -26 | 85,0 | 61,0 | 54,64 | 54,45 |
| -25 | 84,0 | 60,0 | 54,64 | 54,45 |
| -24 | 83,0 | 60,0 | 54,64 | 54,45 |
| -23 | 82,0 | 59,0 | 54,64 | 54,45 |
| -22 | 80,0 | 58,0 | 54,64 | 54,45 |
| -21 | 79,0 | 58,0 | 54,64 | 54,45 |
| -20 | 78,0 | 57,0 | 54,64 | 54,45 |
| -19 | 77,0 | 56,0 | 54,64 | 54,45 |
| -18 | 76,0 | 55,0 | 54,64 | 54,45 |
| -17 | 75,0 | 55,0 | 54,64 | 54,45 |
| -16 | 73,0 | 54,0 | 54,64 | 54,45 |
| -15 | 72,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| -14 | 71,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| -13 | 70,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| -12 | 69,0 | 51,0 | 54,64 | 54,45 |
| -11 | 67,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -10 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -9 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -8 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -7 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -6 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -5 | 66,0 | 50,0 | 54,64 | 54,45 |
| -4 | 66,0 | 51,0 | 54,64 | 54,45 |
| -3 | 66,0 | 51,0 | 54,64 | 54,45 |
| -2 | 66,0 | 51,0 | 54,64 | 54,45 |
| -1 | 66,0 | 51,0 | 54,64 | 54,45 |
| 0 | 66,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| 1 | 66,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| 2 | 66,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| 3 | 66,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| 4 | 66,0 | 52,0 | 54,64 | 54,45 |
| 5 | 66,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| 6 | 66,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| 7 | 66,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| 8 | 66,0 | 53,0 | 54,64 | 54,45 |
| 9 | 66,0 | 54,0 | 54,64 | 54,45 |
| 10 | 66,0 | 54,0 | 54,64 | 54,45 |
| ВК Пышминская: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 24,80 | 24,73 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 24,80 | 24,73 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 24,80 | 24,73 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 24,80 | 24,73 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 24,80 | 24,73 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 24,80 | 24,73 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 24,80 | 24,73 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 24,80 | 24,73 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 24,80 | 24,73 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 24,80 | 24,73 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 24,80 | 24,73 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 24,80 | 24,73 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 24,80 | 24,73 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 24,80 | 24,73 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 24,80 | 24,73 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 24,80 | 24,73 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 24,80 | 24,73 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 24,80 | 24,73 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 24,80 | 24,73 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 24,80 | 24,73 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 24,80 | 24,73 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 24,80 | 24,73 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 24,80 | 24,73 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 24,80 | 24,73 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 24,80 | 24,73 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 24,80 | 24,73 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 24,80 | 24,73 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 24,80 | 24,73 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 24,80 | 24,73 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 24,80 | 24,73 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 24,80 | 24,73 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 24,80 | 24,73 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 24,80 | 24,73 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 24,80 | 24,73 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 24,80 | 24,73 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 24,80 | 24,73 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 24,80 | 24,73 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 24,80 | 24,73 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 24,80 | 24,73 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 24,80 | 24,73 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 24,80 | 24,73 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 24,80 | 24,73 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 24,80 | 24,73 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 24,80 | 24,73 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 24,80 | 24,73 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 24,80 | 24,73 |
| ВК Кавказская: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 90,0 | 69,0 | 29,52 | 29,52 |
| -34 | 89,0 | 69,0 | 29,52 | 29,52 |
| -33 | 88,0 | 68,0 | 29,52 | 29,52 |
| -32 | 87,0 | 67,0 | 29,52 | 29,52 |
| -31 | 86,0 | 67,0 | 29,52 | 29,52 |
| -30 | 85,0 | 66,0 | 29,52 | 29,52 |
| -29 | 84,0 | 65,0 | 29,52 | 29,52 |
| -28 | 83,0 | 64,0 | 29,52 | 29,52 |
| -27 | 82,0 | 64,0 | 29,52 | 29,52 |
| -26 | 80,0 | 63,0 | 29,52 | 29,52 |
| -25 | 79,0 | 62,0 | 29,52 | 29,52 |
| -24 | 78,0 | 62,0 | 29,52 | 29,52 |
| -23 | 77,0 | 61,0 | 29,52 | 29,52 |
| -22 | 76,0 | 60,0 | 29,52 | 29,52 |
| -21 | 75,0 | 59,0 | 29,52 | 29,52 |
| -20 | 74,0 | 59,0 | 29,52 | 29,52 |
| -19 | 73,0 | 58,0 | 29,52 | 29,52 |
| -18 | 72,0 | 57,0 | 29,52 | 29,52 |
| -17 | 71,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| -16 | 69,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| -15 | 68,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| -14 | 67,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -13 | 66,0 | 53,0 | 29,52 | 29,52 |
| -12 | 65,0 | 53,0 | 29,52 | 29,52 |
| -11 | 65,0 | 53,0 | 29,52 | 29,52 |
| -10 | 65,0 | 53,0 | 29,52 | 29,52 |
| -9 | 65,0 | 53,0 | 29,52 | 29,52 |
| -8 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -7 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -6 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -5 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -4 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -3 | 65,0 | 54,0 | 29,52 | 29,52 |
| -2 | 65,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| -1 | 65,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| 0 | 65,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| 1 | 65,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| 2 | 65,0 | 55,0 | 29,52 | 29,52 |
| 3 | 65,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| 4 | 65,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| 5 | 65,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| 6 | 65,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| 7 | 65,0 | 56,0 | 29,52 | 29,52 |
| 8 | 65,0 | 57,0 | 29,52 | 29,52 |
| 9 | 65,0 | 57,0 | 29,52 | 29,52 |
| 10 | 65,0 | 57,0 | 29,52 | 29,52 |
| ВК Брикетная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 10,00 | 9,97 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 10,00 | 9,97 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 10,00 | 9,97 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 10,00 | 9,97 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 10,00 | 9,97 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 10,00 | 9,97 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 10,00 | 9,97 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 10,00 | 9,97 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 10,00 | 9,97 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 10,00 | 9,97 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 10,00 | 9,97 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 10,00 | 9,97 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 10,00 | 9,97 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 10,00 | 9,97 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 10,00 | 9,97 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 10,00 | 9,97 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 10,00 | 9,97 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 10,00 | 9,97 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 10,00 | 9,97 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 10,00 | 9,97 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 10,00 | 9,97 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 10,00 | 9,97 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 10,00 | 9,97 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 10,00 | 9,97 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 10,00 | 9,97 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,00 | 9,97 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 10,00 | 9,97 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 10,00 | 9,97 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 10,00 | 9,97 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 10,00 | 9,97 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 10,00 | 9,97 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 10,00 | 9,97 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 10,00 | 9,97 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 10,00 | 9,97 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 10,00 | 9,97 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 10,00 | 9,97 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 10,00 | 9,97 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 10,00 | 9,97 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 10,00 | 9,97 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 10,00 | 9,97 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 10,00 | 9,97 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 10,00 | 9,97 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 10,00 | 9,97 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 10,00 | 9,97 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 10,00 | 9,97 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 10,00 | 9,97 |
| ВК Чапаева, 6: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 68,0 | 109,95 | 109,73 |
| -34 | 94,0 | 67,0 | 109,95 | 109,73 |
| -33 | 93,0 | 67,0 | 109,95 | 109,73 |
| -32 | 91,0 | 66,0 | 109,95 | 109,73 |
| -31 | 90,0 | 66,0 | 109,95 | 109,73 |
| -30 | 89,0 | 65,0 | 109,95 | 109,73 |
| -29 | 88,0 | 64,0 | 109,95 | 109,73 |
| -28 | 87,0 | 64,0 | 109,95 | 109,73 |
| -27 | 86,0 | 63,0 | 109,95 | 109,73 |
| -26 | 85,0 | 63,0 | 109,95 | 109,73 |
| -25 | 84,0 | 62,0 | 109,95 | 109,73 |
| -24 | 83,0 | 61,0 | 109,95 | 109,73 |
| -23 | 82,0 | 60,0 | 109,95 | 109,73 |
| -22 | 80,0 | 60,0 | 109,95 | 109,73 |
| -21 | 79,0 | 59,0 | 109,95 | 109,73 |
| -20 | 78,0 | 58,0 | 109,95 | 109,73 |
| -19 | 77,0 | 57,0 | 109,95 | 109,73 |
| -18 | 76,0 | 56,0 | 109,95 | 109,73 |
| -17 | 74,0 | 56,0 | 109,95 | 109,73 |
| -16 | 73,0 | 55,0 | 109,95 | 109,73 |
| -15 | 72,0 | 54,0 | 109,95 | 109,73 |
| -14 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -13 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -12 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -11 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -10 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -9 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -8 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -7 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -6 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -5 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -4 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -3 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -2 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| -1 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 0 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 1 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 2 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 3 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 4 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 5 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 6 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 7 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 8 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 9 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| 10 | 71,0 | 53,0 | 109,95 | 109,73 |
| ВК Западная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 620,67 | 619,90 |
| -34 | 114,0 | 69,0 | 620,67 | 619,90 |
| -33 | 113,0 | 69,0 | 620,67 | 619,90 |
| -32 | 111,0 | 67,0 | 620,67 | 619,90 |
| -31 | 110,0 | 66,0 | 620,67 | 619,90 |
| -30 | 108,0 | 65,0 | 620,67 | 619,90 |
| -29 | 107,0 | 63,0 | 620,67 | 619,90 |
| -28 | 106,0 | 62,0 | 620,67 | 619,90 |
| -27 | 104,0 | 61,0 | 620,67 | 619,90 |
| -26 | 103,0 | 60,0 | 620,67 | 619,90 |
| -25 | 102,0 | 59,0 | 620,67 | 619,90 |
| -24 | 101,0 | 58,0 | 620,67 | 619,90 |
| -23 | 100,0 | 57,0 | 620,67 | 619,90 |
| -22 | 98,0 | 56,0 | 620,67 | 619,90 |
| -21 | 97,0 | 55,0 | 620,67 | 619,90 |
| -20 | 96,0 | 54,0 | 620,67 | 619,90 |
| -19 | 94,0 | 52,0 | 620,67 | 619,90 |
| -18 | 93,0 | 51,0 | 620,67 | 619,90 |
| -17 | 91,0 | 50,0 | 620,67 | 619,90 |
| -16 | 90,0 | 49,0 | 620,67 | 619,90 |
| -15 | 88,0 | 48,0 | 620,67 | 619,90 |
| -14 | 87,0 | 47,0 | 620,67 | 619,90 |
| -13 | 85,0 | 46,0 | 620,67 | 619,90 |
| -12 | 84,0 | 45,0 | 620,67 | 619,90 |
| -11 | 82,0 | 44,0 | 620,67 | 619,90 |
| -10 | 81,0 | 43,0 | 620,67 | 619,90 |
| -9 | 79,0 | 41,0 | 620,67 | 619,90 |
| -8 | 78,0 | 40,0 | 620,67 | 619,90 |
| -7 | 76,0 | 39,0 | 620,67 | 619,90 |
| -6 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| -5 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| -4 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| -3 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| -2 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| -1 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 0 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 1 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 2 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 3 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 4 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 5 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 6 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 7 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 8 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 9 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| 10 | 74,0 | 38,0 | 620,67 | 619,90 |
| ВК Березовая роща: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 37,31 | 37,28 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 37,31 | 37,28 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 37,31 | 37,28 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 37,31 | 37,28 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 37,31 | 37,28 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 37,31 | 37,28 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 37,31 | 37,28 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 37,31 | 37,28 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 37,31 | 37,28 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 37,31 | 37,28 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 37,31 | 37,28 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 37,31 | 37,28 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 37,31 | 37,28 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 37,31 | 37,28 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 37,31 | 37,28 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 37,31 | 37,28 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 37,31 | 37,28 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 37,31 | 37,28 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 37,31 | 37,28 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 37,31 | 37,28 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 37,31 | 37,28 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 37,31 | 37,28 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 37,31 | 37,28 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 37,31 | 37,28 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 37,31 | 37,28 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 37,31 | 37,28 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 37,31 | 37,28 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 37,31 | 37,28 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 37,31 | 37,28 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 37,31 | 37,28 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 37,31 | 37,28 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 37,31 | 37,28 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 37,31 | 37,28 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 37,31 | 37,28 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 37,31 | 37,28 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 37,31 | 37,28 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 37,31 | 37,28 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 37,31 | 37,28 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 37,31 | 37,28 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 37,31 | 37,28 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 37,31 | 37,28 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 37,31 | 37,28 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 37,31 | 37,28 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 37,31 | 37,28 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 37,31 | 37,28 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 37,31 | 37,28 |
| ВК Б. Революции, 151: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1,61 | 1,60 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 1,61 | 1,60 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 1,61 | 1,60 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 1,61 | 1,60 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 1,61 | 1,60 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 1,61 | 1,60 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 1,61 | 1,60 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 1,61 | 1,60 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 1,61 | 1,60 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 1,61 | 1,60 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 1,61 | 1,60 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 1,61 | 1,60 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 1,61 | 1,60 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 1,61 | 1,60 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 1,61 | 1,60 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 1,61 | 1,60 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 1,61 | 1,60 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 1,61 | 1,60 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 1,61 | 1,60 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 1,61 | 1,60 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 1,61 | 1,60 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 1,61 | 1,60 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1,61 | 1,60 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 1,61 | 1,60 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 1,61 | 1,60 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 1,61 | 1,60 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 1,61 | 1,60 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 1,61 | 1,60 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 1,61 | 1,60 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 1,61 | 1,60 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 1,61 | 1,60 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 1,61 | 1,60 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 1,61 | 1,60 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 1,61 | 1,60 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 1,61 | 1,60 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 1,61 | 1,60 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 1,61 | 1,60 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 1,61 | 1,60 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 1,61 | 1,60 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 1,61 | 1,60 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 1,61 | 1,60 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 1,61 | 1,60 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 1,61 | 1,60 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 1,61 | 1,60 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 1,61 | 1,60 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 1,61 | 1,60 |
| ВК Жукова, 33: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 92,08 | 92,05 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 92,08 | 92,05 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 92,08 | 92,05 |
| -32 | 91,0 | 68,0 | 92,08 | 92,05 |
| -31 | 90,0 | 68,0 | 92,08 | 92,05 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 92,08 | 92,05 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 92,08 | 92,05 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 92,08 | 92,05 |
| -27 | 85,0 | 65,0 | 92,08 | 92,05 |
| -26 | 84,0 | 64,0 | 92,08 | 92,05 |
| -25 | 83,0 | 63,0 | 92,08 | 92,05 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 92,08 | 92,05 |
| -23 | 81,0 | 61,0 | 92,08 | 92,05 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 92,08 | 92,05 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 92,08 | 92,05 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 92,08 | 92,05 |
| -19 | 77,0 | 58,0 | 92,08 | 92,05 |
| -18 | 76,0 | 58,0 | 92,08 | 92,05 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 92,08 | 92,05 |
| -16 | 73,0 | 57,0 | 92,08 | 92,05 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 92,08 | 92,05 |
| -14 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -13 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -12 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -11 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -10 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -9 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -8 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -7 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -6 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -5 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -4 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -3 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -2 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| -1 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 0 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 1 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 2 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 3 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 4 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 5 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 6 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 7 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 8 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 9 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| 10 | 71,0 | 55,0 | 92,08 | 92,05 |
| ВК Лепешинской, 3: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 235,37 | 235,23 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 235,37 | 235,23 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 235,37 | 235,23 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 235,37 | 235,23 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 235,37 | 235,23 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 235,37 | 235,23 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 235,37 | 235,23 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 235,37 | 235,23 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 235,37 | 235,23 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 235,37 | 235,23 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 235,37 | 235,23 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 235,37 | 235,23 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 235,37 | 235,23 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 235,37 | 235,23 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 235,37 | 235,23 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 235,37 | 235,23 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 235,37 | 235,23 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 235,37 | 235,23 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 235,37 | 235,23 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 235,37 | 235,23 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 235,37 | 235,23 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 235,37 | 235,23 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 235,37 | 235,23 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 235,37 | 235,23 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 235,37 | 235,23 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 235,37 | 235,23 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 235,37 | 235,23 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 235,37 | 235,23 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 235,37 | 235,23 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 235,37 | 235,23 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 235,37 | 235,23 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 235,37 | 235,23 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 235,37 | 235,23 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 235,37 | 235,23 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 235,37 | 235,23 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 235,37 | 235,23 |
| ВК Наумова, 18а: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 215,99 | 215,82 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 215,99 | 215,82 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 215,99 | 215,82 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 215,99 | 215,82 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 215,99 | 215,82 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 215,99 | 215,82 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 215,99 | 215,82 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 215,99 | 215,82 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 215,99 | 215,82 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 215,99 | 215,82 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 215,99 | 215,82 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 215,99 | 215,82 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 215,99 | 215,82 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 215,99 | 215,82 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 215,99 | 215,82 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 215,99 | 215,82 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 215,99 | 215,82 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 215,99 | 215,82 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 215,99 | 215,82 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 215,99 | 215,82 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 215,99 | 215,82 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 215,99 | 215,82 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 215,99 | 215,82 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 215,99 | 215,82 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 215,99 | 215,82 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 215,99 | 215,82 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 215,99 | 215,82 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 215,99 | 215,82 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 215,99 | 215,82 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 215,99 | 215,82 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 215,99 | 215,82 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 215,99 | 215,82 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 215,99 | 215,82 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 215,99 | 215,82 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 215,99 | 215,82 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 215,99 | 215,82 |
| ВК Ленская, 32б: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 27,99 | 27,98 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 27,99 | 27,98 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 27,99 | 27,98 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 27,99 | 27,98 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 27,99 | 27,98 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 27,99 | 27,98 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 27,99 | 27,98 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 27,99 | 27,98 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 27,99 | 27,98 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 27,99 | 27,98 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 27,99 | 27,98 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 27,99 | 27,98 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 27,99 | 27,98 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 27,99 | 27,98 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 27,99 | 27,98 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 27,99 | 27,98 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 27,99 | 27,98 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 27,99 | 27,98 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 27,99 | 27,98 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 27,99 | 27,98 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 27,99 | 27,98 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 27,99 | 27,98 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 27,99 | 27,98 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 27,99 | 27,98 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 27,99 | 27,98 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 27,99 | 27,98 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 27,99 | 27,98 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 27,99 | 27,98 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 27,99 | 27,98 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 27,99 | 27,98 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 27,99 | 27,98 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 27,99 | 27,98 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 27,99 | 27,98 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 27,99 | 27,98 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 27,99 | 27,98 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 27,99 | 27,98 |
| ВК Бахаревская, 53: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 11,48 | 11,44 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 11,48 | 11,44 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 11,48 | 11,44 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 11,48 | 11,44 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 11,48 | 11,44 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 11,48 | 11,44 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 11,48 | 11,44 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 11,48 | 11,44 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 11,48 | 11,44 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 11,48 | 11,44 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 11,48 | 11,44 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 11,48 | 11,44 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 11,48 | 11,44 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 11,48 | 11,44 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 11,48 | 11,44 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 11,48 | 11,44 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 11,48 | 11,44 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 11,48 | 11,44 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 11,48 | 11,44 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 11,48 | 11,44 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 11,48 | 11,44 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 11,48 | 11,44 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 11,48 | 11,44 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 11,48 | 11,44 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 11,48 | 11,44 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 11,48 | 11,44 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 11,48 | 11,44 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 11,48 | 11,44 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 11,48 | 11,44 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 11,48 | 11,44 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 11,48 | 11,44 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 11,48 | 11,44 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 11,48 | 11,44 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 11,48 | 11,44 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 11,48 | 11,44 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 11,48 | 11,44 |
| ВК Криворожская, 36: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 246,40 | 246,29 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 246,40 | 246,29 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 246,40 | 246,29 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 246,40 | 246,29 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 246,40 | 246,29 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 246,40 | 246,29 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 246,40 | 246,29 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 246,40 | 246,29 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 246,40 | 246,29 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 246,40 | 246,29 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 246,40 | 246,29 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 246,40 | 246,29 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 246,40 | 246,29 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 246,40 | 246,29 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 246,40 | 246,29 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 246,40 | 246,29 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 246,40 | 246,29 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 246,40 | 246,29 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 246,40 | 246,29 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 246,40 | 246,29 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 246,40 | 246,29 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 246,40 | 246,29 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 246,40 | 246,29 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 246,40 | 246,29 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 246,40 | 246,29 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 246,40 | 246,29 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 246,40 | 246,29 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 246,40 | 246,29 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 246,40 | 246,29 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 246,40 | 246,29 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 246,40 | 246,29 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 246,40 | 246,29 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 246,40 | 246,29 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 246,40 | 246,29 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 246,40 | 246,29 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 246,40 | 246,29 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 246,40 | 246,29 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 246,40 | 246,29 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 246,40 | 246,29 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 246,40 | 246,29 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 246,40 | 246,29 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 246,40 | 246,29 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 246,40 | 246,29 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 246,40 | 246,29 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 246,40 | 246,29 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 246,40 | 246,29 |
| ВК Чусовская, 27: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 41,00 | 40,92 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 41,00 | 40,92 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 41,00 | 40,92 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 41,00 | 40,92 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 41,00 | 40,92 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 41,00 | 40,92 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 41,00 | 40,92 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 41,00 | 40,92 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 41,00 | 40,92 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 41,00 | 40,92 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 41,00 | 40,92 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 41,00 | 40,92 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 41,00 | 40,92 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 41,00 | 40,92 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 41,00 | 40,92 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 41,00 | 40,92 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 41,00 | 40,92 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 41,00 | 40,92 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 41,00 | 40,92 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 41,00 | 40,92 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 41,00 | 40,92 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 41,00 | 40,92 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 41,00 | 40,92 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 41,00 | 40,92 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 41,00 | 40,92 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 41,00 | 40,92 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 41,00 | 40,92 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 41,00 | 40,92 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 41,00 | 40,92 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 41,00 | 40,92 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 41,00 | 40,92 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 41,00 | 40,92 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 41,00 | 40,92 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 41,00 | 40,92 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 41,00 | 40,92 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 41,00 | 40,92 |
| ВК-2: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 777,54 | 717,44 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 777,54 | 717,44 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 777,54 | 717,44 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 777,54 | 717,44 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 777,54 | 717,44 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 777,54 | 717,44 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 777,54 | 717,44 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 777,54 | 717,44 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 777,54 | 717,44 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 777,54 | 717,44 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 777,54 | 717,44 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 777,54 | 717,44 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 777,54 | 717,44 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 777,54 | 717,44 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 777,54 | 717,44 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 777,54 | 717,44 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 777,54 | 717,44 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 777,54 | 717,44 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 777,54 | 717,44 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 777,54 | 717,44 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 777,54 | 717,44 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 777,54 | 717,44 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 777,54 | 717,44 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 777,54 | 717,44 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 777,54 | 717,44 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 777,54 | 717,44 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 777,54 | 717,44 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 777,54 | 717,44 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 777,54 | 717,44 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 777,54 | 717,44 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 777,54 | 717,44 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 777,54 | 717,44 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 777,54 | 717,44 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 777,54 | 717,44 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 777,54 | 717,44 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 777,54 | 717,44 |
| 1 | 70,0 | 42,0 | 777,54 | 717,44 |
| 2 | 70,0 | 43,0 | 777,54 | 717,44 |
| 3 | 70,0 | 43,0 | 777,54 | 717,44 |
| 4 | 70,0 | 44,0 | 777,54 | 717,44 |
| 5 | 70,0 | 44,0 | 777,54 | 717,44 |
| 6 | 70,0 | 45,0 | 777,54 | 717,44 |
| 7 | 70,0 | 46,0 | 777,54 | 717,44 |
| 8 | 70,0 | 46,0 | 777,54 | 717,44 |
| 9 | 70,0 | 47,0 | 777,54 | 717,44 |
| 10 | 70,0 | 47,0 | 777,54 | 717,44 |
| ВК Искра: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 1 393,45 | 1 390,68 |
| ТЭЦ-14: ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 1 | 72,0 | 44,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 2 | 72,0 | 44,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 3 | 72,0 | 45,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 4 | 72,0 | 45,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 6 | 72,0 | 46,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 7 | 72,0 | 47,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 8 | 72,0 | 47,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 9 | 72,0 | 48,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| 10 | 72,0 | 48,0 | 4 270,00 | 4 110,00 |
| ВК ГКТХ Вышка-2: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 63,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -34 | 114,0 | 63,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -33 | 113,0 | 62,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -32 | 111,0 | 62,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -31 | 110,0 | 61,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -30 | 110,0 | 61,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -29 | 108,0 | 60,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -28 | 106,0 | 59,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -27 | 105,0 | 59,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -26 | 103,0 | 58,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -25 | 102,0 | 57,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -24 | 100,0 | 56,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -23 | 99,0 | 56,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -22 | 97,0 | 55,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -21 | 96,0 | 55,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -20 | 94,0 | 54,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -19 | 93,0 | 53,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -18 | 91,0 | 53,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -17 | 90,0 | 52,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -16 | 88,0 | 52,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -15 | 87,0 | 51,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -14 | 86,0 | 50,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -13 | 84,0 | 49,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -12 | 83,0 | 49,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -11 | 81,0 | 48,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -10 | 80,0 | 47,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -9 | 79,0 | 47,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -8 | 77,0 | 46,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -7 | 76,0 | 46,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -6 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -5 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -4 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -3 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -2 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| -1 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 0 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 1 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 2 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 3 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 4 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 5 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 6 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 7 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 8 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 9 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| 10 | 74,0 | 45,0 | 1 103,74 | 1 101,97 |
| ВК Хабаровская, 139: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 590,34 | 590,14 |
| -34 | 114,0 | 69,0 | 590,34 | 590,14 |
| -33 | 113,0 | 69,0 | 590,34 | 590,14 |
| -32 | 111,0 | 67,0 | 590,34 | 590,14 |
| -31 | 110,0 | 66,0 | 590,34 | 590,14 |
| -30 | 108,0 | 65,0 | 590,34 | 590,14 |
| -29 | 107,0 | 63,0 | 590,34 | 590,14 |
| -28 | 106,0 | 62,0 | 590,34 | 590,14 |
| -27 | 104,0 | 61,0 | 590,34 | 590,14 |
| -26 | 103,0 | 60,0 | 590,34 | 590,14 |
| -25 | 102,0 | 59,0 | 590,34 | 590,14 |
| -24 | 101,0 | 58,0 | 590,34 | 590,14 |
| -23 | 100,0 | 57,0 | 590,34 | 590,14 |
| -22 | 98,0 | 56,0 | 590,34 | 590,14 |
| -21 | 97,0 | 55,0 | 590,34 | 590,14 |
| -20 | 96,0 | 54,0 | 590,34 | 590,14 |
| -19 | 94,0 | 52,0 | 590,34 | 590,14 |
| -18 | 93,0 | 51,0 | 590,34 | 590,14 |
| -17 | 91,0 | 50,0 | 590,34 | 590,14 |
| -16 | 90,0 | 49,0 | 590,34 | 590,14 |
| -15 | 88,0 | 48,0 | 590,34 | 590,14 |
| -14 | 87,0 | 47,0 | 590,34 | 590,14 |
| -13 | 85,0 | 46,0 | 590,34 | 590,14 |
| -12 | 84,0 | 45,0 | 590,34 | 590,14 |
| -11 | 82,0 | 44,0 | 590,34 | 590,14 |
| -10 | 81,0 | 43,0 | 590,34 | 590,14 |
| -9 | 79,0 | 41,0 | 590,34 | 590,14 |
| -8 | 78,0 | 40,0 | 590,34 | 590,14 |
| -7 | 76,0 | 39,0 | 590,34 | 590,14 |
| -6 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| -5 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| -4 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| -3 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| -2 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| -1 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 0 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 1 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 2 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 3 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 4 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 5 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 6 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 7 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 8 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 9 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| 10 | 74,0 | 38,0 | 590,34 | 590,14 |
| ВК Белозерская, 48: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | 72,35 | 72,30 |
| -34 | 104,0 | 69,0 | 72,35 | 72,30 |
| -33 | 103,0 | 68,0 | 72,35 | 72,30 |
| -32 | 101,0 | 68,0 | 72,35 | 72,30 |
| -31 | 100,0 | 67,0 | 72,35 | 72,30 |
| -30 | 99,0 | 66,0 | 72,35 | 72,30 |
| -29 | 97,0 | 65,0 | 72,35 | 72,30 |
| -28 | 96,0 | 64,0 | 72,35 | 72,30 |
| -27 | 95,0 | 63,0 | 72,35 | 72,30 |
| -26 | 94,0 | 63,0 | 72,35 | 72,30 |
| -25 | 92,0 | 62,0 | 72,35 | 72,30 |
| -24 | 91,0 | 61,0 | 72,35 | 72,30 |
| -23 | 90,0 | 60,0 | 72,35 | 72,30 |
| -22 | 88,0 | 59,0 | 72,35 | 72,30 |
| -21 | 87,0 | 58,0 | 72,35 | 72,30 |
| -20 | 86,0 | 58,0 | 72,35 | 72,30 |
| -19 | 84,0 | 57,0 | 72,35 | 72,30 |
| -18 | 83,0 | 56,0 | 72,35 | 72,30 |
| -17 | 82,0 | 56,0 | 72,35 | 72,30 |
| -16 | 81,0 | 54,0 | 72,35 | 72,30 |
| -15 | 79,0 | 53,0 | 72,35 | 72,30 |
| -14 | 78,0 | 53,0 | 72,35 | 72,30 |
| -13 | 76,0 | 52,0 | 72,35 | 72,30 |
| -12 | 75,0 | 51,0 | 72,35 | 72,30 |
| -11 | 74,0 | 50,0 | 72,35 | 72,30 |
| -10 | 73,0 | 49,0 | 72,35 | 72,30 |
| -9 | 73,0 | 48,0 | 72,35 | 72,30 |
| -8 | 72,0 | 47,0 | 72,35 | 72,30 |
| -7 | 72,0 | 46,0 | 72,35 | 72,30 |
| -6 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| -5 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| -4 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| -3 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| -2 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| -1 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 0 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 1 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 2 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 3 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 4 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 5 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 6 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 7 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 8 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 9 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| 10 | 71,0 | 45,0 | 72,35 | 72,30 |
| ВК Дементьева, 50: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 20,17 | 20,17 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 20,17 | 20,17 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 20,17 | 20,17 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 20,17 | 20,17 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 20,17 | 20,17 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 20,17 | 20,17 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 20,17 | 20,17 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 20,17 | 20,17 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 20,17 | 20,17 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 20,17 | 20,17 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 20,17 | 20,17 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 20,17 | 20,17 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 20,17 | 20,17 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 20,17 | 20,17 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 20,17 | 20,17 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 20,17 | 20,17 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 20,17 | 20,17 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 20,17 | 20,17 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 20,17 | 20,17 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 20,17 | 20,17 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 20,17 | 20,17 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 20,17 | 20,17 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 20,17 | 20,17 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 20,17 | 20,17 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 20,17 | 20,17 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 20,17 | 20,17 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 20,17 | 20,17 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 20,17 | 20,17 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 20,17 | 20,17 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 20,17 | 20,17 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 20,17 | 20,17 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 20,17 | 20,17 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 20,17 | 20,17 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 20,17 | 20,17 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 20,17 | 20,17 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 20,17 | 20,17 |
| ВК Южная: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 55,31 | 55,14 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 55,31 | 55,14 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 55,31 | 55,14 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 55,31 | 55,14 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 55,31 | 55,14 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 55,31 | 55,14 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 55,31 | 55,14 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 55,31 | 55,14 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 55,31 | 55,14 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 55,31 | 55,14 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 55,31 | 55,14 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 55,31 | 55,14 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 55,31 | 55,14 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 55,31 | 55,14 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 55,31 | 55,14 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 55,31 | 55,14 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 55,31 | 55,14 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 55,31 | 55,14 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 55,31 | 55,14 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 55,31 | 55,14 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 55,31 | 55,14 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 55,31 | 55,14 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 55,31 | 55,14 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 55,31 | 55,14 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 55,31 | 55,14 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 55,31 | 55,14 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 55,31 | 55,14 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 55,31 | 55,14 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 55,31 | 55,14 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 55,31 | 55,14 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 55,31 | 55,14 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 55,31 | 55,14 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 55,31 | 55,14 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 55,31 | 55,14 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 55,31 | 55,14 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 55,31 | 55,14 |
| ВК Докучаева, 31: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| ВК Костычева, 9: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 106,00 | 104,88 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 106,00 | 104,88 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 106,00 | 104,88 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 106,00 | 104,88 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 106,00 | 104,88 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 106,00 | 104,88 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 106,00 | 104,88 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 106,00 | 104,88 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 106,00 | 104,88 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 106,00 | 104,88 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 106,00 | 104,88 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 106,00 | 104,88 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 106,00 | 104,88 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 106,00 | 104,88 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 106,00 | 104,88 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 106,00 | 104,88 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 106,00 | 104,88 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 106,00 | 104,88 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 106,00 | 104,88 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 106,00 | 104,88 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 106,00 | 104,88 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 106,00 | 104,88 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 106,00 | 104,88 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 106,00 | 104,88 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 106,00 | 104,88 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 106,00 | 104,88 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 106,00 | 104,88 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 106,00 | 104,88 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 106,00 | 104,88 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 106,00 | 104,88 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 106,00 | 104,88 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 106,00 | 104,88 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 106,00 | 104,88 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 106,00 | 104,88 |
| ВК Менжинского, 36: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 24,00 | 23,90 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 24,00 | 23,90 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 24,00 | 23,90 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 24,00 | 23,90 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 24,00 | 23,90 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 24,00 | 23,90 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 24,00 | 23,90 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 24,00 | 23,90 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 24,00 | 23,90 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 24,00 | 23,90 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 24,00 | 23,90 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 24,00 | 23,90 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 24,00 | 23,90 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 24,00 | 23,90 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 24,00 | 23,90 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 24,00 | 23,90 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 24,00 | 23,90 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 24,00 | 23,90 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 24,00 | 23,90 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 24,00 | 23,90 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 24,00 | 23,90 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 24,00 | 23,90 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 24,00 | 23,90 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 24,00 | 23,90 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 24,00 | 23,90 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 24,00 | 23,90 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 24,00 | 23,90 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 24,00 | 23,90 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 24,00 | 23,90 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 24,00 | 23,90 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 24,00 | 23,90 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 23,90 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 23,90 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 23,90 |
| ВК Баранчинская, 14а: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 34,11 | 34,08 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 34,11 | 34,08 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 34,11 | 34,08 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 34,11 | 34,08 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 34,11 | 34,08 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 34,11 | 34,08 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 34,11 | 34,08 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 34,11 | 34,08 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 34,11 | 34,08 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 34,11 | 34,08 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 34,11 | 34,08 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 34,11 | 34,08 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 34,11 | 34,08 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 34,11 | 34,08 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 34,11 | 34,08 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 34,11 | 34,08 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 34,11 | 34,08 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 34,11 | 34,08 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 34,11 | 34,08 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 34,11 | 34,08 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 34,11 | 34,08 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 34,11 | 34,08 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 34,11 | 34,08 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 34,11 | 34,08 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 34,11 | 34,08 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 34,11 | 34,08 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 34,11 | 34,08 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 34,11 | 34,08 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 34,11 | 34,08 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 34,11 | 34,08 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 34,11 | 34,08 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 34,08 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 34,08 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 34,08 |
| ВК Сигаева, 2а: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 29,20 | 29,16 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 29,20 | 29,16 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 29,20 | 29,16 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 29,20 | 29,16 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 29,20 | 29,16 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 29,20 | 29,16 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 29,20 | 29,16 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 29,20 | 29,16 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 29,20 | 29,16 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 29,20 | 29,16 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 29,20 | 29,16 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 29,20 | 29,16 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 29,20 | 29,16 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 29,20 | 29,16 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 29,20 | 29,16 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 29,20 | 29,16 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 29,20 | 29,16 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 29,20 | 29,16 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 29,20 | 29,16 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 29,20 | 29,16 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 29,20 | 29,16 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 29,20 | 29,16 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 29,20 | 29,16 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 29,20 | 29,16 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 29,20 | 29,16 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 29,20 | 29,16 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 29,20 | 29,16 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 29,20 | 29,16 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 29,20 | 29,16 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 29,20 | 29,16 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 29,20 | 29,16 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 29,20 | 29,16 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 29,20 | 29,16 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 29,20 | 29,16 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 29,20 | 29,16 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 29,20 | 29,16 |
| ВК Восточная: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 466,40 | 466,37 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 466,40 | 466,37 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 466,40 | 466,37 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 466,40 | 466,37 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 466,40 | 466,37 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 466,40 | 466,37 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 466,40 | 466,37 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 466,40 | 466,37 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 466,40 | 466,37 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 466,40 | 466,37 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 466,40 | 466,37 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 466,40 | 466,37 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 466,40 | 466,37 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 466,40 | 466,37 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 466,40 | 466,37 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 466,40 | 466,37 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 466,40 | 466,37 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 466,40 | 466,37 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 466,40 | 466,37 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 466,40 | 466,37 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 466,40 | 466,37 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 466,40 | 466,37 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 466,40 | 466,37 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 466,40 | 466,37 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 466,40 | 466,37 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 466,40 | 466,37 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 466,40 | 466,37 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 466,40 | 466,37 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 466,40 | 466,37 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 466,40 | 466,37 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 466,40 | 466,37 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 466,40 | 466,37 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 466,40 | 466,37 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 466,40 | 466,37 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 466,40 | 466,37 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 466,40 | 466,37 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 466,40 | 466,37 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 466,40 | 466,37 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 466,40 | 466,37 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 466,40 | 466,37 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 466,40 | 466,37 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 466,40 | 466,37 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 466,40 | 466,37 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 466,40 | 466,37 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 466,40 | 466,37 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 466,40 | 466,37 |
| ВК Блочная: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 19,20 | 18,63 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 19,20 | 18,63 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 19,20 | 18,63 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 19,20 | 18,63 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 19,20 | 18,63 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 19,20 | 18,63 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 19,20 | 18,63 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 19,20 | 18,63 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 19,20 | 18,63 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 19,20 | 18,63 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 19,20 | 18,63 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 19,20 | 18,63 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 19,20 | 18,63 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 19,20 | 18,63 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 19,20 | 18,63 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 19,20 | 18,63 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 19,20 | 18,63 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 19,20 | 18,63 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 19,20 | 18,63 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 19,20 | 18,63 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 19,20 | 18,63 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 19,20 | 18,63 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 19,20 | 18,63 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 19,20 | 18,63 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 19,20 | 18,63 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 19,20 | 18,63 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 19,20 | 18,63 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 19,20 | 18,63 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 19,20 | 18,63 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 19,20 | 18,63 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 19,20 | 18,63 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 19,20 | 18,63 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 19,20 | 18,63 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 19,20 | 18,63 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 19,20 | 18,63 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 19,20 | 18,63 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 19,20 | 18,63 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 19,20 | 18,63 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 19,20 | 18,63 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 19,20 | 18,63 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 19,20 | 18,63 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 19,20 | 18,63 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 19,20 | 18,63 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 19,20 | 18,63 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 19,20 | 18,63 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 19,20 | 18,63 |
| ВК Каменского, 9: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 224,48 | 224,21 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 224,48 | 224,21 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 224,48 | 224,21 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 224,48 | 224,21 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 224,48 | 224,21 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 224,48 | 224,21 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 224,48 | 224,21 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 224,48 | 224,21 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 224,48 | 224,21 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 224,48 | 224,21 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 224,48 | 224,21 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 224,48 | 224,21 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 224,48 | 224,21 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 224,48 | 224,21 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 224,48 | 224,21 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 224,48 | 224,21 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 224,48 | 224,21 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 224,48 | 224,21 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 224,48 | 224,21 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 224,48 | 224,21 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 224,48 | 224,21 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 224,48 | 224,21 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 224,48 | 224,21 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 224,48 | 224,21 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 224,48 | 224,21 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 224,48 | 224,21 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 224,48 | 224,21 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 224,48 | 224,21 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 224,48 | 224,21 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 224,48 | 224,21 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 224,48 | 224,21 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 224,48 | 224,21 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 224,48 | 224,21 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 224,48 | 224,21 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 224,48 | 224,21 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 224,48 | 224,21 |
| ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»): ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 114,04 | 113,62 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 114,04 | 113,62 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 114,04 | 113,62 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 114,04 | 113,62 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 114,04 | 113,62 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 114,04 | 113,62 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 114,04 | 113,62 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 114,04 | 113,62 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 114,04 | 113,62 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 114,04 | 113,62 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 114,04 | 113,62 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 114,04 | 113,62 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 114,04 | 113,62 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 114,04 | 113,62 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 114,04 | 113,62 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 114,04 | 113,62 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 114,04 | 113,62 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 114,04 | 113,62 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 114,04 | 113,62 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 114,04 | 113,62 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 114,04 | 113,62 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 114,04 | 113,62 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 114,04 | 113,62 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 114,04 | 113,62 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 114,04 | 113,62 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 114,04 | 113,62 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 114,04 | 113,62 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 114,04 | 113,62 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 114,04 | 113,62 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 114,04 | 113,62 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 114,04 | 113,62 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 114,04 | 113,62 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 114,04 | 113,62 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 114,04 | 113,62 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 114,04 | 113,62 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 114,04 | 113,62 |
| ВК Пермский картон: ЕТО №07 - ООО «Головановская энергетическая компания» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 4 243,67 | 4 240,47 |
| ВК ПНИПУ: ЕТО №08 - ФГБОУ «ПНИПУ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 756,00 | 755,40 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 756,00 | 755,40 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 756,00 | 755,40 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 756,00 | 755,40 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 756,00 | 755,40 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 756,00 | 755,40 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 756,00 | 755,40 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 756,00 | 755,40 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 756,00 | 755,40 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 756,00 | 755,40 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 756,00 | 755,40 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 756,00 | 755,40 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 756,00 | 755,40 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 756,00 | 755,40 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 756,00 | 755,40 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 756,00 | 755,40 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 756,00 | 755,40 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 756,00 | 755,40 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 756,00 | 755,40 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 756,00 | 755,40 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 756,00 | 755,40 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 756,00 | 755,40 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 756,00 | 755,40 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 756,00 | 755,40 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 756,00 | 755,40 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 756,00 | 755,40 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 756,00 | 755,40 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 756,00 | 755,40 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 756,00 | 755,40 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 756,00 | 755,40 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 756,00 | 755,40 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 756,00 | 755,40 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 756,00 | 755,40 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 756,00 | 755,40 |
| ВК Новомет-Пермь: ЕТО №09 - ЗАО «Новомет-Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 355,60 | 355,11 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 355,60 | 355,11 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 355,60 | 355,11 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 355,60 | 355,11 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 355,60 | 355,11 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 355,60 | 355,11 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 355,60 | 355,11 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 355,60 | 355,11 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 355,60 | 355,11 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 355,60 | 355,11 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 355,60 | 355,11 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 355,60 | 355,11 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 355,60 | 355,11 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 355,60 | 355,11 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 355,60 | 355,11 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 355,60 | 355,11 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 355,60 | 355,11 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 355,60 | 355,11 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 355,60 | 355,11 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 355,60 | 355,11 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 355,60 | 355,11 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 355,60 | 355,11 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 355,60 | 355,11 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 355,60 | 355,11 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 355,60 | 355,11 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 355,60 | 355,11 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 355,60 | 355,11 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 355,60 | 355,11 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 355,60 | 355,11 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 355,60 | 355,11 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 355,60 | 355,11 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 355,60 | 355,11 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 355,60 | 355,11 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 355,60 | 355,11 |
| ВК Биомед: ЕТО №10 - ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 378,01 | 377,28 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 378,01 | 377,28 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 378,01 | 377,28 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 378,01 | 377,28 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 378,01 | 377,28 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 378,01 | 377,28 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 378,01 | 377,28 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 378,01 | 377,28 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 378,01 | 377,28 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 378,01 | 377,28 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 378,01 | 377,28 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 378,01 | 377,28 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 378,01 | 377,28 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 378,01 | 377,28 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 378,01 | 377,28 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 378,01 | 377,28 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 378,01 | 377,28 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 378,01 | 377,28 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 378,01 | 377,28 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 378,01 | 377,28 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 378,01 | 377,28 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 378,01 | 377,28 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 378,01 | 377,28 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 378,01 | 377,28 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 378,01 | 377,28 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 378,01 | 377,28 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 378,01 | 377,28 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 378,01 | 377,28 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 378,01 | 377,28 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 378,01 | 377,28 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 378,01 | 377,28 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 378,01 | 377,28 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 378,01 | 377,28 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 378,01 | 377,28 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 378,01 | 377,28 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 378,01 | 377,28 |
| ВК Ива: ЕТО №11 - ООО «Тимсервис» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 151,20 | 151,19 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 151,20 | 151,19 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 151,20 | 151,19 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 151,20 | 151,19 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 151,20 | 151,19 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 151,20 | 151,19 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 151,20 | 151,19 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 151,20 | 151,19 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 151,20 | 151,19 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 151,20 | 151,19 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 151,20 | 151,19 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 151,20 | 151,19 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 151,20 | 151,19 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 151,20 | 151,19 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 151,20 | 151,19 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 151,20 | 151,19 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 151,20 | 151,19 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 151,20 | 151,19 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 151,20 | 151,19 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 151,20 | 151,19 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 151,20 | 151,19 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 151,20 | 151,19 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 151,20 | 151,19 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 151,20 | 151,19 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 151,20 | 151,19 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 151,20 | 151,19 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 151,20 | 151,19 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 151,20 | 151,19 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 151,20 | 151,19 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 151,20 | 151,19 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 151,20 | 151,19 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 151,20 | 151,19 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 151,20 | 151,19 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 151,20 | 151,19 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 151,20 | 151,19 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 151,20 | 151,19 |
| ВК Делегатская, 34: ЕТО №12 - ООО «Тимсервис» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 238,40 | 238,38 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 238,40 | 238,38 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 238,40 | 238,38 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 238,40 | 238,38 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 238,40 | 238,38 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 238,40 | 238,38 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 238,40 | 238,38 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 238,40 | 238,38 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 238,40 | 238,38 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 238,40 | 238,38 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 238,40 | 238,38 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 238,40 | 238,38 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 238,40 | 238,38 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 238,40 | 238,38 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 238,40 | 238,38 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 238,40 | 238,38 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 238,40 | 238,38 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 238,40 | 238,38 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 238,40 | 238,38 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 238,40 | 238,38 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 238,40 | 238,38 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 238,40 | 238,38 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 238,40 | 238,38 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 238,40 | 238,38 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 238,40 | 238,38 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 238,40 | 238,38 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 238,40 | 238,38 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 238,40 | 238,38 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 238,40 | 238,38 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 238,38 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 238,38 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 238,38 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 238,38 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 238,40 | 238,38 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 238,40 | 238,38 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 238,40 | 238,38 |
| ВК ЧОС: ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 120,74 | 120,56 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 120,74 | 120,56 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 120,74 | 120,56 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 120,74 | 120,56 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 120,74 | 120,56 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 120,74 | 120,56 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 120,74 | 120,56 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 120,74 | 120,56 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 120,74 | 120,56 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 120,74 | 120,56 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 120,74 | 120,56 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 120,74 | 120,56 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 120,74 | 120,56 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 120,74 | 120,56 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 120,74 | 120,56 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 120,74 | 120,56 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 120,74 | 120,56 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 120,74 | 120,56 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 120,74 | 120,56 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 120,74 | 120,56 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 120,74 | 120,56 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 120,74 | 120,56 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 120,74 | 120,56 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 120,74 | 120,56 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 120,74 | 120,56 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 120,74 | 120,56 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 120,74 | 120,56 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 120,74 | 120,56 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 120,74 | 120,56 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 120,74 | 120,56 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 120,74 | 120,56 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 120,74 | 120,56 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 120,74 | 120,56 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 120,74 | 120,56 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 120,74 | 120,56 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 120,74 | 120,56 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 120,74 | 120,56 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 120,74 | 120,56 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 120,74 | 120,56 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 120,74 | 120,56 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 120,74 | 120,56 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 120,74 | 120,56 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 120,74 | 120,56 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 120,74 | 120,56 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 120,74 | 120,56 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 120,74 | 120,56 |
| ВК ИК-32 ГУФСИН: ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | 108,57 | 108,39 |
| -34 | 103,7 | 69,3 | 108,57 | 108,39 |
| -33 | 102,4 | 68,6 | 108,57 | 108,39 |
| -32 | 101,0 | 67,9 | 108,57 | 108,39 |
| -31 | 99,7 | 67,3 | 108,57 | 108,39 |
| -30 | 98,4 | 66,6 | 108,57 | 108,39 |
| -29 | 97,0 | 65,9 | 108,57 | 108,39 |
| -28 | 95,7 | 65,1 | 108,57 | 108,39 |
| -27 | 94,3 | 64,4 | 108,57 | 108,39 |
| -26 | 93,0 | 63,7 | 108,57 | 108,39 |
| -25 | 91,6 | 63,0 | 108,57 | 108,39 |
| -24 | 90,3 | 62,3 | 108,57 | 108,39 |
| -23 | 88,9 | 61,6 | 108,57 | 108,39 |
| -22 | 87,6 | 60,8 | 108,57 | 108,39 |
| -21 | 86,2 | 60,1 | 108,57 | 108,39 |
| -20 | 84,8 | 59,4 | 108,57 | 108,39 |
| -19 | 83,4 | 58,6 | 108,57 | 108,39 |
| -18 | 82,0 | 57,9 | 108,57 | 108,39 |
| -17 | 80,7 | 57,1 | 108,57 | 108,39 |
| -16 | 79,3 | 56,4 | 108,57 | 108,39 |
| -15 | 77,9 | 55,6 | 108,57 | 108,39 |
| -14 | 76,5 | 54,8 | 108,57 | 108,39 |
| -13 | 75,0 | 54,0 | 108,57 | 108,39 |
| -12 | 73,6 | 53,3 | 108,57 | 108,39 |
| -11 | 72,2 | 52,5 | 108,57 | 108,39 |
| -10 | 70,8 | 51,7 | 108,57 | 108,39 |
| -9 | 69,3 | 50,9 | 108,57 | 108,39 |
| -8 | 67,9 | 50,1 | 108,57 | 108,39 |
| -7 | 66,4 | 49,2 | 108,57 | 108,39 |
| -6 | 65,0 | 48,4 | 108,57 | 108,39 |
| -5 | 63,5 | 47,6 | 108,57 | 108,39 |
| -4 | 62,0 | 46,7 | 108,57 | 108,39 |
| -3 | 60,5 | 45,9 | 108,57 | 108,39 |
| -2 | 59,0 | 45,0 | 108,57 | 108,39 |
| -1 | 57,5 | 44,2 | 108,57 | 108,39 |
| 0 | 56,0 | 43,3 | 108,57 | 108,39 |
| 1 | 54,5 | 42,4 | 108,57 | 108,39 |
| 2 | 52,9 | 41,5 | 108,57 | 108,39 |
| 3 | 51,4 | 40,6 | 108,57 | 108,39 |
| 4 | 49,8 | 39,6 | 108,57 | 108,39 |
| 5 | 48,2 | 38,7 | 108,57 | 108,39 |
| 6 | 46,6 | 37,7 | 108,57 | 108,39 |
| 7 | 45,0 | 36,8 | 108,57 | 108,39 |
| 8 | 43,4 | 35,8 | 108,57 | 108,39 |
| 9 | 41,8 | 34,8 | 108,57 | 108,39 |
| 10 | 40,1 | 33,7 | 108,57 | 108,39 |
| Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города: ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод» | | | | |
| -35 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -34 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -33 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -32 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -31 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -30 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -29 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -28 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -27 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -26 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -25 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -24 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -23 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -22 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -21 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -20 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -19 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -18 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -17 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -16 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -15 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -14 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -13 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -12 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -11 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -10 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -9 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -8 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -7 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -6 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -5 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -4 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -3 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -2 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| -1 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 0 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 1 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 2 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 3 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 4 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 5 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 6 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 7 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 8 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 9 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| 10 | 75,0 | 30,0 | 55,00 | 54,50 |
| ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК»): ЕТО №16 - АО «СПК» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 236,40 | 236,23 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 236,40 | 236,23 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 236,40 | 236,23 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 236,40 | 236,23 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 236,40 | 236,23 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 236,40 | 236,23 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 236,40 | 236,23 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 236,40 | 236,23 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 236,40 | 236,23 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 236,40 | 236,23 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 236,40 | 236,23 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 236,40 | 236,23 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 236,40 | 236,23 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 236,40 | 236,23 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 236,40 | 236,23 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 236,40 | 236,23 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 236,40 | 236,23 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 236,40 | 236,23 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 236,40 | 236,23 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 236,40 | 236,23 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 236,40 | 236,23 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 236,40 | 236,23 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 236,40 | 236,23 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 236,40 | 236,23 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 236,40 | 236,23 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 236,40 | 236,23 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 236,40 | 236,23 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 236,40 | 236,23 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 236,40 | 236,23 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 236,40 | 236,23 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 236,40 | 236,23 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 236,40 | 236,23 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 236,40 | 236,23 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 236,40 | 236,23 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 236,40 | 236,23 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 236,40 | 236,23 |
| ПК ФКП «ППЗ»: ЕТО №17 - ФКП «ППЗ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| ПК АО «Камтэкс-Химпром»: ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 631,03 | 630,40 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 631,03 | 630,40 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 631,03 | 630,40 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 631,03 | 630,40 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 631,03 | 630,40 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 631,03 | 630,40 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 631,03 | 630,40 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 631,03 | 630,40 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 631,03 | 630,40 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 631,03 | 630,40 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 631,03 | 630,40 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 631,03 | 630,40 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 631,03 | 630,40 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 631,03 | 630,40 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 631,03 | 630,40 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 631,03 | 630,40 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 631,03 | 630,40 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 631,03 | 630,40 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 631,03 | 630,40 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 631,03 | 630,40 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 631,03 | 630,40 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 631,03 | 630,40 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 631,03 | 630,40 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 631,03 | 630,40 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 631,03 | 630,40 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 631,03 | 630,40 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 631,03 | 630,40 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 631,03 | 630,40 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 631,03 | 630,40 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 631,03 | 630,40 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 631,03 | 630,40 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 631,03 | 630,40 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 631,03 | 630,40 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 631,03 | 630,40 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 631,03 | 630,40 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 631,03 | 630,40 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 631,03 | 630,40 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 631,03 | 630,40 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 631,03 | 630,40 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 631,03 | 630,40 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 631,03 | 630,40 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 631,03 | 630,40 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 631,03 | 630,40 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 631,03 | 630,40 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 631,03 | 630,40 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 631,03 | 630,40 |
| ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»: ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 31,49 | 31,45 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 31,49 | 31,45 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 31,49 | 31,45 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 31,49 | 31,45 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 31,49 | 31,45 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 31,49 | 31,45 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 31,49 | 31,45 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 31,49 | 31,45 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 31,49 | 31,45 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 31,49 | 31,45 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 31,49 | 31,45 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 31,49 | 31,45 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 31,49 | 31,45 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 31,49 | 31,45 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 31,49 | 31,45 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 31,49 | 31,45 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 31,49 | 31,45 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 31,49 | 31,45 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 31,49 | 31,45 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 31,49 | 31,45 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 31,49 | 31,45 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 31,49 | 31,45 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 31,49 | 31,45 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 31,49 | 31,45 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 31,49 | 31,45 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 31,49 | 31,45 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 31,49 | 31,45 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 31,49 | 31,45 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 31,49 | 31,45 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 31,49 | 31,45 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 31,49 | 31,45 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 31,49 | 31,45 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 31,49 | 31,45 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 31,49 | 31,45 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 31,49 | 31,45 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 31,49 | 31,45 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 31,49 | 31,45 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 31,49 | 31,45 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 31,49 | 31,45 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 31,49 | 31,45 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 31,49 | 31,45 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 31,49 | 31,45 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 31,49 | 31,45 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 31,49 | 31,45 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 31,49 | 31,45 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 31,49 | 31,45 |
| ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»: ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| ВК АО «Сибур-Химпром»: ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| ВК АО «ФПК»: ЕТО №22 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 118,02 | 117,88 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 118,02 | 117,88 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 118,02 | 117,88 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 118,02 | 117,88 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 118,02 | 117,88 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 118,02 | 117,88 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 118,02 | 117,88 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 118,02 | 117,88 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 118,02 | 117,88 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 118,02 | 117,88 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 118,02 | 117,88 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 118,02 | 117,88 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 118,02 | 117,88 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 118,02 | 117,88 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 118,02 | 117,88 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 118,02 | 117,88 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 118,02 | 117,88 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 118,02 | 117,88 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 118,02 | 117,88 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 118,02 | 117,88 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 118,02 | 117,88 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 118,02 | 117,88 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 118,02 | 117,88 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 118,02 | 117,88 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 118,02 | 117,88 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 118,02 | 117,88 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 118,02 | 117,88 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 118,02 | 117,88 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 118,02 | 117,88 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 118,02 | 117,88 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 118,02 | 117,88 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 118,02 | 117,88 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 118,02 | 117,88 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 118,02 | 117,88 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 118,02 | 117,88 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 118,02 | 117,88 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 118,02 | 117,88 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 118,02 | 117,88 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 118,02 | 117,88 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 118,02 | 117,88 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 118,02 | 117,88 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 118,02 | 117,88 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 118,02 | 117,88 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 118,02 | 117,88 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 118,02 | 117,88 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 118,02 | 117,88 |
| ВК АО «Держава-М»: ЕТО №23 - АО «Держава-М» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 18,72 | 18,70 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 18,72 | 18,70 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 18,72 | 18,70 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 18,72 | 18,70 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 18,72 | 18,70 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 18,72 | 18,70 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 18,72 | 18,70 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 18,72 | 18,70 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 18,72 | 18,70 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 18,72 | 18,70 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 18,72 | 18,70 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 18,72 | 18,70 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 18,72 | 18,70 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 18,72 | 18,70 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 18,72 | 18,70 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 18,72 | 18,70 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 18,72 | 18,70 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 18,72 | 18,70 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 18,72 | 18,70 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 18,72 | 18,70 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 18,72 | 18,70 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 18,72 | 18,70 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 18,72 | 18,70 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 18,72 | 18,70 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 18,72 | 18,70 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 18,72 | 18,70 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 18,72 | 18,70 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 18,72 | 18,70 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 18,72 | 18,70 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 18,72 | 18,70 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 18,72 | 18,70 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 18,72 | 18,70 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 18,72 | 18,70 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 18,72 | 18,70 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 18,72 | 18,70 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 18,72 | 18,70 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 18,72 | 18,70 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 18,72 | 18,70 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 18,72 | 18,70 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 18,72 | 18,70 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 18,72 | 18,70 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 18,72 | 18,70 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 18,72 | 18,70 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 18,72 | 18,70 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 18,72 | 18,70 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 18,72 | 18,70 |
| ВК ОАО «Центральный Агроснаб»: ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 78,00 | 77,86 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 78,00 | 77,86 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 78,00 | 77,86 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 78,00 | 77,86 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 78,00 | 77,86 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 78,00 | 77,86 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 78,00 | 77,86 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 78,00 | 77,86 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 78,00 | 77,86 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 78,00 | 77,86 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 78,00 | 77,86 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 78,00 | 77,86 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 78,00 | 77,86 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 78,00 | 77,86 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 78,00 | 77,86 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 78,00 | 77,86 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 78,00 | 77,86 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 78,00 | 77,86 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 78,00 | 77,86 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 78,00 | 77,86 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 78,00 | 77,86 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 78,00 | 77,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 78,00 | 77,86 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 78,00 | 77,86 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 78,00 | 77,86 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 78,00 | 77,86 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 78,00 | 77,86 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 78,00 | 77,86 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 78,00 | 77,86 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 78,00 | 77,86 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 78,00 | 77,86 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 78,00 | 77,86 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 78,00 | 77,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 78,00 | 77,86 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 78,00 | 77,86 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 78,00 | 77,86 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 78,00 | 77,86 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 78,00 | 77,86 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 78,00 | 77,86 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 78,00 | 77,86 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 78,00 | 77,86 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 78,00 | 77,86 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 78,00 | 77,86 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 78,00 | 77,86 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 78,00 | 77,86 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 78,00 | 77,86 |
| ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»: ЕТО №26 - АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 393,24 | 392,76 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 393,24 | 392,76 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 393,24 | 392,76 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 393,24 | 392,76 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 393,24 | 392,76 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 393,24 | 392,76 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 393,24 | 392,76 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 393,24 | 392,76 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 393,24 | 392,76 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 393,24 | 392,76 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 393,24 | 392,76 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 393,24 | 392,76 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 393,24 | 392,76 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 393,24 | 392,76 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 393,24 | 392,76 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 393,24 | 392,76 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 393,24 | 392,76 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 393,24 | 392,76 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 393,24 | 392,76 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 393,24 | 392,76 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 393,24 | 392,76 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 393,24 | 392,76 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 393,24 | 392,76 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 393,24 | 392,76 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 393,24 | 392,76 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 393,24 | 392,76 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 393,24 | 392,76 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 393,24 | 392,76 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 393,24 | 392,76 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 393,24 | 392,76 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 393,24 | 392,76 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 393,24 | 392,76 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 393,24 | 392,76 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 393,24 | 392,76 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 393,24 | 392,76 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 393,24 | 392,76 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 393,24 | 392,76 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 393,24 | 392,76 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 393,24 | 392,76 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 393,24 | 392,76 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 393,24 | 392,76 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 393,24 | 392,76 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 393,24 | 392,76 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 393,24 | 392,76 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 393,24 | 392,76 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 393,24 | 392,76 |
| ВК ООО «Надежда»: ЕТО №27 - ООО «Надежда» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 24,40 | 24,37 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 24,40 | 24,37 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 24,40 | 24,37 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 24,40 | 24,37 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 24,40 | 24,37 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 24,40 | 24,37 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 24,40 | 24,37 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 24,40 | 24,37 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 24,40 | 24,37 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 24,40 | 24,37 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 24,40 | 24,37 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 24,40 | 24,37 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 24,40 | 24,37 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 24,40 | 24,37 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 24,40 | 24,37 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 24,40 | 24,37 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 24,40 | 24,37 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 24,40 | 24,37 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 24,40 | 24,37 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 24,40 | 24,37 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 24,40 | 24,37 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 24,40 | 24,37 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 24,40 | 24,37 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 24,40 | 24,37 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 24,40 | 24,37 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 24,40 | 24,37 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 24,40 | 24,37 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 24,40 | 24,37 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 24,40 | 24,37 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 24,40 | 24,37 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 24,40 | 24,37 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 24,40 | 24,37 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 24,40 | 24,37 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 24,40 | 24,37 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 24,40 | 24,37 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 24,40 | 24,37 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 24,40 | 24,37 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 24,40 | 24,37 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 24,40 | 24,37 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 24,40 | 24,37 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 24,40 | 24,37 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 24,40 | 24,37 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 24,40 | 24,37 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 24,40 | 24,37 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 24,40 | 24,37 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 24,40 | 24,37 |
| ВК по ул. Древообделочная, 3: ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 143,92 | 143,74 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 143,92 | 143,74 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 143,92 | 143,74 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 143,92 | 143,74 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 143,92 | 143,74 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 143,92 | 143,74 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 143,92 | 143,74 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 143,92 | 143,74 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 143,92 | 143,74 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 143,92 | 143,74 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 143,92 | 143,74 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 143,92 | 143,74 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 143,92 | 143,74 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 143,92 | 143,74 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 143,92 | 143,74 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 143,92 | 143,74 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 143,92 | 143,74 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 143,92 | 143,74 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 143,92 | 143,74 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 143,92 | 143,74 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 143,92 | 143,74 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 143,92 | 143,74 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 143,92 | 143,74 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 143,92 | 143,74 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 143,92 | 143,74 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 143,92 | 143,74 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 143,92 | 143,74 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 143,92 | 143,74 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 143,92 | 143,74 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 143,92 | 143,74 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 143,92 | 143,74 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 143,92 | 143,74 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 143,92 | 143,74 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 143,92 | 143,74 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 143,92 | 143,74 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 143,92 | 143,74 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 143,92 | 143,74 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 143,92 | 143,74 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 143,92 | 143,74 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 143,92 | 143,74 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 143,92 | 143,74 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 143,92 | 143,74 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 143,92 | 143,74 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 143,92 | 143,74 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 143,92 | 143,74 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 143,92 | 143,74 |
| ВК ООО «Теплосеть»: ЕТО №29 - ООО «Теплосеть» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 8,80 | 8,79 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 8,80 | 8,79 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 8,80 | 8,79 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 8,80 | 8,79 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 8,80 | 8,79 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 8,80 | 8,79 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 8,80 | 8,79 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 8,80 | 8,79 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 8,80 | 8,79 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 8,80 | 8,79 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 8,80 | 8,79 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 8,80 | 8,79 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 8,80 | 8,79 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 8,80 | 8,79 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 8,80 | 8,79 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 8,80 | 8,79 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 8,80 | 8,79 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 8,80 | 8,79 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 8,80 | 8,79 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 8,80 | 8,79 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 8,80 | 8,79 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 8,80 | 8,79 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 8,80 | 8,79 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 8,80 | 8,79 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 8,80 | 8,79 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 8,80 | 8,79 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 8,80 | 8,79 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 8,80 | 8,79 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 8,80 | 8,79 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 8,80 | 8,79 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 8,80 | 8,79 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 8,80 | 8,79 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 8,80 | 8,79 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 8,80 | 8,79 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 8,80 | 8,79 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 8,80 | 8,79 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 8,80 | 8,79 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 8,80 | 8,79 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 8,80 | 8,79 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 8,80 | 8,79 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 8,80 | 8,79 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 8,80 | 8,79 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 8,80 | 8,79 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 8,80 | 8,79 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 8,80 | 8,79 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 8,80 | 8,79 |
| ВК ООО «Энергия-С»: ЕТО №30 - ООО «Энергия-С» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 85,60 | 85,50 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 85,60 | 85,50 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 85,60 | 85,50 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 85,60 | 85,50 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 85,60 | 85,50 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 85,60 | 85,50 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 85,60 | 85,50 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 85,60 | 85,50 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 85,60 | 85,50 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 85,60 | 85,50 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 85,60 | 85,50 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 85,60 | 85,50 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 85,60 | 85,50 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 85,60 | 85,50 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 85,60 | 85,50 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 85,60 | 85,50 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 85,60 | 85,50 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 85,60 | 85,50 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 85,60 | 85,50 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 85,60 | 85,50 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 85,60 | 85,50 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 85,60 | 85,50 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 85,60 | 85,50 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 85,60 | 85,50 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 85,60 | 85,50 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 85,60 | 85,50 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 85,60 | 85,50 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 85,60 | 85,50 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 85,60 | 85,50 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 85,60 | 85,50 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 85,60 | 85,50 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 85,60 | 85,50 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 85,60 | 85,50 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 85,60 | 85,50 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 85,60 | 85,50 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 85,60 | 85,50 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 85,60 | 85,50 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 85,60 | 85,50 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 85,60 | 85,50 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 85,60 | 85,50 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 85,60 | 85,50 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 85,60 | 85,50 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 85,60 | 85,50 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 85,60 | 85,50 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 85,60 | 85,50 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 85,60 | 85,50 |
| ВК Лесозаводская, 3: ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 2 800,00 | 2 796,59 |
| ГТУ-ТЭС-200: ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 9 981,88 | 9 978,23 |
| Котельная 123А: ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 2 342,48 | 2 341,63 |
| ВК ПАО «Протон-ПМ»: ЕТО №33 - ПАО «Протон-ПМ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 179,78 | 179,77 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 179,78 | 179,77 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 179,78 | 179,77 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 179,78 | 179,77 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 179,78 | 179,77 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 179,78 | 179,77 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 179,78 | 179,77 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 179,78 | 179,77 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 179,78 | 179,77 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 179,78 | 179,77 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 179,78 | 179,77 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 179,78 | 179,77 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 179,78 | 179,77 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 179,78 | 179,77 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 179,78 | 179,77 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 179,78 | 179,77 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 179,78 | 179,77 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 179,78 | 179,77 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 179,78 | 179,77 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 179,78 | 179,77 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 179,78 | 179,77 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 179,78 | 179,77 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 179,78 | 179,77 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 179,78 | 179,77 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 179,78 | 179,77 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 179,78 | 179,77 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 179,78 | 179,77 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 179,78 | 179,77 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 179,78 | 179,77 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 179,78 | 179,77 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 179,78 | 179,77 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 179,78 | 179,77 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 179,78 | 179,77 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 179,78 | 179,77 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 179,78 | 179,77 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 179,78 | 179,77 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 179,78 | 179,77 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 179,78 | 179,77 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 179,78 | 179,77 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 179,78 | 179,77 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 179,78 | 179,77 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 179,78 | 179,77 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 179,78 | 179,77 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 179,78 | 179,77 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 179,78 | 179,77 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 179,78 | 179,77 |
| ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России: ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 83,07 | 82,96 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 83,07 | 82,96 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 83,07 | 82,96 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 83,07 | 82,96 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 83,07 | 82,96 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 83,07 | 82,96 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 83,07 | 82,96 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 83,07 | 82,96 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 83,07 | 82,96 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 83,07 | 82,96 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 83,07 | 82,96 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 83,07 | 82,96 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 83,07 | 82,96 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 83,07 | 82,96 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 83,07 | 82,96 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 83,07 | 82,96 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 83,07 | 82,96 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 83,07 | 82,96 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 83,07 | 82,96 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 83,07 | 82,96 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 83,07 | 82,96 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 83,07 | 82,96 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 83,07 | 82,96 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 83,07 | 82,96 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 83,07 | 82,96 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 83,07 | 82,96 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 83,07 | 82,96 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 83,07 | 82,96 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 83,07 | 82,96 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 83,07 | 82,96 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 83,07 | 82,96 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 83,07 | 82,96 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 83,07 | 82,96 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 83,07 | 82,96 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 83,07 | 82,96 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 83,07 | 82,96 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 83,07 | 82,96 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 83,07 | 82,96 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 83,07 | 82,96 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 83,07 | 82,96 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 83,07 | 82,96 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 83,07 | 82,96 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 83,07 | 82,96 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 83,07 | 82,96 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 83,07 | 82,96 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 83,07 | 82,96 |
| ВК СПК по ул. Ракитная: ЕТО №35 - АО «СПК» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 64,00 | 63,92 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 64,00 | 63,92 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 64,00 | 63,92 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 64,00 | 63,92 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 64,00 | 63,92 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 64,00 | 63,92 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 64,00 | 63,92 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 64,00 | 63,92 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 64,00 | 63,92 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 64,00 | 63,92 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 64,00 | 63,92 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 64,00 | 63,92 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 64,00 | 63,92 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 64,00 | 63,92 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 64,00 | 63,92 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 64,00 | 63,92 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 64,00 | 63,92 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 64,00 | 63,92 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 64,00 | 63,92 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 64,00 | 63,92 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 64,00 | 63,92 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 64,00 | 63,92 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 64,00 | 63,92 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 64,00 | 63,92 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 64,00 | 63,92 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 64,00 | 63,92 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 64,00 | 63,92 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 64,00 | 63,92 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 64,00 | 63,92 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 64,00 | 63,92 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 64,00 | 63,92 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 64,00 | 63,92 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 64,00 | 63,92 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 64,00 | 63,92 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 64,00 | 63,92 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 64,00 | 63,92 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 64,00 | 63,92 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 64,00 | 63,92 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 64,00 | 63,92 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 64,00 | 63,92 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 64,00 | 63,92 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 64,00 | 63,92 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 64,00 | 63,92 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 64,00 | 63,92 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 64,00 | 63,92 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 64,00 | 63,92 |
| ВК ООО «РЭМ-Сервис»: ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 64,80 | 64,72 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 64,80 | 64,72 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 64,80 | 64,72 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 64,80 | 64,72 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 64,80 | 64,72 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 64,80 | 64,72 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 64,80 | 64,72 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 64,80 | 64,72 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 64,80 | 64,72 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 64,80 | 64,72 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 64,80 | 64,72 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 64,80 | 64,72 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 64,80 | 64,72 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 64,80 | 64,72 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 64,80 | 64,72 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 64,80 | 64,72 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 64,80 | 64,72 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 64,80 | 64,72 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 64,80 | 64,72 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 64,80 | 64,72 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 64,80 | 64,72 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 64,80 | 64,72 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 64,80 | 64,72 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 64,80 | 64,72 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 64,80 | 64,72 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 64,80 | 64,72 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 64,80 | 64,72 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 64,80 | 64,72 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 64,80 | 64,72 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 64,80 | 64,72 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 64,80 | 64,72 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 64,80 | 64,72 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 64,80 | 64,72 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 64,80 | 64,72 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 64,80 | 64,72 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 64,80 | 64,72 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 64,80 | 64,72 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 64,80 | 64,72 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 64,80 | 64,72 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 64,80 | 64,72 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 64,80 | 64,72 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 64,80 | 64,72 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 64,80 | 64,72 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 64,80 | 64,72 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 64,80 | 64,72 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 64,80 | 64,72 |
| Котельная ПМС-168: ЕТО №37 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 30,85 | 30,73 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 30,85 | 30,73 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 30,85 | 30,73 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 30,85 | 30,73 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 30,85 | 30,73 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 30,85 | 30,73 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 30,85 | 30,73 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 30,85 | 30,73 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 30,85 | 30,73 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 30,85 | 30,73 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 30,85 | 30,73 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 30,85 | 30,73 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 30,85 | 30,73 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 30,85 | 30,73 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 30,85 | 30,73 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 30,85 | 30,73 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 30,85 | 30,73 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 30,85 | 30,73 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 30,85 | 30,73 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 30,85 | 30,73 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 30,85 | 30,73 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 30,85 | 30,73 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 30,85 | 30,73 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 30,85 | 30,73 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 30,85 | 30,73 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 30,85 | 30,73 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 30,85 | 30,73 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 30,85 | 30,73 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 30,85 | 30,73 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 30,85 | 30,73 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 30,85 | 30,73 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 30,85 | 30,73 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 30,85 | 30,73 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 30,85 | 30,73 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 30,85 | 30,73 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 30,85 | 30,73 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 30,85 | 30,73 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 30,85 | 30,73 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 30,85 | 30,73 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 30,85 | 30,73 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 30,85 | 30,73 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 30,85 | 30,73 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 30,85 | 30,73 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 30,85 | 30,73 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 30,85 | 30,73 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 30,85 | 30,73 |
| Котельная Казахская, 70: ЕТО №38 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 6,85 | 6,82 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 6,85 | 6,82 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 6,85 | 6,82 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 6,85 | 6,82 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 6,85 | 6,82 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 6,85 | 6,82 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 6,85 | 6,82 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 6,85 | 6,82 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 6,85 | 6,82 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 6,85 | 6,82 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 6,85 | 6,82 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 6,85 | 6,82 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 6,85 | 6,82 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 6,85 | 6,82 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 6,85 | 6,82 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 6,85 | 6,82 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 6,85 | 6,82 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 6,85 | 6,82 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 6,85 | 6,82 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 6,85 | 6,82 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 6,85 | 6,82 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 6,85 | 6,82 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 6,85 | 6,82 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 6,85 | 6,82 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 6,85 | 6,82 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 6,85 | 6,82 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 6,85 | 6,82 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 6,85 | 6,82 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 6,85 | 6,82 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 6,85 | 6,82 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 6,85 | 6,82 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 6,85 | 6,82 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 6,85 | 6,82 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 6,85 | 6,82 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 6,85 | 6,82 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 6,85 | 6,82 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 6,85 | 6,82 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 6,85 | 6,82 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 6,85 | 6,82 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 6,85 | 6,82 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 6,85 | 6,82 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 6,85 | 6,82 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 6,85 | 6,82 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 6,85 | 6,82 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 6,85 | 6,82 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 6,85 | 6,82 |
| Котельная АО «Пермский мукомольный завод»: ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 45,39 | 45,22 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 45,39 | 45,22 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 45,39 | 45,22 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 45,39 | 45,22 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 45,39 | 45,22 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 45,39 | 45,22 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 45,39 | 45,22 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 45,39 | 45,22 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 45,39 | 45,22 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 45,39 | 45,22 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 45,39 | 45,22 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 45,39 | 45,22 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 45,39 | 45,22 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 45,39 | 45,22 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 45,39 | 45,22 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 45,39 | 45,22 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 45,39 | 45,22 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 45,39 | 45,22 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 45,39 | 45,22 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 45,39 | 45,22 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 45,39 | 45,22 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 45,39 | 45,22 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 45,39 | 45,22 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 45,39 | 45,22 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 45,39 | 45,22 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 45,39 | 45,22 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | 45,39 | 45,22 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | 45,39 | 45,22 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | 45,39 | 45,22 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | 45,39 | 45,22 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | 45,39 | 45,22 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | 45,39 | 45,22 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | 45,39 | 45,22 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 45,39 | 45,22 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | 45,39 | 45,22 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | 45,39 | 45,22 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | 45,39 | 45,22 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | 45,39 | 45,22 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | 45,39 | 45,22 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | 45,39 | 45,22 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | 45,39 | 45,22 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 45,39 | 45,22 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 45,39 | 45,22 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 45,39 | 45,22 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 45,39 | 45,22 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | 45,39 | 45,22 |

**Таблица 2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)**

| **Температура наружного воздуха, °С** | **Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С** | **Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С** | **Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С** | **Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С** | **Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч** | **Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч** |
| ТЭЦ-6: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 5 569,54 | 23,698 |
| ВК-3: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 7 076,75 | 27,453 |
| ТЭЦ-9: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 13 509,87 | 45,373 |
| ВК-5: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 588,20 | 9,350 |
| ТЭЦ-13: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 792,84 | 7,649 |
| ВК-20: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 65,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -34 | 94,0 | 64,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -33 | 93,0 | 64,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -32 | 92,0 | 63,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -31 | 90,0 | 63,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -30 | 89,0 | 62,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -29 | 88,0 | 61,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -28 | 87,0 | 61,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -27 | 86,0 | 60,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -26 | 85,0 | 60,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -25 | 83,0 | 59,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -24 | 82,0 | 58,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -23 | 81,0 | 58,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -22 | 80,0 | 57,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -21 | 79,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -20 | 77,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -19 | 76,0 | 55,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -18 | 75,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -17 | 74,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -16 | 73,0 | 53,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -15 | 71,0 | 52,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -14 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -13 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -12 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -11 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -10 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -9 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -8 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -7 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -6 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -5 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -4 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -3 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -2 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| -1 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 0 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 1 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 2 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 3 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 4 | 70,0 | 57,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 5 | 70,0 | 57,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 6 | 70,0 | 57,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 7 | 70,0 | 57,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 8 | 70,0 | 58,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 9 | 70,0 | 58,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| 10 | 70,0 | 58,0 | 65,0 | - | 229,52 | 0,248 |
| ВК Кислотные Дачи: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 66,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -34 | 94,0 | 65,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -33 | 93,0 | 64,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -32 | 91,5 | 64,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -31 | 90,5 | 63,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -30 | 89,5 | 62,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -29 | 88,0 | 62,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -28 | 87,0 | 61,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -27 | 86,3 | 61,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -26 | 85,3 | 60,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -25 | 83,5 | 59,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -24 | 82,8 | 59,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -23 | 81,8 | 58,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -22 | 80,1 | 57,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -21 | 79,3 | 57,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -20 | 78,3 | 56,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -19 | 76,6 | 55,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -18 | 75,8 | 55,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -17 | 74,8 | 54,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -16 | 73,8 | 53,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -15 | 72,1 | 52,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -14 | 71,3 | 52,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -13 | 69,6 | 51,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -12 | 68,6 | 50,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -11 | 67,8 | 50,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -10 | 66,8 | 49,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -9 | 67,1 | 50,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -8 | 67,1 | 50,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -7 | 67,1 | 50,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -6 | 67,4 | 51,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -5 | 67,4 | 51,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -4 | 67,4 | 51,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -3 | 67,4 | 51,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -2 | 67,6 | 52,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| -1 | 67,6 | 52,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 0 | 67,6 | 52,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 1 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 2 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 3 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 4 | 68,1 | 54,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 5 | 68,1 | 54,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 6 | 68,1 | 54,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 7 | 68,1 | 54,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 8 | 68,4 | 55,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 9 | 68,4 | 55,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| 10 | 68,4 | 55,0 | 65,0 | - | 1 286,09 | 2,230 |
| ВК Новые Ляды: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 499,18 | 0,566 |
| ВК Молодежная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 65,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -34 | 94,0 | 64,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -33 | 93,3 | 64,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -32 | 91,5 | 63,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -31 | 90,5 | 62,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -30 | 89,8 | 62,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -29 | 88,0 | 61,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -28 | 87,3 | 61,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -27 | 86,3 | 60,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -26 | 85,3 | 59,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -25 | 83,8 | 59,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -24 | 82,8 | 58,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -23 | 81,8 | 57,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -22 | 81,0 | 57,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -21 | 79,3 | 56,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -20 | 78,3 | 55,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -19 | 77,5 | 55,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -18 | 75,8 | 54,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -17 | 74,8 | 53,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -16 | 74,0 | 53,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -15 | 72,3 | 52,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -14 | 71,3 | 51,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -13 | 70,5 | 51,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -12 | 68,8 | 50,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -11 | 67,8 | 49,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -10 | 67,0 | 49,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -9 | 67,0 | 49,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -8 | 67,3 | 50,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -7 | 67,3 | 50,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -6 | 67,3 | 50,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -5 | 67,3 | 50,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -4 | 67,5 | 51,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -3 | 67,5 | 51,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -2 | 67,5 | 51,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| -1 | 67,8 | 52,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 0 | 67,8 | 52,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 1 | 67,8 | 52,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 2 | 67,8 | 52,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 3 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 4 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 5 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 6 | 68,3 | 54,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 7 | 68,3 | 54,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 8 | 68,3 | 54,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 9 | 68,5 | 55,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| 10 | 68,5 | 55,0 | 65,0 | - | 339,58 | 0,394 |
| ВК Левшино: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -34 | 94,0 | 66,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -33 | 93,0 | 66,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -32 | 92,0 | 65,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -31 | 91,0 | 64,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -30 | 89,0 | 64,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -29 | 88,0 | 63,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -28 | 87,0 | 62,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -27 | 86,0 | 62,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -26 | 85,0 | 61,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -25 | 84,0 | 60,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -24 | 83,0 | 60,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -23 | 82,0 | 59,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -22 | 80,0 | 58,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -21 | 79,0 | 58,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -20 | 78,0 | 57,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -19 | 77,0 | 56,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -18 | 76,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -17 | 75,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -16 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -15 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -14 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -13 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -12 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -11 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -10 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -9 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -8 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -7 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -6 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -5 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -4 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -3 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -2 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| -1 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 0 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 1 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 2 | 73,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 3 | 73,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 4 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 5 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 6 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 7 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 8 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 9 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| 10 | 72,0 | 55,0 | 65,0 | - | 369,56 | 0,208 |
| ВК ПДК: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 410,83 | 0,176 |
| ВК Заозерье: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 210,23 | 0,248 |
| ВК Каменского: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 56,79 | 0,032 |
| ВК Запруд: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 187,52 | 0,194 |
| ВК Банная гора: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 154,74 | 0,139 |
| ВК Окуловский: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 143,57 | 0,140 |
| ВК Подснежник: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 6,38 | 0,012 |
| ВК ДИПИ: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -34 | 94,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -33 | 93,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -32 | 92,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -31 | 91,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -30 | 89,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -29 | 88,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -28 | 87,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -27 | 86,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -26 | 85,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -25 | 84,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -24 | 83,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -23 | 82,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -22 | 80,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -21 | 79,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -20 | 78,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -19 | 77,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -18 | 76,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -17 | 75,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -16 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -15 | 72,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -14 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -13 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -12 | 69,0 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -11 | 67,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -10 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -9 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -8 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -7 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -6 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -5 | 66,0 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -4 | 66,0 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -3 | 66,0 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -2 | 66,0 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| -1 | 66,0 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 0 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 1 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 2 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 3 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 4 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 5 | 66,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 6 | 66,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 7 | 66,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 8 | 66,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 9 | 66,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| 10 | 66,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 54,58 | 0,058 |
| ВК Пышминская: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 24,79 | 0,024 |
| ВК Кавказская: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 69,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -34 | 93,8 | 69,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -33 | 92,8 | 68,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -32 | 91,8 | 67,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -31 | 90,5 | 67,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -30 | 89,5 | 66,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -29 | 88,5 | 65,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -28 | 87,5 | 64,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -27 | 86,3 | 64,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -26 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -25 | 83,0 | 62,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -24 | 81,8 | 62,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -23 | 80,8 | 61,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -22 | 79,8 | 60,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -21 | 78,8 | 59,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -20 | 77,6 | 59,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -19 | 76,6 | 58,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -18 | 75,6 | 57,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -17 | 74,6 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -16 | 72,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -15 | 71,1 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -14 | 70,1 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -13 | 69,1 | 53,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -12 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -11 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -10 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -9 | 67,9 | 53,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -8 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -7 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -6 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -5 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -4 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -3 | 67,6 | 54,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -2 | 67,4 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| -1 | 67,4 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 0 | 67,4 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 1 | 67,4 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 2 | 67,4 | 55,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 3 | 67,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 4 | 67,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 5 | 67,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 6 | 67,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 7 | 67,1 | 56,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 8 | 66,9 | 57,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 9 | 66,9 | 57,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| 10 | 66,9 | 57,0 | 65,0 | - | 29,52 | 0,026 |
| ВК Брикетная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 10,00 | 0,010 |
| ВК Чапаева, 6: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -34 | 94,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -33 | 93,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -32 | 91,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -31 | 90,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -30 | 89,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -29 | 88,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -28 | 87,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -27 | 86,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -26 | 85,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -25 | 84,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -24 | 83,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -23 | 82,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -22 | 80,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -21 | 79,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -20 | 78,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -19 | 77,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -18 | 76,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -17 | 74,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -16 | 73,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -15 | 72,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -14 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -13 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -12 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -11 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -10 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -9 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -8 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -7 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -6 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -5 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -4 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -3 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -2 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| -1 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 0 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 1 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 2 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 3 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 4 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 5 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 6 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 7 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 8 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 9 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| 10 | 71,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 109,84 | 0,131 |
| ВК Западная: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -33 | 93,4 | 69,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -32 | 91,4 | 67,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -31 | 90,4 | 66,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -30 | 88,9 | 65,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -29 | 87,4 | 63,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -28 | 86,4 | 62,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -27 | 84,9 | 61,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -26 | 83,9 | 60,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -25 | 82,9 | 59,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -24 | 81,9 | 58,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -23 | 80,9 | 57,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -22 | 79,3 | 56,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -21 | 78,3 | 55,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -20 | 77,3 | 54,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -19 | 75,3 | 52,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -18 | 74,3 | 51,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -17 | 72,8 | 50,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -16 | 71,8 | 49,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -15 | 70,2 | 48,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -14 | 69,2 | 47,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -13 | 67,7 | 46,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -12 | 66,7 | 45,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -11 | 65,1 | 44,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -10 | 64,1 | 43,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -9 | 62,1 | 41,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -8 | 61,1 | 40,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -7 | 59,6 | 39,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -6 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -5 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -4 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -3 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -2 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| -1 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 0 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 1 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 2 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 3 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 4 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 5 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 6 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 7 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 8 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 9 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| 10 | 58,0 | 38,0 | - | - | 620,10 | 1,203 |
| ВК Березовая роща: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 37,28 | 0,050 |
| ВК Б. Революции, 151: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| ВК Жукова, 33: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -32 | 91,0 | 68,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -31 | 90,0 | 68,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -27 | 85,0 | 65,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -26 | 84,0 | 64,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -25 | 83,0 | 63,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -23 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -19 | 77,0 | 58,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -18 | 76,0 | 58,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -16 | 73,0 | 57,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -14 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -13 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -12 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -11 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -10 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -9 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -8 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -7 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -6 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -5 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -4 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -3 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -2 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| -1 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 0 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 1 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 2 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 3 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 4 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 5 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 6 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 7 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 8 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 9 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| 10 | 71,0 | 55,0 | 65,0 | - | 92,06 | 0,118 |
| ВК Лепешинской, 3: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 235,28 | 0,256 |
| ВК Наумова, 18а: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 215,89 | 0,235 |
| ВК Ленская, 32б: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 27,98 | 0,031 |
| ВК Бахаревская, 53: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 11,43 | 0,015 |
| ВК Криворожская, 36: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 246,26 | 0,270 |
| ВК Чусовская, 27: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 40,94 | 0,048 |
| ВК-2: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 1 | 50,8 | 42,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 2 | 51,4 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 3 | 51,4 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 4 | 52,1 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 5 | 52,1 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 6 | 52,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 7 | 53,5 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 8 | 53,5 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 9 | 54,2 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| 10 | 54,2 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 771,73 | 2,426 |
| ВК Искра: ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 392,76 | 1,674 |
| ТЭЦ-14: ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -34 | 77,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -33 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -32 | 78,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -31 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -30 | 78,9 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -29 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -28 | 79,6 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -27 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -26 | 80,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -25 | 81,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -24 | 81,7 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -23 | 81,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -22 | 80,1 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -21 | 78,8 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -20 | 77,4 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -19 | 76,5 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -18 | 75,2 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -17 | 73,9 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -16 | 72,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -15 | 71,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -14 | 70,3 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -12 | 67,7 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -11 | 66,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -10 | 65,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -9 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -8 | 62,8 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -7 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -6 | 59,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -5 | 59,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -4 | 57,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -3 | 56,3 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| -1 | 53,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 0 | 52,1 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 1 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 2 | 52,8 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 3 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 4 | 53,4 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 5 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 6 | 54,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 7 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 8 | 54,8 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 9 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| 10 | 55,5 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 4 241,01 | 18,289 |
| ВК ГКТХ Вышка-2: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -34 | 94,4 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -33 | 93,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -32 | 92,2 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -31 | 91,2 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -30 | 91,2 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -29 | 89,5 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -28 | 87,9 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -27 | 87,3 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -26 | 85,7 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -25 | 84,7 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -24 | 83,1 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -23 | 82,5 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -22 | 80,8 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -21 | 80,2 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -20 | 78,6 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -19 | 77,6 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -18 | 76,4 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -17 | 75,4 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -16 | 74,2 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -15 | 73,2 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -14 | 72,2 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -13 | 70,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -12 | 69,9 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -11 | 68,3 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -10 | 67,3 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -9 | 66,7 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -8 | 65,1 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -7 | 64,5 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -6 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -5 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -4 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -3 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -2 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| -1 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 0 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 1 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 2 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 3 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 4 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 5 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 6 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 7 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 8 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 9 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| 10 | 62,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 1 103,09 | 2,524 |
| ВК Хабаровская, 139: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -33 | 93,4 | 69,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -32 | 91,4 | 67,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -31 | 90,4 | 66,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -30 | 88,9 | 65,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -29 | 87,4 | 63,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -28 | 86,4 | 62,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -27 | 84,9 | 61,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -26 | 83,9 | 60,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -25 | 82,9 | 59,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -24 | 81,9 | 58,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -23 | 80,9 | 57,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -22 | 79,3 | 56,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -21 | 78,3 | 55,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -20 | 77,3 | 54,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -19 | 75,3 | 52,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -18 | 74,3 | 51,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -17 | 72,8 | 50,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -16 | 71,8 | 49,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -15 | 70,2 | 48,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -14 | 69,2 | 47,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -13 | 67,7 | 46,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -12 | 66,7 | 45,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -11 | 65,1 | 44,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -10 | 64,1 | 43,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -9 | 62,1 | 41,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -8 | 61,1 | 40,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -7 | 59,6 | 39,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -6 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -5 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -4 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -3 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -2 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| -1 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 0 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 1 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 2 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 3 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 4 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 5 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 6 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 7 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 8 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 9 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| 10 | 58,0 | 38,0 | 65,0 | - | 590,04 | 0,909 |
| ВК Белозерская, 48: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -33 | 93,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -32 | 91,6 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -31 | 90,6 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -30 | 89,6 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -29 | 87,9 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -28 | 86,9 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -27 | 85,9 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -26 | 85,1 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -25 | 83,4 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -24 | 82,4 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -23 | 81,4 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -22 | 79,7 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -21 | 78,7 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -20 | 78,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -19 | 76,3 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -18 | 75,3 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -17 | 74,6 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -16 | 73,3 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -15 | 71,6 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -14 | 70,9 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -13 | 69,1 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -12 | 68,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -11 | 67,1 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -10 | 66,1 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -9 | 65,9 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -8 | 64,9 | 47,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -7 | 64,6 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -6 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -5 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -4 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -3 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -2 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| -1 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 0 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 1 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 2 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 3 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 4 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 5 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 6 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 7 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 8 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 9 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| 10 | 63,6 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 72,32 | 0,112 |
| ВК Дементьева, 50: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 20,17 | 0,024 |
| ВК Южная: ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 55,21 | 0,059 |
| ВК Докучаева, 31: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 1 146,30 | 1,258 |
| ВК Костычева, 9: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 105,98 | 0,117 |
| ВК Менжинского, 36: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 24,00 | 0,026 |
| ВК Баранчинская, 14а: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 34,11 | 0,034 |
| ВК Сигаева, 2а: ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 29,20 | 0,033 |
| ВК Восточная: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 466,40 | 0,494 |
| ВК Блочная: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| ВК Каменского, 9: ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 224,39 | 0,246 |
| ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»): ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 113,83 | 0,159 |
| ВК Пермский картон: ЕТО №07 - ООО «Головановская энергетическая компания» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 4 242,59 | 4,138 |
| ВК ПНИПУ: ЕТО №08 - ФГБОУ «ПНИПУ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 755,06 | 0,737 |
| ВК Новомет-Пермь: ЕТО №09 - ЗАО «Новомет-Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 355,55 | 0,390 |
| ВК Биомед: ЕТО №10 - ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 377,88 | 0,369 |
| ВК Ива: ЕТО №11 - ООО «Тимсервис» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 151,08 | 0,147 |
| ВК Делегатская, 34: ЕТО №12 - ООО «Тимсервис» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 238,40 | 0,232 |
| ВК ЧОС: ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| ВК ИК-32 ГУФСИН: ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города: ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод» | | | | | | |
| -35 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -34 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -33 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -32 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -31 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -30 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -29 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -28 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -27 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -26 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -25 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -24 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -23 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -22 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -21 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -20 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -19 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -18 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -17 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -16 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -15 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -14 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -13 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -12 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -11 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -10 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -9 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -8 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -7 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -6 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -5 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -4 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -3 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -2 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| -1 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 0 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 1 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 2 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 3 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 4 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 5 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 6 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 7 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 8 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 9 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| 10 | 75,0 | 30,0 | - | - | 54,96 | 0,116 |
| ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК»): ЕТО №16 - АО «СПК» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -8 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -6 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -5 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -2 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| -1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 0 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 2 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 4 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 5 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 6 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 8 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 9 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| 10 | 65,0 | 56,0 | 65,0 | - | 236,40 | 0,271 |
| ПК ФКП «ППЗ»: ЕТО №17 - ФКП «ППЗ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| ПК АО «Камтэкс-Химпром»: ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 631,03 | 0,666 |
| ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»: ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 31,49 | 0,035 |
| ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»: ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| ВК АО «Сибур-Химпром»: ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 1 252,67 | 2,198 |
| ВК АО «ФПК»: ЕТО №22 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| ВК АО «Держава-М»: ЕТО №23 - АО «Держава-М» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| ВК ОАО «Центральный Агроснаб»: ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»: ЕТО №26 - АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 393,24 | 0,397 |
| ВК ООО «Надежда»: ЕТО №27 - ООО «Надежда» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| ВК по ул. Древообделочная, 3: ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| ВК ООО «Теплосеть»: ЕТО №29 - ООО «Теплосеть» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| ВК ООО «Энергия-С»: ЕТО №30 - ООО «Энергия-С» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| ВК Лесозаводская, 3: ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 2 800,00 | 2,730 |
| ГТУ-ТЭС-200: ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 9 981,88 | 17,518 |
| Котельная 123А: ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 2 342,48 | 4,111 |
| ВК ПАО «Протон-ПМ»: ЕТО №33 - ПАО «Протон-ПМ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -31 | 90,4 | 67,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -30 | 89,3 | 66,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -29 | 88,1 | 65,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -16 | 72,7 | 56,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -9 | 64,1 | 50,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -4 | 57,7 | 46,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 9 | 39,8 | 34,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России: ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| ВК СПК по ул. Ракитная: ЕТО №35 - АО «СПК» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 64,00 | 0,062 |
| ВК ООО «РЭМ-Сервис»: ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 64,80 | 0,068 |
| Котельная ПМС-168: ЕТО №37 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 30,84 | 0,032 |
| Котельная Казахская, 70: ЕТО №38 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 6,85 | 0,007 |
| Котельная АО «Пермский мукомольный завод»: ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -30 | 89,0 | 67,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -29 | 88,0 | 66,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -28 | 87,0 | 65,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -27 | 86,0 | 64,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -26 | 85,0 | 64,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -25 | 84,0 | 63,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -24 | 82,0 | 62,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -23 | 81,0 | 62,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -22 | 80,0 | 61,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -21 | 79,0 | 60,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -20 | 78,0 | 59,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -19 | 76,0 | 59,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -18 | 75,0 | 58,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -17 | 74,0 | 57,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -16 | 73,0 | 56,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -14 | 70,0 | 55,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -12 | 68,0 | 53,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -11 | 67,0 | 53,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -9 | 64,0 | 51,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -8 | 63,0 | 50,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -7 | 62,0 | 49,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -6 | 60,0 | 48,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -5 | 59,0 | 48,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -4 | 58,0 | 47,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -3 | 56,0 | 46,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| -1 | 54,0 | 44,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 0 | 52,0 | 43,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 1 | 51,0 | 42,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 2 | 50,0 | 42,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 3 | 48,0 | 41,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 4 | 47,0 | 40,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 5 | 46,0 | 39,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |
| 10 | 38,0 | 34,0 | - | - | 45,39 | 0,047 |