

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**(Актуализация на 2025 г.)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 1**

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13) |
| Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии |
| Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ) |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

**Содержание**

[Перечень таблиц 5](#_Toc147941633)

[1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии 6](#_Toc147941634)

**Перечень таблиц**

[Таблица 1.1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ) 6](#_Toc148086594)

[Таблица 1.2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ) 76](#_Toc148086595)

# Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Утвержденные на отопительный сезон 2022-2023 гг. параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)

| **Температура наружного воздуха, °С** | **Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С** | **Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С** | **Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч** | **Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч** |
| ТЭЦ-6 (ул. Г. Хасана, 38): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 6 000,00 | 5 855,00 |
| ВК-3 (ул. Самаркандская, 2): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| ТЭЦ-9 (ул. Промышленная, 103): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 12 500,00 | 12 360,00 |
| ВК-5 (д. Кондратово, Шоссейная 23): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| ВК-2 (ул. Некрасова, 4): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 650,00 | 650,00 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 650,00 | 650,00 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 650,00 | 650,00 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 650,00 | 650,00 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 650,00 | 650,00 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 650,00 | 650,00 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 650,00 | 650,00 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 650,00 | 650,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 650,00 | 650,00 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 650,00 | 650,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 650,00 | 650,00 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 650,00 | 650,00 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 650,00 | 650,00 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 650,00 | 650,00 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 650,00 | 650,00 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 650,00 | 650,00 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 650,00 | 650,00 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 650,00 | 650,00 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 650,00 | 650,00 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 650,00 | 650,00 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 650,00 | 650,00 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 650,00 | 650,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 650,00 | 650,00 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 650,00 | 650,00 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 650,00 | 650,00 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 650,00 | 650,00 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 650,00 | 650,00 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 650,00 | 650,00 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 650,00 | 650,00 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 650,00 | 650,00 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 650,00 | 650,00 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 650,00 | 650,00 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 650,00 | 650,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 650,00 | 650,00 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 650,00 | 650,00 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 650,00 | 650,00 |
| 1 | 70,0 | 42,0 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 70,0 | 43,0 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 70,0 | 43,0 | 650,00 | 650,00 |
| 4 | 70,0 | 44,0 | 650,00 | 650,00 |
| 5 | 70,0 | 44,0 | 650,00 | 650,00 |
| 6 | 70,0 | 45,0 | 650,00 | 650,00 |
| 7 | 70,0 | 46,0 | 650,00 | 650,00 |
| 8 | 70,0 | 46,0 | 650,00 | 650,00 |
| 9 | 70,0 | 47,0 | 650,00 | 650,00 |
| 10 | 70,0 | 47,0 | 650,00 | 650,00 |
| ТЭЦ-14 (ул. Ласьвинская, 106): ЕТО №02 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 4 350,00 | 4 328,00 |
| ТЭЦ-13 (ул. Гайвинская, 109): ЕТО №01-2 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 1 900,00 | 1 852,00 |
| БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20) (ул. Краснослудская, 5): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 264,11 | 263,75 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 264,11 | 263,75 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 264,11 | 263,75 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 264,11 | 263,75 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 264,11 | 263,75 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 264,11 | 263,75 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 264,11 | 263,75 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 264,11 | 263,75 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 264,11 | 263,75 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 264,11 | 263,75 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 264,11 | 263,75 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 264,11 | 263,75 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 264,11 | 263,75 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 264,11 | 263,75 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 264,11 | 263,75 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 264,11 | 263,75 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 264,11 | 263,75 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 264,11 | 263,75 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 264,11 | 263,75 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 264,11 | 263,75 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 264,11 | 263,75 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 264,11 | 263,75 |
| -13 | 70,0 | 54,8 | 264,11 | 263,75 |
| -12 | 70,0 | 55,1 | 264,11 | 263,75 |
| -11 | 70,0 | 55,3 | 264,11 | 263,75 |
| -10 | 70,0 | 55,5 | 264,11 | 263,75 |
| -9 | 70,0 | 55,7 | 264,11 | 263,75 |
| -8 | 70,0 | 56,0 | 264,11 | 263,75 |
| -7 | 70,0 | 56,2 | 264,11 | 263,75 |
| -6 | 70,0 | 56,4 | 264,11 | 263,75 |
| -5 | 70,0 | 56,7 | 264,11 | 263,75 |
| -4 | 70,0 | 56,9 | 264,11 | 263,75 |
| -3 | 70,0 | 57,1 | 264,11 | 263,75 |
| -2 | 70,0 | 57,4 | 264,11 | 263,75 |
| -1 | 70,0 | 57,6 | 264,11 | 263,75 |
| 0 | 70,0 | 57,8 | 264,11 | 263,75 |
| 1 | 70,0 | 58,1 | 264,11 | 263,75 |
| 2 | 70,0 | 58,3 | 264,11 | 263,75 |
| 3 | 70,0 | 58,6 | 264,11 | 263,75 |
| 4 | 70,0 | 58,8 | 264,11 | 263,75 |
| 5 | 70,0 | 59,1 | 264,11 | 263,75 |
| 6 | 70,0 | 59,3 | 264,11 | 263,75 |
| 7 | 70,0 | 59,6 | 264,11 | 263,75 |
| 8 | 70,0 | 59,8 | 264,11 | 263,75 |
| 9 | 70,0 | 60,1 | 264,11 | 263,75 |
| 10 | 70,0 | 60,3 | 264,11 | 263,75 |
| ВК Кислотные Дачи (пер. Талицкий, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 105,0 | 66,0 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -34 | 103,7 | 65,4 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -33 | 102,3 | 64,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -32 | 101,0 | 64,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -31 | 99,7 | 63,5 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -30 | 98,3 | 62,9 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -29 | 97,0 | 62,2 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -28 | 95,6 | 61,6 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -27 | 94,3 | 61,0 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -26 | 92,9 | 60,3 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -25 | 91,6 | 59,7 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -24 | 90,2 | 59,0 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -23 | 88,8 | 58,4 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -22 | 87,5 | 57,7 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -21 | 86,1 | 57,0 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -20 | 84,7 | 56,3 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -19 | 83,3 | 55,7 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -18 | 81,9 | 55,0 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -17 | 80,5 | 54,3 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -16 | 79,1 | 53,6 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -15 | 77,7 | 52,9 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -14 | 76,3 | 52,2 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -13 | 74,9 | 51,5 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -12 | 73,5 | 50,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -11 | 73,0 | 50,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -10 | 73,0 | 51,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -9 | 73,0 | 51,4 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -8 | 73,0 | 51,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -7 | 73,0 | 52,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -6 | 73,0 | 52,4 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -5 | 73,0 | 52,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -4 | 73,0 | 53,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -3 | 73,0 | 53,4 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -2 | 73,0 | 53,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| -1 | 73,0 | 54,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 0 | 73,0 | 54,5 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 1 | 73,0 | 54,8 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 2 | 73,0 | 55,2 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 3 | 73,0 | 55,5 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 4 | 73,0 | 55,9 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 5 | 73,0 | 56,2 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 6 | 73,0 | 56,6 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 7 | 73,0 | 56,9 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 8 | 73,0 | 57,3 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 9 | 73,0 | 57,7 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| 10 | 73,0 | 58,1 | 1 293,26 | 1 285,70 |
| ВК Новые Ляды (ул. Железнодорожная, 22а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 534,89 | 532,23 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 534,89 | 532,23 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 534,89 | 532,23 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 534,89 | 532,23 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 534,89 | 532,23 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 534,89 | 532,23 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 534,89 | 532,23 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 534,89 | 532,23 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 534,89 | 532,23 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 534,89 | 532,23 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 534,89 | 532,23 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 534,89 | 532,23 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 534,89 | 532,23 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 534,89 | 532,23 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 534,89 | 532,23 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 534,89 | 532,23 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 534,89 | 532,23 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 534,89 | 532,23 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 534,89 | 532,23 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 534,89 | 532,23 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 534,89 | 532,23 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 534,89 | 532,23 |
| -13 | 70,0 | 54,8 | 534,89 | 532,23 |
| -12 | 70,0 | 55,1 | 534,89 | 532,23 |
| -11 | 70,0 | 55,3 | 534,89 | 532,23 |
| -10 | 70,0 | 55,5 | 534,89 | 532,23 |
| -9 | 70,0 | 55,7 | 534,89 | 532,23 |
| -8 | 70,0 | 56,0 | 534,89 | 532,23 |
| -7 | 70,0 | 56,2 | 534,89 | 532,23 |
| -6 | 70,0 | 56,4 | 534,89 | 532,23 |
| -5 | 70,0 | 56,7 | 534,89 | 532,23 |
| -4 | 70,0 | 56,9 | 534,89 | 532,23 |
| -3 | 70,0 | 57,1 | 534,89 | 532,23 |
| -2 | 70,0 | 57,4 | 534,89 | 532,23 |
| -1 | 70,0 | 57,6 | 534,89 | 532,23 |
| 0 | 70,0 | 57,8 | 534,89 | 532,23 |
| 1 | 70,0 | 58,1 | 534,89 | 532,23 |
| 2 | 70,0 | 58,3 | 534,89 | 532,23 |
| 3 | 70,0 | 58,6 | 534,89 | 532,23 |
| 4 | 70,0 | 58,8 | 534,89 | 532,23 |
| 5 | 70,0 | 59,1 | 534,89 | 532,23 |
| 6 | 70,0 | 59,3 | 534,89 | 532,23 |
| 7 | 70,0 | 59,6 | 534,89 | 532,23 |
| 8 | 70,0 | 59,8 | 534,89 | 532,23 |
| 9 | 70,0 | 60,1 | 534,89 | 532,23 |
| 10 | 70,0 | 60,3 | 534,89 | 532,23 |
| ВК Молодежная (ул. Косякова, 23): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 105,0 | 65,0 | 353,45 | 351,85 |
| -34 | 103,7 | 64,4 | 353,45 | 351,85 |
| -33 | 102,3 | 63,8 | 353,45 | 351,85 |
| -32 | 101,0 | 63,2 | 353,45 | 351,85 |
| -31 | 99,7 | 62,6 | 353,45 | 351,85 |
| -30 | 98,3 | 62,0 | 353,45 | 351,85 |
| -29 | 97,0 | 61,3 | 353,45 | 351,85 |
| -28 | 95,6 | 60,7 | 353,45 | 351,85 |
| -27 | 94,3 | 60,1 | 353,45 | 351,85 |
| -26 | 92,9 | 59,5 | 353,45 | 351,85 |
| -25 | 91,6 | 58,8 | 353,45 | 351,85 |
| -24 | 90,2 | 58,2 | 353,45 | 351,85 |
| -23 | 88,8 | 57,5 | 353,45 | 351,85 |
| -22 | 87,4 | 56,9 | 353,45 | 351,85 |
| -21 | 86,1 | 56,3 | 353,45 | 351,85 |
| -20 | 84,7 | 55,6 | 353,45 | 351,85 |
| -19 | 83,3 | 54,9 | 353,45 | 351,85 |
| -18 | 81,9 | 54,3 | 353,45 | 351,85 |
| -17 | 80,5 | 53,6 | 353,45 | 351,85 |
| -16 | 79,1 | 52,9 | 353,45 | 351,85 |
| -15 | 77,7 | 52,2 | 353,45 | 351,85 |
| -14 | 76,3 | 51,6 | 353,45 | 351,85 |
| -13 | 74,9 | 50,9 | 353,45 | 351,85 |
| -12 | 73,4 | 50,2 | 353,45 | 351,85 |
| -11 | 73,0 | 50,2 | 353,45 | 351,85 |
| -10 | 73,0 | 50,5 | 353,45 | 351,85 |
| -9 | 73,0 | 50,9 | 353,45 | 351,85 |
| -8 | 73,0 | 51,2 | 353,45 | 351,85 |
| -7 | 73,0 | 51,5 | 353,45 | 351,85 |
| -6 | 73,0 | 51,9 | 353,45 | 351,85 |
| -5 | 73,0 | 52,2 | 353,45 | 351,85 |
| -4 | 73,0 | 52,6 | 353,45 | 351,85 |
| -3 | 73,0 | 52,9 | 353,45 | 351,85 |
| -2 | 73,0 | 53,3 | 353,45 | 351,85 |
| -1 | 73,0 | 53,6 | 353,45 | 351,85 |
| 0 | 73,0 | 54,0 | 353,45 | 351,85 |
| 1 | 73,0 | 54,3 | 353,45 | 351,85 |
| 2 | 73,0 | 54,7 | 353,45 | 351,85 |
| 3 | 73,0 | 55,0 | 353,45 | 351,85 |
| 4 | 73,0 | 55,4 | 353,45 | 351,85 |
| 5 | 73,0 | 55,8 | 353,45 | 351,85 |
| 6 | 73,0 | 56,1 | 353,45 | 351,85 |
| 7 | 73,0 | 56,5 | 353,45 | 351,85 |
| 8 | 73,0 | 56,9 | 353,45 | 351,85 |
| 9 | 73,0 | 57,3 | 353,45 | 351,85 |
| 10 | 73,0 | 57,7 | 353,45 | 351,85 |
| ВК Левшино (ул. Старикова, 13а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 396,64 | 394,84 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 396,64 | 394,84 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 396,64 | 394,84 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 396,64 | 394,84 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 396,64 | 394,84 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 396,64 | 394,84 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 396,64 | 394,84 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 396,64 | 394,84 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 396,64 | 394,84 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 396,64 | 394,84 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 396,64 | 394,84 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 396,64 | 394,84 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 396,64 | 394,84 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 396,64 | 394,84 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 396,64 | 394,84 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 396,64 | 394,84 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 396,64 | 394,84 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 396,64 | 394,84 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 396,64 | 394,84 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 396,64 | 394,84 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 396,64 | 394,84 |
| -14 | 72,0 | 56,2 | 396,64 | 394,84 |
| -13 | 72,0 | 56,5 | 396,64 | 394,84 |
| -12 | 72,0 | 56,7 | 396,64 | 394,84 |
| -11 | 72,0 | 56,9 | 396,64 | 394,84 |
| -10 | 72,0 | 57,2 | 396,64 | 394,84 |
| -9 | 72,0 | 57,4 | 396,64 | 394,84 |
| -8 | 72,0 | 57,6 | 396,64 | 394,84 |
| -7 | 72,0 | 57,8 | 396,64 | 394,84 |
| -6 | 72,0 | 58,1 | 396,64 | 394,84 |
| -5 | 72,0 | 58,3 | 396,64 | 394,84 |
| -4 | 72,0 | 58,6 | 396,64 | 394,84 |
| -3 | 72,0 | 58,8 | 396,64 | 394,84 |
| -2 | 72,0 | 59,0 | 396,64 | 394,84 |
| -1 | 72,0 | 59,3 | 396,64 | 394,84 |
| 0 | 72,0 | 59,5 | 396,64 | 394,84 |
| 1 | 72,0 | 59,7 | 396,64 | 394,84 |
| 2 | 72,0 | 60,0 | 396,64 | 394,84 |
| 3 | 72,0 | 60,2 | 396,64 | 394,84 |
| 4 | 72,0 | 60,5 | 396,64 | 394,84 |
| 5 | 72,0 | 60,7 | 396,64 | 394,84 |
| 6 | 72,0 | 61,0 | 396,64 | 394,84 |
| 7 | 72,0 | 61,2 | 396,64 | 394,84 |
| 8 | 72,0 | 61,5 | 396,64 | 394,84 |
| 9 | 72,0 | 61,8 | 396,64 | 394,84 |
| 10 | 72,0 | 62,0 | 396,64 | 394,84 |
| БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) (ул. Таганрогская, 15): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 407,59 | 406,45 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 407,59 | 406,45 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 407,59 | 406,45 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 407,59 | 406,45 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 407,59 | 406,45 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 407,59 | 406,45 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 407,59 | 406,45 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 407,59 | 406,45 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 407,59 | 406,45 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 407,59 | 406,45 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 407,59 | 406,45 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 407,59 | 406,45 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 407,59 | 406,45 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 407,59 | 406,45 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 407,59 | 406,45 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 407,59 | 406,45 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 407,59 | 406,45 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 407,59 | 406,45 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 407,59 | 406,45 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 407,59 | 406,45 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 407,59 | 406,45 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 407,59 | 406,45 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 407,59 | 406,45 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 407,59 | 406,45 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 407,59 | 406,45 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 407,59 | 406,45 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 407,59 | 406,45 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 407,59 | 406,45 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 407,59 | 406,45 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 407,59 | 406,45 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 407,59 | 406,45 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 407,59 | 406,45 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 407,59 | 406,45 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 407,59 | 406,45 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 407,59 | 406,45 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 407,59 | 406,45 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 407,59 | 406,45 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 407,59 | 406,45 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 407,59 | 406,45 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 407,59 | 406,45 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 407,59 | 406,45 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 407,59 | 406,45 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 407,59 | 406,45 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 407,59 | 406,45 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 407,59 | 406,45 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 407,59 | 406,45 |
| ВК Заозерье (ул. Верхнекамская, 19): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 196,63 | 195,92 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 196,63 | 195,92 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 196,63 | 195,92 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 196,63 | 195,92 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 196,63 | 195,92 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 196,63 | 195,92 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 196,63 | 195,92 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 196,63 | 195,92 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 196,63 | 195,92 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 196,63 | 195,92 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 196,63 | 195,92 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 196,63 | 195,92 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 196,63 | 195,92 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 196,63 | 195,92 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 196,63 | 195,92 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 196,63 | 195,92 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 196,63 | 195,92 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 196,63 | 195,92 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 196,63 | 195,92 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 196,63 | 195,92 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 196,63 | 195,92 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 196,63 | 195,92 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 196,63 | 195,92 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 196,63 | 195,92 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 196,63 | 195,92 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 196,63 | 195,92 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 196,63 | 195,92 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 196,63 | 195,92 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 196,63 | 195,92 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 196,63 | 195,92 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 196,63 | 195,92 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 196,63 | 195,92 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 196,63 | 195,92 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 196,63 | 195,92 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 196,63 | 195,92 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 196,63 | 195,92 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 196,63 | 195,92 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 196,63 | 195,92 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 196,63 | 195,92 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 196,63 | 195,92 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 196,63 | 195,92 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 196,63 | 195,92 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 196,63 | 195,92 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 196,63 | 195,92 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 196,63 | 195,92 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 196,63 | 195,92 |
| ВК Запруд (ул. Гарцовская, 62): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 142,18 | 141,76 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 142,18 | 141,76 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 142,18 | 141,76 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 142,18 | 141,76 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 142,18 | 141,76 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 142,18 | 141,76 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 142,18 | 141,76 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 142,18 | 141,76 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 142,18 | 141,76 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 142,18 | 141,76 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 142,18 | 141,76 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 142,18 | 141,76 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 142,18 | 141,76 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 142,18 | 141,76 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 142,18 | 141,76 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 142,18 | 141,76 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 142,18 | 141,76 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 142,18 | 141,76 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 142,18 | 141,76 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 142,18 | 141,76 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 142,18 | 141,76 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 142,18 | 141,76 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 142,18 | 141,76 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 142,18 | 141,76 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 142,18 | 141,76 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 142,18 | 141,76 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 142,18 | 141,76 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 142,18 | 141,76 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 142,18 | 141,76 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 142,18 | 141,76 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 142,18 | 141,76 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 142,18 | 141,76 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 142,18 | 141,76 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 142,18 | 141,76 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 142,18 | 141,76 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 142,18 | 141,76 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 142,18 | 141,76 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 142,18 | 141,76 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 142,18 | 141,76 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 142,18 | 141,76 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 142,18 | 141,76 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 142,18 | 141,76 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 142,18 | 141,76 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 142,18 | 141,76 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 142,18 | 141,76 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 142,18 | 141,76 |
| ВК Банная гора (ул. 2-я Корсуньская, 10): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 117,00 | 116,67 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 117,00 | 116,67 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 117,00 | 116,67 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 117,00 | 116,67 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 117,00 | 116,67 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 117,00 | 116,67 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 117,00 | 116,67 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 117,00 | 116,67 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 117,00 | 116,67 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 117,00 | 116,67 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 117,00 | 116,67 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 117,00 | 116,67 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 117,00 | 116,67 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 117,00 | 116,67 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 117,00 | 116,67 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 117,00 | 116,67 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 117,00 | 116,67 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 117,00 | 116,67 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 117,00 | 116,67 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 117,00 | 116,67 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 117,00 | 116,67 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 117,00 | 116,67 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 117,00 | 116,67 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 117,00 | 116,67 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 117,00 | 116,67 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 117,00 | 116,67 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 117,00 | 116,67 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 117,00 | 116,67 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 117,00 | 116,67 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 117,00 | 116,67 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 117,00 | 116,67 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 117,00 | 116,67 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 117,00 | 116,67 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 117,00 | 116,67 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 117,00 | 116,67 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 117,00 | 116,67 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 117,00 | 116,67 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 117,00 | 116,67 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 117,00 | 116,67 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 117,00 | 116,67 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 117,00 | 116,67 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 117,00 | 116,67 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 117,00 | 116,67 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 117,00 | 116,67 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 117,00 | 116,67 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 117,00 | 116,67 |
| ВК Окуловский (ул. Костычева, 20а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 131,87 | 131,70 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 131,87 | 131,70 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 131,87 | 131,70 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 131,87 | 131,70 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 131,87 | 131,70 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 131,87 | 131,70 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 131,87 | 131,70 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 131,87 | 131,70 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 131,87 | 131,70 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 131,87 | 131,70 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 131,87 | 131,70 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 131,87 | 131,70 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 131,87 | 131,70 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 131,87 | 131,70 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 131,87 | 131,70 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 131,87 | 131,70 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 131,87 | 131,70 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 131,87 | 131,70 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 131,87 | 131,70 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 131,87 | 131,70 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 131,87 | 131,70 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 131,87 | 131,70 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 131,87 | 131,70 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 131,87 | 131,70 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 131,87 | 131,70 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 131,87 | 131,70 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 131,87 | 131,70 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 131,87 | 131,70 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 131,87 | 131,70 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 131,87 | 131,70 |
| -5 | 60,0 | 48,4 | 131,87 | 131,70 |
| -4 | 60,0 | 48,7 | 131,87 | 131,70 |
| -3 | 60,0 | 48,9 | 131,87 | 131,70 |
| -2 | 60,0 | 49,1 | 131,87 | 131,70 |
| -1 | 60,0 | 49,4 | 131,87 | 131,70 |
| 0 | 60,0 | 49,6 | 131,87 | 131,70 |
| 1 | 60,0 | 49,8 | 131,87 | 131,70 |
| 2 | 60,0 | 50,0 | 131,87 | 131,70 |
| 3 | 60,0 | 50,3 | 131,87 | 131,70 |
| 4 | 60,0 | 50,5 | 131,87 | 131,70 |
| 5 | 60,0 | 50,7 | 131,87 | 131,70 |
| 6 | 60,0 | 51,0 | 131,87 | 131,70 |
| 7 | 60,0 | 51,2 | 131,87 | 131,70 |
| 8 | 60,0 | 51,5 | 131,87 | 131,70 |
| 9 | 60,0 | 51,7 | 131,87 | 131,70 |
| 10 | 60,0 | 52,0 | 131,87 | 131,70 |
| ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник) (ул. Пристанционная, 37): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 0,72 | 0,64 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 0,72 | 0,64 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 0,72 | 0,64 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 0,72 | 0,64 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 0,72 | 0,64 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 0,72 | 0,64 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 0,72 | 0,64 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 0,72 | 0,64 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 0,72 | 0,64 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 0,72 | 0,64 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 0,72 | 0,64 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 0,72 | 0,64 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 0,72 | 0,64 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 0,72 | 0,64 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 0,72 | 0,64 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 0,72 | 0,64 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 0,72 | 0,64 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 0,72 | 0,64 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 0,72 | 0,64 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 0,72 | 0,64 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 0,72 | 0,64 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 0,72 | 0,64 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 0,72 | 0,64 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 0,72 | 0,64 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 0,72 | 0,64 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 0,72 | 0,64 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 0,72 | 0,64 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 0,72 | 0,64 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 0,72 | 0,64 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 0,72 | 0,64 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 0,72 | 0,64 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 0,72 | 0,64 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 0,72 | 0,64 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 0,72 | 0,64 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 0,72 | 0,64 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 0,72 | 0,64 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 0,72 | 0,64 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 0,72 | 0,64 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 0,72 | 0,64 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 0,72 | 0,64 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 0,72 | 0,64 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 0,72 | 0,64 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 0,72 | 0,64 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 0,72 | 0,64 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 0,72 | 0,64 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 0,72 | 0,64 |
| ВК ДИПИ (ул. 13-я линия, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 58,00 | 57,81 |
| -34 | 93,9 | 66,4 | 58,00 | 57,81 |
| -33 | 92,7 | 65,7 | 58,00 | 57,81 |
| -32 | 91,6 | 65,1 | 58,00 | 57,81 |
| -31 | 90,4 | 64,4 | 58,00 | 57,81 |
| -30 | 89,2 | 63,8 | 58,00 | 57,81 |
| -29 | 88,1 | 63,1 | 58,00 | 57,81 |
| -28 | 86,9 | 62,5 | 58,00 | 57,81 |
| -27 | 85,8 | 61,8 | 58,00 | 57,81 |
| -26 | 84,6 | 61,2 | 58,00 | 57,81 |
| -25 | 83,4 | 60,5 | 58,00 | 57,81 |
| -24 | 82,2 | 59,8 | 58,00 | 57,81 |
| -23 | 81,0 | 59,2 | 58,00 | 57,81 |
| -22 | 79,9 | 58,5 | 58,00 | 57,81 |
| -21 | 78,7 | 57,8 | 58,00 | 57,81 |
| -20 | 77,5 | 57,1 | 58,00 | 57,81 |
| -19 | 76,3 | 56,4 | 58,00 | 57,81 |
| -18 | 75,1 | 55,7 | 58,00 | 57,81 |
| -17 | 73,8 | 55,0 | 58,00 | 57,81 |
| -16 | 72,6 | 54,3 | 58,00 | 57,81 |
| -15 | 71,4 | 53,6 | 58,00 | 57,81 |
| -14 | 70,2 | 52,9 | 58,00 | 57,81 |
| -13 | 68,9 | 52,1 | 58,00 | 57,81 |
| -12 | 67,7 | 51,4 | 58,00 | 57,81 |
| -11 | 66,5 | 50,7 | 58,00 | 57,81 |
| -10 | 66,0 | 50,6 | 58,00 | 57,81 |
| -9 | 66,0 | 50,8 | 58,00 | 57,81 |
| -8 | 66,0 | 51,1 | 58,00 | 57,81 |
| -7 | 66,0 | 51,3 | 58,00 | 57,81 |
| -6 | 66,0 | 51,6 | 58,00 | 57,81 |
| -5 | 66,0 | 51,8 | 58,00 | 57,81 |
| -4 | 66,0 | 52,1 | 58,00 | 57,81 |
| -3 | 66,0 | 52,4 | 58,00 | 57,81 |
| -2 | 66,0 | 52,6 | 58,00 | 57,81 |
| -1 | 66,0 | 52,9 | 58,00 | 57,81 |
| 0 | 66,0 | 53,1 | 58,00 | 57,81 |
| 1 | 66,0 | 53,4 | 58,00 | 57,81 |
| 2 | 66,0 | 53,7 | 58,00 | 57,81 |
| 3 | 66,0 | 53,9 | 58,00 | 57,81 |
| 4 | 66,0 | 54,2 | 58,00 | 57,81 |
| 5 | 66,0 | 54,5 | 58,00 | 57,81 |
| 6 | 66,0 | 54,7 | 58,00 | 57,81 |
| 7 | 66,0 | 55,0 | 58,00 | 57,81 |
| 8 | 66,0 | 55,3 | 58,00 | 57,81 |
| 9 | 66,0 | 55,6 | 58,00 | 57,81 |
| 10 | 66,0 | 55,9 | 58,00 | 57,81 |
| ВК Пышминская (ул. Пышминская, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 25,00 | 24,93 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 25,00 | 24,93 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 25,00 | 24,93 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 25,00 | 24,93 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 25,00 | 24,93 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 25,00 | 24,93 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 25,00 | 24,93 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 25,00 | 24,93 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 25,00 | 24,93 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 25,00 | 24,93 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 25,00 | 24,93 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 25,00 | 24,93 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 25,00 | 24,93 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 25,00 | 24,93 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 25,00 | 24,93 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 25,00 | 24,93 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 25,00 | 24,93 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 25,00 | 24,93 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 25,00 | 24,93 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 25,00 | 24,93 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 25,00 | 24,93 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 25,00 | 24,93 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 25,00 | 24,93 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 25,00 | 24,93 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 25,00 | 24,93 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 25,00 | 24,93 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 25,00 | 24,93 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 25,00 | 24,93 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 25,00 | 24,93 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 25,00 | 24,93 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 25,00 | 24,93 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 25,00 | 24,93 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 25,00 | 24,93 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 25,00 | 24,93 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 25,00 | 24,93 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 25,00 | 24,93 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 25,00 | 24,93 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 25,00 | 24,93 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 25,00 | 24,93 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 25,00 | 24,93 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 25,00 | 24,93 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 25,00 | 24,93 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 25,00 | 24,93 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 25,00 | 24,93 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 25,00 | 24,93 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 25,00 | 24,93 |
| ВК Кавказская (ул. Кавказская, 24): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 69,0 | 24,33 | 24,33 |
| -34 | 93,9 | 68,3 | 24,33 | 24,33 |
| -33 | 92,7 | 67,7 | 24,33 | 24,33 |
| -32 | 91,6 | 67,0 | 24,33 | 24,33 |
| -31 | 90,4 | 66,3 | 24,33 | 24,33 |
| -30 | 89,3 | 65,6 | 24,33 | 24,33 |
| -29 | 88,1 | 64,9 | 24,33 | 24,33 |
| -28 | 86,9 | 64,3 | 24,33 | 24,33 |
| -27 | 85,8 | 63,6 | 24,33 | 24,33 |
| -26 | 84,6 | 62,9 | 24,33 | 24,33 |
| -25 | 83,4 | 62,2 | 24,33 | 24,33 |
| -24 | 82,3 | 61,5 | 24,33 | 24,33 |
| -23 | 81,1 | 60,8 | 24,33 | 24,33 |
| -22 | 79,9 | 60,0 | 24,33 | 24,33 |
| -21 | 78,7 | 59,3 | 24,33 | 24,33 |
| -20 | 77,5 | 58,6 | 24,33 | 24,33 |
| -19 | 76,3 | 57,9 | 24,33 | 24,33 |
| -18 | 75,1 | 57,1 | 24,33 | 24,33 |
| -17 | 73,9 | 56,4 | 24,33 | 24,33 |
| -16 | 72,7 | 55,7 | 24,33 | 24,33 |
| -15 | 71,5 | 54,9 | 24,33 | 24,33 |
| -14 | 70,2 | 54,2 | 24,33 | 24,33 |
| -13 | 69,0 | 53,4 | 24,33 | 24,33 |
| -12 | 67,8 | 52,6 | 24,33 | 24,33 |
| -11 | 66,5 | 51,9 | 24,33 | 24,33 |
| -10 | 65,3 | 51,1 | 24,33 | 24,33 |
| -9 | 65,0 | 51,1 | 24,33 | 24,33 |
| -8 | 65,0 | 51,3 | 24,33 | 24,33 |
| -7 | 65,0 | 51,6 | 24,33 | 24,33 |
| -6 | 65,0 | 51,8 | 24,33 | 24,33 |
| -5 | 65,0 | 52,1 | 24,33 | 24,33 |
| -4 | 65,0 | 52,3 | 24,33 | 24,33 |
| -3 | 65,0 | 52,5 | 24,33 | 24,33 |
| -2 | 65,0 | 52,8 | 24,33 | 24,33 |
| -1 | 65,0 | 53,0 | 24,33 | 24,33 |
| 0 | 65,0 | 53,3 | 24,33 | 24,33 |
| 1 | 65,0 | 53,5 | 24,33 | 24,33 |
| 2 | 65,0 | 53,7 | 24,33 | 24,33 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 24,33 | 24,33 |
| 4 | 65,0 | 54,2 | 24,33 | 24,33 |
| 5 | 65,0 | 54,5 | 24,33 | 24,33 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 24,33 | 24,33 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 24,33 | 24,33 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 24,33 | 24,33 |
| 9 | 65,0 | 55,5 | 24,33 | 24,33 |
| 10 | 65,0 | 55,8 | 24,33 | 24,33 |
| ВК Брикетная (ул. Брикетная, 15): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 10,00 | 9,97 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 10,00 | 9,97 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 10,00 | 9,97 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 10,00 | 9,97 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 10,00 | 9,97 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 10,00 | 9,97 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 10,00 | 9,97 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 10,00 | 9,97 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 10,00 | 9,97 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 10,00 | 9,97 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 10,00 | 9,97 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 10,00 | 9,97 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 10,00 | 9,97 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 10,00 | 9,97 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 10,00 | 9,97 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 10,00 | 9,97 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 10,00 | 9,97 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 10,00 | 9,97 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 10,00 | 9,97 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 10,00 | 9,97 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 10,00 | 9,97 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 10,00 | 9,97 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 10,00 | 9,97 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 10,00 | 9,97 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 10,00 | 9,97 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 10,00 | 9,97 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 10,00 | 9,97 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 10,00 | 9,97 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 10,00 | 9,97 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 10,00 | 9,97 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 10,00 | 9,97 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 10,00 | 9,97 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 10,00 | 9,97 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 10,00 | 9,97 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 10,00 | 9,97 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 10,00 | 9,97 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 10,00 | 9,97 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 10,00 | 9,97 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 10,00 | 9,97 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 10,00 | 9,97 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 10,00 | 9,97 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 10,00 | 9,97 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 10,00 | 9,97 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 10,00 | 9,97 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 10,00 | 9,97 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 10,00 | 9,97 |
| ВК Чапаева, 6 (ул. Чапаева, 6): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 68,0 | 98,47 | 98,25 |
| -34 | 93,9 | 67,3 | 98,47 | 98,25 |
| -33 | 92,7 | 66,7 | 98,47 | 98,25 |
| -32 | 91,6 | 66,0 | 98,47 | 98,25 |
| -31 | 90,4 | 65,4 | 98,47 | 98,25 |
| -30 | 89,3 | 64,7 | 98,47 | 98,25 |
| -29 | 88,1 | 64,0 | 98,47 | 98,25 |
| -28 | 86,9 | 63,4 | 98,47 | 98,25 |
| -27 | 85,8 | 62,7 | 98,47 | 98,25 |
| -26 | 84,6 | 62,0 | 98,47 | 98,25 |
| -25 | 83,4 | 61,3 | 98,47 | 98,25 |
| -24 | 82,2 | 60,6 | 98,47 | 98,25 |
| -23 | 81,1 | 60,0 | 98,47 | 98,25 |
| -22 | 79,9 | 59,3 | 98,47 | 98,25 |
| -21 | 78,7 | 58,6 | 98,47 | 98,25 |
| -20 | 77,5 | 57,9 | 98,47 | 98,25 |
| -19 | 76,3 | 57,1 | 98,47 | 98,25 |
| -18 | 75,1 | 56,4 | 98,47 | 98,25 |
| -17 | 73,9 | 55,7 | 98,47 | 98,25 |
| -16 | 72,7 | 55,0 | 98,47 | 98,25 |
| -15 | 71,4 | 54,2 | 98,47 | 98,25 |
| -14 | 71,0 | 54,2 | 98,47 | 98,25 |
| -13 | 71,0 | 54,4 | 98,47 | 98,25 |
| -12 | 71,0 | 54,6 | 98,47 | 98,25 |
| -11 | 71,0 | 54,9 | 98,47 | 98,25 |
| -10 | 71,0 | 55,1 | 98,47 | 98,25 |
| -9 | 71,0 | 55,4 | 98,47 | 98,25 |
| -8 | 71,0 | 55,6 | 98,47 | 98,25 |
| -7 | 71,0 | 55,9 | 98,47 | 98,25 |
| -6 | 71,0 | 56,1 | 98,47 | 98,25 |
| -5 | 71,0 | 56,4 | 98,47 | 98,25 |
| -4 | 71,0 | 56,6 | 98,47 | 98,25 |
| -3 | 71,0 | 56,9 | 98,47 | 98,25 |
| -2 | 71,0 | 57,2 | 98,47 | 98,25 |
| -1 | 71,0 | 57,4 | 98,47 | 98,25 |
| 0 | 71,0 | 57,7 | 98,47 | 98,25 |
| 1 | 71,0 | 57,9 | 98,47 | 98,25 |
| 2 | 71,0 | 58,2 | 98,47 | 98,25 |
| 3 | 71,0 | 58,4 | 98,47 | 98,25 |
| 4 | 71,0 | 58,7 | 98,47 | 98,25 |
| 5 | 71,0 | 59,0 | 98,47 | 98,25 |
| 6 | 71,0 | 59,2 | 98,47 | 98,25 |
| 7 | 71,0 | 59,5 | 98,47 | 98,25 |
| 8 | 71,0 | 59,8 | 98,47 | 98,25 |
| 9 | 71,0 | 60,1 | 98,47 | 98,25 |
| 10 | 71,0 | 60,4 | 98,47 | 98,25 |
| ВК Западная (ул. Кочегаров, 50д): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 609,70 | 608,93 |
| -34 | 113,5 | 69,4 | 609,70 | 608,93 |
| -33 | 112,1 | 68,7 | 609,70 | 608,93 |
| -32 | 110,6 | 68,0 | 609,70 | 608,93 |
| -31 | 109,1 | 67,4 | 609,70 | 608,93 |
| -30 | 107,6 | 66,7 | 609,70 | 608,93 |
| -29 | 106,1 | 66,1 | 609,70 | 608,93 |
| -28 | 104,7 | 65,4 | 609,70 | 608,93 |
| -27 | 103,2 | 64,7 | 609,70 | 608,93 |
| -26 | 101,7 | 64,0 | 609,70 | 608,93 |
| -25 | 100,2 | 63,3 | 609,70 | 608,93 |
| -24 | 98,6 | 62,6 | 609,70 | 608,93 |
| -23 | 97,1 | 62,0 | 609,70 | 608,93 |
| -22 | 95,6 | 61,2 | 609,70 | 608,93 |
| -21 | 94,1 | 60,5 | 609,70 | 608,93 |
| -20 | 92,6 | 59,8 | 609,70 | 608,93 |
| -19 | 91,0 | 59,1 | 609,70 | 608,93 |
| -18 | 89,5 | 58,4 | 609,70 | 608,93 |
| -17 | 87,9 | 57,7 | 609,70 | 608,93 |
| -16 | 86,4 | 56,9 | 609,70 | 608,93 |
| -15 | 84,8 | 56,2 | 609,70 | 608,93 |
| -14 | 83,3 | 55,4 | 609,70 | 608,93 |
| -13 | 81,7 | 54,7 | 609,70 | 608,93 |
| -12 | 80,1 | 53,9 | 609,70 | 608,93 |
| -11 | 78,5 | 53,1 | 609,70 | 608,93 |
| -10 | 76,9 | 52,4 | 609,70 | 608,93 |
| -9 | 75,3 | 51,6 | 609,70 | 608,93 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 609,70 | 608,93 |
| -7 | 74,0 | 51,4 | 609,70 | 608,93 |
| -6 | 74,0 | 51,7 | 609,70 | 608,93 |
| -5 | 74,0 | 52,1 | 609,70 | 608,93 |
| -4 | 74,0 | 52,5 | 609,70 | 608,93 |
| -3 | 74,0 | 52,8 | 609,70 | 608,93 |
| -2 | 74,0 | 53,2 | 609,70 | 608,93 |
| -1 | 74,0 | 53,6 | 609,70 | 608,93 |
| 0 | 74,0 | 54,0 | 609,70 | 608,93 |
| 1 | 74,0 | 54,3 | 609,70 | 608,93 |
| 2 | 74,0 | 54,7 | 609,70 | 608,93 |
| 3 | 74,0 | 55,1 | 609,70 | 608,93 |
| 4 | 74,0 | 55,5 | 609,70 | 608,93 |
| 5 | 74,0 | 55,9 | 609,70 | 608,93 |
| 6 | 74,0 | 56,3 | 609,70 | 608,93 |
| 7 | 74,0 | 56,7 | 609,70 | 608,93 |
| 8 | 74,0 | 57,1 | 609,70 | 608,93 |
| 9 | 74,0 | 57,5 | 609,70 | 608,93 |
| 10 | 74,0 | 58,0 | 609,70 | 608,93 |
| ВК Березовая роща (пос. Нижняя Курья, в/г №50, в/ч 63196): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 32,61 | 32,57 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 32,61 | 32,57 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 32,61 | 32,57 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 32,61 | 32,57 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 32,61 | 32,57 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 32,61 | 32,57 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 32,61 | 32,57 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 32,61 | 32,57 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 32,61 | 32,57 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 32,61 | 32,57 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 32,61 | 32,57 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 32,61 | 32,57 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 32,61 | 32,57 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 32,61 | 32,57 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 32,61 | 32,57 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 32,61 | 32,57 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 32,61 | 32,57 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 32,61 | 32,57 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 32,61 | 32,57 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 32,61 | 32,57 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 32,61 | 32,57 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 32,61 | 32,57 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 32,61 | 32,57 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 32,61 | 32,57 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 32,61 | 32,57 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 32,61 | 32,57 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 32,61 | 32,57 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 32,61 | 32,57 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 32,61 | 32,57 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 32,61 | 32,57 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 32,61 | 32,57 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 32,61 | 32,57 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 32,61 | 32,57 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 32,61 | 32,57 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 32,61 | 32,57 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 32,61 | 32,57 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 32,61 | 32,57 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 32,61 | 32,57 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 32,61 | 32,57 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 32,61 | 32,57 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 32,61 | 32,57 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 32,61 | 32,57 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 32,61 | 32,57 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 32,61 | 32,57 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 32,61 | 32,57 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 32,61 | 32,57 |
| БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151) (ул. Б. Революции, 151): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1,61 | 1,60 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 1,61 | 1,60 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 1,61 | 1,60 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 1,61 | 1,60 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 1,61 | 1,60 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 1,61 | 1,60 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 1,61 | 1,60 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 1,61 | 1,60 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 1,61 | 1,60 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 1,61 | 1,60 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 1,61 | 1,60 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 1,61 | 1,60 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 1,61 | 1,60 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 1,61 | 1,60 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 1,61 | 1,60 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 1,61 | 1,60 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 1,61 | 1,60 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 1,61 | 1,60 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 1,61 | 1,60 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 1,61 | 1,60 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 1,61 | 1,60 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 1,61 | 1,60 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1,61 | 1,60 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 1,61 | 1,60 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 1,61 | 1,60 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 1,61 | 1,60 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 1,61 | 1,60 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 1,61 | 1,60 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 1,61 | 1,60 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 1,61 | 1,60 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 1,61 | 1,60 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 1,61 | 1,60 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 1,61 | 1,60 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 1,61 | 1,60 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 1,61 | 1,60 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 1,61 | 1,60 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 1,61 | 1,60 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 1,61 | 1,60 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 1,61 | 1,60 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 1,61 | 1,60 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 1,61 | 1,60 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 1,61 | 1,60 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 1,61 | 1,60 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 1,61 | 1,60 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 1,61 | 1,60 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 1,61 | 1,60 |
| ВК Жукова, 33 (ул. М. Жукова, 33): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 75,0 | 228,20 | 228,17 |
| -34 | 93,9 | 74,2 | 228,20 | 228,17 |
| -33 | 92,7 | 73,5 | 228,20 | 228,17 |
| -32 | 91,6 | 72,7 | 228,20 | 228,17 |
| -31 | 90,5 | 71,9 | 228,20 | 228,17 |
| -30 | 89,3 | 71,1 | 228,20 | 228,17 |
| -29 | 88,2 | 70,4 | 228,20 | 228,17 |
| -28 | 87,0 | 69,6 | 228,20 | 228,17 |
| -27 | 85,9 | 68,8 | 228,20 | 228,17 |
| -26 | 84,7 | 68,0 | 228,20 | 228,17 |
| -25 | 83,5 | 67,2 | 228,20 | 228,17 |
| -24 | 82,4 | 66,4 | 228,20 | 228,17 |
| -23 | 81,2 | 65,6 | 228,20 | 228,17 |
| -22 | 80,0 | 64,8 | 228,20 | 228,17 |
| -21 | 78,8 | 63,9 | 228,20 | 228,17 |
| -20 | 77,7 | 63,1 | 228,20 | 228,17 |
| -19 | 76,5 | 62,3 | 228,20 | 228,17 |
| -18 | 75,3 | 61,4 | 228,20 | 228,17 |
| -17 | 74,1 | 60,6 | 228,20 | 228,17 |
| -16 | 72,9 | 59,8 | 228,20 | 228,17 |
| -15 | 71,6 | 58,9 | 228,20 | 228,17 |
| -14 | 71,0 | 58,6 | 228,20 | 228,17 |
| -13 | 71,0 | 58,7 | 228,20 | 228,17 |
| -12 | 71,0 | 58,9 | 228,20 | 228,17 |
| -11 | 71,0 | 59,1 | 228,20 | 228,17 |
| -10 | 71,0 | 59,3 | 228,20 | 228,17 |
| -9 | 71,0 | 59,5 | 228,20 | 228,17 |
| -8 | 71,0 | 59,7 | 228,20 | 228,17 |
| -7 | 71,0 | 59,9 | 228,20 | 228,17 |
| -6 | 71,0 | 60,0 | 228,20 | 228,17 |
| -5 | 71,0 | 60,2 | 228,20 | 228,17 |
| -4 | 71,0 | 60,4 | 228,20 | 228,17 |
| -3 | 71,0 | 60,6 | 228,20 | 228,17 |
| -2 | 71,0 | 60,8 | 228,20 | 228,17 |
| -1 | 71,0 | 61,0 | 228,20 | 228,17 |
| 0 | 71,0 | 61,2 | 228,20 | 228,17 |
| 1 | 71,0 | 61,4 | 228,20 | 228,17 |
| 2 | 71,0 | 61,6 | 228,20 | 228,17 |
| 3 | 71,0 | 61,8 | 228,20 | 228,17 |
| 4 | 71,0 | 62,0 | 228,20 | 228,17 |
| 5 | 71,0 | 62,2 | 228,20 | 228,17 |
| 6 | 71,0 | 62,4 | 228,20 | 228,17 |
| 7 | 71,0 | 62,6 | 228,20 | 228,17 |
| 8 | 71,0 | 62,8 | 228,20 | 228,17 |
| 9 | 71,0 | 63,0 | 228,20 | 228,17 |
| 10 | 71,0 | 63,2 | 228,20 | 228,17 |
| ВК Лепешинской, 3 (ул. О. Лепешинской, 3): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 215,00 | 214,86 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 215,00 | 214,86 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 215,00 | 214,86 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 215,00 | 214,86 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 215,00 | 214,86 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 215,00 | 214,86 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 215,00 | 214,86 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 215,00 | 214,86 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 215,00 | 214,86 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 215,00 | 214,86 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 215,00 | 214,86 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 215,00 | 214,86 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 215,00 | 214,86 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 215,00 | 214,86 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 215,00 | 214,86 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 215,00 | 214,86 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 215,00 | 214,86 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 215,00 | 214,86 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 215,00 | 214,86 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 215,00 | 214,86 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 215,00 | 214,86 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 215,00 | 214,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 215,00 | 214,86 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 215,00 | 214,86 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 215,00 | 214,86 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 215,00 | 214,86 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 215,00 | 214,86 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 215,00 | 214,86 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 215,00 | 214,86 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 215,00 | 214,86 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 215,00 | 214,86 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 215,00 | 214,86 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 215,00 | 214,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 215,00 | 214,86 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 215,00 | 214,86 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 215,00 | 214,86 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 215,00 | 214,86 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 215,00 | 214,86 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 215,00 | 214,86 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 215,00 | 214,86 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 215,00 | 214,86 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 215,00 | 214,86 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 215,00 | 214,86 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 215,00 | 214,86 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 215,00 | 214,86 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 215,00 | 214,86 |
| ВК Наумова, 18а (ул. Г. Наумова, 18а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 197,50 | 197,32 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 197,50 | 197,32 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 197,50 | 197,32 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 197,50 | 197,32 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 197,50 | 197,32 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 197,50 | 197,32 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 197,50 | 197,32 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 197,50 | 197,32 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 197,50 | 197,32 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 197,50 | 197,32 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 197,50 | 197,32 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 197,50 | 197,32 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 197,50 | 197,32 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 197,50 | 197,32 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 197,50 | 197,32 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 197,50 | 197,32 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 197,50 | 197,32 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 197,50 | 197,32 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 197,50 | 197,32 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 197,50 | 197,32 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 197,50 | 197,32 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 197,50 | 197,32 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 197,50 | 197,32 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 197,50 | 197,32 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 197,50 | 197,32 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 197,50 | 197,32 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 197,50 | 197,32 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 197,50 | 197,32 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 197,50 | 197,32 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 197,50 | 197,32 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 197,50 | 197,32 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 197,50 | 197,32 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 197,50 | 197,32 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 197,50 | 197,32 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 197,50 | 197,32 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 197,50 | 197,32 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 197,50 | 197,32 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 197,50 | 197,32 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 197,50 | 197,32 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 197,50 | 197,32 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 197,50 | 197,32 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 197,50 | 197,32 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 197,50 | 197,32 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 197,50 | 197,32 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 197,50 | 197,32 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 197,50 | 197,32 |
| ВК Ленская, 32б (ул. Ленская, 32б): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 26,84 | 26,83 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 26,84 | 26,83 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 26,84 | 26,83 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 26,84 | 26,83 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 26,84 | 26,83 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 26,84 | 26,83 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 26,84 | 26,83 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 26,84 | 26,83 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 26,84 | 26,83 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 26,84 | 26,83 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 26,84 | 26,83 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 26,84 | 26,83 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 26,84 | 26,83 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 26,84 | 26,83 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 26,84 | 26,83 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 26,84 | 26,83 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 26,84 | 26,83 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 26,84 | 26,83 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 26,84 | 26,83 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 26,84 | 26,83 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 26,84 | 26,83 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 26,84 | 26,83 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 26,84 | 26,83 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 26,84 | 26,83 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 26,84 | 26,83 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 26,84 | 26,83 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 26,84 | 26,83 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 26,84 | 26,83 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 26,84 | 26,83 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 26,84 | 26,83 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 26,84 | 26,83 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 26,84 | 26,83 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 26,84 | 26,83 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 26,84 | 26,83 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 26,84 | 26,83 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 26,84 | 26,83 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 26,84 | 26,83 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 26,84 | 26,83 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 26,84 | 26,83 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 26,84 | 26,83 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 26,84 | 26,83 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 26,84 | 26,83 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 26,84 | 26,83 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 26,84 | 26,83 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 26,84 | 26,83 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 26,84 | 26,83 |
| ВК Бахаревская, 53 (ул. Бахаревская, 53): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 17,29 | 17,25 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 17,29 | 17,25 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 17,29 | 17,25 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 17,29 | 17,25 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 17,29 | 17,25 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 17,29 | 17,25 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 17,29 | 17,25 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 17,29 | 17,25 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 17,29 | 17,25 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 17,29 | 17,25 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 17,29 | 17,25 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 17,29 | 17,25 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 17,29 | 17,25 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 17,29 | 17,25 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 17,29 | 17,25 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 17,29 | 17,25 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 17,29 | 17,25 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 17,29 | 17,25 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 17,29 | 17,25 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 17,29 | 17,25 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 17,29 | 17,25 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 17,29 | 17,25 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 17,29 | 17,25 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 17,29 | 17,25 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 17,29 | 17,25 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 17,29 | 17,25 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 17,29 | 17,25 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 17,29 | 17,25 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 17,29 | 17,25 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 17,29 | 17,25 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 17,29 | 17,25 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 17,29 | 17,25 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 17,29 | 17,25 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 17,29 | 17,25 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 17,29 | 17,25 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 17,29 | 17,25 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 17,29 | 17,25 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 17,29 | 17,25 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 17,29 | 17,25 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 17,29 | 17,25 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 17,29 | 17,25 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 17,29 | 17,25 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 17,29 | 17,25 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 17,29 | 17,25 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 17,29 | 17,25 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 17,29 | 17,25 |
| ВК Криворожская, 36 (ул. Криворожская, 36): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 227,98 | 227,86 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 227,98 | 227,86 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 227,98 | 227,86 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 227,98 | 227,86 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 227,98 | 227,86 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 227,98 | 227,86 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 227,98 | 227,86 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 227,98 | 227,86 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 227,98 | 227,86 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 227,98 | 227,86 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 227,98 | 227,86 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 227,98 | 227,86 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 227,98 | 227,86 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 227,98 | 227,86 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 227,98 | 227,86 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 227,98 | 227,86 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 227,98 | 227,86 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 227,98 | 227,86 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 227,98 | 227,86 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 227,98 | 227,86 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 227,98 | 227,86 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 227,98 | 227,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 227,98 | 227,86 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 227,98 | 227,86 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 227,98 | 227,86 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 227,98 | 227,86 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 227,98 | 227,86 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 227,98 | 227,86 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 227,98 | 227,86 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 227,98 | 227,86 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 227,98 | 227,86 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 227,98 | 227,86 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 227,98 | 227,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 227,98 | 227,86 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 227,98 | 227,86 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 227,98 | 227,86 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 227,98 | 227,86 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 227,98 | 227,86 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 227,98 | 227,86 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 227,98 | 227,86 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 227,98 | 227,86 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 227,98 | 227,86 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 227,98 | 227,86 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 227,98 | 227,86 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 227,98 | 227,86 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 227,98 | 227,86 |
| ВК Чусовская, 27 (ул. Чусовская, 27): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 29,69 | 29,61 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 29,69 | 29,61 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 29,69 | 29,61 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 29,69 | 29,61 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 29,69 | 29,61 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 29,69 | 29,61 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 29,69 | 29,61 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 29,69 | 29,61 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 29,69 | 29,61 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 29,69 | 29,61 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 29,69 | 29,61 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 29,69 | 29,61 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 29,69 | 29,61 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 29,69 | 29,61 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 29,69 | 29,61 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 29,69 | 29,61 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 29,69 | 29,61 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 29,69 | 29,61 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 29,69 | 29,61 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 29,69 | 29,61 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 29,69 | 29,61 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 29,69 | 29,61 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 29,69 | 29,61 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 29,69 | 29,61 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 29,69 | 29,61 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 29,69 | 29,61 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 29,69 | 29,61 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 29,69 | 29,61 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 29,69 | 29,61 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 29,69 | 29,61 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 29,69 | 29,61 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 29,69 | 29,61 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 29,69 | 29,61 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 29,69 | 29,61 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 29,69 | 29,61 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 29,69 | 29,61 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 29,69 | 29,61 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 29,69 | 29,61 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 29,69 | 29,61 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 29,69 | 29,61 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 29,69 | 29,61 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 29,69 | 29,61 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 29,69 | 29,61 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 29,69 | 29,61 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 29,69 | 29,61 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 29,69 | 29,61 |
| ВК Искра (ул. Веденеева, 28): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -34 | 93,9 | 66,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -33 | 92,7 | 65,7 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -32 | 91,6 | 65,1 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -31 | 90,4 | 64,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -30 | 89,2 | 63,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -29 | 88,1 | 63,1 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -28 | 86,9 | 62,5 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -27 | 85,8 | 61,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -26 | 84,6 | 61,2 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -25 | 83,4 | 60,5 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -24 | 82,2 | 59,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -23 | 81,0 | 59,2 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -22 | 79,9 | 58,5 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -21 | 78,7 | 57,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -20 | 77,5 | 57,1 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -19 | 76,3 | 56,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -18 | 75,1 | 55,7 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -17 | 73,8 | 55,0 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -16 | 72,6 | 54,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -15 | 71,4 | 53,6 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -14 | 70,2 | 52,9 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -13 | 70,0 | 53,2 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -12 | 70,0 | 53,7 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -11 | 70,0 | 54,2 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -10 | 70,0 | 54,7 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -9 | 70,0 | 55,2 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -8 | 70,0 | 55,7 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -7 | 70,0 | 56,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -6 | 70,0 | 56,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -5 | 70,0 | 57,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -4 | 70,0 | 57,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -3 | 70,0 | 58,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -2 | 70,0 | 58,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| -1 | 70,0 | 59,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 0 | 70,0 | 59,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 1 | 70,0 | 60,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 2 | 70,0 | 60,8 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 3 | 70,0 | 61,3 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 4 | 70,0 | 61,9 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 5 | 70,0 | 62,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 6 | 70,0 | 62,9 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 7 | 70,0 | 63,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 8 | 70,0 | 63,9 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 9 | 70,0 | 64,4 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| 10 | 70,0 | 64,9 | 1 227,94 | 1 225,18 |
| ВК ГКТХ Вышка-2 (ул. Гашкова, 356): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 63,0 | 934,49 | 932,71 |
| -34 | 114,0 | 63,0 | 934,49 | 932,71 |
| -33 | 113,0 | 62,0 | 934,49 | 932,71 |
| -32 | 111,0 | 62,0 | 934,49 | 932,71 |
| -31 | 110,0 | 61,0 | 934,49 | 932,71 |
| -30 | 110,0 | 61,0 | 934,49 | 932,71 |
| -29 | 108,0 | 60,0 | 934,49 | 932,71 |
| -28 | 106,0 | 59,0 | 934,49 | 932,71 |
| -27 | 105,0 | 59,0 | 934,49 | 932,71 |
| -26 | 103,0 | 58,0 | 934,49 | 932,71 |
| -25 | 102,0 | 57,0 | 934,49 | 932,71 |
| -24 | 100,0 | 56,0 | 934,49 | 932,71 |
| -23 | 99,0 | 56,0 | 934,49 | 932,71 |
| -22 | 97,0 | 55,0 | 934,49 | 932,71 |
| -21 | 96,0 | 55,0 | 934,49 | 932,71 |
| -20 | 94,0 | 54,0 | 934,49 | 932,71 |
| -19 | 93,0 | 53,0 | 934,49 | 932,71 |
| -18 | 91,0 | 53,0 | 934,49 | 932,71 |
| -17 | 90,0 | 52,0 | 934,49 | 932,71 |
| -16 | 88,0 | 52,0 | 934,49 | 932,71 |
| -15 | 87,0 | 51,0 | 934,49 | 932,71 |
| -14 | 86,0 | 50,0 | 934,49 | 932,71 |
| -13 | 84,0 | 49,0 | 934,49 | 932,71 |
| -12 | 83,0 | 49,0 | 934,49 | 932,71 |
| -11 | 81,0 | 48,0 | 934,49 | 932,71 |
| -10 | 80,0 | 47,0 | 934,49 | 932,71 |
| -9 | 79,0 | 47,0 | 934,49 | 932,71 |
| -8 | 77,0 | 46,0 | 934,49 | 932,71 |
| -7 | 76,0 | 46,0 | 934,49 | 932,71 |
| -6 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| -5 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| -4 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| -3 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| -2 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| -1 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 0 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 1 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 2 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 3 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 4 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 5 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 6 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 7 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 8 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 9 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| 10 | 74,0 | 45,0 | 934,49 | 932,71 |
| ВК Хабаровская, 139 (ул. Хабаровская, 139): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 478,53 | 478,33 |
| -34 | 113,5 | 69,4 | 478,53 | 478,33 |
| -33 | 112,1 | 68,7 | 478,53 | 478,33 |
| -32 | 110,6 | 68,0 | 478,53 | 478,33 |
| -31 | 109,1 | 67,4 | 478,53 | 478,33 |
| -30 | 107,6 | 66,7 | 478,53 | 478,33 |
| -29 | 106,1 | 66,1 | 478,53 | 478,33 |
| -28 | 104,7 | 65,4 | 478,53 | 478,33 |
| -27 | 103,2 | 64,7 | 478,53 | 478,33 |
| -26 | 101,7 | 64,0 | 478,53 | 478,33 |
| -25 | 100,2 | 63,3 | 478,53 | 478,33 |
| -24 | 98,6 | 62,6 | 478,53 | 478,33 |
| -23 | 97,1 | 62,0 | 478,53 | 478,33 |
| -22 | 95,6 | 61,2 | 478,53 | 478,33 |
| -21 | 94,1 | 60,5 | 478,53 | 478,33 |
| -20 | 92,6 | 59,8 | 478,53 | 478,33 |
| -19 | 91,0 | 59,1 | 478,53 | 478,33 |
| -18 | 89,5 | 58,4 | 478,53 | 478,33 |
| -17 | 87,9 | 57,7 | 478,53 | 478,33 |
| -16 | 86,4 | 56,9 | 478,53 | 478,33 |
| -15 | 84,8 | 56,2 | 478,53 | 478,33 |
| -14 | 83,3 | 55,4 | 478,53 | 478,33 |
| -13 | 81,7 | 54,7 | 478,53 | 478,33 |
| -12 | 80,1 | 53,9 | 478,53 | 478,33 |
| -11 | 78,5 | 53,1 | 478,53 | 478,33 |
| -10 | 76,9 | 52,4 | 478,53 | 478,33 |
| -9 | 75,3 | 51,6 | 478,53 | 478,33 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 478,53 | 478,33 |
| -7 | 74,0 | 51,4 | 478,53 | 478,33 |
| -6 | 74,0 | 51,7 | 478,53 | 478,33 |
| -5 | 74,0 | 52,1 | 478,53 | 478,33 |
| -4 | 74,0 | 52,5 | 478,53 | 478,33 |
| -3 | 74,0 | 52,8 | 478,53 | 478,33 |
| -2 | 74,0 | 53,2 | 478,53 | 478,33 |
| -1 | 74,0 | 53,6 | 478,53 | 478,33 |
| 0 | 74,0 | 54,0 | 478,53 | 478,33 |
| 1 | 74,0 | 54,3 | 478,53 | 478,33 |
| 2 | 74,0 | 54,7 | 478,53 | 478,33 |
| 3 | 74,0 | 55,1 | 478,53 | 478,33 |
| 4 | 74,0 | 55,5 | 478,53 | 478,33 |
| 5 | 74,0 | 55,9 | 478,53 | 478,33 |
| 6 | 74,0 | 56,3 | 478,53 | 478,33 |
| 7 | 74,0 | 56,7 | 478,53 | 478,33 |
| 8 | 74,0 | 57,1 | 478,53 | 478,33 |
| 9 | 74,0 | 57,5 | 478,53 | 478,33 |
| 10 | 74,0 | 58,0 | 478,53 | 478,33 |
| ВК Белозерская, 48 (ул. Белозерская, 48): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | 78,63 | 78,58 |
| -34 | 104,0 | 69,0 | 78,63 | 78,58 |
| -33 | 103,0 | 68,0 | 78,63 | 78,58 |
| -32 | 101,0 | 68,0 | 78,63 | 78,58 |
| -31 | 100,0 | 67,0 | 78,63 | 78,58 |
| -30 | 99,0 | 66,0 | 78,63 | 78,58 |
| -29 | 97,0 | 65,0 | 78,63 | 78,58 |
| -28 | 96,0 | 64,0 | 78,63 | 78,58 |
| -27 | 95,0 | 63,0 | 78,63 | 78,58 |
| -26 | 94,0 | 63,0 | 78,63 | 78,58 |
| -25 | 92,0 | 62,0 | 78,63 | 78,58 |
| -24 | 91,0 | 61,0 | 78,63 | 78,58 |
| -23 | 90,0 | 60,0 | 78,63 | 78,58 |
| -22 | 88,0 | 59,0 | 78,63 | 78,58 |
| -21 | 87,0 | 58,0 | 78,63 | 78,58 |
| -20 | 86,0 | 58,0 | 78,63 | 78,58 |
| -19 | 84,0 | 57,0 | 78,63 | 78,58 |
| -18 | 83,0 | 56,0 | 78,63 | 78,58 |
| -17 | 82,0 | 56,0 | 78,63 | 78,58 |
| -16 | 81,0 | 54,0 | 78,63 | 78,58 |
| -15 | 79,0 | 53,0 | 78,63 | 78,58 |
| -14 | 78,0 | 53,0 | 78,63 | 78,58 |
| -13 | 76,0 | 52,0 | 78,63 | 78,58 |
| -12 | 75,0 | 51,0 | 78,63 | 78,58 |
| -11 | 74,0 | 50,0 | 78,63 | 78,58 |
| -10 | 73,0 | 49,0 | 78,63 | 78,58 |
| -9 | 73,0 | 48,0 | 78,63 | 78,58 |
| -8 | 72,0 | 47,0 | 78,63 | 78,58 |
| -7 | 72,0 | 46,0 | 78,63 | 78,58 |
| -6 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| -5 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| -4 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| -3 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| -2 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| -1 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 0 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 1 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 2 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 3 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 4 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 5 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 6 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 7 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 8 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 9 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| 10 | 71,0 | 45,0 | 78,63 | 78,58 |
| ВК Дементьева, 50 (ул. Дементьева, 50): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 28,59 | 28,59 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 28,59 | 28,59 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 28,59 | 28,59 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 28,59 | 28,59 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 28,59 | 28,59 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 28,59 | 28,59 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 28,59 | 28,59 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 28,59 | 28,59 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 28,59 | 28,59 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 28,59 | 28,59 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 28,59 | 28,59 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 28,59 | 28,59 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 28,59 | 28,59 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 28,59 | 28,59 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 28,59 | 28,59 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 28,59 | 28,59 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 28,59 | 28,59 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 28,59 | 28,59 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 28,59 | 28,59 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 28,59 | 28,59 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 28,59 | 28,59 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 28,59 | 28,59 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 28,59 | 28,59 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 28,59 | 28,59 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 28,59 | 28,59 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 28,59 | 28,59 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 28,59 | 28,59 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 28,59 | 28,59 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 28,59 | 28,59 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 28,59 | 28,59 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 28,59 | 28,59 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 28,59 | 28,59 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 28,59 | 28,59 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 28,59 | 28,59 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 28,59 | 28,59 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 28,59 | 28,59 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 28,59 | 28,59 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 28,59 | 28,59 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 28,59 | 28,59 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 28,59 | 28,59 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 28,59 | 28,59 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 28,59 | 28,59 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 28,59 | 28,59 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 28,59 | 28,59 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 28,59 | 28,59 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 28,59 | 28,59 |
| ВК Южная (ул. Казахская, 106а): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 130,88 | 130,71 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 130,88 | 130,71 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 130,88 | 130,71 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 130,88 | 130,71 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 130,88 | 130,71 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 130,88 | 130,71 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 130,88 | 130,71 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 130,88 | 130,71 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 130,88 | 130,71 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 130,88 | 130,71 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 130,88 | 130,71 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 130,88 | 130,71 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 130,88 | 130,71 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 130,88 | 130,71 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 130,88 | 130,71 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 130,88 | 130,71 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 130,88 | 130,71 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 130,88 | 130,71 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 130,88 | 130,71 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 130,88 | 130,71 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 130,88 | 130,71 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 130,88 | 130,71 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 130,88 | 130,71 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 130,88 | 130,71 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 130,88 | 130,71 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 130,88 | 130,71 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 130,88 | 130,71 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 130,88 | 130,71 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 130,88 | 130,71 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 130,88 | 130,71 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 130,88 | 130,71 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 130,88 | 130,71 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 130,88 | 130,71 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 130,88 | 130,71 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 130,88 | 130,71 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 130,88 | 130,71 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 130,88 | 130,71 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 130,88 | 130,71 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 130,88 | 130,71 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 130,88 | 130,71 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 130,88 | 130,71 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 130,88 | 130,71 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 130,88 | 130,71 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 130,88 | 130,71 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 130,88 | 130,71 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 130,88 | 130,71 |
| ВК Докучаева, 31 (ул. Докучаева, 31): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 1 146,80 | 1 145,07 |
| ВК Костычева, 9 (ул. Костычева, 9): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 106,00 | 104,88 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 106,00 | 104,88 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 106,00 | 104,88 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 106,00 | 104,88 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 106,00 | 104,88 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 106,00 | 104,88 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 106,00 | 104,88 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 106,00 | 104,88 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 106,00 | 104,88 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 106,00 | 104,88 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 106,00 | 104,88 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 106,00 | 104,88 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 106,00 | 104,88 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 106,00 | 104,88 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 106,00 | 104,88 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 106,00 | 104,88 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 106,00 | 104,88 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 106,00 | 104,88 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 106,00 | 104,88 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 106,00 | 104,88 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 106,00 | 104,88 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 106,00 | 104,88 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 106,00 | 104,88 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 106,00 | 104,88 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 106,00 | 104,88 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 106,00 | 104,88 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 106,00 | 104,88 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 106,00 | 104,88 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 106,00 | 104,88 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 106,00 | 104,88 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 106,00 | 104,88 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 106,00 | 104,88 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 106,00 | 104,88 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 106,00 | 104,88 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 106,00 | 104,88 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 106,00 | 104,88 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 106,00 | 104,88 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 106,00 | 104,88 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 106,00 | 104,88 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 106,00 | 104,88 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 106,00 | 104,88 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 106,00 | 104,88 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 106,00 | 104,88 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 106,00 | 104,88 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 106,00 | 104,88 |
| ВК Менжинского, 36 (ул. Менжинского, 36): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 24,00 | 23,90 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 24,00 | 23,90 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 24,00 | 23,90 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 24,00 | 23,90 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 24,00 | 23,90 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 24,00 | 23,90 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 24,00 | 23,90 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 24,00 | 23,90 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 24,00 | 23,90 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 24,00 | 23,90 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 24,00 | 23,90 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 24,00 | 23,90 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 24,00 | 23,90 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 24,00 | 23,90 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 24,00 | 23,90 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 24,00 | 23,90 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 24,00 | 23,90 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 24,00 | 23,90 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 24,00 | 23,90 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 24,00 | 23,90 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 24,00 | 23,90 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 24,00 | 23,90 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 24,00 | 23,90 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 24,00 | 23,90 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 24,00 | 23,90 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 24,00 | 23,90 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 24,00 | 23,90 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 24,00 | 23,90 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 24,00 | 23,90 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 24,00 | 23,90 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 24,00 | 23,90 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 24,00 | 23,90 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 24,00 | 23,90 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 24,00 | 23,90 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 24,00 | 23,90 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 24,00 | 23,90 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 24,00 | 23,90 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 24,00 | 23,90 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 24,00 | 23,90 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 24,00 | 23,90 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 24,00 | 23,90 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 24,00 | 23,90 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 24,00 | 23,90 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 24,00 | 23,90 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 24,00 | 23,90 |
| ВК Баранчинская, 14а (ул. Баранчинская, 14а): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 34,11 | 34,08 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 34,11 | 34,08 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 34,11 | 34,08 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 34,11 | 34,08 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 34,11 | 34,08 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 34,11 | 34,08 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 34,11 | 34,08 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 34,11 | 34,08 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 34,11 | 34,08 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 34,11 | 34,08 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 34,11 | 34,08 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 34,11 | 34,08 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 34,11 | 34,08 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 34,11 | 34,08 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 34,11 | 34,08 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 34,11 | 34,08 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 34,11 | 34,08 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 34,11 | 34,08 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 34,11 | 34,08 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 34,11 | 34,08 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 34,11 | 34,08 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 34,11 | 34,08 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 34,11 | 34,08 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 34,11 | 34,08 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 34,11 | 34,08 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 34,11 | 34,08 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 34,11 | 34,08 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 34,11 | 34,08 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 34,11 | 34,08 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 34,11 | 34,08 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 34,11 | 34,08 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 34,11 | 34,08 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 34,11 | 34,08 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 34,11 | 34,08 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 34,11 | 34,08 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 34,11 | 34,08 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 34,11 | 34,08 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 34,11 | 34,08 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 34,11 | 34,08 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 34,11 | 34,08 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 34,11 | 34,08 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 34,11 | 34,08 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 34,11 | 34,08 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 34,11 | 34,08 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 34,11 | 34,08 |
| ВК Восточная (ст. Пермь-Сортировочная, Локомотивное депо): ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 388,00 | 387,97 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 388,00 | 387,97 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 388,00 | 387,97 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 388,00 | 387,97 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 388,00 | 387,97 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 388,00 | 387,97 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 388,00 | 387,97 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 388,00 | 387,97 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 388,00 | 387,97 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 388,00 | 387,97 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 388,00 | 387,97 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 388,00 | 387,97 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 388,00 | 387,97 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 388,00 | 387,97 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 388,00 | 387,97 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 388,00 | 387,97 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 388,00 | 387,97 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 388,00 | 387,97 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 388,00 | 387,97 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 388,00 | 387,97 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 388,00 | 387,97 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 388,00 | 387,97 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 388,00 | 387,97 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 388,00 | 387,97 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 388,00 | 387,97 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 388,00 | 387,97 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 388,00 | 387,97 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 388,00 | 387,97 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 388,00 | 387,97 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 388,00 | 387,97 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 388,00 | 387,97 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 388,00 | 387,97 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 388,00 | 387,97 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 388,00 | 387,97 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 388,00 | 387,97 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 388,00 | 387,97 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 388,00 | 387,97 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 388,00 | 387,97 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 388,00 | 387,97 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 388,00 | 387,97 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 388,00 | 387,97 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 388,00 | 387,97 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 388,00 | 387,97 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 388,00 | 387,97 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 388,00 | 387,97 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 388,00 | 387,97 |
| ВК Блочная (ст. Блочная, 5 км ПКО): ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 19,20 | 18,63 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 19,20 | 18,63 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 19,20 | 18,63 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 19,20 | 18,63 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 19,20 | 18,63 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 19,20 | 18,63 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 19,20 | 18,63 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 19,20 | 18,63 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 19,20 | 18,63 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 19,20 | 18,63 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 19,20 | 18,63 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 19,20 | 18,63 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 19,20 | 18,63 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 19,20 | 18,63 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 19,20 | 18,63 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 19,20 | 18,63 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 19,20 | 18,63 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 19,20 | 18,63 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 19,20 | 18,63 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 19,20 | 18,63 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 19,20 | 18,63 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 19,20 | 18,63 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 19,20 | 18,63 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 19,20 | 18,63 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 19,20 | 18,63 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 19,20 | 18,63 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 19,20 | 18,63 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 19,20 | 18,63 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 19,20 | 18,63 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 19,20 | 18,63 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 19,20 | 18,63 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 19,20 | 18,63 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 19,20 | 18,63 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 19,20 | 18,63 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 19,20 | 18,63 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 19,20 | 18,63 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 19,20 | 18,63 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 19,20 | 18,63 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 19,20 | 18,63 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 19,20 | 18,63 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 19,20 | 18,63 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 19,20 | 18,63 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 19,20 | 18,63 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 19,20 | 18,63 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 19,20 | 18,63 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 19,20 | 18,63 |
| ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») (ул. Кузнецкая, 43): ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 139,52 | 139,10 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 139,52 | 139,10 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 139,52 | 139,10 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 139,52 | 139,10 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 139,52 | 139,10 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 139,52 | 139,10 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 139,52 | 139,10 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 139,52 | 139,10 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 139,52 | 139,10 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 139,52 | 139,10 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 139,52 | 139,10 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 139,52 | 139,10 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 139,52 | 139,10 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 139,52 | 139,10 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 139,52 | 139,10 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 139,52 | 139,10 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 139,52 | 139,10 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 139,52 | 139,10 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 139,52 | 139,10 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 139,52 | 139,10 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 139,52 | 139,10 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 139,52 | 139,10 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 139,52 | 139,10 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 139,52 | 139,10 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 139,52 | 139,10 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 139,52 | 139,10 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 139,52 | 139,10 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 139,52 | 139,10 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 139,52 | 139,10 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 139,52 | 139,10 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 139,52 | 139,10 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 139,52 | 139,10 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 139,52 | 139,10 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 139,52 | 139,10 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 139,52 | 139,10 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 139,52 | 139,10 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 139,52 | 139,10 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 139,52 | 139,10 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 139,52 | 139,10 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 139,52 | 139,10 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 139,52 | 139,10 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 139,52 | 139,10 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 139,52 | 139,10 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 139,52 | 139,10 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 139,52 | 139,10 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 139,52 | 139,10 |
| ВК Пермский картон (ул. Бумажников, 1): ЕТО №07 - ООО «ГЭК» | | | | |
| -35 | 95,0 | 58,0 | 716,16 | 712,96 |
| -34 | 95,0 | 58,0 | 716,16 | 712,96 |
| -33 | 95,0 | 59,0 | 716,16 | 712,96 |
| -32 | 95,0 | 59,0 | 716,16 | 712,96 |
| -31 | 95,0 | 59,0 | 716,16 | 712,96 |
| -30 | 95,0 | 60,0 | 716,16 | 712,96 |
| -29 | 95,0 | 60,0 | 716,16 | 712,96 |
| -28 | 95,0 | 60,0 | 716,16 | 712,96 |
| -27 | 95,0 | 61,0 | 716,16 | 712,96 |
| -26 | 95,0 | 61,0 | 716,16 | 712,96 |
| -25 | 94,0 | 60,0 | 716,16 | 712,96 |
| -24 | 92,0 | 60,0 | 716,16 | 712,96 |
| -23 | 91,0 | 59,0 | 716,16 | 712,96 |
| -22 | 90,0 | 59,0 | 716,16 | 712,96 |
| -21 | 89,0 | 58,0 | 716,16 | 712,96 |
| -20 | 88,0 | 58,0 | 716,16 | 712,96 |
| -19 | 87,0 | 57,0 | 716,16 | 712,96 |
| -18 | 85,0 | 57,0 | 716,16 | 712,96 |
| -17 | 84,0 | 56,0 | 716,16 | 712,96 |
| -16 | 83,0 | 56,0 | 716,16 | 712,96 |
| -15 | 82,0 | 55,0 | 716,16 | 712,96 |
| -14 | 81,0 | 55,0 | 716,16 | 712,96 |
| -13 | 80,0 | 54,0 | 716,16 | 712,96 |
| -12 | 78,0 | 53,0 | 716,16 | 712,96 |
| -11 | 77,0 | 53,0 | 716,16 | 712,96 |
| -10 | 76,0 | 52,0 | 716,16 | 712,96 |
| -9 | 75,0 | 52,0 | 716,16 | 712,96 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 716,16 | 712,96 |
| -7 | 72,0 | 51,0 | 716,16 | 712,96 |
| -6 | 71,0 | 50,0 | 716,16 | 712,96 |
| -5 | 70,0 | 50,0 | 716,16 | 712,96 |
| -4 | 70,0 | 50,0 | 716,16 | 712,96 |
| -3 | 70,0 | 50,0 | 716,16 | 712,96 |
| -2 | 70,0 | 51,0 | 716,16 | 712,96 |
| -1 | 70,0 | 51,0 | 716,16 | 712,96 |
| 0 | 70,0 | 51,0 | 716,16 | 712,96 |
| 1 | 70,0 | 52,0 | 716,16 | 712,96 |
| 2 | 70,0 | 52,0 | 716,16 | 712,96 |
| 3 | 70,0 | 52,0 | 716,16 | 712,96 |
| 4 | 70,0 | 53,0 | 716,16 | 712,96 |
| 5 | 70,0 | 53,0 | 716,16 | 712,96 |
| 6 | 70,0 | 53,0 | 716,16 | 712,96 |
| 7 | 70,0 | 54,0 | 716,16 | 712,96 |
| 8 | 70,0 | 54,0 | 716,16 | 712,96 |
| ВК ПНИПУ (мкр. Студенческий городок): ЕТО №08 - ФГАОУ ВО «ПНИПУ» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 756,00 | 755,40 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 756,00 | 755,40 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 756,00 | 755,40 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 756,00 | 755,40 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 756,00 | 755,40 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 756,00 | 755,40 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 756,00 | 755,40 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 756,00 | 755,40 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 756,00 | 755,40 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 756,00 | 755,40 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 756,00 | 755,40 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 756,00 | 755,40 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 756,00 | 755,40 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 756,00 | 755,40 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 756,00 | 755,40 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 756,00 | 755,40 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 756,00 | 755,40 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 756,00 | 755,40 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 756,00 | 755,40 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 756,00 | 755,40 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 756,00 | 755,40 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 756,00 | 755,40 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 756,00 | 755,40 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 756,00 | 755,40 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 756,00 | 755,40 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 756,00 | 755,40 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 756,00 | 755,40 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 756,00 | 755,40 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 756,00 | 755,40 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 756,00 | 755,40 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 756,00 | 755,40 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 756,00 | 755,40 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 756,00 | 755,40 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 756,00 | 755,40 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 756,00 | 755,40 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 756,00 | 755,40 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 756,00 | 755,40 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 756,00 | 755,40 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 756,00 | 755,40 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 756,00 | 755,40 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 756,00 | 755,40 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 756,00 | 755,40 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 756,00 | 755,40 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 756,00 | 755,40 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 756,00 | 755,40 |
| ВК Новомет-Пермь (Ш. Космонавтов, 395): ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 355,60 | 355,11 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 355,60 | 355,11 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 355,60 | 355,11 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 355,60 | 355,11 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 355,60 | 355,11 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 355,60 | 355,11 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 355,60 | 355,11 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 355,60 | 355,11 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 355,60 | 355,11 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 355,60 | 355,11 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 355,60 | 355,11 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 355,60 | 355,11 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 355,60 | 355,11 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 355,60 | 355,11 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 355,60 | 355,11 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 355,60 | 355,11 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 355,60 | 355,11 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 355,60 | 355,11 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 355,60 | 355,11 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 355,60 | 355,11 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 355,60 | 355,11 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 355,60 | 355,11 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 355,60 | 355,11 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 355,60 | 355,11 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 355,60 | 355,11 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 355,60 | 355,11 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 355,60 | 355,11 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 355,60 | 355,11 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 355,60 | 355,11 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 355,60 | 355,11 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 355,60 | 355,11 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 355,60 | 355,11 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 355,60 | 355,11 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 355,60 | 355,11 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 355,60 | 355,11 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 355,60 | 355,11 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 355,60 | 355,11 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 355,60 | 355,11 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 355,60 | 355,11 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 355,60 | 355,11 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 355,60 | 355,11 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 355,60 | 355,11 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 355,60 | 355,11 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 355,60 | 355,11 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 355,60 | 355,11 |
| ВК Ива (ул. Левитана, 12): ЕТО №11 - ООО «Тимсервис» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 227,26 | 227,25 |
| -34 | 114,0 | 69,0 | 227,26 | 227,25 |
| -33 | 112,0 | 69,0 | 227,26 | 227,25 |
| -32 | 111,0 | 68,0 | 227,26 | 227,25 |
| -31 | 110,0 | 68,0 | 227,26 | 227,25 |
| -30 | 108,0 | 67,0 | 227,26 | 227,25 |
| -29 | 107,0 | 67,0 | 227,26 | 227,25 |
| -28 | 105,0 | 66,0 | 227,26 | 227,25 |
| -27 | 104,0 | 65,0 | 227,26 | 227,25 |
| -26 | 103,0 | 65,0 | 227,26 | 227,25 |
| -25 | 101,0 | 64,0 | 227,26 | 227,25 |
| -24 | 100,0 | 64,0 | 227,26 | 227,25 |
| -23 | 99,0 | 63,0 | 227,26 | 227,25 |
| -22 | 97,0 | 62,0 | 227,26 | 227,25 |
| -21 | 96,0 | 62,0 | 227,26 | 227,25 |
| -20 | 94,0 | 61,0 | 227,26 | 227,25 |
| -19 | 93,0 | 61,0 | 227,26 | 227,25 |
| -18 | 91,0 | 60,0 | 227,26 | 227,25 |
| -17 | 90,0 | 59,0 | 227,26 | 227,25 |
| -16 | 89,0 | 59,0 | 227,26 | 227,25 |
| -15 | 87,0 | 58,0 | 227,26 | 227,25 |
| -14 | 86,0 | 57,0 | 227,26 | 227,25 |
| -13 | 84,0 | 57,0 | 227,26 | 227,25 |
| -12 | 83,0 | 56,0 | 227,26 | 227,25 |
| -11 | 81,0 | 55,0 | 227,26 | 227,25 |
| -10 | 80,0 | 55,0 | 227,26 | 227,25 |
| -9 | 78,0 | 54,0 | 227,26 | 227,25 |
| -8 | 77,0 | 53,0 | 227,26 | 227,25 |
| -7 | 75,0 | 52,0 | 227,26 | 227,25 |
| -6 | 74,0 | 52,0 | 227,26 | 227,25 |
| -5 | 72,0 | 51,0 | 227,26 | 227,25 |
| -4 | 71,0 | 50,0 | 227,26 | 227,25 |
| -3 | 69,0 | 50,0 | 227,26 | 227,25 |
| -2 | 68,0 | 49,0 | 227,26 | 227,25 |
| -1 | 66,0 | 48,0 | 227,26 | 227,25 |
| 0 | 65,0 | 47,0 | 227,26 | 227,25 |
| 1 | 65,0 | 46,0 | 227,26 | 227,25 |
| 2 | 65,0 | 46,0 | 227,26 | 227,25 |
| 3 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| 4 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| 5 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| 6 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| 7 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| 8 | 65,0 | 45,0 | 227,26 | 227,25 |
| ВК Делегатская, 34 (ул. Делегатская, 34): ЕТО №12 - ООО «Тимсервис» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 338,20 | 338,18 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 338,20 | 338,18 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 338,20 | 338,18 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 338,20 | 338,18 |
| -31 | 91,0 | 68,0 | 338,20 | 338,18 |
| -30 | 90,0 | 67,0 | 338,20 | 338,18 |
| -29 | 89,0 | 66,0 | 338,20 | 338,18 |
| -28 | 88,0 | 66,0 | 338,20 | 338,18 |
| -27 | 87,0 | 65,0 | 338,20 | 338,18 |
| -26 | 86,0 | 64,0 | 338,20 | 338,18 |
| -25 | 84,0 | 64,0 | 338,20 | 338,18 |
| -24 | 83,0 | 63,0 | 338,20 | 338,18 |
| -23 | 82,0 | 63,0 | 338,20 | 338,18 |
| -22 | 81,0 | 62,0 | 338,20 | 338,18 |
| -21 | 80,0 | 61,0 | 338,20 | 338,18 |
| -20 | 79,0 | 61,0 | 338,20 | 338,18 |
| -19 | 78,0 | 60,0 | 338,20 | 338,18 |
| -18 | 77,0 | 59,0 | 338,20 | 338,18 |
| -17 | 76,0 | 59,0 | 338,20 | 338,18 |
| -16 | 75,0 | 58,0 | 338,20 | 338,18 |
| -15 | 74,0 | 57,0 | 338,20 | 338,18 |
| -14 | 72,0 | 57,0 | 338,20 | 338,18 |
| -13 | 71,0 | 56,0 | 338,20 | 338,18 |
| -12 | 70,0 | 55,0 | 338,20 | 338,18 |
| -11 | 69,0 | 54,0 | 338,20 | 338,18 |
| -10 | 68,0 | 54,0 | 338,20 | 338,18 |
| -9 | 67,0 | 53,0 | 338,20 | 338,18 |
| -8 | 66,0 | 52,0 | 338,20 | 338,18 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 338,20 | 338,18 |
| -6 | 65,0 | 51,0 | 338,20 | 338,18 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 338,20 | 338,18 |
| -4 | 65,0 | 49,0 | 338,20 | 338,18 |
| -3 | 65,0 | 49,0 | 338,20 | 338,18 |
| -2 | 65,0 | 48,0 | 338,20 | 338,18 |
| -1 | 65,0 | 47,0 | 338,20 | 338,18 |
| 0 | 65,0 | 46,0 | 338,20 | 338,18 |
| 1 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 2 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 3 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 4 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 5 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 6 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 7 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| 8 | 65,0 | 45,0 | 338,20 | 338,18 |
| ВК ЧОС (район Чусовских очистных сооружений): ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 120,74 | 120,56 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 120,74 | 120,56 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 120,74 | 120,56 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 120,74 | 120,56 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 120,74 | 120,56 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 120,74 | 120,56 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 120,74 | 120,56 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 120,74 | 120,56 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 120,74 | 120,56 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 120,74 | 120,56 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 120,74 | 120,56 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 120,74 | 120,56 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 120,74 | 120,56 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 120,74 | 120,56 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 120,74 | 120,56 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 120,74 | 120,56 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 120,74 | 120,56 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 120,74 | 120,56 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 120,74 | 120,56 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 120,74 | 120,56 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 120,74 | 120,56 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 120,74 | 120,56 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 120,74 | 120,56 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 120,74 | 120,56 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 120,74 | 120,56 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 120,74 | 120,56 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 120,74 | 120,56 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 120,74 | 120,56 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 120,74 | 120,56 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 120,74 | 120,56 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 120,74 | 120,56 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 120,74 | 120,56 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 120,74 | 120,56 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 120,74 | 120,56 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 120,74 | 120,56 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 120,74 | 120,56 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 120,74 | 120,56 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 120,74 | 120,56 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 120,74 | 120,56 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 120,74 | 120,56 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 120,74 | 120,56 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 120,74 | 120,56 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 120,74 | 120,56 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 120,74 | 120,56 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 120,74 | 120,56 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 120,74 | 120,56 |
| ВК ИК-32 ГУФСИН (ул. Докучаева, 27): ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | 108,57 | 108,39 |
| -34 | 103,7 | 69,3 | 108,57 | 108,39 |
| -33 | 102,4 | 68,6 | 108,57 | 108,39 |
| -32 | 101,0 | 67,9 | 108,57 | 108,39 |
| -31 | 99,7 | 67,3 | 108,57 | 108,39 |
| -30 | 98,4 | 66,6 | 108,57 | 108,39 |
| -29 | 97,0 | 65,9 | 108,57 | 108,39 |
| -28 | 95,7 | 65,1 | 108,57 | 108,39 |
| -27 | 94,3 | 64,4 | 108,57 | 108,39 |
| -26 | 93,0 | 63,7 | 108,57 | 108,39 |
| -25 | 91,6 | 63,0 | 108,57 | 108,39 |
| -24 | 90,3 | 62,3 | 108,57 | 108,39 |
| -23 | 88,9 | 61,6 | 108,57 | 108,39 |
| -22 | 87,6 | 60,8 | 108,57 | 108,39 |
| -21 | 86,2 | 60,1 | 108,57 | 108,39 |
| -20 | 84,8 | 59,4 | 108,57 | 108,39 |
| -19 | 83,4 | 58,6 | 108,57 | 108,39 |
| -18 | 82,0 | 57,9 | 108,57 | 108,39 |
| -17 | 80,7 | 57,1 | 108,57 | 108,39 |
| -16 | 79,3 | 56,4 | 108,57 | 108,39 |
| -15 | 77,9 | 55,6 | 108,57 | 108,39 |
| -14 | 76,5 | 54,8 | 108,57 | 108,39 |
| -13 | 75,0 | 54,0 | 108,57 | 108,39 |
| -12 | 73,6 | 53,3 | 108,57 | 108,39 |
| -11 | 72,2 | 52,5 | 108,57 | 108,39 |
| -10 | 70,8 | 51,7 | 108,57 | 108,39 |
| -9 | 69,3 | 50,9 | 108,57 | 108,39 |
| -8 | 67,9 | 50,1 | 108,57 | 108,39 |
| -7 | 66,4 | 49,2 | 108,57 | 108,39 |
| -6 | 65,0 | 48,4 | 108,57 | 108,39 |
| -5 | 63,5 | 47,6 | 108,57 | 108,39 |
| -4 | 62,0 | 46,7 | 108,57 | 108,39 |
| -3 | 60,5 | 45,9 | 108,57 | 108,39 |
| -2 | 59,0 | 45,0 | 108,57 | 108,39 |
| -1 | 57,5 | 44,2 | 108,57 | 108,39 |
| 0 | 56,0 | 43,3 | 108,57 | 108,39 |
| 1 | 54,5 | 42,4 | 108,57 | 108,39 |
| 2 | 52,9 | 41,5 | 108,57 | 108,39 |
| 3 | 51,4 | 40,6 | 108,57 | 108,39 |
| 4 | 49,8 | 39,6 | 108,57 | 108,39 |
| 5 | 48,2 | 38,7 | 108,57 | 108,39 |
| 6 | 46,6 | 37,7 | 108,57 | 108,39 |
| 7 | 45,0 | 36,8 | 108,57 | 108,39 |
| 8 | 43,4 | 35,8 | 108,57 | 108,39 |
| 9 | 41,8 | 34,8 | 108,57 | 108,39 |
| 10 | 40,1 | 33,7 | 108,57 | 108,39 |
| Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города (шоссе Космонавтов, 330а): ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод» | | | | |
| -35 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -34 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -33 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -32 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -31 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -30 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -29 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -28 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -27 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -26 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -25 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -24 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -23 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -22 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -21 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -20 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -19 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -18 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -17 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -16 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -15 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -14 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -13 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -12 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -11 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -10 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -9 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -8 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -7 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -6 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -5 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -4 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -3 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -2 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| -1 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 0 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 1 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 2 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 3 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 4 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 5 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 6 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 7 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 8 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 9 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| 10 | 75,0 | 30,0 | 55,11 | 54,61 |
| Котельная по ул. Целинная, 39в (ул. Целинная, 39в): ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 310,94 | 310,77 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 310,94 | 310,77 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 310,94 | 310,77 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 310,94 | 310,77 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 310,94 | 310,77 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 310,94 | 310,77 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 310,94 | 310,77 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 310,94 | 310,77 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 310,94 | 310,77 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 310,94 | 310,77 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 310,94 | 310,77 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 310,94 | 310,77 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 310,94 | 310,77 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 310,94 | 310,77 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 310,94 | 310,77 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 310,94 | 310,77 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 310,94 | 310,77 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 310,94 | 310,77 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 310,94 | 310,77 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 310,94 | 310,77 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 310,94 | 310,77 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 310,94 | 310,77 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 310,94 | 310,77 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 310,94 | 310,77 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 310,94 | 310,77 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 310,94 | 310,77 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 310,94 | 310,77 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 310,94 | 310,77 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 310,94 | 310,77 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 310,94 | 310,77 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 310,94 | 310,77 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 310,94 | 310,77 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 310,94 | 310,77 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 310,94 | 310,77 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 310,94 | 310,77 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 310,94 | 310,77 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 310,94 | 310,77 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 310,94 | 310,77 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 310,94 | 310,77 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 310,94 | 310,77 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 310,94 | 310,77 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 310,94 | 310,77 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 310,94 | 310,77 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 310,94 | 310,77 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 310,94 | 310,77 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 310,94 | 310,77 |
| ПК по ул. Гальперина, 11 (ул. Гальперина, 11): ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 3 189,45 | 3 185,86 |
| ПК АО «Камтэкс-Химпром» (ул. Соликамская, 293): ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром» | | | | |
| ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» (ул. Советская, 51а): ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 26,80 | 26,76 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 26,80 | 26,76 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 26,80 | 26,76 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 26,80 | 26,76 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 26,80 | 26,76 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 26,80 | 26,76 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 26,80 | 26,76 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 26,80 | 26,76 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 26,80 | 26,76 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 26,80 | 26,76 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 26,80 | 26,76 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 26,80 | 26,76 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 26,80 | 26,76 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 26,80 | 26,76 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 26,80 | 26,76 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 26,80 | 26,76 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 26,80 | 26,76 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 26,80 | 26,76 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 26,80 | 26,76 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 26,80 | 26,76 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 26,80 | 26,76 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 26,80 | 26,76 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 26,80 | 26,76 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 26,80 | 26,76 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 26,80 | 26,76 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 26,80 | 26,76 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 26,80 | 26,76 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 26,80 | 26,76 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 26,80 | 26,76 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 26,80 | 26,76 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 26,80 | 26,76 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 26,80 | 26,76 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 26,80 | 26,76 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 26,80 | 26,76 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 26,80 | 26,76 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 26,80 | 26,76 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 26,80 | 26,76 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 26,80 | 26,76 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 26,80 | 26,76 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 26,80 | 26,76 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 26,80 | 26,76 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 26,80 | 26,76 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 26,80 | 26,76 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 26,80 | 26,76 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 26,80 | 26,76 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 26,80 | 26,76 |
| ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ул. Новозвягинская, 57): ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 1 550,84 | 1 547,44 |
| ПК АО «Сибур-Химпром» (ул. Промышленная, 98): ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 1 252,67 | 1 249,92 |
| Котельная по ул. Генкеля, 4 (ул. Генкеля, 4): ЕТО №22 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 118,02 | 117,88 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 118,02 | 117,88 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 118,02 | 117,88 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 118,02 | 117,88 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 118,02 | 117,88 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 118,02 | 117,88 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 118,02 | 117,88 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 118,02 | 117,88 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 118,02 | 117,88 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 118,02 | 117,88 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 118,02 | 117,88 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 118,02 | 117,88 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 118,02 | 117,88 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 118,02 | 117,88 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 118,02 | 117,88 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 118,02 | 117,88 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 118,02 | 117,88 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 118,02 | 117,88 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 118,02 | 117,88 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 118,02 | 117,88 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 118,02 | 117,88 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 118,02 | 117,88 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 118,02 | 117,88 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 118,02 | 117,88 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 118,02 | 117,88 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 118,02 | 117,88 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 118,02 | 117,88 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 118,02 | 117,88 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 118,02 | 117,88 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 118,02 | 117,88 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 118,02 | 117,88 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 118,02 | 117,88 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 118,02 | 117,88 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 118,02 | 117,88 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 118,02 | 117,88 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 118,02 | 117,88 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 118,02 | 117,88 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 118,02 | 117,88 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 118,02 | 117,88 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 118,02 | 117,88 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 118,02 | 117,88 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 118,02 | 117,88 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 118,02 | 117,88 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 118,02 | 117,88 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 118,02 | 117,88 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 118,02 | 117,88 |
| ВК АО «Держава-М» (ул. Василия Васильева, 17): ЕТО №23 - АО «Держава-М» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 18,72 | 18,70 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 18,72 | 18,70 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 18,72 | 18,70 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 18,72 | 18,70 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 18,72 | 18,70 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 18,72 | 18,70 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 18,72 | 18,70 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 18,72 | 18,70 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 18,72 | 18,70 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 18,72 | 18,70 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 18,72 | 18,70 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 18,72 | 18,70 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 18,72 | 18,70 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 18,72 | 18,70 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 18,72 | 18,70 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 18,72 | 18,70 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 18,72 | 18,70 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 18,72 | 18,70 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 18,72 | 18,70 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 18,72 | 18,70 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 18,72 | 18,70 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 18,72 | 18,70 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 18,72 | 18,70 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 18,72 | 18,70 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 18,72 | 18,70 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 18,72 | 18,70 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 18,72 | 18,70 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 18,72 | 18,70 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 18,72 | 18,70 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 18,72 | 18,70 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 18,72 | 18,70 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 18,72 | 18,70 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 18,72 | 18,70 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 18,72 | 18,70 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 18,72 | 18,70 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 18,72 | 18,70 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 18,72 | 18,70 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 18,72 | 18,70 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 18,72 | 18,70 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 18,72 | 18,70 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 18,72 | 18,70 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 18,72 | 18,70 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 18,72 | 18,70 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 18,72 | 18,70 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 18,72 | 18,70 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 18,72 | 18,70 |
| ВК ОАО «Центральный Агроснаб» (ул. Докучаева, 33): ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 78,00 | 77,86 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 78,00 | 77,86 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 78,00 | 77,86 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 78,00 | 77,86 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 78,00 | 77,86 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 78,00 | 77,86 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 78,00 | 77,86 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 78,00 | 77,86 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 78,00 | 77,86 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 78,00 | 77,86 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 78,00 | 77,86 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 78,00 | 77,86 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 78,00 | 77,86 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 78,00 | 77,86 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 78,00 | 77,86 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 78,00 | 77,86 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 78,00 | 77,86 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 78,00 | 77,86 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 78,00 | 77,86 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 78,00 | 77,86 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 78,00 | 77,86 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 78,00 | 77,86 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 78,00 | 77,86 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 78,00 | 77,86 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 78,00 | 77,86 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 78,00 | 77,86 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 78,00 | 77,86 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 78,00 | 77,86 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 78,00 | 77,86 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 78,00 | 77,86 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 78,00 | 77,86 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 78,00 | 77,86 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 78,00 | 77,86 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 78,00 | 77,86 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 78,00 | 77,86 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 78,00 | 77,86 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 78,00 | 77,86 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 78,00 | 77,86 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 78,00 | 77,86 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 78,00 | 77,86 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 78,00 | 77,86 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 78,00 | 77,86 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 78,00 | 77,86 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 78,00 | 77,86 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 78,00 | 77,86 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 78,00 | 77,86 |
| ВК ООО «Надежда» (ул. Героев Хасана, 105, корп. 16): ЕТО №27 - ООО «Надежда» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 24,40 | 24,37 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 24,40 | 24,37 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 24,40 | 24,37 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 24,40 | 24,37 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 24,40 | 24,37 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 24,40 | 24,37 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 24,40 | 24,37 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 24,40 | 24,37 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 24,40 | 24,37 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 24,40 | 24,37 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 24,40 | 24,37 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 24,40 | 24,37 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 24,40 | 24,37 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 24,40 | 24,37 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 24,40 | 24,37 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 24,40 | 24,37 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 24,40 | 24,37 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 24,40 | 24,37 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 24,40 | 24,37 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 24,40 | 24,37 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 24,40 | 24,37 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 24,40 | 24,37 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 24,40 | 24,37 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 24,40 | 24,37 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 24,40 | 24,37 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 24,40 | 24,37 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 24,40 | 24,37 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 24,40 | 24,37 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 24,40 | 24,37 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 24,40 | 24,37 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 24,40 | 24,37 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 24,40 | 24,37 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 24,40 | 24,37 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 24,40 | 24,37 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 24,40 | 24,37 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 24,40 | 24,37 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 24,40 | 24,37 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 24,40 | 24,37 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 24,40 | 24,37 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 24,40 | 24,37 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 24,40 | 24,37 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 24,40 | 24,37 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 24,40 | 24,37 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 24,40 | 24,37 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 24,40 | 24,37 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 24,40 | 24,37 |
| ВК по ул. Древообделочная, 3 (ул. Древообделочная, 3): ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 143,92 | 143,74 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 143,92 | 143,74 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 143,92 | 143,74 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 143,92 | 143,74 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 143,92 | 143,74 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 143,92 | 143,74 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 143,92 | 143,74 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 143,92 | 143,74 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 143,92 | 143,74 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 143,92 | 143,74 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 143,92 | 143,74 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 143,92 | 143,74 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 143,92 | 143,74 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 143,92 | 143,74 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 143,92 | 143,74 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 143,92 | 143,74 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 143,92 | 143,74 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 143,92 | 143,74 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 143,92 | 143,74 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 143,92 | 143,74 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 143,92 | 143,74 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 143,92 | 143,74 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 143,92 | 143,74 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 143,92 | 143,74 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 143,92 | 143,74 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 143,92 | 143,74 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 143,92 | 143,74 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 143,92 | 143,74 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 143,92 | 143,74 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 143,92 | 143,74 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 143,92 | 143,74 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 143,92 | 143,74 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 143,92 | 143,74 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 143,92 | 143,74 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 143,92 | 143,74 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 143,92 | 143,74 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 143,92 | 143,74 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 143,92 | 143,74 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 143,92 | 143,74 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 143,92 | 143,74 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 143,92 | 143,74 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 143,92 | 143,74 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 143,92 | 143,74 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 143,92 | 143,74 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 143,92 | 143,74 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 143,92 | 143,74 |
| ВК ООО «Теплосеть» (ул. Промышленная, 100): ЕТО №29 - ООО «Теплосеть» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 8,80 | 8,79 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 8,80 | 8,79 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 8,80 | 8,79 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 8,80 | 8,79 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 8,80 | 8,79 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 8,80 | 8,79 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 8,80 | 8,79 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 8,80 | 8,79 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 8,80 | 8,79 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 8,80 | 8,79 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 8,80 | 8,79 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 8,80 | 8,79 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 8,80 | 8,79 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 8,80 | 8,79 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 8,80 | 8,79 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 8,80 | 8,79 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 8,80 | 8,79 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 8,80 | 8,79 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 8,80 | 8,79 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 8,80 | 8,79 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 8,80 | 8,79 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 8,80 | 8,79 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 8,80 | 8,79 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 8,80 | 8,79 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 8,80 | 8,79 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 8,80 | 8,79 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 8,80 | 8,79 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 8,80 | 8,79 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 8,80 | 8,79 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 8,80 | 8,79 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 8,80 | 8,79 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 8,80 | 8,79 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 8,80 | 8,79 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 8,80 | 8,79 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 8,80 | 8,79 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 8,80 | 8,79 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 8,80 | 8,79 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 8,80 | 8,79 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 8,80 | 8,79 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 8,80 | 8,79 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 8,80 | 8,79 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 8,80 | 8,79 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 8,80 | 8,79 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 8,80 | 8,79 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 8,80 | 8,79 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 8,80 | 8,79 |
| ВК ООО «Энергия-С» (ул. Переездная, 1): ЕТО №30 - ООО «Энергия-С» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 85,60 | 85,50 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 85,60 | 85,50 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 85,60 | 85,50 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 85,60 | 85,50 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 85,60 | 85,50 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 85,60 | 85,50 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 85,60 | 85,50 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 85,60 | 85,50 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 85,60 | 85,50 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 85,60 | 85,50 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 85,60 | 85,50 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 85,60 | 85,50 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 85,60 | 85,50 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 85,60 | 85,50 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 85,60 | 85,50 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 85,60 | 85,50 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 85,60 | 85,50 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 85,60 | 85,50 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 85,60 | 85,50 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 85,60 | 85,50 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 85,60 | 85,50 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 85,60 | 85,50 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 85,60 | 85,50 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 85,60 | 85,50 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 85,60 | 85,50 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 85,60 | 85,50 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 85,60 | 85,50 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 85,60 | 85,50 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 85,60 | 85,50 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 85,60 | 85,50 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 85,60 | 85,50 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 85,60 | 85,50 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 85,60 | 85,50 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 85,60 | 85,50 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 85,60 | 85,50 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 85,60 | 85,50 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 85,60 | 85,50 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 85,60 | 85,50 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 85,60 | 85,50 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 85,60 | 85,50 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 85,60 | 85,50 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 85,60 | 85,50 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 85,60 | 85,50 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 85,60 | 85,50 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 85,60 | 85,50 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 85,60 | 85,50 |
| ВК Лесозаводская, 3 (ул. Лесозаводская, 3): ЕТО №31 - АО «НПО «Курганприбор» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 1 086,80 | 1 083,39 |
| ГТУ-ТЭС-200 (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 6 204,10 | 6 200,45 |
| Котельная 123А (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 2 342,44 | 2 341,59 |
| ВК АО «Протон-ПМ» (п. Новые Ляды, испытательный полигон, корпус 15): ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ» | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 179,78 | 179,77 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | 179,78 | 179,77 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | 179,78 | 179,77 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | 179,78 | 179,77 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | 179,78 | 179,77 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | 179,78 | 179,77 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | 179,78 | 179,77 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | 179,78 | 179,77 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | 179,78 | 179,77 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | 179,78 | 179,77 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | 179,78 | 179,77 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | 179,78 | 179,77 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | 179,78 | 179,77 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | 179,78 | 179,77 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | 179,78 | 179,77 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | 179,78 | 179,77 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | 179,78 | 179,77 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | 179,78 | 179,77 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | 179,78 | 179,77 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | 179,78 | 179,77 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | 179,78 | 179,77 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | 179,78 | 179,77 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | 179,78 | 179,77 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | 179,78 | 179,77 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | 179,78 | 179,77 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | 179,78 | 179,77 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | 179,78 | 179,77 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | 179,78 | 179,77 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | 179,78 | 179,77 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | 179,78 | 179,77 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | 179,78 | 179,77 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | 179,78 | 179,77 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | 179,78 | 179,77 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | 179,78 | 179,77 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | 179,78 | 179,77 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | 179,78 | 179,77 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | 179,78 | 179,77 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | 179,78 | 179,77 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | 179,78 | 179,77 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | 179,78 | 179,77 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 179,78 | 179,77 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | 179,78 | 179,77 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | 179,78 | 179,77 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | 179,78 | 179,77 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | 179,78 | 179,77 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | 179,78 | 179,77 |
| ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России (ул. Соликамская, 246): ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 83,07 | 82,96 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 83,07 | 82,96 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 83,07 | 82,96 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 83,07 | 82,96 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 83,07 | 82,96 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 83,07 | 82,96 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 83,07 | 82,96 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 83,07 | 82,96 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 83,07 | 82,96 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 83,07 | 82,96 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 83,07 | 82,96 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 83,07 | 82,96 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 83,07 | 82,96 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 83,07 | 82,96 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 83,07 | 82,96 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 83,07 | 82,96 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 83,07 | 82,96 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 83,07 | 82,96 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 83,07 | 82,96 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 83,07 | 82,96 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 83,07 | 82,96 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 83,07 | 82,96 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 83,07 | 82,96 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 83,07 | 82,96 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 83,07 | 82,96 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 83,07 | 82,96 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 83,07 | 82,96 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 83,07 | 82,96 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 83,07 | 82,96 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 83,07 | 82,96 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 83,07 | 82,96 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 83,07 | 82,96 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 83,07 | 82,96 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 83,07 | 82,96 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 83,07 | 82,96 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 83,07 | 82,96 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 83,07 | 82,96 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 83,07 | 82,96 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 83,07 | 82,96 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 83,07 | 82,96 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 83,07 | 82,96 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 83,07 | 82,96 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 83,07 | 82,96 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 83,07 | 82,96 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 83,07 | 82,96 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 83,07 | 82,96 |
| ВК СПК по ул. Ракитная (ул. Ракитная, 42): ЕТО №35 - АО «СПК» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 60,00 | 59,92 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 60,00 | 59,92 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 60,00 | 59,92 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 60,00 | 59,92 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 60,00 | 59,92 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 60,00 | 59,92 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 60,00 | 59,92 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 60,00 | 59,92 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 60,00 | 59,92 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 60,00 | 59,92 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 60,00 | 59,92 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 60,00 | 59,92 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 60,00 | 59,92 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 60,00 | 59,92 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 60,00 | 59,92 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 60,00 | 59,92 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 60,00 | 59,92 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 60,00 | 59,92 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 60,00 | 59,92 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 60,00 | 59,92 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 60,00 | 59,92 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 60,00 | 59,92 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 60,00 | 59,92 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 60,00 | 59,92 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 60,00 | 59,92 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 60,00 | 59,92 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 60,00 | 59,92 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 60,00 | 59,92 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 60,00 | 59,92 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 60,00 | 59,92 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 60,00 | 59,92 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 60,00 | 59,92 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 60,00 | 59,92 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 60,00 | 59,92 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 60,00 | 59,92 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 60,00 | 59,92 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 60,00 | 59,92 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 60,00 | 59,92 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 60,00 | 59,92 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 60,00 | 59,92 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 60,00 | 59,92 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 60,00 | 59,92 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 60,00 | 59,92 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 60,00 | 59,92 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 60,00 | 59,92 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 60,00 | 59,92 |
| ВК ООО «РЭМ-Сервис» (ул. Верхне-Муллинская, 74Б): ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 85,36 | 85,28 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 85,36 | 85,28 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 85,36 | 85,28 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 85,36 | 85,28 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 85,36 | 85,28 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 85,36 | 85,28 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 85,36 | 85,28 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 85,36 | 85,28 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 85,36 | 85,28 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 85,36 | 85,28 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 85,36 | 85,28 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 85,36 | 85,28 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 85,36 | 85,28 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 85,36 | 85,28 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 85,36 | 85,28 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 85,36 | 85,28 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 85,36 | 85,28 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 85,36 | 85,28 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 85,36 | 85,28 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 85,36 | 85,28 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 85,36 | 85,28 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 85,36 | 85,28 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 85,36 | 85,28 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 85,36 | 85,28 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 85,36 | 85,28 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 85,36 | 85,28 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 85,36 | 85,28 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 85,36 | 85,28 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 85,36 | 85,28 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 85,36 | 85,28 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 85,36 | 85,28 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 85,36 | 85,28 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 85,36 | 85,28 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 85,36 | 85,28 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 85,36 | 85,28 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 85,36 | 85,28 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 85,36 | 85,28 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 85,36 | 85,28 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 85,36 | 85,28 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 85,36 | 85,28 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 85,36 | 85,28 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 85,36 | 85,28 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 85,36 | 85,28 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 85,36 | 85,28 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 85,36 | 85,28 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 85,36 | 85,28 |
| Котельная ПМС-168 (ул. ПМС, 14): ЕТО №37 - ОАО «РЖД» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 33,02 | 32,91 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 33,02 | 32,91 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 33,02 | 32,91 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 33,02 | 32,91 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 33,02 | 32,91 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 33,02 | 32,91 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 33,02 | 32,91 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 33,02 | 32,91 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 33,02 | 32,91 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 33,02 | 32,91 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 33,02 | 32,91 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 33,02 | 32,91 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 33,02 | 32,91 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 33,02 | 32,91 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 33,02 | 32,91 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 33,02 | 32,91 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 33,02 | 32,91 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 33,02 | 32,91 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 33,02 | 32,91 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 33,02 | 32,91 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 33,02 | 32,91 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 33,02 | 32,91 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 33,02 | 32,91 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 33,02 | 32,91 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 33,02 | 32,91 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 33,02 | 32,91 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 33,02 | 32,91 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 33,02 | 32,91 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 33,02 | 32,91 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 33,02 | 32,91 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 33,02 | 32,91 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 33,02 | 32,91 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 33,02 | 32,91 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 33,02 | 32,91 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 33,02 | 32,91 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 33,02 | 32,91 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 33,02 | 32,91 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 33,02 | 32,91 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 33,02 | 32,91 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 33,02 | 32,91 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 33,02 | 32,91 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 33,02 | 32,91 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 33,02 | 32,91 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 33,02 | 32,91 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 33,02 | 32,91 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 33,02 | 32,91 |
| Котельная АО «Пермский мукомольный завод» (ул. Сергея Данщина, 1А): ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 41,28 | 41,11 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 41,28 | 41,11 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 41,28 | 41,11 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 41,28 | 41,11 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 41,28 | 41,11 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 41,28 | 41,11 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 41,28 | 41,11 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 41,28 | 41,11 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 41,28 | 41,11 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 41,28 | 41,11 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 41,28 | 41,11 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 41,28 | 41,11 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 41,28 | 41,11 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 41,28 | 41,11 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 41,28 | 41,11 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 41,28 | 41,11 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 41,28 | 41,11 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 41,28 | 41,11 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 41,28 | 41,11 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 41,28 | 41,11 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 41,28 | 41,11 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 41,28 | 41,11 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 41,28 | 41,11 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 41,28 | 41,11 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 41,28 | 41,11 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 41,28 | 41,11 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 41,28 | 41,11 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 41,28 | 41,11 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 41,28 | 41,11 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 41,28 | 41,11 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 41,28 | 41,11 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 41,28 | 41,11 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 41,28 | 41,11 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 41,28 | 41,11 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 41,28 | 41,11 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 41,28 | 41,11 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 41,28 | 41,11 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 41,28 | 41,11 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 41,28 | 41,11 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 41,28 | 41,11 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 41,28 | 41,11 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 41,28 | 41,11 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 41,28 | 41,11 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 41,28 | 41,11 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 41,28 | 41,11 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 41,28 | 41,11 |
| Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 (ул. Ласьвинская, 98, корп. 663): ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 651,52 | 650,02 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 651,52 | 650,02 |
| -33 | 92,0 | 69,0 | 651,52 | 650,02 |
| -32 | 91,0 | 68,0 | 651,52 | 650,02 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | 651,52 | 650,02 |
| -30 | 89,0 | 66,0 | 651,52 | 650,02 |
| -29 | 88,0 | 65,0 | 651,52 | 650,02 |
| -28 | 86,0 | 65,0 | 651,52 | 650,02 |
| -27 | 85,0 | 64,0 | 651,52 | 650,02 |
| -26 | 84,0 | 63,0 | 651,52 | 650,02 |
| -25 | 83,0 | 62,0 | 651,52 | 650,02 |
| -24 | 81,0 | 61,0 | 651,52 | 650,02 |
| -23 | 80,0 | 61,0 | 651,52 | 650,02 |
| -22 | 79,0 | 60,0 | 651,52 | 650,02 |
| -21 | 78,0 | 59,0 | 651,52 | 650,02 |
| -20 | 76,0 | 58,0 | 651,52 | 650,02 |
| -19 | 75,0 | 57,0 | 651,52 | 650,02 |
| -18 | 74,0 | 57,0 | 651,52 | 650,02 |
| -17 | 73,0 | 56,0 | 651,52 | 650,02 |
| -16 | 71,0 | 55,0 | 651,52 | 650,02 |
| -15 | 70,0 | 54,0 | 651,52 | 650,02 |
| -14 | 69,0 | 54,0 | 651,52 | 650,02 |
| -13 | 68,0 | 53,0 | 651,52 | 650,02 |
| -12 | 66,0 | 52,0 | 651,52 | 650,02 |
| -11 | 65,0 | 51,0 | 651,52 | 650,02 |
| -10 | 64,0 | 50,0 | 651,52 | 650,02 |
| -9 | 63,0 | 50,0 | 651,52 | 650,02 |
| -8 | 61,0 | 49,0 | 651,52 | 650,02 |
| -7 | 60,0 | 48,0 | 651,52 | 650,02 |
| -6 | 59,0 | 47,0 | 651,52 | 650,02 |
| -5 | 58,0 | 46,0 | 651,52 | 650,02 |
| -4 | 56,0 | 46,0 | 651,52 | 650,02 |
| -3 | 55,0 | 45,0 | 651,52 | 650,02 |
| -2 | 54,0 | 44,0 | 651,52 | 650,02 |
| -1 | 53,0 | 43,0 | 651,52 | 650,02 |
| 0 | 51,0 | 42,0 | 651,52 | 650,02 |
| 1 | 50,0 | 42,0 | 651,52 | 650,02 |
| 2 | 49,0 | 41,0 | 651,52 | 650,02 |
| 3 | 48,0 | 40,0 | 651,52 | 650,02 |
| 4 | 46,0 | 39,0 | 651,52 | 650,02 |
| 5 | 45,0 | 38,0 | 651,52 | 650,02 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | 651,52 | 650,02 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | 651,52 | 650,02 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | 651,52 | 650,02 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | 651,52 | 650,02 |
| 10 | 39,0 | 35,0 | 651,52 | 650,02 |
| Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 (ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9): ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк» | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 124,54 | 124,54 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 124,54 | 124,54 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 124,54 | 124,54 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 124,54 | 124,54 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 124,54 | 124,54 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 124,54 | 124,54 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 124,54 | 124,54 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 124,54 | 124,54 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 124,54 | 124,54 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 124,54 | 124,54 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 124,54 | 124,54 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 124,54 | 124,54 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 124,54 | 124,54 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 124,54 | 124,54 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 124,54 | 124,54 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 124,54 | 124,54 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 124,54 | 124,54 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 124,54 | 124,54 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 124,54 | 124,54 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 124,54 | 124,54 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 124,54 | 124,54 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 124,54 | 124,54 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 124,54 | 124,54 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 124,54 | 124,54 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 124,54 | 124,54 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 124,54 | 124,54 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 124,54 | 124,54 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 124,54 | 124,54 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 124,54 | 124,54 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 124,54 | 124,54 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 124,54 | 124,54 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 124,54 | 124,54 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 124,54 | 124,54 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 124,54 | 124,54 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 124,54 | 124,54 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 124,54 | 124,54 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 124,54 | 124,54 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 124,54 | 124,54 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 124,54 | 124,54 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 124,54 | 124,54 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 124,54 | 124,54 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 124,54 | 124,54 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 124,54 | 124,54 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 124,54 | 124,54 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 124,54 | 124,54 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 124,54 | 124,54 |

Таблица 1.2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)

| **Температура наружного воздуха, °С** | **Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С** | **Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С** | **Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С** | **Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С** | **Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч** | **Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч** |
| ТЭЦ-6 (ул. Г. Хасана, 38): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 5 977,17 | 23,080 |
| ВК-3 (ул. Самаркандская, 2): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 7 265,88 | 27,088 |
| ТЭЦ-9 (ул. Промышленная, 103): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 12 411,75 | 46,119 |
| ВК-5 (д. Кондратово, Шоссейная 23): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 2 348,15 | 9,648 |
| ВК-2 (ул. Некрасова, 4): ЕТО №01 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -34 | 125,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -33 | 125,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -32 | 125,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -31 | 125,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -30 | 125,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -29 | 125,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -28 | 125,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -26 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -24 | 125,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -23 | 124,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -22 | 122,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -21 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -20 | 118,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -19 | 115,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -18 | 113,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -17 | 111,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -16 | 109,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -15 | 106,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -14 | 104,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -12 | 100,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -11 | 98,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -10 | 95,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -9 | 93,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -8 | 91,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -7 | 89,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -6 | 86,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -5 | 84,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -4 | 82,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -3 | 79,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| -1 | 75,0 | 44,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 0 | 72,0 | 43,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 1 | 70,0 | 42,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 2 | 70,0 | 43,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 3 | 70,0 | 43,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 4 | 70,0 | 44,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 5 | 70,0 | 44,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 6 | 70,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 7 | 70,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 8 | 70,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 9 | 70,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| 10 | 70,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 646,41 | 4,758 |
| ТЭЦ-14 (ул. Ласьвинская, 106): ЕТО №02 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 4 321,12 | 17,442 |
| ТЭЦ-13 (ул. Гайвинская, 109): ЕТО №01-2 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 125,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -34 | 125,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -33 | 125,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -32 | 125,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -31 | 125,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -30 | 125,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -29 | 125,0 | 58,9 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -28 | 125,0 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -27 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -26 | 125,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -25 | 125,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -24 | 125,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -23 | 124,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -22 | 121,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -21 | 119,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -20 | 117,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -19 | 115,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -18 | 113,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -17 | 110,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -16 | 108,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -15 | 106,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -14 | 104,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -13 | 102,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -12 | 99,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -11 | 97,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -10 | 95,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -9 | 93,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -8 | 90,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -7 | 88,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -6 | 86,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -5 | 83,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -4 | 81,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -3 | 79,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -2 | 77,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| -1 | 74,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 0 | 72,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 1 | 72,0 | 44,4 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 2 | 72,0 | 45,8 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 3 | 72,0 | 47,3 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 4 | 72,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 5 | 72,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 6 | 72,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 7 | 72,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 8 | 72,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 9 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| 10 | 72,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 1 893,03 | 7,249 |
| БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20) (ул. Краснослудская, 5): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -13 | 70,0 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -12 | 70,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -11 | 70,0 | 55,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -10 | 70,0 | 55,5 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -9 | 70,0 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -8 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -7 | 70,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -6 | 70,0 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -5 | 70,0 | 56,7 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -4 | 70,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -3 | 70,0 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -2 | 70,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| -1 | 70,0 | 57,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 0 | 70,0 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 1 | 70,0 | 58,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 2 | 70,0 | 58,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 3 | 70,0 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 4 | 70,0 | 58,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 5 | 70,0 | 59,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 6 | 70,0 | 59,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 7 | 70,0 | 59,6 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 8 | 70,0 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 9 | 70,0 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| 10 | 70,0 | 60,3 | 65,0 | 56,0 | 264,01 | 0,292 |
| ВК Кислотные Дачи (пер. Талицкий, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 105,0 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -34 | 103,7 | 65,4 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -33 | 102,3 | 64,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -32 | 101,0 | 64,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -31 | 99,7 | 63,5 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -30 | 98,3 | 62,9 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -29 | 97,0 | 62,2 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -28 | 95,6 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -27 | 94,3 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -26 | 92,9 | 60,3 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -25 | 91,6 | 59,7 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -24 | 90,2 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -23 | 88,8 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -22 | 87,5 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -21 | 86,1 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -20 | 84,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -19 | 83,3 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -18 | 81,9 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -17 | 80,5 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -16 | 79,1 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -15 | 77,7 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -14 | 76,3 | 52,2 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -13 | 74,9 | 51,5 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -12 | 73,5 | 50,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -11 | 73,0 | 50,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -10 | 73,0 | 51,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -9 | 73,0 | 51,4 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -8 | 73,0 | 51,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -7 | 73,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -6 | 73,0 | 52,4 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -5 | 73,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -4 | 73,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -3 | 73,0 | 53,4 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -2 | 73,0 | 53,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| -1 | 73,0 | 54,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 0 | 73,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 1 | 73,0 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 2 | 73,0 | 55,2 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 3 | 73,0 | 55,5 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 4 | 73,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 5 | 73,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 6 | 73,0 | 56,6 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 7 | 73,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 8 | 73,0 | 57,3 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 9 | 73,0 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| 10 | 73,0 | 58,1 | 65,0 | 56,0 | 1 291,36 | 2,118 |
| ВК Новые Ляды (ул. Железнодорожная, 22а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -13 | 70,0 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -12 | 70,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -11 | 70,0 | 55,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -10 | 70,0 | 55,5 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -9 | 70,0 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -8 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -7 | 70,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -6 | 70,0 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -5 | 70,0 | 56,7 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -4 | 70,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -3 | 70,0 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -2 | 70,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| -1 | 70,0 | 57,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 0 | 70,0 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 1 | 70,0 | 58,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 2 | 70,0 | 58,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 3 | 70,0 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 4 | 70,0 | 58,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 5 | 70,0 | 59,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 6 | 70,0 | 59,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 7 | 70,0 | 59,6 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 8 | 70,0 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 9 | 70,0 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| 10 | 70,0 | 60,3 | 65,0 | 56,0 | 533,88 | 0,585 |
| ВК Молодежная (ул. Косякова, 23): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 105,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -34 | 103,7 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -33 | 102,3 | 63,8 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -32 | 101,0 | 63,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -31 | 99,7 | 62,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -30 | 98,3 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -29 | 97,0 | 61,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -28 | 95,6 | 60,7 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -27 | 94,3 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -26 | 92,9 | 59,5 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -25 | 91,6 | 58,8 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -24 | 90,2 | 58,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -23 | 88,8 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -22 | 87,4 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -21 | 86,1 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -20 | 84,7 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -19 | 83,3 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -18 | 81,9 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -17 | 80,5 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -16 | 79,1 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -15 | 77,7 | 52,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -14 | 76,3 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -13 | 74,9 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -12 | 73,4 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -11 | 73,0 | 50,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -10 | 73,0 | 50,5 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -9 | 73,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -8 | 73,0 | 51,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -7 | 73,0 | 51,5 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -6 | 73,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -5 | 73,0 | 52,2 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -4 | 73,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -3 | 73,0 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -2 | 73,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| -1 | 73,0 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 0 | 73,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 1 | 73,0 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 2 | 73,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 3 | 73,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 4 | 73,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 5 | 73,0 | 55,8 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 6 | 73,0 | 56,1 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 7 | 73,0 | 56,5 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 8 | 73,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 9 | 73,0 | 57,3 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| 10 | 73,0 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 352,91 | 0,428 |
| ВК Левшино (ул. Старикова, 13а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -15 | 72,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -14 | 72,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -13 | 72,0 | 56,5 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -12 | 72,0 | 56,7 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -11 | 72,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -10 | 72,0 | 57,2 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -9 | 72,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -8 | 72,0 | 57,6 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -7 | 72,0 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -6 | 72,0 | 58,1 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -5 | 72,0 | 58,3 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -4 | 72,0 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -3 | 72,0 | 58,8 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -2 | 72,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| -1 | 72,0 | 59,3 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 0 | 72,0 | 59,5 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 1 | 72,0 | 59,7 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 2 | 72,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 3 | 72,0 | 60,2 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 4 | 72,0 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 5 | 72,0 | 60,7 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 6 | 72,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 7 | 72,0 | 61,2 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 8 | 72,0 | 61,5 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 9 | 72,0 | 61,8 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| 10 | 72,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 396,16 | 0,328 |
| БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) (ул. Таганрогская, 15): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | - | 406,96 | 0,264 |
| ВК Заозерье (ул. Верхнекамская, 19): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 196,47 | 0,189 |
| ВК Запруд (ул. Гарцовская, 62): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | - | 142,11 | 0,189 |
| ВК Банная гора (ул. 2-я Корсуньская, 10): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | 56,0 | 116,94 | 0,122 |
| ВК Окуловский (ул. Костычева, 20а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -5 | 60,0 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -4 | 60,0 | 48,7 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -3 | 60,0 | 48,9 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -2 | 60,0 | 49,1 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| -1 | 60,0 | 49,4 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 0 | 60,0 | 49,6 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 1 | 60,0 | 49,8 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 2 | 60,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 3 | 60,0 | 50,3 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 4 | 60,0 | 50,5 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 5 | 60,0 | 50,7 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 6 | 60,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 7 | 60,0 | 51,2 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 8 | 60,0 | 51,5 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 9 | 60,0 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| 10 | 60,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 131,84 | 0,116 |
| ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник) (ул. Пристанционная, 37): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 0,70 | 0,000 |
| ВК ДИПИ (ул. 13-я линия, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -34 | 93,9 | 66,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -33 | 92,7 | 65,7 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -32 | 91,6 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -31 | 90,4 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -30 | 89,2 | 63,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -29 | 88,1 | 63,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -28 | 86,9 | 62,5 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -27 | 85,8 | 61,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -26 | 84,6 | 61,2 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -25 | 83,4 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -24 | 82,2 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -23 | 81,0 | 59,2 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -22 | 79,9 | 58,5 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -21 | 78,7 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -20 | 77,5 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -19 | 76,3 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -18 | 75,1 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -17 | 73,8 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -16 | 72,6 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -15 | 71,4 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -14 | 70,2 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -13 | 68,9 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -12 | 67,7 | 51,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -11 | 66,5 | 50,7 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -10 | 66,0 | 50,6 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -9 | 66,0 | 50,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -8 | 66,0 | 51,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -7 | 66,0 | 51,3 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -6 | 66,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -5 | 66,0 | 51,8 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -4 | 66,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -3 | 66,0 | 52,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -2 | 66,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| -1 | 66,0 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 0 | 66,0 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 1 | 66,0 | 53,4 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 2 | 66,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 3 | 66,0 | 53,9 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 4 | 66,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 5 | 66,0 | 54,5 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 6 | 66,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 7 | 66,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 8 | 66,0 | 55,3 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 9 | 66,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| 10 | 66,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 57,93 | 0,050 |
| ВК Пышминская (ул. Пышминская, 12): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 24,99 | 0,023 |
| ВК Кавказская (ул. Кавказская, 24): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 69,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -34 | 93,9 | 68,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -33 | 92,7 | 67,7 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -32 | 91,6 | 67,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -31 | 90,4 | 66,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -30 | 89,3 | 65,6 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -29 | 88,1 | 64,9 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -28 | 86,9 | 64,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -27 | 85,8 | 63,6 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -26 | 84,6 | 62,9 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -25 | 83,4 | 62,2 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -24 | 82,3 | 61,5 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -23 | 81,1 | 60,8 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -22 | 79,9 | 60,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -21 | 78,7 | 59,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -20 | 77,5 | 58,6 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -19 | 76,3 | 57,9 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -18 | 75,1 | 57,1 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -17 | 73,9 | 56,4 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -16 | 72,7 | 55,7 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -15 | 71,5 | 54,9 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -14 | 70,2 | 54,2 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -13 | 69,0 | 53,4 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -12 | 67,8 | 52,6 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -11 | 66,5 | 51,9 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -10 | 65,3 | 51,1 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -9 | 65,0 | 51,1 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -8 | 65,0 | 51,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -7 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -6 | 65,0 | 51,8 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -5 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -4 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -3 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -2 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| -1 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 0 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 2 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 3 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 4 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 5 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 7 | 65,0 | 55,0 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 9 | 65,0 | 55,5 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| 10 | 65,0 | 55,8 | 65,0 | - | 24,33 | 0,027 |
| ВК Брикетная (ул. Брикетная, 15): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 10,00 | 0,011 |
| ВК Чапаева, 6 (ул. Чапаева, 6): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -34 | 93,9 | 67,3 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -33 | 92,7 | 66,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -32 | 91,6 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -31 | 90,4 | 65,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -30 | 89,3 | 64,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -29 | 88,1 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -28 | 86,9 | 63,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -27 | 85,8 | 62,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -26 | 84,6 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -25 | 83,4 | 61,3 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -24 | 82,2 | 60,6 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -23 | 81,1 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -22 | 79,9 | 59,3 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -21 | 78,7 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -20 | 77,5 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -19 | 76,3 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -18 | 75,1 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -17 | 73,9 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -16 | 72,7 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -15 | 71,4 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -14 | 71,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -13 | 71,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -12 | 71,0 | 54,6 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -11 | 71,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -10 | 71,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -9 | 71,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -8 | 71,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -7 | 71,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -6 | 71,0 | 56,1 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -5 | 71,0 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -4 | 71,0 | 56,6 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -3 | 71,0 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -2 | 71,0 | 57,2 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| -1 | 71,0 | 57,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 0 | 71,0 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 1 | 71,0 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 2 | 71,0 | 58,2 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 3 | 71,0 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 4 | 71,0 | 58,7 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 5 | 71,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 6 | 71,0 | 59,2 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 7 | 71,0 | 59,5 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 8 | 71,0 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 9 | 71,0 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| 10 | 71,0 | 60,4 | 65,0 | 56,0 | 98,36 | 0,105 |
| ВК Западная (ул. Кочегаров, 50д): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -34 | 113,5 | 69,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -33 | 112,1 | 68,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -32 | 110,6 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -31 | 109,1 | 67,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -30 | 107,6 | 66,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -29 | 106,1 | 66,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -28 | 104,7 | 65,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -27 | 103,2 | 64,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -26 | 101,7 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -25 | 100,2 | 63,3 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -24 | 98,6 | 62,6 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -23 | 97,1 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -22 | 95,6 | 61,2 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -21 | 94,1 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -20 | 92,6 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -19 | 91,0 | 59,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -18 | 89,5 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -17 | 87,9 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -16 | 86,4 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -15 | 84,8 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -14 | 83,3 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -13 | 81,7 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -12 | 80,1 | 53,9 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -11 | 78,5 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -10 | 76,9 | 52,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -9 | 75,3 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -7 | 74,0 | 51,4 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -6 | 74,0 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -5 | 74,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -4 | 74,0 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -3 | 74,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -2 | 74,0 | 53,2 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| -1 | 74,0 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 0 | 74,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 1 | 74,0 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 2 | 74,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 3 | 74,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 4 | 74,0 | 55,5 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 5 | 74,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 6 | 74,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 7 | 74,0 | 56,7 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 8 | 74,0 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 9 | 74,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| 10 | 74,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 609,14 | 0,794 |
| ВК Березовая роща (пос. Нижняя Курья, в/г №50, в/ч 63196): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 32,58 | 0,045 |
| БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151) (ул. Б. Революции, 151): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 1,61 | 0,002 |
| ВК Жукова, 33 (ул. М. Жукова, 33): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 75,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -34 | 93,9 | 74,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -33 | 92,7 | 73,5 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -32 | 91,6 | 72,7 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -31 | 90,5 | 71,9 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -30 | 89,3 | 71,1 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -29 | 88,2 | 70,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -28 | 87,0 | 69,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -27 | 85,9 | 68,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -26 | 84,7 | 68,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -25 | 83,5 | 67,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -24 | 82,4 | 66,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -23 | 81,2 | 65,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -22 | 80,0 | 64,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -21 | 78,8 | 63,9 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -20 | 77,7 | 63,1 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -19 | 76,5 | 62,3 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -18 | 75,3 | 61,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -17 | 74,1 | 60,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -16 | 72,9 | 59,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -15 | 71,6 | 58,9 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -14 | 71,0 | 58,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -13 | 71,0 | 58,7 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -12 | 71,0 | 58,9 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -11 | 71,0 | 59,1 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -10 | 71,0 | 59,3 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -9 | 71,0 | 59,5 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -8 | 71,0 | 59,7 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -7 | 71,0 | 59,9 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -6 | 71,0 | 60,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -5 | 71,0 | 60,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -4 | 71,0 | 60,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -3 | 71,0 | 60,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -2 | 71,0 | 60,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| -1 | 71,0 | 61,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 0 | 71,0 | 61,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 1 | 71,0 | 61,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 2 | 71,0 | 61,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 3 | 71,0 | 61,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 4 | 71,0 | 62,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 5 | 71,0 | 62,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 6 | 71,0 | 62,4 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 7 | 71,0 | 62,6 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 8 | 71,0 | 62,8 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 9 | 71,0 | 63,0 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| 10 | 71,0 | 63,2 | 65,0 | - | 228,18 | 0,064 |
| ВК Лепешинской, 3 (ул. О. Лепешинской, 3): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | 56,0 | 214,92 | 0,211 |
| ВК Наумова, 18а (ул. Г. Наумова, 18а): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | 56,0 | 197,36 | 0,225 |
| ВК Ленская, 32б (ул. Ленская, 32б): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | 56,0 | 26,83 | 0,035 |
| ВК Бахаревская, 53 (ул. Бахаревская, 53): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 17,23 | 0,022 |
| ВК Криворожская, 36 (ул. Криворожская, 36): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 227,88 | 0,253 |
| ВК Чусовская, 27 (ул. Чусовская, 27): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | 65,0 | 56,0 | 29,64 | 0,043 |
| ВК Искра (ул. Веденеева, 28): ЕТО №01-3 - Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -34 | 93,9 | 66,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -33 | 92,7 | 65,7 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -32 | 91,6 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -31 | 90,4 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -30 | 89,2 | 63,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -29 | 88,1 | 63,1 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -28 | 86,9 | 62,5 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -27 | 85,8 | 61,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -26 | 84,6 | 61,2 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -25 | 83,4 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -24 | 82,2 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -23 | 81,0 | 59,2 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -22 | 79,9 | 58,5 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -21 | 78,7 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -20 | 77,5 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -19 | 76,3 | 56,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -18 | 75,1 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -17 | 73,8 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -16 | 72,6 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -15 | 71,4 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -14 | 70,2 | 52,9 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -13 | 70,0 | 53,2 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -12 | 70,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -11 | 70,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -10 | 70,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -9 | 70,0 | 55,2 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -8 | 70,0 | 55,7 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -7 | 70,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -6 | 70,0 | 56,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -5 | 70,0 | 57,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -4 | 70,0 | 57,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -3 | 70,0 | 58,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -2 | 70,0 | 58,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| -1 | 70,0 | 59,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 0 | 70,0 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 1 | 70,0 | 60,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 2 | 70,0 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 3 | 70,0 | 61,3 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 4 | 70,0 | 61,9 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 5 | 70,0 | 62,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 6 | 70,0 | 62,9 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 7 | 70,0 | 63,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 8 | 70,0 | 63,9 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 9 | 70,0 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| 10 | 70,0 | 64,9 | 65,0 | 56,0 | 1 227,24 | 1,527 |
| ВК ГКТХ Вышка-2 (ул. Гашкова, 356): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -34 | 114,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -33 | 113,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -32 | 111,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -31 | 110,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -30 | 110,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -29 | 108,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -28 | 106,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -27 | 105,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -26 | 103,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -25 | 102,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -24 | 100,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -23 | 99,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -22 | 97,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -21 | 96,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -20 | 94,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -19 | 93,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -18 | 91,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -17 | 90,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -16 | 88,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -15 | 87,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -14 | 86,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -13 | 84,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -12 | 83,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -11 | 81,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -10 | 80,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -9 | 79,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -8 | 77,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -7 | 76,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -6 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -5 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -4 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -3 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -2 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| -1 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 0 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 1 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 2 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 3 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 4 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 5 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 6 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 7 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 8 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 9 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| 10 | 74,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 933,60 | 2,137 |
| ВК Хабаровская, 139 (ул. Хабаровская, 139): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -34 | 113,5 | 69,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -33 | 112,1 | 68,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -32 | 110,6 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -31 | 109,1 | 67,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -30 | 107,6 | 66,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -29 | 106,1 | 66,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -28 | 104,7 | 65,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -27 | 103,2 | 64,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -26 | 101,7 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -25 | 100,2 | 63,3 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -24 | 98,6 | 62,6 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -23 | 97,1 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -22 | 95,6 | 61,2 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -21 | 94,1 | 60,5 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -20 | 92,6 | 59,8 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -19 | 91,0 | 59,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -18 | 89,5 | 58,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -17 | 87,9 | 57,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -16 | 86,4 | 56,9 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -15 | 84,8 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -14 | 83,3 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -13 | 81,7 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -12 | 80,1 | 53,9 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -11 | 78,5 | 53,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -10 | 76,9 | 52,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -9 | 75,3 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -7 | 74,0 | 51,4 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -6 | 74,0 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -5 | 74,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -4 | 74,0 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -3 | 74,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -2 | 74,0 | 53,2 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| -1 | 74,0 | 53,6 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 0 | 74,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 1 | 74,0 | 54,3 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 2 | 74,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 3 | 74,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 4 | 74,0 | 55,5 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 5 | 74,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 6 | 74,0 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 7 | 74,0 | 56,7 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 8 | 74,0 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 9 | 74,0 | 57,5 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| 10 | 74,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 478,23 | 0,939 |
| ВК Белозерская, 48 (ул. Белозерская, 48): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -34 | 104,0 | 69,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -33 | 103,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -32 | 101,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -31 | 100,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -30 | 99,0 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -29 | 97,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -28 | 96,0 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -27 | 95,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -26 | 94,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -25 | 92,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -24 | 91,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -23 | 90,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -22 | 88,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -21 | 87,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -20 | 86,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -19 | 84,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -18 | 83,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -17 | 82,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -16 | 81,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -15 | 79,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -14 | 78,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -13 | 76,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -12 | 75,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -11 | 74,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -10 | 73,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -9 | 73,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -8 | 72,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -7 | 72,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -6 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -5 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -4 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -3 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -2 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| -1 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 0 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 1 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 2 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 3 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 4 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 5 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 6 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 7 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 8 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 9 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| 10 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 78,61 | 0,122 |
| ВК Дементьева, 50 (ул. Дементьева, 50): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 28,59 | 0,034 |
| ВК Южная (ул. Казахская, 106а): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 130,77 | 0,140 |
| ВК Докучаева, 31 (ул. Докучаева, 31): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 1 146,30 | 1,258 |
| ВК Костычева, 9 (ул. Костычева, 9): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 105,98 | 0,117 |
| ВК Менжинского, 36 (ул. Менжинского, 36): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 24,00 | 0,026 |
| ВК Баранчинская, 14а (ул. Баранчинская, 14а): ЕТО №04 - АО «ПЗСП» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 34,11 | 0,034 |
| ВК Восточная (ст. Пермь-Сортировочная, Локомотивное депо): ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 388,00 | 0,411 |
| ВК Блочная (ст. Блочная, 5 км ПКО): ЕТО №05 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 19,20 | 0,022 |
| ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») (ул. Кузнецкая, 43): ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 139,31 | 0,161 |
| ВК Пермский картон (ул. Бумажников, 1): ЕТО №07 - ООО «ГЭК» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -34 | 95,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -33 | 95,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -32 | 95,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -31 | 95,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -30 | 95,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -29 | 95,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -28 | 95,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -27 | 95,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -26 | 95,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -25 | 94,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -24 | 92,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -23 | 91,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -22 | 90,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -21 | 89,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -20 | 88,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -19 | 87,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -18 | 85,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -17 | 84,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -16 | 83,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -15 | 82,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -14 | 81,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -13 | 80,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -12 | 78,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -11 | 77,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -10 | 76,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -9 | 75,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -8 | 74,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -7 | 72,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -6 | 71,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -5 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -4 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -3 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -2 | 70,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| -1 | 70,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 0 | 70,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 1 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 2 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 3 | 70,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 4 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 5 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 6 | 70,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 7 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| 8 | 70,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 715,07 | 1,160 |
| ВК ПНИПУ (мкр. Студенческий городок): ЕТО №08 - ФГАОУ ВО «ПНИПУ» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 755,06 | 0,737 |
| ВК Новомет-Пермь (Ш. Космонавтов, 395): ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 355,55 | 0,390 |
| ВК Ива (ул. Левитана, 12): ЕТО №11 - ООО «Тимсервис» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -34 | 114,0 | 69,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -33 | 112,0 | 69,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -32 | 111,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -31 | 110,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -30 | 108,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -29 | 107,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -28 | 105,0 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -27 | 104,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -26 | 103,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -25 | 101,0 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -24 | 100,0 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -23 | 99,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -22 | 97,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -21 | 96,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -20 | 94,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -19 | 93,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -18 | 91,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -17 | 90,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -16 | 89,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -15 | 87,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -14 | 86,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -13 | 84,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -12 | 83,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -11 | 81,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -10 | 80,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -9 | 78,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -8 | 77,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -7 | 75,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -6 | 74,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -5 | 72,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -4 | 71,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -3 | 69,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -2 | 68,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| -1 | 66,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 0 | 65,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 1 | 65,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 2 | 65,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 3 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 4 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 5 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 6 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 7 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| 8 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 227,14 | 0,408 |
| ВК Делегатская, 34 (ул. Делегатская, 34): ЕТО №12 - ООО «Тимсервис» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -33 | 93,0 | 69,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -32 | 92,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -31 | 91,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -30 | 90,0 | 67,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -29 | 89,0 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -28 | 88,0 | 66,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -27 | 87,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -26 | 86,0 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -25 | 84,0 | 64,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -24 | 83,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -23 | 82,0 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -22 | 81,0 | 62,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -21 | 80,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -20 | 79,0 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -19 | 78,0 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -18 | 77,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -17 | 76,0 | 59,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -16 | 75,0 | 58,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -15 | 74,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -14 | 72,0 | 57,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -13 | 71,0 | 56,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -12 | 70,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -11 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -10 | 68,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -9 | 67,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -8 | 66,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -7 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -6 | 65,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -4 | 65,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -3 | 65,0 | 49,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -2 | 65,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| -1 | 65,0 | 47,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 0 | 65,0 | 46,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 1 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 2 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 3 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 4 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 5 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 6 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 7 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| 8 | 65,0 | 45,0 | 65,0 | 56,0 | 338,02 | 0,357 |
| ВК ЧОС (район Чусовских очистных сооружений): ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 120,68 | 0,137 |
| ВК ИК-32 ГУФСИН (ул. Докучаева, 27): ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю | | | | | | |
| -35 | 105,0 | 70,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -34 | 103,7 | 69,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -33 | 102,4 | 68,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -32 | 101,0 | 67,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -31 | 99,7 | 67,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -30 | 98,4 | 66,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -29 | 97,0 | 65,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -28 | 95,7 | 65,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -27 | 94,3 | 64,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -26 | 93,0 | 63,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -25 | 91,6 | 63,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -24 | 90,3 | 62,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -23 | 88,9 | 61,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -22 | 87,6 | 60,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -21 | 86,2 | 60,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -20 | 84,8 | 59,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -19 | 83,4 | 58,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -18 | 82,0 | 57,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -17 | 80,7 | 57,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -16 | 79,3 | 56,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -15 | 77,9 | 55,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -14 | 76,5 | 54,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -13 | 75,0 | 54,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -12 | 73,6 | 53,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -11 | 72,2 | 52,5 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -10 | 70,8 | 51,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -9 | 69,3 | 50,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -8 | 67,9 | 50,1 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -7 | 66,4 | 49,2 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -6 | 65,0 | 48,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -5 | 63,5 | 47,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -4 | 62,0 | 46,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -3 | 60,5 | 45,9 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -2 | 59,0 | 45,0 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| -1 | 57,5 | 44,2 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 0 | 56,0 | 43,3 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 1 | 54,5 | 42,4 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 2 | 52,9 | 41,5 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 3 | 51,4 | 40,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 4 | 49,8 | 39,6 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 5 | 48,2 | 38,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 6 | 46,6 | 37,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 7 | 45,0 | 36,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 8 | 43,4 | 35,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 9 | 41,8 | 34,8 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| 10 | 40,1 | 33,7 | - | - | 108,57 | 0,163 |
| Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города (шоссе Космонавтов, 330а): ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод» | | | | | | |
| -35 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -34 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -33 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -32 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -31 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -30 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -29 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -28 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -27 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -26 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -25 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -24 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -23 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -22 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -21 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -20 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -19 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -18 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -17 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -16 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -15 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -14 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -13 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -12 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -11 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -10 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -9 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -8 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -7 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -6 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -5 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -4 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -3 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -2 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| -1 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 0 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 1 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 2 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 3 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 4 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 5 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 6 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 7 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 8 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 9 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| 10 | 75,0 | 30,0 | - | - | 55,07 | 0,116 |
| Котельная по ул. Целинная, 39в (ул. Целинная, 39в): ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | 65,0 | 56,0 | 310,94 | 0,356 |
| ПК по ул. Гальперина, 11 (ул. Гальперина, 11): ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 3 189,45 | 3,787 |
| ПК АО «Камтэкс-Химпром» (ул. Соликамская, 293): ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром» | | | | | | |
| ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» (ул. Советская, 51а): ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 26,80 | 0,028 |
| ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ул. Новозвягинская, 57): ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | - | - | 1 550,58 | 2,786 |
| ПК АО «Сибур-Химпром» (ул. Промышленная, 98): ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | - | - | 1 250,15 | 2,198 |
| Котельная по ул. Генкеля, 4 (ул. Генкеля, 4): ЕТО №22 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 118,02 | 0,127 |
| ВК АО «Держава-М» (ул. Василия Васильева, 17): ЕТО №23 - АО «Держава-М» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 18,72 | 0,018 |
| ВК ОАО «Центральный Агроснаб» (ул. Докучаева, 33): ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 77,98 | 0,080 |
| ВК ООО «Надежда» (ул. Героев Хасана, 105, корп. 16): ЕТО №27 - ООО «Надежда» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 24,40 | 0,025 |
| ВК по ул. Древообделочная, 3 (ул. Древообделочная, 3): ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 143,92 | 0,140 |
| ВК ООО «Теплосеть» (ул. Промышленная, 100): ЕТО №29 - ООО «Теплосеть» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 8,80 | 0,010 |
| ВК ООО «Энергия-С» (ул. Переездная, 1): ЕТО №30 - ООО «Энергия-С» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 85,60 | 0,085 |
| ВК Лесозаводская, 3 (ул. Лесозаводская, 3): ЕТО №31 - АО «НПО «Курганприбор» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 1 086,80 | 1,060 |
| ГТУ-ТЭС-200 (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | - | - | 6 204,10 | 10,888 |
| Котельная 123А (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | - | - | 2 342,44 | 2,941 |
| ВК АО «Протон-ПМ» (п. Новые Ляды, испытательный полигон, корпус 15): ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ» | | | | | | |
| -35 | 115,0 | 70,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -34 | 113,5 | 69,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -33 | 112,0 | 68,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -32 | 110,5 | 67,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -31 | 109,0 | 67,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -30 | 107,5 | 66,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -29 | 105,9 | 65,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -28 | 104,4 | 65,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -27 | 102,9 | 64,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -26 | 101,4 | 63,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -25 | 99,8 | 63,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -24 | 98,3 | 62,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -23 | 96,7 | 61,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -22 | 95,2 | 60,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -21 | 93,6 | 60,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -20 | 92,1 | 59,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -19 | 90,5 | 58,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -18 | 89,0 | 57,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -17 | 87,4 | 57,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -16 | 85,8 | 56,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -15 | 84,2 | 55,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -14 | 82,6 | 54,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -13 | 81,0 | 54,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -12 | 79,4 | 53,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -11 | 77,8 | 52,5 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -10 | 76,2 | 51,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -9 | 74,6 | 50,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -8 | 73,0 | 50,1 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -7 | 71,3 | 49,2 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -6 | 69,7 | 48,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -5 | 68,0 | 47,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -4 | 66,4 | 46,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -3 | 64,7 | 45,9 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -2 | 63,0 | 45,0 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| -1 | 61,3 | 44,2 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 0 | 59,6 | 43,3 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 1 | 57,9 | 42,4 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 2 | 56,2 | 41,5 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 3 | 54,5 | 40,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 4 | 52,7 | 39,6 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 6 | 49,2 | 37,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 7 | 47,4 | 36,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 8 | 45,6 | 35,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 9 | 43,8 | 34,8 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| 10 | 41,9 | 33,7 | - | - | 179,53 | 0,335 |
| ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России (ул. Соликамская, 246): ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 83,07 | 0,087 |
| ВК СПК по ул. Ракитная (ул. Ракитная, 42): ЕТО №35 - АО «СПК» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 60,00 | 0,059 |
| ВК ООО «РЭМ-Сервис» (ул. Верхне-Муллинская, 74Б): ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 85,36 | 0,090 |
| Котельная ПМС-168 (ул. ПМС, 14): ЕТО №37 - ОАО «РЖД» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 33,02 | 0,034 |
| Котельная АО «Пермский мукомольный завод» (ул. Сергея Данщина, 1А): ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -9 | 64,0 | 50,9 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -8 | 62,8 | 50,1 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -7 | 61,5 | 49,2 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -6 | 60,2 | 48,4 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -5 | 58,9 | 47,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -4 | 57,6 | 46,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -3 | 56,3 | 45,9 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -2 | 55,0 | 45,0 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| -1 | 53,7 | 44,2 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 0 | 52,4 | 43,3 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 1 | 51,0 | 42,4 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 2 | 49,7 | 41,5 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 3 | 48,3 | 40,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 4 | 46,9 | 39,6 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 5 | 45,5 | 38,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 6 | 44,1 | 37,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 7 | 42,7 | 36,8 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 8 | 41,2 | 35,8 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 9 | 39,7 | 34,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| 10 | 38,3 | 33,7 | - | - | 41,28 | 0,043 |
| Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 (ул. Ласьвинская, 98, корп. 663): ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -34 | 94,0 | 69,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -33 | 92,0 | 69,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -32 | 91,0 | 68,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -31 | 90,0 | 67,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -30 | 89,0 | 66,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -29 | 88,0 | 65,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -28 | 86,0 | 65,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -27 | 85,0 | 64,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -26 | 84,0 | 63,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -25 | 83,0 | 62,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -24 | 81,0 | 61,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -23 | 80,0 | 61,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -22 | 79,0 | 60,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -21 | 78,0 | 59,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -20 | 76,0 | 58,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -19 | 75,0 | 57,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -18 | 74,0 | 57,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -17 | 73,0 | 56,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -16 | 71,0 | 55,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -15 | 70,0 | 54,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -14 | 69,0 | 54,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -13 | 68,0 | 53,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -12 | 66,0 | 52,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -11 | 65,0 | 51,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -10 | 64,0 | 50,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -9 | 63,0 | 50,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -8 | 61,0 | 49,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -7 | 60,0 | 48,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -6 | 59,0 | 47,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -5 | 58,0 | 46,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -4 | 56,0 | 46,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -3 | 55,0 | 45,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -2 | 54,0 | 44,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| -1 | 53,0 | 43,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 0 | 51,0 | 42,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 1 | 50,0 | 42,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 2 | 49,0 | 41,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 3 | 48,0 | 40,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 4 | 46,0 | 39,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 5 | 45,0 | 38,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 6 | 44,0 | 38,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 7 | 43,0 | 37,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 8 | 41,0 | 36,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 9 | 40,0 | 35,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| 10 | 39,0 | 35,0 | - | - | 648,32 | 0,675 |
| Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 (ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9): ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк» | | | | | | |
| -35 | 95,0 | 70,0 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -34 | 93,9 | 69,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -33 | 92,7 | 68,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -32 | 91,6 | 67,9 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -31 | 90,4 | 67,2 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -30 | 89,3 | 66,5 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -29 | 88,1 | 65,8 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -28 | 87,0 | 65,1 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -27 | 85,8 | 64,4 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -26 | 84,6 | 63,7 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -25 | 83,5 | 63,0 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -24 | 82,3 | 62,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -23 | 81,1 | 61,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -22 | 79,9 | 60,8 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -21 | 78,7 | 60,1 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -20 | 77,5 | 59,4 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -19 | 76,3 | 58,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -18 | 75,1 | 57,9 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -17 | 73,9 | 57,1 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -16 | 72,7 | 56,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -15 | 71,5 | 55,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -14 | 70,3 | 54,8 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -13 | 69,0 | 54,0 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -12 | 67,8 | 53,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -11 | 66,6 | 52,5 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -10 | 65,3 | 51,7 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -9 | 65,0 | 51,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -8 | 65,0 | 51,9 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -7 | 65,0 | 52,1 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -6 | 65,0 | 52,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -5 | 65,0 | 52,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -4 | 65,0 | 52,8 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -3 | 65,0 | 53,0 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -2 | 65,0 | 53,3 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| -1 | 65,0 | 53,5 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 0 | 65,0 | 53,7 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 1 | 65,0 | 54,0 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 2 | 65,0 | 54,2 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 3 | 65,0 | 54,4 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 4 | 65,0 | 54,7 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 5 | 65,0 | 54,9 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 6 | 65,0 | 55,1 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 7 | 65,0 | 55,4 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 8 | 65,0 | 55,6 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 9 | 65,0 | 55,9 | - | - | 124,49 | 0,121 |
| 10 | 65,0 | 56,2 | - | - | 124,49 | 0,121 |