СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА (актуализация на 2026 год) Обосновывающие материалы Глава 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Содержание

Содержание	4

Реестр Таблиц	6

Реестр Рисунков	7

Перечень сокращений	8

1	Общие сведения по объекту	9

1.1	Обоснование проведения работ	9

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	9

1.3	Цели и задачи	10

2	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Пермь	11

2.1	Климатическая характеристика района	11

2.2	Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	13

2.3	Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	17

2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	26

2.5	Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь	42

2.6	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение	56

3	Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2043 года	63

3.1	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2043 года	67

3.2	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь	84

3.3	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	98

3.4	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу	98

4	Основные выводы по итогам прогнозных расчетов	105

5	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	107

Список используемой литературы	109

Реестр Таблиц

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района	13

Таблица 2.2 - Среднемесячная температура воздуха	13

Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)*	13

Таблица 2.4 - Состав основного оборудования котельных города Пермь	18

Таблица 2.5 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)	29

Таблица 2.6 - Расчеты вкладов выбросов	43

Таблица 2.7 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение	57

Таблица 3.1 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-6	64

Таблица 3.2 – Существующее и перспективное оборудование ВК-3	65

Таблица 3.3 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-9	65

Таблица 3.4 - Существующий и перспективный состав оборудования ВК-5	66

Таблица 3.5 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-13	67

Таблица 3.6 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-14	67

Таблица 3.7 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу	71

Таблица 3.8 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу	85

Таблица 3.9 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов	85

Таблица 3.10 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ	99

Таблица 4.1 – Новые котельные	106

Таблица 4.2 - Сравнение максимальных приземных концентраций	106

Таблица 4.3 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)	107

Реестр Рисунков

Рисунок 2.1– Роза ветров	14

Рисунок 2.2 - Зоны действия источников тепловой энергии	15

Рисунок 2.3 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение	28

Рисунок 2.4 – Условные обозначения	58

Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на существующее положение	59

Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на существующее положение	59

Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на существующее положение	60

Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на существующее положение	60

Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на существующее положение	61

Рисунок 2.10 - Поля максимальных приземных концентраций формальдегида на существующее положение	61

Рисунок 2.11 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на существующее положение	62

Рисунок 2.12 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации диоксида азота и диоксида серы на существующее положение	62

Рисунок 2.13 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на существующее положение	63

Рисунок 2.14 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на существующее положение	63

Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу	70

Рисунок 3.2 - Условные обозначения	100

Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на перспективу	101

Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на перспективу	101

Рисунок 3.5 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на перспективу	102

Рисунок 3.6 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на перспективу	102

Рисунок 3.7 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на перспективу	103

Рисунок 3.8 - Поля максимальных приземных концентраций формальдегида на перспективу	103

Рисунок 3.9 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на перспективу	104

Рисунок 3.10 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации диоксида азота и диоксида серы на перспективу	104

Рисунок 3.11 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на перспективу	105

Рисунок 3.12 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на перспективу	105

Перечень сокращений

ЕТО - единая теплоснабжающая организация

ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы

ОЭС- объединенная энергосистема

ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе

ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)

Общие сведения по объекту

Обоснование проведения работ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Краткая техническая характеристика объекта

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» является самостоятельным обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», расположенным на территории Пермского края, и предоставляет интересы ПАО «Т Плюс» во взаимоотношениях со всеми контрагентами и представителями органов власти на территории Пермского края. В состав Пермского филиала входит 9 теплоэлектростанций, расположенных в пределах территориальной целостности Пермского края, в том числе по г. Пермь: ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, крупные районные котельные ВК-3, ВК-5 и квартальная котельная БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20).

В зону эксплуатационной ответственности наиболее крупной генерирующей компании Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» входят левобережная и правобережная части г. Перми. При этом в зону эксплуатационной ответственности Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» также входят тепловые сети и потребители, не входящие в границы территориальной целостности муниципального образования г. Пермь, но являющиеся неотъемлемой частью системы централизованного теплоснабжения левобережной части города, по признаку совокупности работы источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. Поставка тепловой энергии на данную группу потребителей осуществляется от ТЭЦ-9+ВК-5 с магистрали М2-20 2Ду800 мм – Т-4 по ул. Водопроводная. В дальнейшем тепловая зона эксплуатационной ответственности Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» обособленно выделенного сельского поселения при актуализации схемы теплоснабжения не рассматривается. Для учета существующей и перспективной тепловой нагрузки в мощностном, топливном, водяном и прочих балансах системы теплоснабжения левобережной части города введено понятие «прочих потребителей жилищно-коммунального и промышленного сектора» - подразумевающее под собой потребителей, не входящих в границы территориальной целостности муниципального образования г. Пермь. В рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Перми, изменение системы теплоснабжения обособленно выделенного сельского поселения не предусмотрено.

Цели и задачи

Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Пермь мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Основные задачи:

- Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;

- Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;

- Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2043 года.

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Пермь

Климатическая характеристика района

Согласно климатическому районированию, Пермь входит в состав атлантико-континентальной области и относится к зоне умеренных широт. Преобладающее направление ветров – западное и юго-западное. Сила ветра достигает 5 м/сек, более сильные ветра редки. Однако зимой, определенную роль в формировании климата, приобретают вторжения холодных масс со стороны Арктики и Сибири. В результате происходит резкая смена погоды – сухие морозы сменяются оттепелями и снегопадами.

Характерной чертой является континентальность, при котором происходят значительные колебания всех основных метеорологических показателей (температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков и т.д.).

Для Перми, в целом, типичным является умеренное лето и холодная зима. Продолжительность периода со средней месячной температурой воздуха выше +10С составляет около трех месяцев (июнь-август), а период с температурой ниже нуля длится около 5-6 месяцев. Абсолютные максимумы температур характерны для мая +32С, июня +34С, июля +35С, августа +36С и сентября +26С. Самые холодные месяцы: ноябрь при минимальной температуре воздуха до -36С, декабрь до -44С, январь до -52С, февраль до -42С и март -36С.

Атмосферные осадки являются одним из основных режимообразующих факторов подземных вод. В летний период преобладают продолжительные дожди. В сутки в таких случаях выпадает до 22 мм атмосферных осадков, что способствует восполнению запасов пресных поверхностных и подземных вод. Общее годовое количество атмосферных осадков по месяцам колеблется от 33 мм (октябрь) до 89 мм (июнь), в общем годовом за 11 месяцев составляя 625 мм. На формирование режима грунтовых вод активное влияние также оказывает: глубина промерзания почвы, влажность и заболоченность почв. Глубина промерзания почвы в районе г. Перми в отдельные годы достигает 1,8 м.

Географическое распределение различных направлений ветра г. Перми и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Зимой под влиянием западного отрога Сибирского антициклона наблюдается увеличение ветров юго-западного направления. Летом режим ветра связан преимущественно с воздействием отрога Азорского антициклона, в этот период преобладают ветры западного направления. Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Перми юго-западное. Максимальная повторяемость составляет 14 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 12 %. Средняя годовая скорость ветра 3,3 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке 2.1 приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.

Климатические характеристики района приняты согласно СП 131.13330.2020 (таблицы 2.1 – 2.3).

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 24,5, |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | С | -16,3 |
| Значение скорости ветра (u), превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев |  | 6,0 |

Таблица 2.2 - Среднемесячная температура воздуха

| Характеристики | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, С | -6,8 | -4,6 | +0,3 | +4,2 | +13,0 | +14,0 | +21,1 | +15,5 | +10,2 | +4,2 | -5,8 | - |

Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)*

| Сезон | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Зима | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | 25 | 9 | 4 | 14 |
| Весна | 12 | 6 | 7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 7 | 12 |
| Лето | 16 | 8 | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 | 11 | 14 |
| Осень | 7 | 4 | 5 | 11 | 19 | 24 | 18 | 12 | 11 |
| Год | 10 | 5 | 7 | 15 | 18 | 21 | 15 | 9 | 12 |

Рисунок 2.1– Роза ветров

Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Тепплоснабжение города осуществляется рядом теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности или ином законном основании.

Наиболее крупная левобережная часть города, входящая в зону эксплуатационной ответственности Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (рис.2.2).

Рисунок 2.2 - Зоны действия источников тепловой энергии

Правобережная часть города, входящая в зону эксплуатационной ответственности Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», включает в себя тепловые сети части Кировского, Орджоникидзевского, Дзержинского, Мотовилихинского районов города. Генерация тепла для перечисленных территорий осуществляется от источников Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»: ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, источников Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»  в количестве 5-ти единиц и ряда квартальных котельных ПМУП «ГКТХ», АО «ПЗСП», ОАО «РЖД».

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Тепло-М», входит крупная районная котельная ВК-2, обеспечивающая теплом промышленную зону ПАО «Мотовилихинские заводы», входящую в общую зону теплоснабжения Левобережной части Перми и не выделяемую в отдельный контур.

Такие крупные теплоснабжающие и теплосетевые организации как АО «Протон – ПМ», АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «Галополимер», АО «Сорбент», ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Сибур-Химпром», АО «Камтэкс–Химпром» не осуществляют деятельность по поставке тепловой энергии на нужды теплоснабжения жилищно-коммунального сектора, однако осуществляли регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, поэтому учитывались ранее в Схеме теплоснабжения. Поставка тепловой энергии осуществляется преимущественно на технологические, производственные и собственные нужды организаций. АО «Энергетик-ПМ» является транспортирующей организацией на промышленной площадке Комсомольский проспект, 93 для таких крупных абонентов как: АО «ОДК-ПМ», АО «Авиадвигатель-ПМ», АО «Редуктор-ПМ», ПАО «Протон-ПМ», АО «РЭМОС-ПМ», АО «Инструментальный завод-ПМ» и т.д. Тепловые зоны производственных котельных, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана города Перми, в перспективе не будут изменяться ни в сторону расширения, ни выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Тимсервис» входят тепловые сети локально выделенного сетевого микрорайона «Ива» («Грибоедова»), части микрорайона «Левшино» и соответствующие в данных зонах теплоснабжения котельные ВК Ива и ВК Делегатская, 34 соответственно.

В зону эксплуатационной ответственности АО «ПЗСП» входит котельная по ул. Докучаева, 31 (ВК ПЗСП) и тепловые сети, работающие на одноименное предприятие и микрорайон Пролетарский Дзержинского района города. Дополнительно в зону эксплуатационной ответственности АО «ПЗСП» входят газовые котельные блочного типа и тепловые сети, работающие на жилой дом по ул. Менжинского, 36, ул. группу жилых зданий, расположенных по ул. Костычева микрорайона Пролетарский (ВК Костычева, 9) и группу жилых зданий, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2».

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Пермский насосный завод» входит источник тепловой энергии по шоссе Космонавтов, 330а, не входящий в границы территориальной целостности муниципального образования г. Пермь (источник находится на территории Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края), но являющийся частью системы централизованного теплоснабжения левобережной части города, по признаку совокупности работы источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями (ВК Хмели). Сопряженные тепловые сети и объекты теплопотребления (4 жилых дома) находятся в пределах территориальной целостности муниципального образования.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «СК Вышка-2» входит газовая котельная блочного типа и тепловые сети, работающие на группу жилых зданий, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» (ВК Вышка-2).

В зону эксплуатационной ответственности ЗАО «Новомет-Пермь» входит котельная и тепловые сети, работающие на одноименное предприятие и часть микрорайона Ремзавод Индустриального района города.

В зону эксплуатационной ответственности филиала «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД» входят 2 квартальные котельные и сопряженные с ними тепловые сети – ВК Восточная, ВК Блочная.

В зону эксплуатационной ответственности ФГАОУ ВО «ПНИПУ» входит котельная и тепловые сети, работающие на микрорайон «Студенческий городок» Ленинского района города.

В зону эксплуатационной ответственности ПАО «НПО Искра» входит источник тепла, работающий на часть мкр. «Молодежный» Орджоникидзевского района города и свою производственную зону.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «НОВОГОР-Прикамье» входит источник тепла Чусовских очистных сооружений, работающий на производственную зону и часть Орджоникидзевского района города.

В зону эксплуатационной ответственности ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю входит котельная, расположенная по ул. Докучаева, 27, работающая на жилые дома по ул. Докучаева, 27, а, б, в, г и собственные нужды учреждения. Тепловые сети, соответствующие данной зоне теплоснабжения, эксплуатирует ПМУП «ГКТХ».

Организации ООО «РесурсЭнергоТранс», ООО «Энергия-М», ООО «Импульс Урала», ООО «СМУ №11», ООО «Урал Девелопмент» оказывают услуги по передаче тепловой энергии потребителям системы централизованного теплоснабжения в зонах действия ТЭЦ-6, ВК-3.

Организации ООО «Ресурс», ООО «Домен», ООО «Урал Девелопмент» и ООО «СМУ №11» оказывают услуги по передаче тепловой энергии потребителям системы централизованного теплоснабжения зоны действия ТЭЦ-9.

Организации ЖСК №43 и ПМУП «ГКТХ» оказывает услуги по передаче тепловой энергии потребителям системы централизованного теплоснабжения зоны действия ТЭЦ-13.

Организация ООО «МЖК-строй» оказывает услуги по передаче тепловой энергии потребителям системы централизованного теплоснабжения зоны действия ТЭЦ-14.

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлен в таблице ниже. В части 4 представлены зоны действия источников тепловой энергии.

Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

Описание источников тепловой энергии, видах, характеристиках и количестве потребляемого топлива представлена в Главе 1.

Таблица 2.4 - Состав основного оборудования котельных города Пермь

| № | Источник тепловой энергии (мощности) | Источники выделения ЗВ | Мощ-ность | Сумм мощность, Гкал/ч | Топливо | Наимено-вание ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-6 | Е-160-1,4-250 ГМ | 88 | 470 | газ | ДТ1 | 55 | 2,2 |
|  |  | HRSG | 59 т/ч |  |  | ДТ2 | 55 | 2,8 |
|  |  | HRSG | 59 т/ч |  |  | ДТ3 | 120 | 5,1 |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  |  | ДТ4 | 135 | 4,2 |
|  |  | SST-600 | 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | SGT-800 | 47 МВт |  |  | ДТ5 | 65 | 3,2 |
|  |  | SGT-800 | 47 МВт |  |  | ДТ6 | 65 | 3,2 |
| 2 | ВК-3 | КВГМ-100 | 100 | 532 | газ | ДТ | 120 | 5,5 |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЭЦ-9 | ГТЭ-160 | 46 | 773,5 | газ | ДТ1 | 90 | 7 |
|  |  | ЭМА-019 (Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1) | 227/50 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  | газ (резерв – мазут) | ДТ2 | 120 | 6 |
|  |  | ПТВМ-180 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-180 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тп-124-12,8NG | 150 |  | газ | ДТ3 | 120 | 7,2 |
|  |  | Т-60/66-10,2 | 92,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-100/120-130-3 | 175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Е-540-13,8-560 ГН | 540 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГМ-96/Б | 480 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГМ-96/Б | 480 т/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | ВК-5 | КВГМ-100 | 100 | 300 | газ | ДТ | 120 | 6 |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | ВК-2 | ПТВМ-50 | 50 | 456,4 | газ | ДТ | 120 | 3 |
|  |  | ПТВМ-50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ200-5000 | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ200-5000 | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЭЦ-14 | ТГМ-84 | 420 т/ч | 941 | газ | ДТ1 | 180 | 6 |
|  |  | ТГМ-84А | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГМ-84А | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТ-60-130/13 | 139,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-35/55-1,6 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГМ-84Б | 420 т/ч |  | газ | ДТ2 | 180 | 6 |
|  |  | ТГМ-84Б | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-50-130 | 50 МВт |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТ-135/165-130/15 | 306,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-50-130 | 95 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЭЦ-13 | ТП-35-У | 40 т/ч | 261,4 | газ | ДТ1 | 60 | 3 |
|  |  | ТП-35-У | 40 т/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50 | 50 т/ч |  | газ | ДТ2 | 100 | 4,2 |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-110 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-6-35/5 | 35 |  | газ | ДТ3 | 30 | 1,6 |
|  |  | ГТЭ-16ПА | 16 МВт |  |  |  |  |  |
|  |  | К-20-150Н | 20,392 |  |  |  |  |  |
| 8 | БМК-20 | RS-D1500 | 1,29 | 3,44 | газ | ДТ | 60 | 3 |
|  |  | RS-D1500 | 1,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-D1000 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| 9 | ВК Кислотные дачи | ПТВМ-30М-4 | 30 | 90 | газ | ДТ | 80 | 3 |
|  |  | ПТВМ-30М-4 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М-4 | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | ВК Новые Ляды | ДЕ-25-14 ГМ | 16,8 | 40,9 | газ | ДТ1 | 45 | 1,5 |
|  |  | ДЕ-10-14 ГМ | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-16-14 ГМ | 10,7 |  | газ | ДТ2 | 30 | 1,1 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 6,7 |  |  |  |  |  |
| 11 | ВК Молодежная | ARCUS 7 | 6,02 | 28,38 | газ | ДТ | 44 | 1,9 |
|  |  | ARCUS 7 | 6,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ARCUS 7 | 6,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ARCUS 7 | 6,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ARCUS 5 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 12 | ВК Искра | ПТВМ-30 | 30 | 78,6 | газ | ДТ1 | 60 | 3,5 |
|  |  | ПТВМ-30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | 6,2 |  |  | ДТ2 | 60 | 3,5 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-10-14 | 6,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | ВК Левшино | ДКВР-10/13 | 7,6 | 15,2 | газ | ДТ | 30 | 1,2 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | БМК им Л.Ф. Заборских | RS-D8000 | 6,88 | 23,22 | газ | ДТ | 23 | 1 |
|  |  | RS-D8000 | 6,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-D8000 | 6,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-D3000 | 2,58 |  |  |  |  |  |
| 15 | ВК Заозерье | RS-D 3000 | 2,58 | 6,02 | газ | ДТ | 9 | 0,3 |
|  |  | RS-D 3000 | 2,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-P 500 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-P 500 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 16 | ВК Запруд | Logano S825L | 3,612 | 8,428 | газ | ДТ | 15 | 0,7 |
|  |  | Logano S825L | 3,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Logano SK745 | 1,204 |  |  |  |  |  |
| 17 | ВК Банная гора | КВа-1,0Г | 0,83 | 5,81 | газ | ДТ | 9 | 0,3 |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-1,0Г | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 18 | ВК Окуловский | ВГ-2,32-115 | 2 | 6 | газ | ДТ | 44,2 | 0,8 |
|  |  | ВГ-2,32-115 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВГ-2,32-115 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | ВК Верхняя Курья | Братск-1Г | 0,85 | 3,7 | газ | ДТ | 45 | 0,6 |
|  |  | Братск-1Г | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВГ-1,16-115 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВГ-1,16-115 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | ВК Пышминская | RS-A 400 | 0,344 | 0,688 | газ | ДТ | 9 | 0,4 |
|  |  | RS-A 400 | 0,344 |  |  |  |  |  |
| 22 | ВК Кавказская | Logano SK645 | 0,43 | 0,86 | газ | ДТ | 20 | 0,3 |
|  |  | Logano SK645 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 23 | ВК Брикетная | RS-A 200 | 0,172 | 0,344 | газ | ДТ | 9 | 0,3 |
|  |  | RS-A 200 | 0,172 |  |  |  |  |  |
| 24 | ВК Криворожская | КСВа-2,5 | 2,15 | 6,45 | газ | ДТ | 33,065 | 1,4 |
|  |  | КСВа-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-2,5Гс | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 25 | ВК Лепешинской | ВГ-1,16-95 | 1 | 7,32 | газ | ДТ | 29,09 | 1,22 |
|  |  | ВГ-1,16-95 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВГ-1,16-95 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25ГС | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25ГС | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25ГС | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25ГС | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 26 | ВК Наумова | ВГ-1,16 | 1 | 7,4 | газ | ДТ | 28,34 | 1,22 |
|  |  | ВГ-1,16 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 27 | ВК Чапаева, 6 | ДЕ-16-14 ГМ | 10,7 | 21,4 | газ | ДТ | 58,5 | 1,71 |
|  |  | ДЕ-16-14 ГМ | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 28 | ВК Бахаревская, 53 | Универсал-6 | 0,6 | 1,2 | мазут | ДТ | 26,24 | 0,6 |
|  |  | Универсал-6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 29 | ВК Ленская, 32б | КВ-Г-0,63-95 | 0,54 | 1,08 | газ | ДТ | 9,62 | 0,3 |
|  |  | КВ-Г-0,63-95 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 30 | БМК Б. Революции | RSA100 | 0,086 | 0,172 | газ | ДТ | 32,397 | 0,3 |
|  |  | RSA100 | 0,086 |  |  |  |  |  |
| 31 | ВК Жукова, 33 | ICI REX 300 | 2,58 | 7,74 | газ | ДТ | 10,336 | 0,6 |
|  |  | ICI REX 300 | 2,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ICI REX 300 | 2,58 |  |  |  |  |  |
| 32 | ВК Чусовская, 27 | КВ-Г-1,25 | 1,29 | 1,76 | газ | ДТ | 36,33 | 0,5 |
|  |  | КВ-Г-0,63 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 33 | ВК Нижняя Курья | Logano SK750-1400 | 1,2 | 2,4 | газ | ДТ | 10 | 0,43 |
|  |  | Logano SK750-1400 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 34 | ВК Западная | ДКВР-10-13ГМ | 6,7 | 48,2 | газ | ДТ | 60 | 2,2 |
|  |  | ДКВР-10-13ГМ | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13ГМ | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13ГМ | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-16-14ГМ | 10,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-16-14ГМ | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 35 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ПТВМ-30 | 30 | 60 | газ | ДТ | 59,59 | 1,71 |
|  |  | ПТВМ-30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 36 | ВК Хабаровская, 139 | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 | 30,24 | газ | ДТ | 60,32 | 1,6 |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,4 | 3,78 |  |  |  |  |  |
| 37 | ВК Белозерская, 48 | Riman Stark 1400 | 1,204 | 3,612 | газ | ДТ1 | 12 | 0,5 |
|  |  | Riman Stark 1400 | 1,204 |  |  | ДТ2 | 12 | 0,5 |
|  |  | Riman Stark 1400 | 1,204 |  |  | ДТ3 | 12 | 0,5 |
| 38 | ВК Дементьева, 50 | КВ-Г-1,0 | 0,86 | 1,72 | газ | ДТ1 | 10 | 0,35 |
|  |  | КВ-Г-1,0 | 0,86 |  |  | ДТ2 | 10 | 0,35 |
| 39 | ВК Южная | RIMAN STARK 2200 | 1,892 | 5,676 | газ | ДТ | 25 | 0,6 |
|  |  | RIMAN STARK 2200 | 1,892 |  |  |  |  |  |
|  |  | RIMAN STARK 2200 | 1,892 |  |  |  |  |  |
| 40 | ВК Докучаева, 31 | КВ-ГМ-30-150 | 20 | 60 | газ | ДТ | 55 | 2,1 |
|  |  | КВ-ГМ-30-150 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕВ-10-14 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕВ-10-14 | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | ВК Костычева, 9 | ICI Caldaie Red 900 | 0,9 | 6,96 | газ | ДТ | 15 | 0,9 |
|  |  | ICI Caldaie Red 900 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Riman Stark 3000 | 2,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Riman Stark 3000 | 2,58 |  |  |  |  |  |
| 42 | ВК Менжинского, 36 | ICI REX 95 | 0,87 | 1,74 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | ICI REX 95 | 0,87 |  |  |  |  |  |
| 43 | ВК Баранчинская, 14а | Riman Stark 2500(2200) | 2,5 | 7,5 | газ | ДТ | 10 | 0,6 |
|  |  | Riman Stark 2500(2200) | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Riman Stark 2500(2200) | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 44 | ВК Восточная | КВ-ГМ-4,5-95 | 3,89 | 11,67 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | КВ-ГМ-4,5-95 | 3,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-4,5-95 | 3,89 |  |  |  |  |  |
| 45 | ВК Блочная | КВ-ГМ-0,28-95 | 0,24 | 0,48 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | КВ-ГМ-2,15-95 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 46 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | ТТ100 2000 | 1,72 | 6,02 | газ | ДТ | 21 | 0,5 |
|  |  | ТТ100 2500 | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ100 2500 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 47 | ВК Пермский картон | ГМ-50-1 | 39 | 205 | газ | ДТ | 60 | 3,1 |
|  |  | ГМ-50-1 | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50-1 | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | КМ-75-40 | 58 |  |  |  |  |  |
| 48 | ВК ПНИПУ | ДКВр-8-115 | 8 | 56 | газ | ДТ | 17 | 0,9 |
|  |  | ДКВр-8-115 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-20-150 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-20-150 | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | ВК Новомет-Пермь | Riello-RTQ-800, водогрейный | 0,69 | 21,29 | газ | ДТ | 15 | 0,9 |
|  |  | ДЕ-25/14, водогрейный | 11,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термотехник, водогрейный | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Riello RTQ 2920 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 50 | ВК Ива | Logano s825m | 2,15 | 9,89 | газ | ДТ1 | 20 | 0,6 |
|  |  | Logano s825m | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | UNIMAT UT-M40 | 5,59 |  |  | ДТ2 | 20 | 0,6 |
| 51 | ВК Делегатская, 34 | UNIMAT UT-L30 | 3,5 | 17,7 | газ | ДТ1 | 21 | 0,9 |
|  |  | UNIMAT UT-L30 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | UNIMAT UT-L38 | 5,2 |  |  | ДТ2 | 21 | 0,9 |
|  |  | UNIMAT UT-L40 | 5,5 |  |  | ДТ3 | 21 | 0,9 |
| 52 | ВК ЧОС | КВ-ГМ-2,5-95 | 2,15 | 6,45 | газ | ДТ | 20 | 0,9 |
|  |  | КВ-ГМ-2,5-95 | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-2,5-95 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 53 | ВК ИК-32 ГУФСИН | КВГМ-2,5-115 | 2,5 | 7,5 | газ | ДТ | 17 | 0,8 |
|  |  | КВГМ-2,5-115 | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-2,5-115 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | КВ-Г-1,25 | 1,075 | 2,838 | газ | ДТ | 10 | 0,6 |
|  |  | КВ-Г-1,25 | 1,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-A 400 | 0,344 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-A 400 | 0,344 |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная по ул. Целинная, 39в | ТТ-100-4500 | 3,87 | 15,48 | газ | ДТ | 12 | 0,6 |
|  |  | ТТ-100-4500 | 3,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-4500 | 3,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-4500 | 3,87 |  |  |  |  |  |
| 56 | ПК по ул. Гальперина, 11 | Буккау-Вольф | 23,4 | 163,8 | газ | ДТ | 30 | 1,9 |
|  |  | Буккау-Вольф | 23,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Буккау-Вольф | 23,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-50-39 | 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-50-39 | 46,8 |  |  |  |  |  |
| 57 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | ДЕ-25-14 ГМ | 16,68 | 60,18 | газ | ДТ1 | 44,54 | 0,9 |
|  |  | ДЕ-25-15-300 ГМ | 18,5 |  |  | ДТ2 | 42,62 | 0,8 |
|  |  | Buderus Logano SHD 815 | 12,5 |  |  | ДТ3 | 30 | 0,65 |
|  |  | Buderus Logano SHD 816 | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 58 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | Paromat-triplex «Vissman» | 0,358 | 1,034 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | Paromat-triplex «Vissman» | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Paromat-triplex «Vissman» | 0,336 |  |  |  |  |  |
| 59 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | КВ-ГМ-50 | 50 | 166,4 | газ | ДТ | 28 | 1,5 |
|  |  | КВ-ГМ-50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВр-10-115 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВр-10-115 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВр-10-13 | 8,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14-ГМ | 14,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14-ГМ | 14,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14-ГМ | 14,105 |  |  |  |  |  |
| 60 | ПК АО «Сибур-Химпром» | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 | 217,75 | газ | ДТ1 | 50 | 2,8 |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  | ДТ2 | 50 | 2,8 |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-24-250-ГМ-0 | 16,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50-14-250 | 33,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50-14-250 | 33,5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная по ул. Генкеля, 4 | Термотехник ТТ-200 | 2,3 | 6,92 | газ | ДТ | 21 | 1,3 |
|  |  | Термотехник ТТ-200 | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термотехник ТТ-200 | 2,32 |  |  |  |  |  |
| 62 | ВК АО «Держава-М» | КВ-ГМ-1,16-95 | 1 | 2 | газ | ДТ | 9 | 0,55 |
|  |  | КВ-ГМ-1,16-95 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | КВ-ГМ-1,25-95 | 1,07 | 3,21 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | КВ-ГМ-1,25-95 | 1,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-1,25-95 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 64 | ВК ООО «Надежда» | КВ-ГМ-2,0-95 | 1,72 | 3,44 | газ | ДТ | 10 | 0,6 |
|  |  | КВ-ГМ-2,0-95 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| 65 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | КВ-ГМ-2,0-95 | 1,71 | 5,13 | газ | ДТ | 9 | 0,6 |
|  |  | КВ-ГМ-2,0-95 | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-2,0-95 | 1,71 |  |  |  |  |  |
| 66 | ВК ООО «Теплосеть» | КВ-ГМ-1,9-95 | 1,65 | 3,3 | газ | ДТ | 9 | 0,4 |
|  |  | КВ-ГМ-1,9-95 | 1,65 |  |  |  |  |  |
| 67 | ВК ООО «Энергия-С» | ДКВР-10/13 | 6,7 | 19,09 | газ | ДТ | 18 | 0,6 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР(в)-10/13 | 5,69 |  |  |  |  |  |
| 68 | ВК Лесозаводская, 3 | КВГМ-50 | 50 | 148 | газ | ДТ | 10 | 0,9 |
|  |  | КВГМ-50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-50 | 48 |  |  |  |  |  |
| 69 | ГТУ-ТЭС-200 | Паровой котел Е95-1,7-300Г | 68,4 | 500,8 | газ | ДТ | 21 | 0,9 |
|  |  | Паровой котел Е95-1,7-300Г | 68,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Паровой котел Е95-1,7-300Г | 68,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Паровой котел Е95-1,7-300Г | 68,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор Пр-41,5-1,6-300 | 28,4 |  |  |  |  |  |
| 70 | Котельная 123А | Vapor ТТК-500 | 16,79 | 67,16 | газ | ДТ | 60 | 2,5 |
|  |  | Vapor ТТК-500 | 16,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vapor ТТК-500 | 16,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vapor ТТК-500 | 16,79 |  |  |  |  |  |
| 71 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | ДЕ6,5-14ГМ | 4,225 | 27,525 | газ | ДТ | 25 | 1,3 |
|  |  | ДЕ16-14ГМ | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-5000 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-5000 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-5000 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 72 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | КВ-ГМ-3,5-95 | 3 | 9 | газ | ДТ | 14 | 0,8 |
|  |  | КВ-ГМ-3,5-95 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-3,5-95 | 3 |  |  |  |  |  |
| 73 | ВК СПК по ул. Ракитная | RS-A 400 | 0,338 | 1,69 | газ | ДТ | 9 | 0,4 |
|  |  | RS-A 400 | 0,338 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-A 400 | 0,338 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-A 400 | 0,338 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-A 400 | 0,338 |  |  |  |  |  |
| 74 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | Buderus Logano SK 755- 1400 | 1,204 | 2,408 | газ | ДТ | 9 | 0,5 |
|  |  | Buderus Logano SK 755- 1400 | 1,204 |  |  |  |  |  |
| 75 | Котельная ЖК «Каамполис» | ROSSEN RS D-7000 | 6,019 | 22,356 | газ | ДТ | 25 | 1,3 |
|  |  | ROSSEN RS D-7000 | 6,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSSEN RS D-6000 | 5,159 |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSSEN RS D-6000 | 5,159 |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная ПМС-168 | Riman-stark 800 | 0,688 | 2,064 | газ | ДТ | 10 | 0,9 |
|  |  | Riman-stark 800 | 0,688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Riman-stark 800 | 0,688 |  |  |  |  |  |
| 77 | Котельная АО "Пермский мукомольный завод" | RSD 1150 | 0,86 | 2,58 | газ | ДТ1 | 14,39 | 0,4 |
|  |  | RSD 1150 | 0,86 |  |  | ДТ2 | 14,39 | 0,4 |
|  |  | RSA 500 | 0,43 |  |  | ДТ3 | 14,65 | 0,45 |
|  |  | RSA 500 | 0,43 |  |  | ДТ4 | 14,65 | 0,45 |
| 78 | Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп, 663 | Термотехник ТТ200 | 5,529 | 28,254 | газ | ДТ1 | 20 | 1 |
|  |  | Термотехник ТТ200 | 5,529 |  |  | ДТ2 | 20 | 1 |
|  |  | Термотехник ТТ200 | 8,598 |  |  | ДТ3 | 20 | 0,8 |
|  |  | Термотехник ТТ200 | 8,598 |  |  | ДТ4 | 20 | 0,8 |
| 79 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | RSD-2000 | 1,72 | 5,159 | газ | ДТ1 | 13 | 5,5 |
|  |  | RSD-2000 | 1,72 |  |  | ДТ2 | 13 | 5,5 |
|  |  | RSD-2000 | 1,72 |  |  | ДТ3 | 13 | 5,5 |
| 80 | Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 | ROSSEN RSD 600 | 0,516 | 2,666 | газ | ДТ | 10 | 0,6 |
|  |  | ROSSEN RSD 1250 | 1,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSSEN RSD 1250 | 1,075 |  |  |  |  |  |
| 81 | Котельная ЖК «Причал» | Meteor Thermo ЭОС UL5000 | 4,299 | 10,146 | газ | ДТ | 20 | 0,6 |
|  |  | Meteor Thermo ЭОС UL5000 | 4,299 |  |  |  |  |  |
|  |  | Meteor Thermo ЭОС SK1850 | 1,548 |  |  |  |  |  |

- 2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.3.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 9 ингредиентов и 1 групп суммации в прямоугольнике 57 000 х 40 000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице 2.5.

Рисунок 2.3 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

Таблица 2.5 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)

| № | Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Наимe-нованиe ИЗАВ | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | ТЭЦ-6 | 0001 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 3,8643015 | 62,177927 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,6029306 | 10,104064 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1457556 | 2,299384 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 13,7692849 | 54,909343 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000050 | 0,000028 |
|  |  | 0002 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 3,8423453 | 61,824643 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,5995048 | 10,046655 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1449275 | 2,286319 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 13,6910503 | 54,597358 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000049 | 0,000028 |
|  |  | 0003 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 24,7156388 | 735,195131 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 4,0157096 | 119,469414 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 2,2145256 | 35,311966 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 30,8952328 | 918,993914 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000055 | 0,000137 |
|  |  | 0004 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 13,2169192 | 393,152476 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,1474383 | 63,887387 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,1842383 | 18,883404 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 16,5215149 | 491,440596 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000029 | 0,000073 |
|  |  | 0005 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 4,8303769 | 77,722409 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7536632 | 12,630080 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1821945 | 2,874230 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 17,2116061 | 68,636678 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000062 | 0,000036 |
|  |  | 0006 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 4,8303769 | 77,722409 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7536632 | 12,630080 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1821945 | 2,874230 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 17,2116061 | 68,636678 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000062 | 0,000036 |
| 2 | ВК-3 | 0007 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 14,0388687 | 289,718000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,3011788 | 47,488000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,0369220 | 0,006000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1515490 | 0,172000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5836986 | 0,023000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000049 | 0,000288 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 0008 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 19,2090000 | 371,084000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,1210000 | 60,301000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,6800000 | 17,400000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 24,0110000 | 463,855000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000040 | 0,000070 |
|  |  | 0009 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 15,0760000 | 140,206000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,4500000 | 22,784000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,7110000 | 16,495000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 24,1510000 | 175,258000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000020 | 0,000030 |
|  |  | 0010 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 91,3480000 | 1378,434000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 14,8440000 | 223,467000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,4690000 | 2,910000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 96,7610000 | 202,522000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 90,4210000 | 1203,889000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000200 | 0,000400 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,6360000 | 0,748000 |
| 4 | ВК-5 | 0012 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 28,4224968 | 602,253400 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 4,6184483 | 97,866108 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 88,9537663 | 101,825305 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5827230 | 10,696470 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000065 | 0,000184 |
| 5 | ВК-2 | 0013 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 14,4334400 | 163,732520 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,3461200 | 26,607000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,9956800 | 9,549120 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 59,5408800 | 151,194400 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000196 | 0,000118 |
| 6 | ТЭЦ-14 | 0014 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 124,8800000 | 1137,749000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 20,2930000 | 184,884000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 6,5990000 | 6,635000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 209,0900000 | 216,614000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 36,9730000 | 211,606000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000200 | 0,000100 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,6430000 | 1,651000 |
|  |  | 0015 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 83,7840000 | 801,694000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 13,6150000 | 130,275000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 6,5990000 | 4,401000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 207,9060000 | 143,704000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 23,7380000 | 143,360000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000200 | 0,000040 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,6430000 | 1,095000 |
| 7 | ТЭЦ-13 | 0016 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 5,3530000 | 87,068000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8700000 | 14,149000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,8490000 | 1,402000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 57,6020000 | 47,005000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,3660000 | 86,782000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000090 | 0,000060 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,1630000 | 0,124000 |
|  |  | 0017 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 10,9020000 | 112,101000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,7720000 | 18,216000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,8240000 | 2,373000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 150,2880000 | 79,430000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 50,5280000 | 114,610000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000200 | 0,000050 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,4260000 | 0,075000 |
|  |  | 0018 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 12,1070000 | 275,351000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,9670000 | 44,744000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1840000 | 4,187000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 5,7650000 | 113,469000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000008 | 0,000020 |
| 8 | БМК-20 | 0019 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3335308 | 5,366623 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0520394 | 0,872089 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0125803 | 0,198461 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,1884372 | 4,739266 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000002 |
| 9 | ВК Кислотные Дачи | 0020 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,4542916 | 31,506515 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3992761 | 5,119855 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0465357 | 0,605895 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2931748 | 0,900000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 10 | ВК Новые Ляды | 0021 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  | 0022 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 11 | ВК Молодежная | 0023 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,0063075 | 15,237695 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1643675 | 2,476155 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0922350 | 0,344108 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,0350825 | 37,787570 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,73E-07 |
| 12 | ВК Искра | 0046 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,8730942 | 18,708046 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1418778 | 3,040057 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0044196 | 0,094699 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  | 0047 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,5437714 | 8,597637 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0883628 | 1,397116 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0032748 | 0,051778 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0278816 | 0,440840 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000002 |
| 13 | ВК Левшино | 0024 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,9940000 | 12,144000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1610000 | 1,974000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0880000 | 0,294000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,9430000 | 26,227000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
| 14 | ВК им. Л.Ф. Заборских | 0112 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,4714319 | 22,472077 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,2388188 | 3,650846 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1040017 | 1,637064 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,2548689 | 50,637652 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000008 | 0,000015 |
| 15 | ВК Заозерье | 0026 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3709097 | 5,664626 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0602000 | 0,920283 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0262161 | 0,412661 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8204677 | 12,696374 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 16 | ВК Запруд | 0027 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3570000 | 5,506000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0580000 | 0,895000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0380000 | 0,166000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8550000 | 14,836000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 17 | ВК Банная гора | 0028 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0120000 | 0,153000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0020000 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0010000 | 0,017000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0420000 | 0,517000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-10 | 2,00E-08 |
| 18 | ВК Окуловский | 0029 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3870000 | 2,887000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0630000 | 0,469000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0210000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,6460000 | 4,813000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,00E-08 | 2,00E-07 |
| 20 | ВК Верхняя Курья | 0031 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0730000 | 3,160000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0120000 | 0,513000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0050000 | 0,018000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1380000 | 5,908000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-09 | 1,00E-07 |
| 21 | ВК Пышминская | 0032 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0250000 | 0,325000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0040000 | 0,053000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0030000 | 0,033000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0790000 | 1,014000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-09 | 5,00E-08 |
| 22 | ВК Кавказская | 0033 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0320000 | 0,312000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0050000 | 0,051000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0030000 | 0,032000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0990000 | 0,972000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,00E-08 | 2,00E-07 |
| 23 | ВК Брикетная | 0034 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0120000 | 0,153000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0020000 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0010000 | 0,017000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0420000 | 0,517000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-09 | 2,00E-08 |
| 24 | ВК Криворожская | 0044 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4081063 | 6,232702 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0662371 | 1,012574 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0288452 | 0,454045 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9027482 | 13,969628 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 25 | ВК Лепешинской | 0040 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,6034352 | 1,376533 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0980582 | 4,485333 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0182156 | 0,037120 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,1321761 | 9,748640 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
| 26 | ВК Наумова | 0041 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,6034352 | 1,376533 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0980582 | 4,485333 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0182156 | 0,037120 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,1321761 | 9,748640 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
| 27 | ВК Чапаева, 6 | 0035 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,3561000 | 20,710700 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,2201000 | 3,364690 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0958500 | 1,508750 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,9997500 | 46,419800 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000007 | 0,000014 |
| 28 | ВК Бахаревская, 53 | 0043 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1000000 | 0,400000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0160000 | 1,310000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,1200000 | 13,379000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,4000000 | 2,024000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-08 | 2,00E-08 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,0530000 | 0,499000 |
| 29 | ВК Ленская, 32б | 0042 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0210510 | 0,331932 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0034208 | 0,053939 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0016381 | 0,025830 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1018141 | 1,605405 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,00E-09 | 4,73E-08 |
| 30 | БМК Б. Революции | 0038 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0074873 | 0,118056 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0012167 | 0,019184 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0204265 | 0,102014 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1901693 | 0,949855 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  |  |  | 3714 | Угольная зола | 0,1742447 | 0,870379 |
| 31 | ВК Жукова, 33 | 0039 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4889600 | 7,467520 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0793600 | 1,213184 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0345600 | 0,544000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0816000 | 16,737280 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000005 |
| 32 | ВК Чусовская, 27 | 0045 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3597748 | 5,672929 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0058464 | 0,092186 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0031256 | 0,049284 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1488038 | 2,346338 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 7,00E-09 | 1,06E-07 |
| 33 | ВК Нижняя Курья | 0037 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0494274 | 0,779371 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0080320 | 0,126649 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0022873 | 0,036066 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1421261 | 2,241044 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,00E-08 | 3,15E-07 |
| 34 | ВК Западная | 0036 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 5,0324074 | 80,973148 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7851852 | 13,158333 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1898148 | 2,994444 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 17,9314815 | 71,507407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000065 | 0,000037 |
| 35 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0048 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 6,2502500 | 100,568650 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9752000 | 16,342650 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2357500 | 3,719100 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 22,2709000 | 88,812200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000081 | 0,000046 |
| 36 | ВК Хабаровская, 139 | 0049 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,6287561 | 74,478261 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7222052 | 12,102898 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1745897 | 2,754259 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 16,4931906 | 65,771771 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000060 | 0,000034 |
| 37 | ВК Белозерская, 48 | 0050 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
|  |  | 0051 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
|  |  | 0052 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
| 38 | ВК Дементьева, 50 | 0053 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0544987 | 0,832318 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088453 | 0,135220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038520 | 0,060633 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1205535 | 1,865512 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000000 | 0,000001 |
|  |  | 0054 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0544987 | 0,832318 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088453 | 0,135220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038520 | 0,060633 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1205535 | 1,865512 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,85E-08 | 0,000001 |
| 39 | ВК Южная | 0055 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3603774 | 5,503774 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0584906 | 0,894151 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0254717 | 0,400943 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7971698 | 12,335849 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 40 | ВК Докучаева, 31 | 0056 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 6,2856960 | 101,138983 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9807300 | 16,435330 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2370870 | 3,740191 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 22,3972000 | 89,315861 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000081 | 0,000046 |
| 41 | ВК Костычева, 9 | 0057 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4431200 | 6,767440 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0719200 | 1,099448 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0313200 | 0,493000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9802000 | 15,168160 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000005 |
| 42 | ВК Менжинского, 36 | 0058 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1107800 | 1,691858 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179800 | 0,274862 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0078300 | 0,123250 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2450498 | 3,792037 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 43 | ВК Баранчинская, 14а | 0059 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4775003 | 7,292504 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0775000 | 1,184751 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0337500 | 0,531251 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0562505 | 16,345009 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000005 |
| 44 | ВК Восточная | 0061 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,7563600 | 11,551320 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1227600 | 1,876644 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0534600 | 0,841500 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,6731000 | 25,890480 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000008 |
| 45 | ВК Блочная | 0062 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0547532 | 0,836205 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088867 | 0,135851 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038700 | 0,060917 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1211165 | 1,874223 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,87E-08 | 0,000001 |
| 46 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0063 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,7429899 | 11,347129 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1205900 | 1,843471 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0525150 | 0,826625 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,6435249 | 25,432818 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000008 |
| 47 | ВК Пермский картон | 0064 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 13,0516653 | 199,328313 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,1183331 | 32,383163 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,9224999 | 14,520832 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 28,8708304 | 446,763288 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000068 | 0,000137 |
| 48 | ВК ПНИПУ | 0065 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,6059322 | 74,111017 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7186441 | 12,043220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1737288 | 2,740678 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 16,4118644 | 65,447458 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000059 | 0,000034 |
| 49 | ВК Новомет-Пермь | 0066 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,5397196 | 40,864953 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3962617 | 6,640654 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0957944 | 1,511215 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 9,0495327 | 36,087850 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000033 | 0,000019 |
| 50 | ВК Ива | 0067 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,2728571 | 4,167143 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0442857 | 0,677000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0192857 | 0,303571 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,6035714 | 9,340000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000003 |
|  |  | 0068 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 51 | ВК Делегатская, 34 | 0069 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,4584000 | 7,000800 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0744000 | 1,137360 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0324000 | 0,510000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0140000 | 15,691200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000005 |
|  |  | 0070 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3264957 | 4,986325 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0529915 | 0,810085 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230769 | 0,363248 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7222222 | 11,176068 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  | 0071 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 52 | ВК ЧОС | 0072 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 53 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 0073 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1281788 | 1,731880 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0208291 | 0,281880 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0121732 | 0,029000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3782589 | 5,504200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 54 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | 0074 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2587903 | 4,164025 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0403780 | 0,676664 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0097612 | 0,153989 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9221221 | 3,677251 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000002 |
| 55 | Котельная по ул, Целинная, 39в | 0075 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 56 | ПК по ул. Гальперина, 11 | 0076 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,1114630 | 33,974151 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3294425 | 5,520882 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0796412 | 1,256388 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,5235664 | 30,002581 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000027 | 0,000016 |
| 57 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 0077 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 2,3020000 | 19,714000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3740000 | 3,204000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1170000 | 0,222000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,5970000 | 41,879000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000010 | 0,000020 |
|  |  | 0078 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,8430000 | 7,698000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1370000 | 1,251000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0560000 | 0,106000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,7100000 | 19,940000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000010 |
|  |  | 0079 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 2,1880000 | 18,745000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3560000 | 3,046000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1110000 | 0,211000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,4190000 | 39,818000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000006 | 0,000020 |
| 58 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 0080 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1037215 | 1,668915 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0161832 | 0,271203 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0039122 | 0,061718 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3695807 | 1,473819 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 59 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 0081 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,4902439 | 50,937195 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7298780 | 8,277439 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,3097561 | 2,970732 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 18,5231707 | 47,036585 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000061 | 0,000037 |
| 60 | ПК АО «Сибур-Химпром» | 0082 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 2,7171460 | 30,936665 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4432908 | 5,027296 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1881302 | 1,804277 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,2500331 | 28,567633 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000037 | 0,000023 |
|  |  | 0083 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 2,7171460 | 30,936665 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4432908 | 5,027296 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1881302 | 1,804277 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,2500331 | 28,567633 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000037 | 0,000023 |
| 61 | Котельная по ул. Генкеля, 4 | 0084 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1183930 | 1,599659 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1092389 | 0,260360 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0112438 | 0,026786 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3493808 | 5,083982 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 62 | ВК АО «Держава-М» | 0085 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0342177 | 0,462330 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0055604 | 0,075249 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0032497 | 0,007742 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1009773 | 1,469362 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,10E-08 | 3,10E-07 |
| 63 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 0086 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0554326 | 0,748974 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0090078 | 0,121903 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0052644 | 0,012541 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1635831 | 2,380364 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 64 | ВК ООО «Надежда» | 0088 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1767984 | 2,388800 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0287298 | 0,388800 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0167906 | 0,040000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5217365 | 7,592000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
| 65 | ВК по ул, Древообделочная, 3 | 0089 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0588543 | 0,795205 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0095638 | 0,129427 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0055894 | 0,013316 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1736804 | 2,527294 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 66 | ВК ООО «Теплосеть» | 0090 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0879393 | 1,188186 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0142901 | 0,193389 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0083516 | 0,019896 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2595110 | 3,766250 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 67 | ВК ООО «Энергия-С» | 0091 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0564591 | 0,762844 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0091746 | 0,124160 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0053619 | 0,012774 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1666123 | 2,424440 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 68 | ВК Лесозаводская, 3 | 0092 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3270770 | 4,419280 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0531501 | 0,719280 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0310625 | 0,074000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9652125 | 14,045200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000003 |
| 69 | ГТУ-ТЭС-200 | 0093 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,0880682 | 49,688068 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4818182 | 8,074432 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1164773 | 1,837500 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,0034091 | 43,879545 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000040 | 0,000023 |
| 70 | Котельная 123А | 0094 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 5,6890020 | 179,408353 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9244630 | 29,153857 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,4131620 | 13,029486 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,2492080 | 39,395033 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000020 | 0,000070 |
| 71 | ВК АО «Протон-ПМ» | 0095 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,2131783 | 67,791473 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,6573643 | 11,016279 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1589147 | 2,506977 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 15,0124031 | 59,866667 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000054 | 0,000031 |
| 72 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 0096 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1546986 | 2,090200 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0251385 | 0,340200 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0146917 | 0,035000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,4565194 | 6,643000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 73 | ВК СПК по ул, Ракитная | 0097 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0289140 | 0,039067 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046985 | 0,006359 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0027460 | 0,000654 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0853258 | 0,124161 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,62E-08 | 2,62E-08 |
| 74 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 0098 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0412323 | 0,557108 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0067003 | 0,090675 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0039158 | 0,009329 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1216776 | 1,770581 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,73E-08 | 3,73E-07 |
| 75 | Котельная ЖК «Камаполис» | 0113 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,4219733 | 55,060715 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,5339159 | 8,947500 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1290716 | 2,036184 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 12,1931802 | 48,624131 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000044 | 0,000025 |
| 76 | Котельная ПМС-168 | 0099 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0330200 | 0,453214 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0053657 | 0,073765 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0031359 | 0,007589 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0974427 | 1,440390 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,99E-08 | 3,04E-07 |
| 77 | Котельная АО "Пермский мукомольный завод" | 0101 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0102 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0103 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0104 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
| 78 | Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 | 0105 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,3350000 | 1,029000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0540000 | 0,167000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7130000 | 3,158000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  | 0106 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3350000 | 1,021000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0540000 | 0,169000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7220000 | 3,158000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000001 |
|  |  | 0107 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,5790000 | 2,706000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0940000 | 0,440000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0350000 | 0,027000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0790000 | 5,932000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
|  |  | 0108 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,5790000 | 2,706000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0940000 | 0,440000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0350000 | 0,027000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0790000 | 5,932000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
| 79 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0109 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  | 0110 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  | 0111 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
| 80 | Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 | 0114 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2431060 | 3,911660 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0379308 | 0,635654 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0091696 | 0,144656 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8662359 | 3,454387 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000002 |
| 81 | Котельная ЖК «Причал» | 0115 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4297724 | 6,628367 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0698230 | 1,077441 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0457461 | 0,199838 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0292869 | 17,860234 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |

  - Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь

Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь приведены в таблице ниже.

Таблица 2.6 - Расчеты вкладов выбросов

| № | Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Наимe-нованиe ИЗАВ | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Вклады, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-6 | 0001 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,75 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,75 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,89 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,12 |
|  |  | 0002 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,75 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,74 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,88 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,12 |
|  |  | 0003 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 8,87 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 8,81 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 3,57 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 14,84 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 5,50 |
|  |  | 0004 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 4,74 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 4,71 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,91 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,94 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,93 |
|  |  | 0005 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 0,94 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,93 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,29 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,11 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,45 |
|  |  | 0006 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 0,94 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,93 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,29 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,11 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,45 |
| 2 | ВК-3 | 0007 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,50 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,50 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 11,57 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 0008 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 4,48 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 4,45 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,76 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,49 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,81 |
|  |  | 0009 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 1,69 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,68 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,67 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,83 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,20 |
|  |  | 0010 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 16,63 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 16,48 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 16,38 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 20,45 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,44 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 16,06 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 17,84 |
| 4 | ВК-5 | 0012 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 7,27 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 7,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 10,28 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 7,39 |
| 5 | ВК-2 | 0013 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,98 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,96 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,96 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,44 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,74 |
| 6 | ТЭЦ-14 | 0014 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 13,73 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 13,64 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 37,34 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 21,87 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,42 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,02 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 39,38 |
|  |  | 0015 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 9,67 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 9,61 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 24,77 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 14,51 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,31 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,61 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 26,12 |
| 7 | ТЭЦ-13 | 0016 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 1,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,04 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 7,89 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 4,75 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,40 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,41 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2,96 |
|  |  | 0017 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 1,35 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,34 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 13,35 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 8,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,85 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,01 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,79 |
|  |  | 0018 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 3,32 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,30 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,42 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,83 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,80 |
| 8 | БМК-20 | 0019 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 9 | ВК Кислотные Дачи | 0020 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 10 | ВК Новые Ляды | 0021 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0022 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 11 | ВК Молодежная | 0023 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,61 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,02 |
| 12 | ВК Искра | 0046 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,12 |
|  |  | 0047 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 13 | ВК Левшино | 0024 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,42 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,02 |
| 14 | ВК им. Л.Ф. Заборских | 0112 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,27 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,27 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,82 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,60 |
| 15 | ВК Заозерье | 0026 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 16 | ВК Запруд | 0027 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,24 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 17 | ВК Банная гора | 0028 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 18 | ВК Окуловский | 0029 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 20 | ВК Верхняя Курья | 0031 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 21 | ВК Пышминская | 0032 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 22 | ВК Кавказская | 0033 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 23 | ВК Брикетная | 0034 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 24 | ВК Криворожская | 0044 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 25 | ВК Лепешинской | 0040 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,33 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,16 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 26 | ВК Наумова | 0041 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,33 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,16 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 27 | ВК Чапаева, 6 | 0035 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,75 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,56 |
| 28 | ВК Бахаревская, 53 | 0043 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,35 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 11,90 |
| 29 | ВК Ленская, 32б | 0042 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 30 | БМК Б. Революции | 0038 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,12 |
|  |  |  |  | 3714 | Угольная зола | 100,00 |
| 31 | ВК Жукова, 33 | 0039 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,27 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,20 |
| 32 | ВК Чусовская, 27 | 0045 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 33 | ВК Нижняя Курья | 0037 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 34 | ВК Западная | 0036 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,98 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,97 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,30 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,15 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,49 |
| 35 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0048 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,21 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,21 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,43 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,85 |
| 36 | ВК Хабаровская, 139 | 0049 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,90 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,89 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,28 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,37 |
| 37 | ВК Белозерская, 48 | 0050 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0051 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0052 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 38 | ВК Дементьева, 50 | 0053 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0054 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 39 | ВК Южная | 0055 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 40 | ВК Докучаева, 31 | 0056 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,22 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,21 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,44 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,85 |
| 41 | ВК Костычева, 9 | 0057 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,24 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,20 |
| 42 | ВК Менжинского, 36 | 0058 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 43 | ВК Баранчинская, 14а | 0059 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,26 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,20 |
| 44 | ВК Восточная | 0061 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,42 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,32 |
| 45 | ВК Блочная | 0062 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 46 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0063 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,41 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,32 |
| 47 | ВК Пермский картон | 0064 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,40 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,39 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,47 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,21 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 5,50 |
| 48 | ВК ПНИПУ | 0065 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,89 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,89 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,28 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,37 |
| 49 | ВК Новомет-Пермь | 0066 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,49 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,49 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,58 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,76 |
| 50 | ВК Ива | 0067 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,12 |
|  |  | 0068 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 51 | ВК Делегатская, 34 | 0069 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,20 |
|  |  | 0070 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,12 |
|  |  | 0071 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 52 | ВК ЧОС | 0072 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 53 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 0073 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 54 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | 0074 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 55 | Котельная по ул, Целинная, 39в | 0075 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,16 |
| 56 | ПК по ул. Гальперина, 11 | 0076 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,41 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,41 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,48 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,64 |
| 57 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 0077 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,24 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,24 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,68 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,80 |
|  |  | 0078 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,32 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,40 |
|  |  | 0079 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,64 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,80 |
| 58 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 0080 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 59 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 0081 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,61 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,61 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,30 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,76 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,49 |
| 60 | ПК АО «Сибур-Химпром» | 0082 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,46 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,92 |
|  |  | 0083 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,46 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,92 |
| 61 | Котельная по ул. Генкеля, 4 | 0084 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 62 | ВК АО «Держава-М» | 0085 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 63 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 0086 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 64 | ВК ООО «Надежда» | 0088 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,12 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 65 | ВК по ул, Древообделочная, 3 | 0089 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 66 | ВК ООО «Теплосеть» | 0090 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 67 | ВК ООО «Энергия-С» | 0091 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 68 | ВК Лесозаводская, 3 | 0092 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,12 |
| 69 | ГТУ-ТЭС-200 | 0093 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,60 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,60 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,19 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,71 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,92 |
| 70 | Котельная 123А | 0094 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,16 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,15 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,32 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,64 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,81 |
| 71 | ВК АО «Протон-ПМ» | 0095 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,82 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,81 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,97 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,24 |
| 72 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 0096 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,11 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 73 | ВК СПК по ул, Ракитная | 0097 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 74 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 0098 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 75 | Котельная ЖК «Камаполис» | 0113 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,66 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,66 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,79 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00 |
| 76 | Котельная ПМС-168 | 0099 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 77 | Котельная АО "Пермский мукомольный завод" | 0101 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0102 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0103 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0104 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
| 78 | Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 | 0105 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0106 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0107 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,02 |
|  |  | 0108 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,02 |
| 79 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0109 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  | 0110 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  | 0111 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 80 | Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 | 0114 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |
| 81 | Котельная ЖК «Причал» | 0115 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,29 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |

Основным видом топлива на котельных г. Пермь является природный газ с теплотворной способностью Qri – 8215 ккал/нм3. Исключением являются котельные, в качестве основного топлива на которых используется мазут (ВК Бахаревская, 53; ВК Блочная), электрическая энергия (ВК Горбольница).

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [5] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах - при сжигании природного газа и мазута : диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, мазутная зола теплоэлектростанций, углерод (Пигмент черный); при сжигании угля: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, угольная зола, углерод (Пигмент черный).

Исходные данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ источников теплоснабжения приняты по данным отчетов по инвентаризации и проектов ПДВ.

В таблице 2.18 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Пермь от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение.

Таблица 2.7 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 573,9566012 | 8289,413711 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 92,9323172 | 1355,849413 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 22,3928688 | 17,769608 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 825,7954129 | 990,343585 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 718,6127385 | 6193,284372 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0002459 | 0,002490 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р | 0,05000 | 2 | 0,0023496 | 0,019436 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,00200 | 2 | 4,5640000 | 4,192000 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | ОБУВ | 0,30000 |  | 0,1742447 | 0,870379 |
| Всего веществ : 9 |  |  |  |  | 2238,4307787 | 16851,744994 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 27,1313594 | 22,834477 |
| жидких/газообразных : 5 |  |  |  |  | 2211,2994194 | 16828,910517 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Группа сумм. (4) 301 304 330 2904 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

  - Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились на зимний период, когда наблюдаются максимальные тепловые нагрузки на ТЭС и котельных для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

- Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (код 1325);

- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);

- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714);

Эффектом суммации вредного действия обладаю азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации загрязняющих веществ не превышают 1,0 ПДК без учета фонового загрязнения.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 0,95 ПДК от ТЭЦ-9 и ВК-3, работающей на газовом и мазутном топливе.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на существующее положение без учета фона приведены в Приложении 1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.3 – 2.14.

Рисунок 2.4 – Условные обозначения

Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на существующее положение

Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на существующее положение

Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на существующее положение

Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на существующее положение

Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на существующее положение

Рисунок 2.10 - Поля максимальных приземных концентраций формальдегида на существующее положение

Рисунок 2.11 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на существующее положение

Рисунок 2.12 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации диоксида азота и диоксида серы на существующее положение

Рисунок 2.13 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на существующее положение

Рисунок 2.14 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на существующее положение

Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2043 года

Энергосистема Пермского края является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Пермского края, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Пермского края и связанных узлов энергосистемы. Однако для такого сценария в настоящее время отсутствуют предпосылки.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Пермская ТЭЦ-6

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-6, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-6

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SST-600 | 2013 | 29 МВт/ 82 Гкал/ч | SST-600 | 2013 | 29 МВт/ 82 Гкал/ч |
| Газовые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SGT-800 | 2013 | 47 МВт / - | SGT-800 | 2013 | 47 МВт / - |
| 8 | SGT-800 | 2013 | 47 МВт / - | SGT-800 | 2013 | 47 МВт / - |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е-160-1,4-250 ГМ | 2009 | 160 т/ч | Е-160-1,4-250 ГМ | 2009 | 160 т/ч |
|  |  |  |  | Е-25-1,4-225ГМ | 2027 | 25 т/ч (14,8 Гкал/ч) |
| РОУ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 88,0 Гкал/ч | - | - | 88,0 Гкал/ч |
| Котлы-утилизаторы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HRSG | 2013 | 60 т/ч | HRSG | 2013 | 60 т/ч |
| 7 | HRSG | 2013 | 60 т/ч | HRSG | 2013 | 60 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | 1964 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2026 | 100,0 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-100 | 1965 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2027 | 100,0 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-100 | 1966 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2029 | 100,0 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ROSSEN RS-M 70000 | 2026 | 57,61 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ROSSEN RS-M 70000 | 2026 | 57,61 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ROSSEN RS-M 70000 | 2028 | 57,61 Гкал/ч |
| Установленная электрическая/ тепловая мощность |  |  | 123 МВт / 470,0 Гкал/ч |  |  | 123 МВт / 657,63 Гкал/ч |
|  |  |  | - ввод нового оборудования |  |  |  |
|  |  |  | - модернизация оборудования |  |  |  |

Мероприятия на ВК-3

Существующий и перспективный состав оборудования ВК-3, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Существующее и перспективное оборудование ВК-3

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕ-25-14 ГМ | 1988 | 16,0 Гкал/ч | ДЕ-25-14 ГМ | 1988 | 16,0 Гкал/ч |
| 2 | ДЕ-25-14 ГМ | 1988 | 16,0 Гкал/ч | ДЕ-25-14 ГМ | 1988 | 16,0 Гкал/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-100 | 1982 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2029 | 100,0 Гкал/ч |
| 2 | КВГМ-100 | 1983 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2031 | 100,0 Гкал/ч |
| 3 | КВГМ-100 | 1983 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2030 | 100,0 Гкал/ч |
| 4 | КВГМ-100 | 1989 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2032 | 100,0 Гкал/ч |
| 5 | КВГМ-100 | 1989 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2033 | 100,0 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ROSSEN RS-M 70000 | 2031 | 57,62 Гкал/ч |
|  |  |  |  | 3 ГПА | 2026 | 4,5 МВт/ 4,08 Гкал/ч |
| Установленная электрическая/ тепловая мощность |  |  | - / 532,0 Гкал/ч |  |  | 4,5 МВт/ 651,32 Гкал/ч |
|  |  | - ввод нового оборудования |  |  |  |  |
|  |  | - модернизация оборудования |  |  |  |  |

Пермская ТЭЦ-9 и ВК-5

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-9, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-9

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тп-124-12,8-NG | 2024 | 124,9 МВт/ 150 Гкал/ч | Тп-124-12,8-NG | 2024 | 124,9 МВт/ 150 Гкал/ч |
| 10 | Т-60/66-10,2 | 2022 | 65 МВт / 92,5 Гкал/ч | Т-60/66-10,2 | 2022 | 65 МВт / 92,5 Гкал/ч |
| 11 | Т-100/120-130-3 | 1978 | 110 МВт/ 175 Гкал/ч | Т-100/120-130-3 | 1978 | 110 МВт/ 175 Гкал/ч |
| Газовые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГТЭ-160 | 2014 | 165 МВт / - | ГТЭ-160 | 2014 | 165 МВт / - |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТГМ-96/Б | 1979 | 480 т/ч | ТГМ-96/Б | 1979 | 480 т/ч |
| 11 | ТГМ-96/Б | 1980 | 480 т/ч | ТГМ-96/Б | 1980 | 480 т/ч |
| Котлы-утилизаторы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1 | 2014 | 227/50 т/ч (46,0 Гкал/ч) | Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1 | 2014 | 227/50 т/ч (46,0 Гкал/ч) |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | 1969 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2027 | 100,0 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-180 | 1971 | 180,0 Гкал/ч | ПТВМ-180 | 2028 | 180,0 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-180 | 1972 | 180,0 Гкал/ч | ПТВМ-180 | 2029 | 180,0 Гкал/ч |
| 4 | - | - | - | ПТВМ-100 | 2029 | 100,0 Гкал/ч |
| Установленная электрическая/ тепловая мощность |  |  | 464,9 МВт / 923,5 Гкал/ч |  |  | 464,9 МВт / 1023,5 Гкал/ч |
|  |  |  | - ввод нового оборудования |  |  |  |
|  |  |  | - модернизация оборудования |  |  |  |

По состоянию на момент актуализации Схемы теплоснабжения завершен вывод генерирующего оборудования первых очередей ТЭЦ-9.

Работа новой турбины Т-60/66-10,6 предусматривается в связке с котлом-утилизатором газовой турбины ГТЭ-160 образуя парогазовый цикл. Сохраняемая турбина Т-100/120-130-3 ст. №11 и новая турбина Тп-124-12,8 NG (ТГ-9) работают в паросиловом цикле.

Схемой теплоснабжения также предусматривается поэтапное проведение модернизации ПВК:

- 2027 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;

- 2028 год – модернизация котла ПТВМ-180 ст. №2;

- 2029 год – модернизация котла ПТВМ-180 ст. №3;

- 2034 год – установка дополнительного котла ПТВМ-100 ст. №4.

Перспективный состав оборудования ВК-5 представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Существующий и перспективный состав оборудования ВК-5

| Существующее положение (оборудование выведено из эксплуатации) |  |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Год ввода | Производительность |  | Марка |  | Год ввода | Производительность |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  | КВГМ-100 |  | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  |
| КВГМ-100 | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  | КВГМ-100 |  | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  |
| КВГМ-100 | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  | КВГМ-100 |  | 2021 | 100,0 Гкал/ч |  |
| - | - | - |  | КВГМ-100 |  | 2035 | 100,0 Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  | 300 Гкал/ч |  |  |  |  | 400 Гкал/ч |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 300 Гкал/ч |  |  |  |  | 400 Гкал/ч |  |
|  |  |  | - ввод нового оборудования |  |  |  |  |  |  |

Пермская ТЭЦ-13

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-13, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-13

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Р-6-35/5 | 1962 | 6 МВт / 35 Гкал/ч | Р-6-35/5 | 1962 | 6 МВт / 35 Гкал/ч |
| Газовые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГТЭ-16ПА | 2010 | 16 МВт / - | ГТЭ-16ПА | 2010 | 16 МВт / - |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-35-У | 1959 | 40 т/ч | ТП-35-У | 1959 | 40 т/ч |
| 2 | ТП-35-У | 1959 | 40 т/ч | ТП-35-У | 1959 | 40 т/ч |
| 5 | ГМ-50 | 1968 | 50 т/ч | ГМ-50 | 1968 | 50 т/ч |
| Котлы-утилизаторы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | К-20-150Н | 2010 (2023*) | 20,4 Гкал/ч | К-20-150Н | 2023 | 19,4 Гкал/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПТВМ-100 | 1968 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2029 | 100,0 Гкал/ч |
| 7 | ПТВМ-100 | 1983 | 100,0 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2030 | 100,0 Гкал/ч |
| Установленная электрическая/ тепловая мощность |  |  | 22 МВт / 261,4** Гкал/ч |  |  | 22 МВт / 261,4** Гкал/ч |
|  |  |  | - модернизация оборудования |  |  |  |

Пермская ТЭЦ-14

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-14, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-14

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-60-130/13 | 1966 | 60 МВт / 139 Гкал/ч | - | - | - |
| 2 | Т-35/55-1,6 | 2008 | 35 МВт / 100 Гкал/ч | Т-35/55-1,6 | 2008 | 35 МВт / 100 Гкал/ч |
| 3 | Р-50-130 | 1967 | 50 МВт / -ч | Р-50-130 | 1967 | 50 МВт / -ч |
| 4 | ПТ-135/165-130/15 | 1977 | 135 МВт / 307 Гкал/ч | ПТ-135/165-130/15 | 1977 | 135 МВт / 307 Гкал/ч |
| 5 | Т-50-130 | 1979 | 50 МВт / 95 Гкал/ч | - | - | - |
|  |  |  |  | ПГУ-105, в т.ч. | 2028 |  |
|  |  |  |  | а) ГТУ | 2028 | 70 МВт / - |
|  |  |  |  | б) ПТУ | 2028 | 35 МВт / 83 Гкал/ч (с ВВТО) |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТГМ-84 | 1966 | 420 т/ч | - | - | - |
| 2 | ТГМ-84А | 1966 | 420 т/ч | ТГМ-84А | 1966 | 420 т/ч |
| 3 | ТГМ-84А | 1967 | 420 т/ч | ТГМ-84А | 1967 | 420 т/ч |
| 4 | ТГМ-84Б | 1977 | 420 т/ч | ТГМ-84Б | 1977 | 420 т/ч |
| 5 | ТГМ-84Б | 1979 | 420 т/ч | - | - | - |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | 1968 | 100,0 Гкал/ч | - | - | - |
| 2 | КВГМ-100 | 1977 | 100,0 Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | КВГМ-100 | 1990 | 100,0 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2032 | 100,0 Гкал/ч |
| Установленная электрическая/ тепловая мощность |  |  | 330 МВт / 941 Гкал/ч |  |  | 325 МВт / 590,0 Гкал/ч |
|  |  |  | - ввод нового оборудования |  |  |  |
|  |  |  | - модернизация оборудования |  |  |  |
|  |  |  | - вывод оборудования из эксплуатации |  |  |  |

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2043 года

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 9 ингредиентов и 1 групп суммации в прямоугольнике 57 000 х 40 000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.7.

Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 3.7 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу

| № | Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Наимe-нованиe ИЗАВ | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | ТЭЦ-6 | 0001 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 5,4069718 | 87,000017 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8436269 | 14,137714 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2039428 | 3,217323 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,2661299 | 76,829737 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000070 | 0,000039 |
|  |  | 0002 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 5,3762504 | 86,505698 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8388335 | 14,057387 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2027841 | 3,199042 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,1566632 | 76,393204 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000069 | 0,000039 |
|  |  | 0003 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 34,5823847 | 1028,692849 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 5,6188236 | 167,162875 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 3,0985878 | 49,408878 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 43,2289384 | 1285,866061 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000077 | 0,000192 |
|  |  | 0004 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 18,4932540 | 550,103127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,0047185 | 89,391912 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,6569988 | 26,421860 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 23,1170794 | 687,628910 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000041 | 0,000102 |
|  |  | 0005 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 6,7587147 | 108,750022 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,0545336 | 17,672142 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2549285 | 4,021653 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 24,0826624 | 96,037170 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000087 | 0,000050 |
|  |  | 0006 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 6,7587147 | 108,750022 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,0545336 | 17,672142 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2549285 | 4,021653 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 24,0826624 | 96,037170 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000087 | 0,000050 |
| 2 | ВК-3 | 0007 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 15,5591304 | 321,091410 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,5503722 | 52,630451 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,0409203 | 0,006650 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1679602 | 0,190626 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,6469070 | 0,025491 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000054 | 0,000319 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 0008 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 21,2890217 | 411,266350 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,4589534 | 66,830616 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,8619166 | 19,284136 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 26,6110000 | 514,082937 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000044 | 0,000078 |
|  |  | 0009 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 16,7084851 | 155,388025 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,7152951 | 25,251136 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,8962734 | 18,281140 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 26,7661597 | 194,235585 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000022 | 0,000033 |
|  |  | 0010 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 101,2394997 | 1527,695938 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 16,4513633 | 247,664834 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,7363525 | 3,225106 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 107,2386394 | 224,451832 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 100,2121207 | 1334,250559 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000222 | 0,000443 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,7048684 | 0,828996 |
| 4 | ВК-5 | 0012 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 37,8966624 | 803,004533 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 6,1579311 | 130,488144 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 118,6050217 | 135,767073 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7769640 | 14,261960 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000087 | 0,000245 |
| 5 | ВК-2 | 0013 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 14,4334400 | 163,732520 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,3461200 | 26,607000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,9956800 | 9,549120 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 59,5408800 | 151,194400 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000196 | 0,000118 |
| 6 | ТЭЦ-14 | 0014 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 98,3380234 | 895,931997 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 15,9799288 | 145,588782 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 5,1964495 | 5,224798 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 164,6500425 | 170,574893 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 29,1147641 | 166,631292 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000157 | 0,000079 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,2937970 | 1,300097 |
|  |  | 0015 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 65,9765611 | 631,302077 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 10,7212699 | 102,586371 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 5,1964495 | 3,465612 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 163,7176897 | 113,161173 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 18,6927290 | 112,890287 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000157 | 0,000031 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,2937970 | 0,862269 |
| 7 | ТЭЦ-13 | 0016 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 5,3530000 | 87,068000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8700000 | 14,149000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,8490000 | 1,402000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 57,6020000 | 47,005000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,3660000 | 86,782000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000090 | 0,000060 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,1630000 | 0,124000 |
|  |  | 0017 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 10,9020000 | 112,101000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,7720000 | 18,216000 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,8240000 | 2,373000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 150,2880000 | 79,430000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 50,5280000 | 114,610000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000200 | 0,000050 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,4260000 | 0,075000 |
|  |  | 0018 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 12,1070000 | 275,351000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,9670000 | 44,744000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1840000 | 4,187000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 5,7650000 | 113,469000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000008 | 0,000020 |
| 8 | БМК-20 | 0019 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3335308 | 5,366623 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0520394 | 0,872089 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0125803 | 0,198461 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,1884372 | 4,739266 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000002 |
| 9 | ВК Кислотные Дачи | 0020 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,4542916 | 31,506515 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3992761 | 5,119855 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0465357 | 0,605895 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2931748 | 0,900000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 10 | ВК Новые Ляды | 0021 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  | 0022 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 11 | ВК Молодежная | 0023 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,0063075 | 15,237695 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1643675 | 2,476155 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0922350 | 0,344108 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,0350825 | 37,787570 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,73E-07 |
| 12 | ВК Искра | 0046 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,8730942 | 18,708046 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1418778 | 3,040057 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0044196 | 0,094699 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  | 0047 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,5437714 | 8,597637 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0883628 | 1,397116 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0032748 | 0,051778 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0278816 | 0,440840 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000002 |
| 13 | ВК Левшино | 0024 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,9940000 | 12,144000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1610000 | 1,974000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0880000 | 0,294000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,9430000 | 26,227000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
| 14 | ВК им. Л.Ф. Заборских | 0112 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,4714319 | 22,472077 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,2388188 | 3,650846 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1040017 | 1,637064 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,2548689 | 50,637652 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000008 | 0,000015 |
| 15 | ВК Заозерье | 0026 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3709097 | 5,664626 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0602000 | 0,920283 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0262161 | 0,412661 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8204677 | 12,696374 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 16 | ВК Запруд | 0027 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3570000 | 5,506000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0580000 | 0,895000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0380000 | 0,166000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8550000 | 14,836000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 17 | ВК Банная гора | 0028 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0120000 | 0,153000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0020000 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0010000 | 0,017000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0420000 | 0,517000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-10 | 2,00E-08 |
| 18 | ВК Окуловский | 0029 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3870000 | 2,887000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0630000 | 0,469000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0210000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,6460000 | 4,813000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,00E-08 | 2,00E-07 |
| 20 | ВК Верхняя Курья | 0031 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0730000 | 3,160000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0120000 | 0,513000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0050000 | 0,018000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1380000 | 5,908000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-09 | 1,00E-07 |
| 21 | ВК Пышминская | 0032 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0250000 | 0,325000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0040000 | 0,053000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0030000 | 0,033000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0790000 | 1,014000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-09 | 5,00E-08 |
| 22 | ВК Кавказская | 0033 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0320000 | 0,312000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0050000 | 0,051000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0030000 | 0,032000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0990000 | 0,972000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,00E-08 | 2,00E-07 |
| 23 | ВК Брикетная | 0034 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0120000 | 0,153000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0020000 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0010000 | 0,017000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0420000 | 0,517000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-09 | 2,00E-08 |
| 27 | ВК Чапаева, 6 | 0035 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,3561000 | 20,710700 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,2201000 | 3,364690 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0958500 | 1,508750 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,9997500 | 46,419800 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000007 | 0,000014 |
| 28 | ВК Бахаревская, 53 | 0043 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1000000 | 0,400000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0160000 | 1,310000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,1200000 | 13,379000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,4000000 | 2,024000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,00E-08 | 2,00E-08 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,0530000 | 0,499000 |
| 29 | ВК Ленская, 32б | 0042 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0210510 | 0,331932 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0034208 | 0,053939 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0016381 | 0,025830 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1018141 | 1,605405 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,00E-09 | 4,73E-08 |
| 30 | БМК Б. Революции | 0038 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0074873 | 0,118056 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0012167 | 0,019184 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0204265 | 0,102014 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1901693 | 0,949855 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  |  |  | 3714 | Угольная зола | 0,1742447 | 0,870379 |
| 31 | ВК Жукова, 33 | 0039 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4889600 | 7,467520 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0793600 | 1,213184 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0345600 | 0,544000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0816000 | 16,737280 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000005 |
| 32 | ВК Чусовская, 27 | 0045 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3597748 | 5,672929 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0058464 | 0,092186 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0031256 | 0,049284 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1488038 | 2,346338 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 7,00E-09 | 1,06E-07 |
| 33 | ВК Нижняя Курья | 0037 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0494274 | 0,779371 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0080320 | 0,126649 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0022873 | 0,036066 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1421261 | 2,241044 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,00E-08 | 3,15E-07 |
| 34 | ВК Западная | 0036 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 5,0324074 | 80,973148 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7851852 | 13,158333 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1898148 | 2,994444 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 17,9314815 | 71,507407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000065 | 0,000037 |
| 35 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0048 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 6,2502500 | 100,568650 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9752000 | 16,342650 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2357500 | 3,719100 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 22,2709000 | 88,812200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000081 | 0,000046 |
| 36 | ВК Хабаровская, 139 | 0049 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,6287561 | 74,478261 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7222052 | 12,102898 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1745897 | 2,754259 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 16,4931906 | 65,771771 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000060 | 0,000034 |
| 37 | ВК Белозерская, 48 | 0050 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
|  |  | 0051 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
|  |  | 0052 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0763999 | 1,166799 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0124000 | 0,189560 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0054000 | 0,085000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1689999 | 2,615198 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,00E-08 | 0,000001 |
| 38 | ВК Дементьева, 50 | 0053 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0544987 | 0,832318 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088453 | 0,135220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038520 | 0,060633 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1205535 | 1,865512 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000000 | 0,000001 |
|  |  | 0054 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0544987 | 0,832318 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088453 | 0,135220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038520 | 0,060633 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1205535 | 1,865512 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,85E-08 | 0,000001 |
| 39 | ВК Южная | 0055 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3603774 | 5,503774 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0584906 | 0,894151 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0254717 | 0,400943 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7971698 | 12,335849 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 40 | ВК Докучаева, 31 | 0056 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 6,2856960 | 101,138983 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9807300 | 16,435330 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,2370870 | 3,740191 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 22,3972000 | 89,315861 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000081 | 0,000046 |
| 41 | ВК Костычева, 9 | 0057 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4431200 | 6,767440 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0719200 | 1,099448 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0313200 | 0,493000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9802000 | 15,168160 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000005 |
| 42 | ВК Менжинского, 36 | 0058 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1107800 | 1,691858 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179800 | 0,274862 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0078300 | 0,123250 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2450498 | 3,792037 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 43 | ВК Баранчинская, 14а | 0059 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4775003 | 7,292504 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0775000 | 1,184751 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0337500 | 0,531251 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0562505 | 16,345009 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000005 |
| 44 | ВК Восточная | 0061 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,7563600 | 11,551320 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1227600 | 1,876644 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0534600 | 0,841500 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,6731000 | 25,890480 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000008 |
| 45 | ВК Блочная | 0062 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0547532 | 0,836205 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0088867 | 0,135851 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0038700 | 0,060917 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1211165 | 1,874223 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,87E-08 | 0,000001 |
| 46 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0063 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,7429899 | 11,347129 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1205900 | 1,843471 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0525150 | 0,826625 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,6435249 | 25,432818 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000004 | 0,000008 |
| 47 | ВК Пермский картон | 0064 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 13,0516653 | 199,328313 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,1183331 | 32,383163 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,9224999 | 14,520832 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 28,8708304 | 446,763288 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000068 | 0,000137 |
| 48 | ВК ПНИПУ | 0065 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,6059322 | 74,111017 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7186441 | 12,043220 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1737288 | 2,740678 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 16,4118644 | 65,447458 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000059 | 0,000034 |
| 49 | ВК Новомет-Пермь | 0066 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,5397196 | 40,864953 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3962617 | 6,640654 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0957944 | 1,511215 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 9,0495327 | 36,087850 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000033 | 0,000019 |
| 50 | ВК Ива | 0067 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,2728571 | 4,167143 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0442857 | 0,677000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0192857 | 0,303571 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,6035714 | 9,340000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000003 |
|  |  | 0068 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 51 | ВК Делегатская, 34 | 0069 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,4584000 | 7,000800 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0744000 | 1,137360 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0324000 | 0,510000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0140000 | 15,691200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000005 |
|  |  | 0070 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3264957 | 4,986325 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0529915 | 0,810085 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230769 | 0,363248 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7222222 | 11,176068 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000003 |
|  |  | 0071 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 52 | ВК ЧОС | 0072 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1104990 | 1,493000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0179561 | 0,243000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0104941 | 0,025000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3260853 | 4,745000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 53 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 0073 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1281788 | 1,731880 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0208291 | 0,281880 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0121732 | 0,029000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3782589 | 5,504200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 55 | Котельная по ул, Целинная, 39в | 0075 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3537037 | 5,401852 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0574074 | 0,877593 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0250000 | 0,393519 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7824074 | 12,107407 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000004 |
| 56 | ПК по ул. Гальперина, 11 | 0076 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,1114630 | 33,974151 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3294425 | 5,520882 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0796412 | 1,256388 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,5235664 | 30,002581 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000027 | 0,000016 |
| 57 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 0077 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 2,3020000 | 19,714000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3740000 | 3,204000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1170000 | 0,222000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,5970000 | 41,879000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000010 | 0,000020 |
|  |  | 0078 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,8430000 | 7,698000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1370000 | 1,251000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0560000 | 0,106000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,7100000 | 19,940000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000010 |
|  |  | 0079 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 2,1880000 | 18,745000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3560000 | 3,046000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1110000 | 0,211000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 3,4190000 | 39,818000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000006 | 0,000020 |
| 58 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 0080 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1037215 | 1,668915 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0161832 | 0,271203 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0039122 | 0,061718 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3695807 | 1,473819 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 59 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 0081 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,4902439 | 50,937195 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7298780 | 8,277439 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,3097561 | 2,970732 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 18,5231707 | 47,036585 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000061 | 0,000037 |
| 60 | ПК АО «Сибур-Химпром» | 0082 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 2,7171460 | 30,936665 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4432908 | 5,027296 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1881302 | 1,804277 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,2500331 | 28,567633 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000037 | 0,000023 |
|  |  | 0083 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 2,7171460 | 30,936665 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4432908 | 5,027296 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1881302 | 1,804277 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,2500331 | 28,567633 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000037 | 0,000023 |
| 61 | Котельная по ул. Генкеля, 4 | 0084 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1183930 | 1,599659 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1092389 | 0,260360 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0112438 | 0,026786 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3493808 | 5,083982 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 62 | ВК АО «Держава-М» | 0085 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0342177 | 0,462330 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0055604 | 0,075249 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0032497 | 0,007742 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1009773 | 1,469362 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,10E-08 | 3,10E-07 |
| 63 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 0086 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0554326 | 0,748974 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0090078 | 0,121903 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0052644 | 0,012541 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1635831 | 2,380364 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 64 | ВК ООО «Надежда» | 0088 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1767984 | 2,388800 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0287298 | 0,388800 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0167906 | 0,040000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5217365 | 7,592000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
| 65 | ВК по ул, Древообделочная, 3 | 0089 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0588543 | 0,795205 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0095638 | 0,129427 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0055894 | 0,013316 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1736804 | 2,527294 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 66 | ВК ООО «Теплосеть» | 0090 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0879393 | 1,188186 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0142901 | 0,193389 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0083516 | 0,019896 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,2595110 | 3,766250 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 67 | ВК ООО «Энергия-С» | 0091 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0564591 | 0,762844 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0091746 | 0,124160 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0053619 | 0,012774 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1666123 | 2,424440 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 68 | ВК Лесозаводская, 3 | 0092 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3270770 | 4,419280 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0531501 | 0,719280 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0310625 | 0,074000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,9652125 | 14,045200 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000003 |
| 69 | ГТУ-ТЭС-200 | 0093 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,0880682 | 49,688068 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,4818182 | 8,074432 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1164773 | 1,837500 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 11,0034091 | 43,879545 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000040 | 0,000023 |
| 70 | Котельная 123А | 0094 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 5,6890020 | 179,408353 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,9244630 | 29,153857 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,4131620 | 13,029486 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,2492080 | 39,395033 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000020 | 0,000070 |
| 71 | ВК АО «Протон-ПМ» | 0095 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 4,2131783 | 67,791473 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,6573643 | 11,016279 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1589147 | 2,506977 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 15,0124031 | 59,866667 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000054 | 0,000031 |
| 72 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 0096 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1546986 | 2,090200 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0251385 | 0,340200 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0146917 | 0,035000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,4565194 | 6,643000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 73 | ВК СПК по ул, Ракитная | 0097 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0289140 | 0,039067 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046985 | 0,006359 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0027460 | 0,000654 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0853258 | 0,124161 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,62E-08 | 2,62E-08 |
| 74 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 0098 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0412323 | 0,557108 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0067003 | 0,090675 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0039158 | 0,009329 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1216776 | 1,770581 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,73E-08 | 3,73E-07 |
| 75 | Котельная ЖК «Камаполис» | 0113 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,4219733 | 55,060715 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,5339159 | 8,947500 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,1290716 | 2,036184 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 12,1931802 | 48,624131 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000044 | 0,000025 |
| 76 | Котельная ПМС-168 | 0099 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0330200 | 0,453214 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0053657 | 0,073765 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0031359 | 0,007589 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0974427 | 1,440390 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,99E-08 | 3,04E-07 |
| 77 | Котельная АО "Пермский мукомольный завод" | 0101 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0102 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0103 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
|  |  | 0104 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0039867 | 0,010652 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,0005874 | 0,004859 |
| 78 | Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 | 0105 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,3350000 | 1,029000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0540000 | 0,167000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7130000 | 3,158000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
|  |  | 0106 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,3350000 | 1,021000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0540000 | 0,169000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0230000 | 0,014000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7220000 | 3,158000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000001 |
|  |  | 0107 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,5790000 | 2,706000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0940000 | 0,440000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0350000 | 0,027000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0790000 | 5,932000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
|  |  | 0108 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,5790000 | 2,706000 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0940000 | 0,440000 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0350000 | 0,027000 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0790000 | 5,932000 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 4,00E-07 |
| 79 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0109 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  | 0110 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
|  |  | 0111 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,0121473 | 0,164127 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0019739 | 0,026713 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0011536 | 0,002748 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,0358469 | 0,521623 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,10E-08 | 1,10E-07 |
| 80 | Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 | 0114 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2431060 | 3,911660 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0379308 | 0,635654 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0091696 | 0,144656 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,8662359 | 3,454387 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000003 | 0,000002 |
| 81 | Котельная ЖК «Причал» | 0115 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4297724 | 6,628367 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0698230 | 1,077441 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0457461 | 0,199838 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0292869 | 17,860234 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 82 | БМК «Камская долина» | 0116 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0342177 | 0,462330 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0055604 | 0,075249 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0032497 | 0,007742 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,1009773 | 1,469362 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,10E-08 | 3,10E-07 |
| 83 | БМК «Погода» | 0117 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1884479 | 2,546202 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0306228 | 0,414419 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0178969 | 0,042636 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5561145 | 8,092248 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
| 84 | БМК Качканарская | 0118 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,5460050 | 8,421018 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0887067 | 1,368836 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0581182 | 0,253884 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,3076590 | 22,690559 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000001 |
| 85 | БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели | 0119 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1568426 | 2,523652 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0244715 | 0,410099 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0059159 | 0,093327 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5588619 | 2,228637 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000001 |
| 86 | БМК мкр. Комсомольский | 0120 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2435514 | 3,290729 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0395771 | 0,535598 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0231301 | 0,055103 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,7187263 | 10,458479 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |

В таблице 3.8 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Пермь от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу.

Таблица 3.8 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 575,5772487 | 8880,056520 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 93,1531466 | 1443,295426 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 19,8591186 | 15,739774 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 779,3312489 | 998,853447 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 763,7599186 | 6990,437823 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0002550 | 0,002735 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р | 0,05000 | 2 | 0,0023496 | 0,019436 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,00200 | 2 | 3,9344624 | 3,689362 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | ОБУВ | 0,30000 |  | 0,1742447 | 0,870379 |
| Всего веществ : 9 |  |  |  |  | 2235,7919931 | 18332,964903 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 23,9680807 | 20,302250 |
| жидких/газообразных : 5 |  |  |  |  | 2211,8239123 | 18312,662653 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Группа сумм. (4) 301 304 330 2904 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пермь приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов

| № | Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Наимe-нованиe ИЗАВ | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Вклады, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-6 | 0001 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,98 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,98 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,32 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,10 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,43 |
|  |  | 0002 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,97 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,97 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,32 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,09 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,43 |
|  |  | 0003 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 11,58 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 11,58 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 4,95 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 18,39 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 7,02 |
|  |  | 0004 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 6,19 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 6,19 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 2,65 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 9,84 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 3,73 |
|  |  | 0005 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 1,22 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,40 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,37 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,83 |
|  |  | 0006 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 1,22 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,40 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,37 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,83 |
| 2 | ВК-3 | 0007 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,62 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,65 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 11,67 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 0008 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 4,63 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 4,63 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,93 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,35 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,84 |
|  |  | 0009 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 1,75 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,75 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,83 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,78 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,22 |
|  |  | 0010 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 17,20 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 17,16 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 20,49 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 22,47 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 19,09 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 16,21 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 22,47 |
| 4 | ВК-5 | 0012 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 9,04 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 9,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 13,59 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 8,97 |
| 5 | ВК-2 | 0013 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,84 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,84 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,96 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,16 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 4,31 |
| 6 | ТЭЦ-14 | 0014 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 10,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 10,09 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 33,19 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 17,08 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,38 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,88 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 35,24 |
|  |  | 0015 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 7,11 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 7,11 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 22,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 11,33 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,61 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,15 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 23,37 |
| 7 | ТЭЦ-13 | 0016 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,98 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,98 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 8,91 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 4,71 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,24 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,19 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 3,36 |
|  |  | 0017 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 1,26 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,26 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 15,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 7,95 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,64 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,83 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2,03 |
|  |  | 0018 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 3,10 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,10 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,42 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,62 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,73 |
| 8 | БМК-20 | 0019 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,07 |
| 9 | ВК Кислотные Дачи | 0020 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 10 | ВК Новые Ляды | 0021 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0022 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 11 | ВК Молодежная | 0023 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,54 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,02 |
| 12 | ВК Искра | 0046 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,11 |
|  |  | 0047 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,07 |
| 13 | ВК Левшино | 0024 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,14 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 14 | ВК им. Л.Ф. Заборских | 0112 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,16 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,72 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,55 |
| 15 | ВК Заозерье | 0026 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,15 |
| 16 | ВК Запруд | 0027 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 17 | ВК Банная гора | 0028 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 18 | ВК Окуловский | 0029 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 20 | ВК Верхняя Курья | 0031 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 21 | ВК Пышминская | 0032 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 22 | ВК Кавказская | 0033 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 23 | ВК Брикетная | 0034 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 27 | ВК Чапаева, 6 | 0035 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,66 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,51 |
| 28 | ВК Бахаревская, 53 | 0043 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,34 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 13,53 |
| 29 | ВК Ленская, 32б | 0042 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 30 | БМК Б. Революции | 0038 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,11 |
|  |  |  |  | 3714 | Угольная зола | 100,00 |
| 31 | ВК Жукова, 33 | 0039 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,24 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,18 |
| 32 | ВК Чусовская, 27 | 0045 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 33 | ВК Нижняя Курья | 0037 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 34 | ВК Западная | 0036 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,91 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,91 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,30 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,35 |
| 35 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0048 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,13 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,13 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,27 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,68 |
| 36 | ВК Хабаровская, 139 | 0049 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,84 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,84 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,28 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,94 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,24 |
| 37 | ВК Белозерская, 48 | 0050 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0051 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0052 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 38 | ВК Дементьева, 50 | 0053 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0054 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 39 | ВК Южная | 0055 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,15 |
| 40 | ВК Докучаева, 31 | 0056 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,14 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,14 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,28 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,68 |
| 41 | ВК Костычева, 9 | 0057 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,18 |
| 42 | ВК Менжинского, 36 | 0058 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 43 | ВК Баранчинская, 14а | 0059 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,23 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,18 |
| 44 | ВК Восточная | 0061 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,37 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,29 |
| 45 | ВК Блочная | 0062 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 46 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0063 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,36 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,29 |
| 47 | ВК Пермский картон | 0064 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,24 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,24 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,45 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 6,39 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 5,01 |
| 48 | ВК ПНИПУ | 0065 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,83 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,83 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,27 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,94 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,24 |
| 49 | ВК Новомет-Пермь | 0066 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,46 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,46 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,52 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,69 |
| 50 | ВК Ива | 0067 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,11 |
|  |  | 0068 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,15 |
| 51 | ВК Делегатская, 34 | 0069 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,18 |
|  |  | 0070 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,16 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,11 |
|  |  | 0071 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,15 |
| 52 | ВК ЧОС | 0072 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 53 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 0073 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 55 | Котельная по ул, Целинная, 39в | 0075 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,17 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,15 |
| 56 | ПК по ул. Гальперина, 11 | 0076 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,38 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,13 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,43 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,59 |
| 57 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 0077 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,22 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,60 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,73 |
|  |  | 0078 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,29 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,37 |
|  |  | 0079 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,21 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,57 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,73 |
| 58 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 0080 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 59 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 0081 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,57 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,57 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,30 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,67 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,35 |
| 60 | ПК АО «Сибур-Химпром» | 0082 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,41 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,84 |
|  |  | 0083 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,35 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,41 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,84 |
| 61 | Котельная по ул. Генкеля, 4 | 0084 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 62 | ВК АО «Держава-М» | 0085 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 63 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 0086 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 64 | ВК ООО «Надежда» | 0088 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,11 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,07 |
| 65 | ВК по ул, Древообделочная, 3 | 0089 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 66 | ВК ООО «Теплосеть» | 0090 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 67 | ВК ООО «Энергия-С» | 0091 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 68 | ВК Лесозаводская, 3 | 0092 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,11 |
| 69 | ГТУ-ТЭС-200 | 0093 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,56 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,56 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,18 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,63 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,84 |
| 70 | Котельная 123А | 0094 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,30 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,56 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 2,56 |
| 71 | ВК АО «Протон-ПМ» | 0095 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,76 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,76 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,25 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,86 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 1,13 |
| 72 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 0096 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,10 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 73 | ВК СПК по ул, Ракитная | 0097 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 74 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 0098 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 75 | Котельная ЖК «Камаполис» | 0113 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,62 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,62 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,20 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,70 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,91 |
| 76 | Котельная ПМС-168 | 0099 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 77 | Котельная АО "Пермский мукомольный завод" | 0101 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0102 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0103 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
|  |  | 0104 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 25,00 |
| 78 | Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 | 0105 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0106 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
|  |  | 0107 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
|  |  | 0108 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,08 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 79 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0109 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  | 0110 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
|  |  | 0111 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,00 |
| 80 | Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 | 0114 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,05 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,07 |
| 81 | Котельная ЖК «Причал» | 0115 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,07 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,26 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 82 | БМК «Камская долина» | 0116 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,02 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,01 |
| 83 | БМК «Погода» | 0117 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,00 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,12 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,06 |
| 84 | БМК Качканарская | 0118 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,09 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,32 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,05 |
| 85 | БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели | 0119 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,03 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,04 |
| 86 | БМК мкр. Комсомольский | 0120 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,04 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,01 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,15 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,08 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.10 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество |  | Удельный выброс, т/т.у.т*год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,006726134 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,001100153 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000014418 |
| 330 | Сера диоксид | 0,000803577 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,005025308 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000000016 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,000003401 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 0,000000706 |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

- Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (код 1325);

- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);

- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714);

Эффектом суммации вредного действия обладаю азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Выбросы загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 0,95 ПДК.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.3 – 3.12.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу приведены в Приложении 2.

Рисунок 3.2 - Условные обозначения

Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на перспективу

Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на перспективу

Рисунок 3.5 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на перспективу

Рисунок 3.6 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на перспективу

Рисунок 3.7 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на перспективу

Рисунок 3.8 - Поля максимальных приземных концентраций формальдегида на перспективу

Рисунок 3.9 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на перспективу

Рисунок 3.10 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации диоксида азота и диоксида серы на перспективу

Рисунок 3.11 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на перспективу

Рисунок 3.12 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на перспективу

Основные выводы по итогам прогнозных расчетов

В выбранном предпочтительном варианте развития схемы теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации к 2043 г. котельных ВК Криворожская, ВК Лепешинской, ВК Наумова и точки поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за пределами города.

Предусмотрен ввод в эксплуатацию 5 новых котельных:

Таблица 4.1 – Новые котельные

| БМК «Камская долина» | ул. Спешилова |
| --- | --- |
| БМК «Погода» | ул. Сапфирная |
| БМК Качканарская | мкр. Верхний Молодежный |
| БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели | ш. Космонавтов |
| БМК мкр. Комсомольский | ул. Кочегаров |

В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Пермь на существующее положение и перспективу - 2043 год, выявлено:

Выбросы загрязняющих веществ – диоксида азота, оксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, формальдегида угольной золы, мазутной золы создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

В таблице 4.2 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.2 - Сравнение максимальных приземных концентраций

| Загрязняющее вещество |  | Cm/ПДК, доли ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,95 | 0,95 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,07 | 0,07 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,04 | 0,04 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,42 | 0,42 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,14 | 0,14 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,03 | 0,03 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,00 | 0,00 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,12 | 0,12 |
| 2908 | Угольная зола ( 20 <SiO2<70) | 0,05 | 0,05 |

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 0,95 ПДК.

В таблице 4.3 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.3 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8289,413711 | 8880,056520 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1355,849413 | 1443,295426 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 17,769608 | 15,739774 |
| 0330 | Сера диоксид | 990,343585 | 998,853447 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 6193,284372 | 6990,437823 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00249 | 0,002735 |
| 1325 | Формальднгид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,019436 | 0,019436 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 4,192 | 3,689362 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 0,870379 | 0,870379 |
| Итого |  | 16851,74499 | 18332,964903 |

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу уменьшаться за счет ввода в эксплуатацию новых котельных, чья мощность новых котельных невелика, однако качество сжигаемого топлива (проектное топливо для новых котельных является газом) позволяет достигнуть незначительного уменьшения валовых выбросов загрязняющих вещества в атмосферный воздух.

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2043 г. увеличатся на 8,79%.

Предпочтительный вариант развития схемы теплоснабжения города Пермь обеспечит планируемое увеличение тепловых нагрузок при росте жилого фонда с незначительным ухудшением допустимого воздействия на атмосферный воздух выбросов от основных теплоисточников города. Рекомендуется проведение дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Охрана окружающей среды на современном этапе развития общества является одной из актуальнейших проблем.

Котельные оказывают существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их расположения. Потребляя немалое количество топлива, котельная установка выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие сажу, окись углерода СО, сернистый ангидрид SО2, окислы азота NО и др.

Снижение объема вредных выбросов в атмосферу в первую очередь может быть обеспечено за счет сокращения количества и улучшения качества сжигаемого топлива.

Глобальным направлением в этой области является всемерное повышение коэффициента полезного действия (КПД) электростанций и соответствующего снижения удельных расходов топлива. Для усиления этого процесса необходимо не только все более совершенствовать оборудование, но и интенсифицировать демонтаж и реконструкцию устаревшего оборудования, доля которого в энергосистемах страны с каждым годом увеличивается.

Основное новое направление в повышении КПД топливоиспользования на электростанциях в настоящее время связывается с развитием парогазовых установок (ПГУ).

Образование оксидов азота при высокотемпературном сжигании топлива обусловлено в основном окислением молекулярного азота воздуха непосредственно в зоне горения. При низкотемпературном сжигании топлива увеличивается доля оксидов азота, образовавшихся в результате окисления связанного азота, входящего в состав топлива. Этот процесс происходит легче и быстрее, чем окисление молекулярного азота воздуха при относительно низких температурах. Максимальный выход оксидов азота наблюдается в зоне активного горения. В остальных зонах, где уровень температуры относительно ниже, атмосферный азот практически не окисляется. Это означает, что снижение температуры горения топлива способствует уменьшению содержания оксидов азота в выбросах.

Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов (двухступенчатое сжигание, рециркуляция дымовых газов в зону горения, сжигание топлива при малых избытках воздуха, разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств).

Перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является очистка дымовых газов. Азотоочистительные установки следует использовать лишь после исчерпания возможностей подавления реакций образования оксидов азота сравнительно дешевыми технологическими методами, так как очистка дымовых газов от азота сравнительно дорогое мероприятие.

Список используемой литературы

- Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ

- Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.

- РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»