СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования городской округ город Пермь

НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 17

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

- Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Отчет о внесенных изменениях на основании замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной Схеме теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года.	6

2.	Отчет об учете предложений и замечаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения на период до 2043 года, поступивших в установленном законодательством порядке	12

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Перечень замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к Схеме теплоснабжения МО ГО город Пермь на период до 2043 года	7

Отчет о внесенных изменениях на основании замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной Схеме теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года.

В соответствии с письмом Министерства энергетики Российской Федерации №07-5541 от 19.12.2024 г. администрации г. Перми рекомендовано при проведении очередной актуализации схемы теплоснабжения учесть ряд замечаний и предложений экспертов Минэнерго России. Перечень замечаний и предложений с описанием их учета приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Перечень замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к Схеме теплоснабжения МО ГО город Пермь на период до 2043 года

| № п/п | Пункт ППРФ 154 | Раздел | Замечание | Статус | Глава/Раздел, где отражено устранение замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | УЧ | В разделах 6-15 схемы теплоснабжения уточнить и скорректировать нумерацию страниц на листах (не совпадает с фактической). | Учтено. | УЧ |
| 2 | 5 | УЧ (раздел 1) | Уточнить и привести в соответствие друг другу данные о величинах абсолютного прироста тепловой нагрузки и потребления по муниципальному образованию в целом в таблице 1.6 и 1.10 раздела 1 и в таблице 5.3 и 5.5 главы 2. | Учтено. | УЧ (раздел 1) |
| 7 | 11 | УЧ (раздел 5) | Дополнить раздел 5 схемы теплоснабжения актуализированной на момент разработки схемы теплоснабжения информацией о ситуации с проведением на Пермской ТЭЦ-6 текущих и капитальных ремонтов газовых турбин иностранного производства ТГ-6 ПГУ-123 SST-600 (29 МВт), ТГ-7 ПГУ-123 SGT-800 (47 МВт) и ТГ-8 ПГУ-123 SGT-800 (47 МВт) с учетом рисков отказа в проведении сервисных мероприятий со стороны производителя газотурбинного оборудования – компании «Siemens», принимая во внимание следующее: – согласно приведенным данным, нормативный парковый ресурс оборудования истекает в 2037 году (оборудование введено в эксплуатацию в 2013 году); – в пункте 5.5.1 раздела 5 схемы теплоснабжения приведена информация о том, что иностранным производителям запасных частей и сервисным организациям успешно найдена альтернатива на территории Российской Федерации, при этом в отношении указанного генерирующего оборудования запланированы мероприятия по капитальному ремонту турбин в 2024 году и в 2027-2029 годах. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 8 | 11 | УЧ (раздел 5) | Дополнить раздел 5 схемы теплоснабжения актуализированной на момент разработки схемы теплоснабжения информацией о ситуации с проведением на Пермской ТЭЦ-9 текущих и капитальных ремонтов газотурбинного оборудования ТГ-12 ГТЭ-160 (165 МВт) (производитель оборудования – компания ОАО «Силовые машины»), принимая во внимание следующее: – согласно приведенным данным, оборудование введено в эксплуатацию в 2014 году; – в пункте 5.5.2 раздела 5 схемы теплоснабжения приведена информация о том, что иностранным производителям запасных частей и сервисным организациям успешно найдена альтернатива на территории Российской Федерации, при этом в отношении указанного генерирующего оборудования запланированы мероприятия по капитальному ремонту турбин в 2024 и в 2029 годах. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 9 | 11 | УЧ (раздел 5) | Дополнить раздел 5 схемы теплоснабжения информацией о возможных производителях газотурбинного оборудования ГТУ ПГУ-105 (70 МВт) Пермской ТЭЦ-14, ввод в эксплуатацию которого запланирован на электростанции в 2028 году. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 10 | 11 | УЧ (раздел 5) | Дополнить раздел 5 схемы теплоснабжения дополнительной информацией о планируемых мероприятиях по продлению ресурса ТГ-3 (50 МВт), ТГ-4 (135 МВт) и ТГ-5 (50 МВт) Пермской ТЭЦ-14 (включая сроки проведения мероприятий), принимая во внимание следующее: – согласно приведенным данным, продленный парковый ресурс ТГ-3 и ТГ-4 истекает в 2024 и 2027 годах соответственно, при этом эксплуатация указанного оборудования запланирована до конца прогнозного периода (до 2043 года); – согласно приведенным данным, продленный парковый ресурс ТГ-5 истекает в 2025 году, при этом вывод из эксплуатации указанного оборудования запланирован только на 2028 году; – в пункте 5.5.4 раздела 5 схемы теплоснабжения (таблица 5.13) приведена информация о степени изношенности, количестве продлений и сроках достижения нормативного и продленного паркового ресурса турбогенерирующего оборудования электростанции; – в пункте 5.5.4 раздела 5 схемы теплоснабжения приведена общая информация о том, что техническое состояние основного оборудования электростанции контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 11 | 11 | УЧ (раздел 5) | Уточнить и при необходимости скорректировать приведенную в пункте 5.5.4 раздела 5 схемы теплоснабжения информацию о планируемых на Пермской ТЭЦ-14 мероприятиях по модернизации водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №1 в 2030 году и водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 в 2031 году, принимая во внимание, что, согласно данным таблицы 5.12 пункта 5.5.4 раздела 5 схемы теплоснабжения, в 2025 году запланирован вывод из эксплуатации указанных водогрейных котлов. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 12 | 11 | УЧ (раздел 5) | Дополнить раздел 5 схемы теплоснабжения информацией о ситуации с переносом на 2024 год сроков ввода в эксплуатацию (мероприятия по модернизации в рамках договоров конкурентного отбора мощности) ТГ-9 (124,9 МВт) Пермской ТЭЦ-14, принимая во внимание, что, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1713-р, начало поставки мощности указанного оборудования было запланировано с 01.10.2022, а, согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 (далее – СиПР ЭС России утвержденная в 2023 году), ввод в эксплуатацию данного оборудования был запланирован на 2023 год. | Учтено. | УЧ (раздел 5) |
| 14 | 14 | УЧ (раздел 8) | Дополнить раздел 8 «Перспективные топливные балансы» схемы теплоснабжения обоснованиями и уточнить прогнозную динамику показателей деятельности источников тепловой энергии в связи со следующим. В части прогнозной динамики удельного расхода условного топлива (далее – УРУТ) на отпуск электрической и тепловой энергии: – по Пермской ТЭЦ-6 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск электрической энергии растет на 83,77 г/кВт·ч (+52%); – по Пермской ТЭЦ-6 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии снижается на 23,37 кг/Гкал (-14%); – по Пермской ТЭЦ-6 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом выработка электрической энергии растет на 175,2 млн кВт·ч (+26%); – по Пермской ТЭЦ-6 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом отпуск тепловой энергии растет на 203,7 тыс. Гкал (+14%). При этом на электростанции реализованы мероприятия по выводу старой части генерирующего оборудования, а также запланированы мероприятия по вводу в эксплуатацию двух новых водогрейных и одного энергетического котла, по модернизации трех действующих водогрейных котлов. – по Пермской ТЭЦ-9 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск электрической энергии растет на 95,88 г/кВт·ч (+42%); – по Пермской ТЭЦ-13 к концу прогнозного периода (2043 год) по Пермской ТЭЦ-9 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии снижается на 5,5 кг/Гкал (-3%); – по Пермской ТЭЦ-9 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом выработка электрической энергии растет на 149,2 млн кВт·ч (+7,5%); – по Пермской ТЭЦ-9 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом отпуск тепловой энергии растет на 427,4 тыс. Гкал (+17%). При этом на электростанции реализованы мероприятия по выводу старой части генерирующего оборудования и вводу в эксплуатацию двух новых турбогенераторов, а также запланированы мероприятия по вводу в эксплуатацию нового водогрейного котла и модернизации трех действующих водогрейных котлов. – по Пермской ТЭЦ-14 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск электрической энергии растет на 53,31 г/кВт·ч (+12%); – по Пермской ТЭЦ-14 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии снижается на 19,95 кг/Гкал (-11%); – по Пермской ТЭЦ-14 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом выработка электрической энергии снижается на 28,6 млн кВт·ч (-3%); – по Пермской ТЭЦ-14 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом отпуск тепловой энергии растет на 156,1 тыс. Гкал (+17%). При этом на электростанции запланированы мероприятия по выводу старой части генерирующего оборудования (два турбогенератора, два энергетических и два водогрейных котла) и вводу в эксплуатацию нового блока ПГУ, а также по модернизации действующего водогрейного котла. – по Пермской ТЭЦ-13 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск электрической энергии растет на 53,31 г/кВт·ч (+25%); – по Пермской ТЭЦ-13 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии снижается на 6,53 кг/Гкал (-4%); – по Пермской ТЭЦ-13 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом выработка электрической энергии снижается на 14,7 млн кВт·ч (-12%); – по Пермской ТЭЦ-13 к концу прогнозного периода (2043 год) в сравнении с базовым 2023 годом отпуск тепловой энергии растет на 44,1 тыс. Гкал (+9%). При этом на электростанции запланированы мероприятия по модернизации двух действующих водогрейных котлов. | Учтено. | УЧ (раздел 8) |
| 15 | 19 | УЧ (раздел 12) | Таблицу 12.1 рекомендуется дополнить основаниями эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей (номера постановлений органа местного самоуправления). | Учтено. | УЧ (раздел 12) |
| 16 |  | ОМ | В соответствии с пунктом 4 Требований рекомендуется в составе схемы теплоснабжения приводить данные в соответствии со следующими шаблонами таблиц Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (далее – Указания), в том числе в формате электронных таблиц (например, *.xlsx, *.ods): – П34.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; – П34.2 Баланс тепловой мощности котельной; – П42.1 Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии; – П43.1 Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; – П43.2 Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; – П43.4 Объемы строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (далее – СТС); – П43.5 Капитальные вложения; – П45.1 Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; – П48.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность; – П48.2 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; – П48.3 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных; – П48.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в j-той СТС; – П48.5 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития. | Учтено. | ОМ |
| 18 | 25 | Глава 1(часть 1) | Рекомендуется в колонтитуле указать год актуализации схемы теплоснабжения согласно наименованию на титульном листе (актуализация на 2025 год). | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 20 | 25 | Глава 1(часть 1) | В пункте 1.1 уточнить и скорректировать текст «1) При предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения было учтено» рекомендуется исправить на «1) при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год не было учтено». Далее по тексту рекомендуется вместо текста «при предыдущей актуализации» конкретно указывать год актуализации на который ссылается разработчик схемы, а так же если сведения актуализируются на 2025 год, то в предыдущие актуализации (на 2024 год) эти сведения учтены не были. | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 21 | 25 | Глава 1(часть 1) | В пункте 1.1 в перечне указаны совместно изменения, произошедшие в схеме теплоснабжения за 2023 год и за 2024 год. Рекомендуется уточнить и скорректировать даты изменений и выделить отдельно изменения произошедшие в базовом 2023 году. | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 22 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 22 пункт перечня 2 рекомендуется дополнить информацией что тариф на услуги по передаче тепловой энергии для ПМУП «ГКТХ» на 2023 год не утвержден. | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 23 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 23 в пункте перечня 2 рекомендуется уточнить и скорректировать дату ввода в эксплуатацию новой газовой котельной «БМК 20», дату вывода из эксплуатации котельной ВК-20. Также дополнить сведениями о переключении потребителей, указать дату переключения. Кроме того данные изменения относятся к 2024 году, в то время как базовый год 2023. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 24 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 23 пункт перечня 4 дополнить сведениями о дате передачи тепловых сетей от ООО «ПАК-Девелопмент» в аренду ООО «Новая энергетика». А также информацией о наличии тарифа на услуги по передачи тепловой энергии у данной организации на 2023 и 2024 год. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 25 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 24 пункт перечня 5 дополнить сведениями о дате ввода в эксплуатацию БМК «Таганрогская». Рекомендуется уточнить дату вывода из эксплуатации котельной ВК ПДК, уточнить дату переключения нагрузок потребителей из СТС №003, если переключение произведено. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 26 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 24 пункт 6 дополнить сведениями о дате ввода в эксплуатацию ЭлК «Подснежник». Рекомендуется уточнить дату вывода из эксплуатации котельной ВК Подснежник. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 27 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 24 пункт перечня 8 уточнить дату ввода в эксплуатацию новой котельной БМК «Большой Революции» и выводе из эксплуатации старой котельной ВК Б. Революции, 151. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 28 | 25 | Глава 1(часть 1) | На странице 30 рекомендуется указать даты прекращения регулируемой деятельности АО «Газпром газораспределение Пермь» СТС № 076, ЕТО №38, указать дату утраты статуса ЕТО. | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 29 | 25 | Глава 1(часть 1) | В пункт 1.3 рекомендуется указать описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в границах зон деятельности ЕТО. | Учтено. | Глава 1(часть 1) |
| 31 | 25 | Глава 1(часть 1) | В пункте 1.2 сведения в таблицах уточнить и привести в соответствию положению СТС на базовый 2023 год. В таблице 1.4 сведения в существующем положении (глава 1) должны быть указаны на конец базового года (на 31.12.2023 года), так же в таблице 1.5 должны быть указаны сведения на конец базового 2023 года. | Учтено. Сведения, соответствующие ситуации на момент выполнения актуализации схемы телпоснабжения отражены с целью учета наиболее актуальной информации | Глава 1(часть 1) |
| 32 | 25 | Глава 1(часть 1) | В пункте 1.3 описание договорных отношений рекомендуется дополнить наименованием договоров, теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями. | Учтено. Уточняющие запросы направлены в адрес организаций | Глава 1(часть 1) |
| 33 | 28 | Глава 1(часть 2) | В параграфе 2.1.8 на странице 98 указано: «Регулирование отпуска тепла в зонах источников ТЭЦ-6, 9, 13, 14 … качественное … в переходный период – качественно-количественное.». При этом по данным таблицы 1.1 Приложения 1 к главе 1 по всем источникам тепловой энергии в переходный период (в области спрямления температурного графика на ГВС) расход сетевой воды остается неизменным, что не соответствует сведениям о качественно-количественном регулировании. Уточнить и привести сведения в соответствие друг другу. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 34 | 28 | Глава 1(часть 2) | В пункте 2.1.8 на странице 98 указано: «Работа систем теплоснабжения при температурах наружного воздуха ниже точки срезки, определяемая температурой теплоносителя в подающем трубопроводе равной 125ºС, компенсируется отпущенным расходом.». При этом по данным таблицы 1.1 приложения 1 к главе 1 по всем источникам тепловой энергии в период срезки температурного графика расход сетевой воды остается неизменным, что не соответствует сведениям о компенсации срезки путем увеличения расхода. Уточнить и привести сведения в соответствие друг другу. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 35 | 28 | Глава 1(часть 2) | В пункте 2.1 описание источников тепловой энергии (ТЭЦ) необходимо выполнить отдельно по ЕТО. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 37 | 28 | Глава 1(часть 2) | Таблицу 2.7 рекомендуется дополнить необходимыми обоснованиями по двойной паропроизводительности ЭМА-019 (Ед-227/50- 10,6/1,64-515/291-15,1) указана 227/50 т/ч. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 39 | 28 | Глава 1(часть 2) | В пункте 2.1.2.2 по Пермской ТЭЦ-9 в тексте на странице 68 указано, что «Пар, получаемый в котле-утилизаторе, используется для привода паровых турбин первой очереди, в таблице 2.6. тепловая мощность 46 Гкал/ч отнесена к ГТЭ-160, в таблице 6.1 УТМ КУ установленная тепловая мощность котлов-утилизаторов указана 46 Гкал/ч. Уточнить и привести данные в соответствие друг другу. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 41 | 28 | Глава 1(часть 2) | В пункте 2.1.15 уточнить и привести в соответствие друг другу текст про калорийность видов топлива (страница 109) и значений, приведенные в таблицах 2.60-2.67. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 43 | 28 | Глава 1(часть 2) | Уточнить и скорректировать значение калорийности газа на источнике №63 ВК ОАО «Центральный Агроснаб» (7770 ккал/кг). | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 44 | 28 | Глава 1(часть 2) | На странице 65 в пункте 2.1.2.1. по Пермской ТЭЦ-6 указано: «Ввод нового блока ПГУ-123 в 2012 году позволил увеличить установленную мощность ТЭЦ-6 на 123 МВт, а тепловую – на 96,5 Гкал/ч, а в таблице 2.2. установленная тепловая мощность паровой турбины блока ПГУ составляет 82 Гкал/ч, необходимо дополнить обоснованием в какой период произошло увеличение, то есть при описании увеличения/уменьшения рекомендуется указывать по отношению к какому периоду указаны изменения. Например, произошло увеличение установленной тепловой мощности на 96,5 Гкал/ч в 2012 г. по сравнению с установленной тепловой мощностью в 2011 году. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 45 | 28 | Глава 1(часть 2) | Уточнить и привести в соответствие друг другу данные о потреблении тепловой мощности на собственные нужды Пермской ТЭЦ-6 в таблице 2.22 и в таблице 6.1 (аналогично для Пермской ТЭЦ-9 и Пермской ТЭЦ-14). | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 46 | 28 | Глава 1(часть 2) | Пункт 2.1.6 рекомендуется дополнить информацией о том, кем и когда производились процедуры продления парковых ресурсов. | Учтено. | Глава 1(часть 2) |
| 56 | 31 | Глава 1(часть 3) | Таблицу 3.91 рекомендуется дополнить основаниями эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей (номера постановлений органа местного самоуправления). | Учтено. | Глава 1(часть 3) |
| 57 | 35 | Глава 1(часть 5) | Дополнить пункт 5.3 «Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии», расчетом фактических/расчетных тепловых нагрузок по всем крупным источникам тепловой энергии (всего в схеме теплоснабжения 79 источников). Например, не определены расчетные тепловые нагрузки по следующим источникам: ГТУ-ТЭС-200 (договорная тепловая нагрузка 279,18 Гкал/ч), «ВК ГКТХ Вышка-2» (договорная тепловая нагрузка 48,59 Гкал/ч), «ВК Докучаева, 31» (договорная тепловая нагрузка 28,67 Гкал/ч), «ВК Пермский картон» (договорная тепловая нагрузка 28,65 Гкал/ч), «ПК по ул. Гальперина, 11» (договорная тепловая нагрузка 79,74 Гкал/ч), «ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»» (договорная тепловая нагрузка 69,79 Гкал/ч), «ВК АО «Сибур-Химпром»» (договорная тепловая нагрузка 56,37 Гкал/ч) и другим. Для всех источников тепловой энергии по которым не определены расчетные тепловые нагрузки, было принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений. Дополнить обоснованием величина расчетной нагрузки конечных потребителей 80% от договорных значений. | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 58 | 35 | Глава 1(часть 5) | В таблице 5.1 уточнить и скорректировать итоговые доли прироста тепловой нагрузки по муниципальному образованию. | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 59 | 35 | Глава 1(часть 5) | Уточнить и привести в соответствие друг другу данные об итоговой тепловой нагрузке в таблице 5.1 («Тепловая нагрузка с ГВСср» по состоянию на 01.01.2024 г) и в таблице 5.2 («ИТОГО по муниципальному образованию»). | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 60 | 35 | Глава 1(часть 5) | В таблице 5.10 значения в столбце «отношение расчетной договорной, %» рекомендуется указать в едином формате и без указания «%», т.к. размерность указана в самом заголовке. | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 61 | 35 | Глава 1(часть 5) | Дополнить часть 5 описанием определения расчетной тепловой нагрузки в паре по Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-13, Пермской ТЭЦ-14. | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 62 | 35 | Глава 1(часть 5) | Уточнить и привести в соответствие друг другу значения расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей по пару на ТЭЦ в таблице 5.5 и в таблице 6.1. | Учтено. | Глава 1(часть 5) |
| 63 | 38 | Глава 1(часть 6) | Уточнить и привести в соответствие друг другу данные о величине дефицита тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке на 2023 год по Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9 в таблице 6.1 – 22,7 и 189,4 Гкал/ч и на странице 668 - 64,5 и 259,8 Гкал/ч соответственно. | Учтено. | Глава 1(часть 6) |
| 64 | 38 | Глава 1(часть 6) | Уточнить и привести в соответствие друг другу значения расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей по пару на ТЭЦ в таблице 5.5 и в таблице 6.1. | Учтено. | Глава 1(часть 6) |
| 65 | 38 | Глава 1(часть 6) | Уточнить и привести в соответствие друг другу значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах по горячей воде по Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-13, Пермской ТЭЦ-14 за 2023 год в таблице 5.4 и в таблице 6.1. | Учтено. | Глава 1(часть 6) |
| 66 | 43 | Глава 1(часть 8) | В таблице 8.6 уточнить и скорректировать значение теплоты сгорания мазута у ВК-3 в ЕТО №1 (6650-7315 ккал/кг) и соответственно расход в условных единицах. | Учтено. | Глава 1(часть 8) |
| 68 | 45 | Глава 1(часть 9) | На странице 906 в тексте указано: «В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже». В таблице 9.10, например, время восстановления в распределительных сетях отопления Пермской ТЭЦ-9 в 2023 году составило 34,2 ч. Если принять, что распределительные сети это диаметры до 500-600 мм, то нормативное время восстановления не более 26 часов (таблица 9.9). В таблице 9.10 возможно указано время восстановления после повреждений, а не аварийных отключений. Уточнить и скорректировать данные или дополнить часть 9 необходимыми обоснованиями. | Учтено. | Глава 1(часть 9) |
| 69 | 51 | Глава 1(часть 12) | Дополнить часть анализом энергетической эффективности функционирования источников тепловой энергии и их соответствия нормативному состоянию; анализом энергетической эффективности функционирования тепловых сетей и их соответствия нормативному состоянию в соответствии с требованиями пункта П22.3 приложения №22 Указаний. Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять по каждой гидравлически изолированной СТС в отдельности. В качестве нормативного состояния принимаются показатели, определенные в энергетических характеристиках тепловых сетей (при их наличии). Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять путем графического сопоставления (сравнения) нормативных показателей энергетических характеристик (при их наличии) с фактическими среднесуточными данными учета тепловой энергии на коллекторах для каждого источника тепловой энергии с присоединенной нагрузкой 50 Гкал/ч и более во всем диапазоне температур наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха) за 2022 и 2023 годы или за полный отопительный и неотопительный период, предшествующий началу разработки (актуализации) схемы теплоснабжения. Рекомендуется проводить указанное сравнение для следующих показателей (характеристик): – сопоставление нормативного графика отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты и фактических посуточных значений отпуска тепловой энергии с коллекторов в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха); – сопоставление графика нормативных расходов сетевой воды в подающем трубопроводе и фактических посуточных значений расхода сетевой воды с источника (в сумме по всем тепловым выводам) в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха); – сопоставление нормативной подпитки тепловой сети и фактических посуточных значений подпитки тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха). Нормативные значения расходов сетевой воды рассчитываются в соответствии с СО 153-34.20.523(2)-2003 «Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «удельный расход сетевой воды»», утвержденный Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №278. За основу расчета нормативных значений расходов сетевой воды принимается расчетная присоединенная тепловая нагрузка, определенная в соответствии с подпунктом «б» пункта 35 Требований. При несоответствии графика отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты по данным энергетических характеристик (при их наличии) значениям расчетной присоединенной тепловой нагрузки, определенной в части 5 в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 35 Требований и пунктом 29 Указаний, показатели энергетических характеристик подлежат корректировке (пересчету) исходя из фактических значений расчетной присоединенной тепловой нагрузки. При отклонении фактических расходов сетевой в точке излома температурного графика (или при средней за отопительный период температуре наружного воздуха) от нормативных на 10% и более рекомендуется дополнить соответствующие главы обосновывающих материалов схемы теплоснабжения предложениями (мероприятиями) для повышения эффективности функционирования СТС, не связанными со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией тепловых сетей, в том числе организационного характера. Предложения (мероприятия) для повышения эффективности функционирования СТС могут включать в себя, например, следующие мероприятия (программы мероприятий) с обоснованием их актуальности (целесообразности) и окупаемости: – наладка и регулировка гидравлических режимов тепловых сетей; – восстановление смесительных (элеваторных) узлов у потребителей; – восстановление и настройка (наладка) тепловой автоматики на источниках теплоты, центральных и индивидуальных тепловых пунктах; – приведение фактически сложившихся температурных режимов отпуска тепловой энергии и(или) диспетчерского температурного графика в соответствие с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком; – проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери, разработка нормативных энергетических характеристик, разработка послеаварийных гидравлических режимов работы тепловых сетей; – иные мероприятия. | Учтено. Раздел дополнен пояснениями | Глава 1(часть 12) |
| 70 |  | Глава 1(часть 13) | Согласно информации, представленной в таблице 13.2 части 13 главы 1 на территории города Перми функционирует 79 источников тепловой энергии, однако в таблице 13.3 части 13 главы 1 указана информация по 81 источнику тепловой энергии, а в таблице 13.4 части 13 главы 1 по 80 источникам тепловой энергии. Уточнить и скорректировать информацию о количестве источников тепловой энергии, функционирующих на территории города Перми. | Учтено. | Глава 1(часть 13) |
| 77 | 55 | Глава 3 | В пункте 5 «Калибровка гидравлических режимов», в таблице 5.1 «Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения г. Перми на 2022 г. (П33.3 МУ)» указаны результаты только по 29 источникам тепловой энергии. В схеме теплоснабжения рассматриваются 79 СТС. Дополнить таблицу 5.1 результатами калибровки электронной модели по всем источникам тепловой энергии. | Учтено. | Глава 3 |
| 78 | 55 | Глава 3 | На ряде потребителей температура воды на входе в СО (поле «Температура воды на входе в СО, °C» в паспортах потребителей) намного превышает 95 градусов. Уточнить и скорректировать схемы присоединения потребителей и расчетные температуры. | Учтено. | Глава 3 |
| 79 | 55 | Глава 3 | На ряде потребителей (как следствие предыдущего замечания) присутствуют сильные перетопы (температура внутреннего воздуха потребителей превышает 30 градусов) (поле «Температура внутреннего воздуха СО, °C» в паспортах потребителей), а также недотопы (температура внутреннего воздуха потребителей ниже 15 градусов). Уточнить и скорректировать данные. | Учтено. | Глава 3 |
| 94 | 73 | Глава 11 | Необходимо дополнить главу 11 значениями показателей надежности теплоснабжения в соответствии с П18.2 Указаний. Значения вероятности безотказной работы (Указания, П18.2.14, формула 18.11) отсутствуют. Значения, которые в таблицах 4.1-4.85 и на рисунках 4.2- 4.166 обозначены как «ВБР» и «Вероятность безотказной работы пути…», рассчитанные как 1-«вероятность отказа участка» не являются показателем вероятности безотказного работы как определяемого параметра надежности теплоснабжения. ВБР является характеристикой потребителя, так как именно на потребителе в случае аварии температура может упасть ниже 12°С, и именно он будет замерзать, а не участок теплосети. | Учтено. | Глава 11 |
| 95 | 79 | Глава 13 | Уточнить и скорректировать данные, представленные в таблице 6.1 «Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4)», показатель «Нормативная подпитка тепловой сети» для источника ТЭЦ-6. Нормативная подпитка тепловой сети уменьшается при росте протяженности и материальной характеристики тепловой сети. В 2026 году значение нормативной подпитки – 209,64 т/ч, а в 2027 году – 170,16 т/ч, а протяженность тепловых сетей (2026 год - 258,25 км, 2027 год - 260,98 км) и материальная характеристика (2026 год - 58,13 тыс. м2, 2027 год - 58,23 тыс. м2). | Учтено. | Глава 13 |
| 96 | 79 | Глава 13 | Уточнить и скорректировать данные, представленные в таблице 6.1 «Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4)», показатель «Фактическая подпитка тепловой сети» для источника ВК-3. Фактическая подпитка тепловой сети увеличивается за год в 2,8 раза при незначительном росте протяженности и материальной характеристики тепловой сети. В 2026 году значение фактической подпитки – 31,28 т/ч, а в 2027 году – 88,63 т/ч, протяженность тепловых сетей (2026 год - 441,21 км, 2027 год - 447,81 км) и материальная характеристика (2026 год - 92,39 тыс. м2, 2027 год - 93,06 тыс. м2). | Учтено. | Глава 13 |
| 105 | 83 | Глава 15 | Уточнить и привести в соответствие друг другу данные о располагаемой тепловой мощности БМК-20 (до 2024 года ВК-20) в таблице 13.3 главы 7 и в таблице 5.1 главы 15. | Учтено. | Глава 15 |
| 106 | 83 | Глава 15 | Уточнить и скорректировать данные. Согласно таблице 2.2, в СТС № 40 (зона деятельности № 4) ЕТО АО «ПЗСП» утратило статус ЕТО на основании приказа Минэнерго России от 11.06.2024 № 616. Однако указанный приказ в материалах главы 15 (в том числе в приложениях к главе 15) отсутствует. Аналогичное замечание по СТС № 64 (АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» утратило статус ЕТО на основании приказа Минэнерго России от 09.07.2024 № 830), и по СТС № 69 (ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» утратило статус ЕТО на основании приказа Минэнерго России от 21.03.2024 № 228, а АО «НПО «Курганприбор» присвоен статус ЕТО на основании приказа Минэнерго России от 13.05.2024 № 449). | Учтено. | Глава 15 |
| 107 | 83 | Глава 15 | Рекомендуется исключить из главы 15 следующие данные: – 77 рисунков с иллюстрацией зон действия теплоисточников (рисунки 1.2-1.78 на странице 7-51 приложения 3 к главе 15). Представление указанных материалов не предусмотрено Требованиями; – уведомление AO «HПO «Микроген» филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» от 30.05.2023 № 03/407/03/1230 в адрес Минэнерго России о том, что в СТС № 48 котельная работает исключительно на покрытие собственных нужд предприятия, а тепловые сети переданы ТУ Росимущества в Пермском крае в муниципальную собственность (страница 7-12 приложения 2 к главе 15). Данное обращение не актуально при настоящей актуализации схемы теплоснабжения, так как AO «HПO «Микроген» была лишена статуса ЕТО при актуализации схемы теплоснабжения в 2023 году; – уведомление АО «Газпром газораспределение Пермь» от 19.07.2024 № ПФ-4495 в адрес администрации города Перми об исключении СТС № 76 из схемы теплоснабжения (страница 13-15 приложения 2 к главе 15). Данное обращение не актуально при настоящей актуализации схемы теплоснабжения, так как описанные в указанном обращении изменения были учтены при актуализации схемы теплоснабжения в 2023 году. | Учтено. | Глава 15 |
| 108 | 83 | Глава 15 | По СТС № 53 указано, что источник расположен вне административных границ города Перми. При этом на территории города расположены четыре потребителя, запитанные от данного источника. В этом случае статус ЕТО (в зоне теплоснабжения, ограниченной этими потребителями и тепловыми сетями до них) должен быть присвоен организации, которая владеет тепловыми сетями до данных потребителей. Утверждение, что присвоение статуса ЕТО в указанной СТС должно рассматриваться в схеме теплоснабжения Пермского муниципального округа Пермского края, в котором расположен источник требует дополнительного обоснования. В данном случае статус ЕТО в указанной СТС присваивается отдельно по зоне теплоснабжения, расположенной в пределах административных границ города Перми, и отдельно по зоне, расположенной вне административных границ города Перми. | Учтено. | Глава 15 |
| 109 | 88 | Глава 18 | Дополнить главу 18 информацией по изменениям по каждому предлагаемому к реализации мероприятию по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также теплосетевого хозяйства, в том числе: – фактически выполненного объема и стоимости работ по каждому мероприятию; – причин отклонения фактически выполненного объема работ от утвержденного по каждому выполненному мероприятию; – изменения объемов, сроков реализации, стоимости по каждому запланированному мероприятию; – обоснованием причин исключения мероприятий. | Учтено. | Глава 18 |
| 110 |  | Глава 19 | Дополнить главу 19 сведениями об источнике тепловой энергии №79 «Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5». | Учтено. | Глава 19 |

Отчет об учете предложений и замечаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения на период до 2043 года, поступивших в установленном законодательством порядке

Настоящий раздел будет сформирован с учетом поступивших замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пермь на период 2043 года, размещенному, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на официальном сайте Администрации города Перми.