СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД

ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1.	Общие положения	7

2.	Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за базовый период	10

3.	Основные направления в развитии системы теплоснабжения г. Перми	18

3.1.	СЦТ ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5: оптимизация зон действия      источников	18

3.2.	Оптимизация зон действия источников малой мощности	25

3.2.1.	Оптимизация котельных Орджоникидзевского района г. Перми	25

3.2.2.	Переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК		26

3.2.3.	Переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино	27

3.2.4.	БМК «Погода»	28

4.	Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	30

5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	31

6.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	49

7.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	53

7.1.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	53

7.2.	Реконструкция ЦТП	55

7.3.	Организационные мероприятия для повышения качества теплоснабжения	61

8.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	62

9.	Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	71

10.	Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	73

11.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций	95

12.	Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	98

13.	Группы проектов	99

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	9

Таблица 2.1 – Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения, реализованные в базовом 2024 г.	11

Таблица 5.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	32

Таблица 6.1 – Основные перемычки	50

Таблица 7.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения (П43.4 МУ)	54

Таблица 7.2 – Реконструкция ЦТП	56

Таблица 8.1 – Мероприятия на тепловых сетях для обеспечения нормативной надежности	64

Таблица 8.2 – Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО	65

Таблица 9.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)	72

Таблица 10.1 – Объемы реконструкции тепловых сетей за 2020-2024 гг.	75

Таблица 10.2 – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	77

Таблица 11.1 – Перечень насосных станций ПАО «Т Плюс», подлежащих строительству или реконструкции	97

Таблица 11.2 – Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО	97

Таблица 13.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.	100

Таблица 13.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.	101

Таблица 13.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.	103

Таблица 13.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.	109

- Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Зоны действия ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2, ВК-5 в отопительный период 2023-2024 гг.	18

Рисунок 3.2 – Предложения по переключению зон теплоснабжения ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5	19

Рисунок 3.3 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ТЭЦ-6 – ул. Монастырская, 11)	22

Рисунок 3.4 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ВК-3 – ул. Максима Горького, 1а)	23

Рисунок 3.5 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ВК-2	24

Рисунок 3.6 – Строительство и реконструкция тепловых сетей при переключении нагрузок котельной ВК Искра на ВК Молодежный и БМК Качканарская	26

Рисунок 3.7 – Переключение нагрузки ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а на новую БМК	27

Рисунок 3.8 – Переключение нагрузки ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино	28

Рисунок 3.9 – Зона действия БМК «Погода»	29

Общие положения

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2024 год.

Для анализа системы теплоснабжения г. Перми была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu 10.0», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2024 год, а также перспективный вариант развития до 2043 г. с выделением промежуточных периодов 2028 г., 2033 г. и 2038 г.

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения г. Перми создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год перспективного периода и промежуточные периоды 2028 г., 2033 г. и 2038 г.);

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образует восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на начало 2024 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  | Ориентировочная стоимость реконструкции 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная | канальная | бесканальная | надземная |
| 15 | 36 304 | 6 711 | 10 832 | 41 750 | 7 718 | 12 457 |
| 20 | 37 144 | 7 395 | 11 330 | 42 716 | 8 504 | 13 030 |
| 25 | 38 615 | 8 591 | 12 203 | 44 407 | 9 880 | 14 033 |
| 32 | 39 876 | 9 616 | 12 951 | 45 857 | 11 059 | 14 893 |
| 40 | 41 346 | 10 812 | 13 823 | 47 548 | 12 434 | 15 896 |
| 50 | 43 867 | 16 332 | 15 318 | 50 447 | 18 781 | 17 616 |
| 70 | 47 859 | 17 550 | 17 686 | 55 038 | 20 183 | 20 339 |
| 80 | 50 211 | 18 661 | 21 024 | 57 743 | 21 460 | 24 177 |
| 100 | 56 305 | 19 236 | 21 615 | 64 750 | 22 122 | 24 857 |
| 125 | 59 076 | 23 826 | 23 993 | 67 937 | 27 400 | 27 592 |
| 150 | 64 167 | 26 338 | 26 654 | 73 792 | 30 289 | 30 652 |
| 175 | 70 699 | 33 474 | 30 765 | 81 304 | 38 495 | 35 379 |
| 200 | 77 231 | 40 610 | 34 875 | 88 816 | 46 701 | 40 106 |
| 250 | 91 537 | 53 217 | 43 305 | 105 268 | 61 199 | 49 801 |
| 300 | 99 088 | 58 222 | 48 792 | 113 951 | 66 955 | 56 111 |
| 350 | 111 094 | 75 796 | 55 197 | 127 758 | 87 166 | 63 476 |
| 400 | 121 388 | 83 797 | 61 303 | 139 596 | 96 367 | 70 499 |
| 450 | 132 102 | 88 975 | 67 659 | 151 917 | 102 321 | 77 808 |
| 500 | 143 026 | 94 253 | 74 139 | 164 480 | 108 391 | 85 260 |
| 600 | 164 245 | 114 722 | 86 726 | 188 881 | 131 930 | 99 734 |
| 700 | 183 152 | 144 074 | 97 941 | 210 625 | 165 685 | 112 633 |
| 800 | 204 160 | 175 814 | 110 403 | 234 785 | 202 186 | 126 964 |
| 900 | 225 169 | 201 098 | 122 865 | 258 944 | 231 263 | 141 295 |
| 1000 | 246 177 | 226 836 | 135 327 | 283 104 | 260 861 | 155 627 |
| 1200 | 288 194 | 257 697 | 160 251 | 331 423 | 296 352 | 184 289 |
| 1400 | 330 210 | 300 853 | 185 176 | 379 742 | 345 980 | 212 952 |

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за базовый период

За базовый период произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

- Отменено переключение ВК Кавказская на БМК им. Л.Ф.Заборских (ранее – БМК Таганрогская);

- Скорректированы мероприятия по реконструкции ЦТП;

- Скорректированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В таблице ниже приведены мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения, реализованные Филиалом «Пермский» ПАО «Т Плюс» (далее по главе – ПАО «Т Плюс») и другими ТСО в базовом 2024 г.

Таблица 2.1 – Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения, реализованные в базовом 2024 г.

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Затраты за 2024, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без НДС | с НДС |
| 001.02.03.3001-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 303,0 | 1 563,6 |
| 001.02.03.3001-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 427,8 | 1 713,4 |
| 001.02.03.3001-7 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-06В Козьмы Минина, 6а до ж/д ул. Козьмы Минина) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 8 716,5 | 10 459,7 |
| 001.02.03.3001-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ГВС, цГВС от Т-18-2-2Г до Т-18-2-2Г-1 в подвале ж/д ул. Серпуховская, 7) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 388,4 | 1 666,1 |
| 001.02.03.3001-9 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС от ж/д ул. Нейвинская, 10 до ж/д ул. Нейвинская, 12) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 121,0 | 145,2 |
| 001.02.03.3001-10 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-14 до ж/д ул. Краснополянская, 5) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 302,0 | 362,4 |
| 001.02.03.3001-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-26-2 до ж/д ул. Коломенская, 4) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 277,0 | 332,4 |
| 001.02.03.3001-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение участков ТС, ГВС, цГВС от Т-33-1-1 до Т-33-1-3 в ж/д по ул. Коломенская,11) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 857,0 | 1 028,4 |
| 001.02.03.3001-13 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей М-87 от Т-31А до Т-33 по ул. Коломенская, 24) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 442,0 | 1 730,4 |
| 001-3.02.03.3002-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сети ГВС от ТК 1 до ТК 4) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 240,0 | 288,0 |
| 001-3.02.03.3002-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК-5 до корпуса №5 ПГПБ) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 134,0 | 160,8 |
| 001-3.02.03.3002-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления от ТК 8 до Корсуньской, 10 к2) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 86,0 | 103,2 |
| 001-3.02.03.3002-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от Т-1-1В до корпуса ПГПБ (бани)) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 235,0 | 282,0 |
| 001-3.02.03.3003-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-08т до жилого дома по ул. Щитовая,7 и до тк3-5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 7 244,7 | 8 693,7 |
| 001-3.02.03.3003-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления от ЦТП-08т до ж.д. ул. Щитовая 5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 43,0 | 51,6 |
| 001-3.02.03.3003-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция тепловых сетей от т6 - т6-1 с вводами в жд Черняховского, 60, 62, 64) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 41,0 | 49,2 |
| 001-3.02.03.3003-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-03т) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 544,0 | 652,8 |
| 001-3.02.03.3003-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция магистральной сети ТК7 - ТК13, тепловой сети тк8 - тк8-7 ) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 37 314,2 | 44 777,0 |
| 001-3.02.03.3004-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 19 до ТК 19-7) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 369,0 | 442,8 |
| 001-3.02.03.3004-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК4-1 до ТК 4-1-7 с вводами Щербакова,23, 25, 27,29, Белозерская, 13,15,17) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 275,0 | 330,0 |
| 001-3.02.03.3004-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 25 до Щербакова, 49) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 163,0 | 195,6 |
| 001-3.02.03.3005-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ТК 2 до ТК 17) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 630,0 | 756,0 |
| 001-3.02.03.3005-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция ТС от ТК 25 до Старикова, 14) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 266,0 | 319,2 |
| 001-3.02.03.3006-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 11 с вводами Крылова, 63, Веселая, 5) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 308,0 | 369,6 |
| 001-3.02.03.3006-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 8б до Веселая, 2) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 231,0 | 277,2 |
| 001-3.02.03.3006-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Техническое перевооружение тепловых сетей от Т-ВК до К-8Б по ул. Молодежной) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 12 183,9 | 14 620,7 |
| 001-3.02.03.3007-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 8) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от жд Трясолобова, 67 до д/сад Трасолобова, 65) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 11) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 с вводами в жд Трясолобова, 71,73) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3008-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сетей для подключения потребителей с ВК Искра на Вк молодежный: Веденеева, 31, 31/1, 28 к. А, Косякова 16) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 050,6 | 1 260,8 |
| 001-3.02.03.3008-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потебителей с ВК Искра на ВК Молодежный: Веденеева 52, 54) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 724,0 | 868,8 |
| 001-3.02.03.3008-13 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потребителй с ВК Искра на БМК Качканарская: Веденеева, 80а, 28а, 28/3) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 740,1 | 888,1 |
| 001-3.02.03.3011-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от К 17 до К-18 с вводами ул. Гарцовская, 46 и ул. Колыбалова,44) | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 9 122,6 | 10 947,2 |
| 001-3.02.03.3022-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от ЦТП 13х до К-12-1) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 009,4 | 2 411,3 |
| 001-3.02.03.3022-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-12-1-3 до ул. Красноводская. 6) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 372,9 | 2 847,4 |
| 001.02.03.3028-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Вынос участка тепловой сети по адресу: г. Пермь от ТК931-01 до ТК931-1а с компенсатором и от ТК 931-1а до ТК 931-1-3 с компенсатором (Ботанический сад)) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 32 825,2 | 39 390,2 |
| 001-2.02.03.3043 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-76 до К-55 по ул.Кабельщиков, Ду 450 мм. | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 3 446,3 | 4 135,5 |
| 001.02.03.3195 | Техническое перевооружение попутного дренажа магистралей М2-13, М2-02, М2-04 возле ПН-1 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2,3 | 2,7 |
| 001.02.03.3196 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-10 от П 763-10 до ТК 14к-10 ул. Яблочкова. Ду 500 мм. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 60 959,2 | 73 151,0 |
| 001.02.03.3198 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-22И_ул. Мира, 113 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 921,3 | 1 105,6 |
| 001.02.03.3199 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-15 ул. Екатерининская, 133 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 118,6 | 142,3 |
| 001.02.03.3201 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-35-23 до К-35-23-2 по ул.Куйбышева Ду250 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 158,0 | 189,6 |
| 001.02.03.3202 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от Т-29Б до К-31А по ул.Г.Звезда Ду 700 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 48 234,8 | 57 881,8 |
| 001.02.03.3204 | Реконструкция участка трубопровода от К-106-46 до К-106-26 (подземная) ул.Пихтовая, ул.Коломенская.Ду 400 мм ,Ду 300 мм , Ду 600 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 119 035,2 | 142 842,2 |
| 001.02.03.3205 | Техническое перевооружение участка трубопровода от К-504 до К-500 ул.Макаренко.Ду 500 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 14 908,3 | 17 890,0 |
| 001.02.03.3206 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-55-14 до ТК-55-18 по ул.Пермская, , Ду 500 мм. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2 389,3 | 2 867,1 |
| 001.02.03.3219 | Техническое перевооружение участка трубопровода от П-2 до П-14 (до подъема) ул.Лодыгина. Ду 700 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 681,5 | 817,8 |
| 001.02.03.3220 | Реконструкция участка тепловой сети М1-13 от П-7 до К-106-116 и от К-106-98 до К-106-94, ул. Самаркандская, Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 596,0 | 715,2 |
| 001.02.03.3222 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-16 ул. Кронштадская, 6 до ж.д. Кронштадская, 6 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 4 426,0 | 5 311,2 |
| 001.02.03.3224 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-46 ул.Звонарёва, 46 до ул.Юрша,96 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 207,5 | 249,0 |
| 001.02.03.3229 | Реконструкция участка трубопровода от К-272Б до К-357 ул.Тимирязева Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 312,0 | 1 574,4 |
| 002.02.03.3241 | Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-02 от Пав.25 до Пав.30 Ду 400 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 8 666,4 | 10 399,7 |
| 002.02.03.3243 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-34К_ул. Адмирала Ушакова, 55 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 60 418,7 | 72 502,4 |
| 002.02.03.3253 | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-26 ул. Охотников, 12А. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 43 135,2 | 51 762,3 |
| 002.02.03.3254 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ГЭУ+ГБ А. Нахимова, 7 до А. Нахимова,3. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 18 393,2 | 22 071,8 |
| 002.02.03.3255 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП №55 ул.Онежская, 8 до Онежская, 4. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС. Установка циркуляционных насосов цГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 7 911,0 | 9 493,3 |
| 002.02.03.3259 | Реконструкция квартальной сети ГВС от ЦТП-10 ул. Волгодонская, 15. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС". | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 46 177,5 | 55 413,0 |
| 001.02.03.3269 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от Т-551 до К-553 по ул. 1905, Ду 600 мм | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 72 054,8 | 86 465,7 |
| 001.02.03.3271 | Реконструкция участка тепловой сети М1-22 от К-420-5 до К-420-9 по ул. Аркадия Гайдара, Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 272,0 | 326,4 |
| 001.02.03.3272 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от К-12 до К-13 по ул. Юрша, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 675,0 | 810,0 |
| 001.02.03.3273 | Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-173 до К-369-5 по ул. Островского 60, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 204,0 | 244,8 |
| 001.02.03.3275 | Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-25 до Т-29 по ул. Коломенская (м-р Владимирский), Ду 500 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 65 977,6 | 79 173,2 |
| 001.02.03.3279 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 на участках от ТК-14-4А до ж.д по ул. Нефтяников, 12,10,8,8а,6,4,2,2а, ул. Комбайнеров 18, ул. Одоевского 37,35 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 54 838,7 | 65 806,4 |
| 001.02.03.3281 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 на участках от ТК-21 до ТК 21-25 Ду=200 мм, с разводящими до всех зданий. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 8 359,4 | 10 031,3 |
| 001.02.03.3282 | Реконструкция участка тепловой сети на участках от ТК-493 до ТК-21-16 Ду=250 мм ул. 9-Мая | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 33 048,1 | 39 657,7 |
| 001.02.03.3283 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-11, ул.Баумана, 22 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 24,0 | 28,8 |
| 001.02.03.3287 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ПН-15 до ТК-36-7 Ду 150 мм , ул. Советской Армии, 10А | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 654,0 | 784,8 |
| 001.02.03.3292 | Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления Петропавловская 77-79 Ду 150/150/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 89,0 | 106,8 |
| 001-2.02.03.3293 | Реконструкция участка тепловой сети М3 - 01 от ТК-49-5 до ТК-49-9, от ТК-49-9 до ТК-49-9-3 по ул. Толбухина, Ду-300 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 16 203,5 | 19 444,3 |
| 002.02.03.3299 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-22 до ГЭУ-3 по ул Новоржевская, Ду 150/100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 24 050,8 | 28 861,0 |
| 001.02.03.3323 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 513-8 до ТК 513-8' Ду 250 мм по ул. Карпинского, 38 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 313,0 | 375,6 |
| 001.02.03.3324 | Реконструкция участка тепловой сети М2-09 Пожарского,10 - до т.А и от Т.Б до ТК 877-1-6 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 304,0 | 364,8 |
| 002.02.03.3336 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-7-2 до ТК-103-7-4, ул. Ямпольская Ду150 мм протяженностью 200 м в однотрубном исполнении | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 9 009,1 | 10 811,0 |
| 001.02.03.3346 | Строительство/реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты утративших статус ТСО организаций (Или приобретение тепловых сетей сторонних собственников) | ТЭЦ-6, ТЭЦ-13, ТЭЦ-9, ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 3 662,8 | 4 395,4 |
| 001.02.03.3571 | Реконструкция участка теплосети М1-01 ПТЭЦ-6 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 14 650,2 | 17 580,3 |
| 007.02.03.3601 | Реконструкция тепловой сети от т. 186а до т.195 (от врезки в магистраль до ввода в ж/дом № 6 по 2-му Мозырскому пер.) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 356,3 | 427,6 |
| 007.02.03.3603 | Реконструкция тепловой сети от т.154 до т.155; от т.155 до т.157; от т.155 до т.156 (от врезки в квартальную сеть до ТК 155, от ТК 155 до ж/дома № 13 по ул. Оршанская, от ТК 155 до ж/дома № 15 по ул. Сестрорецкая, с обустройством 2-х тепловых камер (ТК 155, ТК 154)) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 1 063,5 | 1 276,2 |
| 007.02.03.3604 | Реконструкция т/сети к школе № 123 | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 6 115,6 | 7 338,7 |
| 002.02.03.3609 | Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М4-01 от Т-1 до Т-10 ул. Ласьвинская Ду700мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 19 731,9 | 23 678,3 |
| 001.02.07.7002 | Техническое перевооружение ПН 1 с установкой узлов учета тепловой энергии | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 775,8 | 2 131,0 |
| 001-3.02.08.8005-1 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №4 Моторостроителей,7а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 7 458,5 | 8 950,2 |
| 001-3.02.08.8005-2 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №1 Уфимская, 2а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 4 280,3 | 5 136,4 |
| 001-3.02.08.8005-3 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№23 Экскаваторная,35 (35А)) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 341,2 | 2 809,4 |
| 001-3.02.08.8005-4 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№19 Монастырская,14б) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 3 940,8 | 4 729,0 |
| 001-3.02.08.8005-5 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№30 Кировоградская,68) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 239,1 | 1 486,9 |
| 001-3.02.08.8005-6 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№26 Советская,7а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 554,6 | 1 865,5 |
| 001.02.08.8113 | Модернизация центрального теплового пункта 25И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 601,6 | 721,9 |
| 001.02.08.8114 | Модернизация центрального теплового пункта 47И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 314,2 | 377,1 |
| 001.02.08.8115 | Модернизация центрального теплового пункта 06В г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 278,4 | 334,1 |
| 001.02.08.8117 | Модернизация центрального теплового пункта 38C г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 391,4 | 469,7 |
| 001-3.02.08.8124 | Модернизация насосного и теплообменного оборудования на современное на ЦТП 1-й пер. Еловский, 24 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 777,3 | 932,8 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 | 561 098,1 | 673 317,7 |
|  |  |  |  | 01-2 | 19 649,8 | 23 579,8 |
|  |  |  |  | 01-3 | 98 471,2 | 118 165,5 |
|  |  |  |  | 02 | 237 493,9 | 284 992,7 |
|  |  |  |  | 07 | 7 535,5 | 9 042,6 |
|  |  |  |  | Всего | 924 248,5 | 1 109 098,2 |

Основные направления в развитии системы теплоснабжения г. Перми

СЦТ ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5: оптимизация зон действия источников

Существующие зоны действия ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-2, ВК-3, ВК-5 в отопительный период 2024-2025 гг. приведены на рисунке ниже.

Рисунок 3.1 – Зоны действия ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2, ВК-5 в отопительный период 2023-2024 гг.

Левобережная часть города может обеспечиваться тепловой энергией от 5-ти источников, в зоне каждого из которых уже существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от нескольких из них (в пределах пропускной способности тепломагистралей и резервов на источниках). Распределение нагрузок между источниками осуществляется по условию минимизации удельных переменных расходов на производство тепловой энергии.

В результате уточнения тепловых нагрузок существующих потребителей и перспективного спроса на тепловую мощность в зонах ТЭЦ-9, ВК-5, ТЭЦ-6 и ВК-3 решения утвержденной схемы теплоснабжения остаются без изменения:

- предусматривается переключение нагрузок мкр. ДКЖ с ВК-5 на ТЭЦ-9;

- предусматривается переключение нагрузок мкр. Краснова, Владимирский и Липовая Гора с ТЭЦ-9 на ТЭЦ-6;

- предусматривается частичное переключение зоны ВК-3 на ВК-2.

Перспективные зоны теплоснабжения источников отражены на рисунке ниже.

Рисунок 3.2 – Предложения по переключению зон теплоснабжения ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5

Для реализации переключений необходимы:

- Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 590 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2031 г.;

- Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 762 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2031 г.;

- Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 242 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2030 г.;

- Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м). Срок реализации – 2026-2028 гг.;

- Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч). Срок реализации – 2026-2027 гг.;

- Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А протяженностью 230 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2030 г.;

- Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000 протяженностью 160 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2030 г.;

- Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от П-397А до Т-403А протяженностью 200 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2030 г.;

- Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000 протяженностью 1530 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2030 г.;

- Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1 протяженностью 2860 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2026-2029 гг.

Перспективные пьезометрические графики гидравлических режимов ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-2, ВК-3, ВК-5 по состоянию на 2043 г. представлены на рисунках ниже.

Перспективные расходы на 2043 г. по источникам в рассматриваемой зоне составят:

- ТЭЦ-9 – 14 000 т/ч;

- ВК-5 – 2 800 т/ч;

- ТЭЦ-6 – 8 630 т/ч;

- ВК-3 – 6 720 т/ч;

- ВК-2 – 2 170 т/ч.

Рисунок 3.3 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-9

Рисунок 3.3 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ТЭЦ-6 – ул. Монастырская, 11)

Рисунок 3.4 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ВК-3 – ул. Максима Горького, 1а)

Рисунок 3.5 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ВК-2

Оптимизация зон действия источников малой мощности

Оптимизация котельных Орджоникидзевского района г. Перми

ВК Молодежная и новая БМК Качканарская: переключение нагрузок ВК Искра

В рамках поступившей при актуализации схемы теплоснабжения г. Перми информации ПАО «НПО Искра» предлагает предусмотреть изменение схемы теплоснабжения таким образом, чтобы исключить котельную ПАО «НПО Искра» (ВК Искра), как источник тепловой энергии для потребителей части микрорайона Молодежный.

Мкр. «Молодежный» разделен на Верхний, Средний и Нижний поселки. Для потребителей Верхнего и Нижнего поселков источником является котельная НПО «Искра», транспортировка теплоносителя осуществляется по сетям ПАО «Т Плюс». Для потребителей Среднего поселка источником является котельная ПАО «Т Плюс» ВК Молодежная, транспортировка теплоносителя осуществляется так же по сетям ПАО «Т Плюс».

В 2024 г. было реализовано предусмотренное утвержденной схемой теплоснабжения переключение нагрузок потребителей ВК Искра Нижнего поселка на ВК Молодежная. Потребителей ВК Искра Верхнего поселка, так же в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, предлагается переключить на новую БМК Качканарская в районе тепловой камеры К-18. Необходимые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей реализованы в 2021 г.

Перспективные зоны действия ВК Молодежная и БМК Качканарская представлены на рисунке ниже.

Рисунок 3.6 – Строительство и реконструкция тепловых сетей при переключении нагрузок котельной ВК Искра на ВК Молодежный и БМК Качканарская

Переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК

В связи с выводом из эксплуатации неэффективной котельной ВК Лепешинской, 3 утвержденной схемой теплоснабжения предусматривалось переключение нагрузок котельной на ВК Наумова, 18а. При настоящей актуализации схемы теплоснабжения с учетом планов по комплексному развитию территории (КРТ) мкр. Комсомольский предусмотрено переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК. Для реализации переключения требуется строительство тепловых сетей от новой БМК до перспективных потребителей в границах КРТ, а также реконструкция существующих тепловых сетей. Мероприятия по строительству тепловых сетей отражены в разделе 5 текущей главы, а по реконструкции тепловых сетей входят в комплекс мероприятий «Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс котельной № 3 Генерала Наумова, 18а» и отражены в разделе 9. Плановый срок реализации переключения – 2031 г.

Рисунок 3.7 – Переключение нагрузки ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а на новую БМК

Переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино. Для реализации переключения требуется реконструкция с увеличением диаметра существующих тепловых сетей от ВК Левшино до К-27 (зеленым цветом на рисунке ниже), а также строительство тепловых сетей от К-27 до ВК Криворожская, 36 (красным цветом на рисунке ниже). Мероприятия строительству и реконструкции тепловых сетей отражены в разделе 7.1. Плановый срок реализации переключения – 2028 г.

Рисунок 3.8 – Переключение нагрузки ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино

БМК «Погода»

Для подключения перспективных потребителей в мкр. «Ива» и мкр. «Погода» недостаточно пропускной способности трубопроводов от ВК-3, в связи с чем предусматривается строительство новой БМК рядом с перспективным микрорайоном. Мероприятия строительству и реконструкции тепловых сетей отражены в разделе 5. Плановый срок реализации строительства – 2027 г.

Рисунок 3.9 – Зона действия БМК «Погода»

Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Генеральный план города Перми не предусматривает расширение границ муниципалитета и направлен на реконструкцию и уплотнение существующих жилых кварталов, поэтому жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах города минимальна и ограничена несколькими объектами.

Подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки. Наиболее крупные приросты тепловой нагрузки прогнозируются в мкр. Парковый, ДКЖ и мкр. «Ива-1».

В таблице ниже приведены объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Перми.

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки будут реализованы только в случае фактической застройки перспективных площадок, а также при обращении застройщиков за технологическим присоединением к тепловым сетям. В иных случаях реализация этих мероприятий не потребуется.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 5.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | Условный диаметр, мм | Протяженность участка в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | ТСО | ЕТО | Год строительства | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-3.02.01.1001 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Волочаевская, 5 | ВК Кислотные Дачи | 50 | 327,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025 | 3 074,6 | 3 074,6 | 3 689,5 |
| 001.02.01.1002 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, Серебристая, 3 | ВК-3 | 100 | 2 403,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 26 589,2 | 26 589,2 | 31 907,1 |
| 001.02.01.1003 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа по адресу: Пермь, Ива, Серебристая, 8 | ВК-3 | 70 | 949,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 9 576,4 | 9 576,4 | 11 491,7 |
| 001.02.01.1004 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Медицинский центр по адресу: Пермь, Грачева, 14 | ВК-2 | 32 | 59,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 330,7 | 330,7 | 396,8 |
| 001.02.01.1005 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торг.центр по адресу: Пермь, Уинская, 72 | ВК-3 | 32 | 479,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 648,3 | 2 648,3 | 3 177,9 |
| 001.02.01.1006 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ледовая арена по адресу: Пермь, Ива | ВК-3 | 80 | 1 243,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 13 337,0 | 13 337,0 | 16 004,4 |
| 001.02.01.1007 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Ива-1 | ВК-3 | 70 | 1 238,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 12 495,2 | 12 495,2 | 14 994,3 |
| 001.02.01.1008 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника по адресу: Пермь, Шмидта, 56а | ВК-3 | 50 | 591,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 5 552,7 | 5 552,7 | 6 663,3 |
| 001.02.01.1009 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.1, 1.2 | ВК-5 | 80 | 1 446,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 15 520,6 | 15 520,6 | 18 624,8 |
| 001.02.01.1010 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27 , поз.1.3, 1.4 | ВК-5 | 70 | 1 022,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 10 314,3 | 10 314,3 | 12 377,2 |
| 001-2.02.01.1011 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника по адресу: Пермь, Писарева, 56 | ТЭЦ-13 | 50 | 628,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2025 | 5 903,3 | 5 903,3 | 7 083,9 |
| 002.02.01.1012 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Магистральная, 98б | ТЭЦ-14 | 40 | 788,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025 | 4 901,0 | 4 901,0 | 5 881,2 |
| 002.02.01.1013 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пирожкова, 37 | ТЭЦ-14 | 80 | 1 318,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025 | 14 151,4 | 14 151,4 | 16 981,7 |
| 002.02.01.1014 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Автозаводская, 11а | ТЭЦ-14 | 32 | 533,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025 | 2 948,9 | 2 948,9 | 3 538,7 |
| 002.02.01.1015 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кировоградская, 28 | ТЭЦ-14 | 70 | 1 067,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025 | 10 768,0 | 10 768,0 | 12 921,6 |
| 001.02.01.1016 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Сибирская, 20 | ТЭЦ-6 | 32 | 515,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 852,0 | 2 852,0 | 3 422,4 |
| 001.02.01.1017 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Горького, 10 | ТЭЦ-6 | 32 | 461,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 553,3 | 2 553,3 | 3 064,0 |
| 001.02.01.1018 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Бульвар Гагарина, 72 | ТЭЦ-6 | 80 | 1 327,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 14 247,1 | 14 247,1 | 17 096,5 |
| 001.02.01.1019 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Клуб по адресу: Пермь, Окулова, 5 | ТЭЦ-6 | 40 | 660,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 4 107,7 | 4 107,7 | 4 929,2 |
| 001.02.01.1020 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Куйбышева, 54а | ТЭЦ-6 | 32 | 383,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 122,2 | 2 122,2 | 2 546,6 |
| 001.02.01.1021 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Белинского/25 Октября | ТЭЦ-6 | 100 | 1 509,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 16 691,0 | 16 691,0 | 20 029,3 |
| 001.02.01.1022 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Екатеринская, 38 | ТЭЦ-6 | 40 | 532,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 3 312,5 | 3 312,5 | 3 975,0 |
| 001.02.01.1023 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Коломенская, 49 | ТЭЦ-6 | 32 | 34,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 188,6 | 188,6 | 226,3 |
| 001.02.01.1024 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Героев Хасана, 93б | ТЭЦ-6 | 32 | 504,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 790,4 | 2 790,4 | 3 348,5 |
| 001.02.01.1025 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Пермская, 59 | ТЭЦ-6 | 32 | 51,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 282,0 | 282,0 | 338,5 |
| 001.02.01.1026 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Стадион по адресу: Пермь, Революции, 27 | ТЭЦ-6 | 70 | 1 198,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 12 095,7 | 12 095,7 | 14 514,8 |
| 001.02.01.1027 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торговый комплекс по адресу: Пермь, Куйбышева, 147 | ТЭЦ-6 | 32 | 417,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 306,6 | 2 306,6 | 2 768,0 |
| 001.02.01.1028 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Г.Звезда, 5 | ТЭЦ-6 | 70 | 1 252,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 12 636,7 | 12 636,7 | 15 164,0 |
| 001.02.01.1029 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Пермская, 61 лит.Д | ТЭЦ-6 | 32 | 166,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 919,4 | 919,4 | 1 103,3 |
| 001.02.01.1030 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пермская, 86 | ТЭЦ-6 | 70 | 857,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 8 653,9 | 8 653,9 | 10 384,6 |
| 001.02.01.1031 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный зал по адресу: Пермь, Загарьинская, 6 | ТЭЦ-6 | 32 | 390,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 161,1 | 2 161,1 | 2 593,3 |
| 001.02.01.1032 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пушкина, 59:01:4410134:1623 | ТЭЦ-6 | 125 | 2 306,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 31 605,0 | 31 605,0 | 37 926,0 |
| 001.02.01.1033 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.4 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 022,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 10 319,8 | 10 319,8 | 12 383,7 |
| 001.02.01.1034 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад по адресу: Пермь, Свиязева, 39А | ТЭЦ-9 | 32 | 115,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 637,9 | 637,9 | 765,5 |
| 001.02.01.1035 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, К.Командиров, 594, 598 | ТЭЦ-9 | 50 | 562,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 5 281,5 | 5 281,5 | 6 337,8 |
| 001.02.01.1036 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Семченко, 8 | ТЭЦ-9 | 32 | 572,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 3 163,1 | 3 163,1 | 3 795,7 |
| 001.02.01.1037 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Ленина, 66, стр.Д | ТЭЦ-9 | 32 | 453,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 506,4 | 2 506,4 | 3 007,7 |
| 001.02.01.1038 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, зу 205 | ТЭЦ-9 | 50 | 758,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 7 121,5 | 7 121,5 | 8 545,8 |
| 001.02.01.1039 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Гастелло, 15 | ТЭЦ-9 | 40 | 641,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 3 987,4 | 3 987,4 | 4 784,9 |
| 001.02.01.1040 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, 1-я Гиринская, 33 | ТЭЦ-9 | 50 | 557,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 5 236,4 | 5 236,4 | 6 283,7 |
| 001.02.01.1041 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 50 | 715,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 6 715,0 | 6 715,0 | 8 057,9 |
| 001.02.01.1042 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инженерный центр по адресу: Пермь, Г. Хасана, 105, лит Д1 | ТЭЦ-6 | 32 | 29,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 160,4 | 160,4 | 192,5 |
| 001.02.01.1043 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, 3-я Нейвинская, 5 | ТЭЦ-6 | 40 | 532,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 3 311,0 | 3 311,0 | 3 973,2 |
| 001.02.01.1044 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Самолетная, 6 | ТЭЦ-9 | 40 | 791,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 4 922,1 | 4 922,1 | 5 906,5 |
| 001.02.01.1045 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.3, ИТП1 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 188,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 11 995,1 | 11 995,1 | 14 394,1 |
| 001.02.01.1046 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.3, ИТП2 | ТЭЦ-9 | 80 | 1 288,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 13 828,2 | 13 828,2 | 16 593,9 |
| 001.02.01.1047 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Попова/Монастырская, 7/83 | ТЭЦ-9 | 32 | 116,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 642,9 | 642,9 | 771,5 |
| 001.02.01.1048 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Куйбышева, 135 | ТЭЦ-9 | 40 | 670,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 4 167,1 | 4 167,1 | 5 000,5 |
| 001.02.01.1049 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Окулова, 20 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 604,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 17 745,3 | 17 745,3 | 21 294,4 |
| 001.02.01.1050 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Свиязева, 48а | ТЭЦ-9 | 32 | 446,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 2 471,3 | 2 471,3 | 2 965,6 |
| 036.02.01.1051 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Дзержинского, 31а | Котельная ЖК «Камаполис» | 100 | 823,1 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2025 | 9 104,3 | 9 104,3 | 10 925,1 |
| 036.02.01.1052 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Дзержинского, 31 | Котельная ЖК «Камаполис» | 125 | 754,3 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2025 | 10 333,8 | 10 333,8 | 12 400,6 |
| 006.02.01.1053 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Целинная, д. 59, корпус 3 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 100 | 759,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2025 | 8 399,7 | 8 399,7 | 10 079,6 |
| 006.02.01.1054 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Целинная, д. 59, корпус 2 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 100 | 684,0 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2025 | 7 565,2 | 7 565,2 | 9 078,3 |
| 006.02.01.1055 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Целинная, д. 59, корпус 1 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 100 | 759,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2025 | 8 399,7 | 8 399,7 | 10 079,6 |
| 006.02.01.1056 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Кузнецкая, д. 43в | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 100 | 608,3 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2025 | 6 728,0 | 6 728,0 | 8 073,6 |
| 043.02.01.1057 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Рионская, д. 4А | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 804,9 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2025 | 8 902,7 | 8 902,7 | 10 683,3 |
| 016.02.01.1058 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Гашкова, д. 56, 1 этап | Котельная по ул. Целинная, 39в | 100 | 780,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 16 | 2025 | 8 634,5 | 8 634,5 | 10 361,4 |
| 016.02.01.1059 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Гашкова, д. 56, 2 этап | Котельная по ул. Целинная, 39в | 80 | 482,8 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 16 | 2025 | 5 180,7 | 5 180,7 | 6 216,9 |
| 001-3.02.01.1060 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кавказская, 13 | БМК им. Л.Ф.Заборских | 100 | 640,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 7 083,9 | 7 634,3 | 9 161,1 |
| 001-3.02.01.1061 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Менжинского, 39 | БМК им. Л.Ф.Заборских | 32 | 33,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 185,1 | 199,4 | 239,3 |
| 001-3.02.01.1062 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника по адресу: Пермь, Лобачевского, 26 | ВК Молодежная | 70 | 457,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 4 614,3 | 4 972,8 | 5 967,3 |
| 001-3.02.01.1063 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа по адресу: Пермь, Академика Веденеева, кад. 90676 | ВК Молодежная | 100 | 1 143,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 12 649,6 | 13 632,4 | 16 358,9 |
| 001-3.02.01.1064 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Н.Ляды, Новый Звездный, д.1, д.4 | ВК Новые Ляды | 100 | 671,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 7 421,4 | 7 997,9 | 9 597,5 |
| 001-3.02.01.1065 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Н.Ляды, Новый Звездный, д.2 | ВК Новые Ляды | 70 | 258,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 609,0 | 2 811,7 | 3 374,0 |
| 001-3.02.01.1066 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Н.Ляды, Новый Звездный, д.3 | ВК Новые Ляды | 80 | 448,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 4 812,4 | 5 186,3 | 6 223,5 |
| 001.02.01.1067 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова | ВК-3 | 70 | 930,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 9 387,8 | 10 117,2 | 12 140,6 |
| 001.02.01.1068 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.1 | ВК-5 | 70 | 1 111,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 11 217,8 | 12 089,4 | 14 507,2 |
| 001.02.01.1069 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.2 | ВК-5 | 70 | 917,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 9 254,2 | 9 973,2 | 11 967,8 |
| 001.02.01.1070 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.3 | ВК-5 | 70 | 1 147,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 11 576,1 | 12 475,5 | 14 970,6 |
| 001-2.02.01.1071 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Писарева, 8 | ТЭЦ-13 | 50 | 572,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2026 | 5 372,4 | 5 789,8 | 6 947,7 |
| 001-2.02.01.1072 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Репина, 39 | ТЭЦ-13 | 70 | 1 026,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2026 | 10 360,8 | 11 165,7 | 13 398,9 |
| 001-2.02.01.1073 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Писарева, 2 | ТЭЦ-13 | 32 | 450,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2026 | 2 490,4 | 2 683,9 | 3 220,7 |
| 002.02.01.1074 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пирожкова, 37 | ТЭЦ-14 | 80 | 1 237,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2026 | 13 282,3 | 14 314,3 | 17 177,1 |
| 002.02.01.1075 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Танцорова, 96 | ТЭЦ-14 | 100 | 1 666,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2026 | 18 437,8 | 19 870,2 | 23 844,3 |
| 002.02.01.1076 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Танцорова, 42 | ТЭЦ-14 | 32 | 457,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2026 | 2 528,0 | 2 724,4 | 3 269,3 |
| 002.02.01.1077 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Автозаводская, 5 | ТЭЦ-14 | 100 | 1 544,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2026 | 17 078,4 | 18 405,3 | 22 086,4 |
| 001.02.01.1078 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произв.помещения по адресу: Пермь, Усольская, 13 | ТЭЦ-6 | 40 | 790,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 4 916,6 | 5 298,6 | 6 358,4 |
| 001.02.01.1079 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пушкина, 26 | ТЭЦ-6 | 32 | 410,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 2 270,4 | 2 446,8 | 2 936,2 |
| 001.02.01.1080 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения по адресу: Пермь, Сибирская, 1 | ТЭЦ-6 | 32 | 370,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 2 049,7 | 2 209,0 | 2 650,8 |
| 001.02.01.1081 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Суд по адресу: Пермь, Куйбышева, 111 | ТЭЦ-6 | 40 | 799,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 4 967,9 | 5 353,9 | 6 424,6 |
| 001.02.01.1082 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Куйбышева, 54в | ТЭЦ-6 | 50 | 584,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 5 489,9 | 5 916,4 | 7 099,7 |
| 001.02.01.1083 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гостиница по адресу: Пермь, Окулова, 4 | ТЭЦ-6 | 80 | 1 305,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 14 011,8 | 15 100,4 | 18 120,4 |
| 001.02.01.1084 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Подлесная, 55а | ТЭЦ-9 | 100 | 2 057,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 22 761,8 | 24 530,3 | 29 436,3 |
| 001.02.01.1085 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39 | ТЭЦ-9 | 70 | 855,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 8 633,5 | 9 304,3 | 11 165,1 |
| 001.02.01.1086 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 582,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 17 504,8 | 18 864,8 | 22 637,7 |
| 001.02.01.1087 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Леонова, 10А | ТЭЦ-9 | 100 | 1 515,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 16 766,2 | 18 068,8 | 21 682,6 |
| 001.02.01.1088 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Норильская, 2аа | ТЭЦ-9 | 40 | 657,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 4 086,9 | 4 404,4 | 5 285,3 |
| 001.02.01.1089 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, 17 | ТЭЦ-9 | 100 | 2 668,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 29 517,0 | 31 810,2 | 38 172,3 |
| 001.02.01.1090 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 8 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 525,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 16 869,4 | 18 180,0 | 21 816,0 |
| 001.02.01.1091 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Фтизио корпус по адресу: Пермь, ш.Космонавтов, 160 | ТЭЦ-9 | 50 | 622,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 5 841,8 | 6 295,6 | 7 554,8 |
| 001.02.01.1092 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа по адресу: Пермь, Свиязева, зу 15 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 274,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 12 865,7 | 13 865,3 | 16 638,3 |
| 001.02.01.1093 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, 155 , сек.1.1, 1.2 | ТЭЦ-9 | 70 | 947,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 9 560,0 | 10 302,7 | 12 363,3 |
| 001.02.01.1094 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.1, ИТП1 | ТЭЦ-9 | 70 | 943,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 9 516,9 | 10 256,3 | 12 307,6 |
| 001.02.01.1095 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Лукоянова, 33 | ТЭЦ-9 | 40 | 606,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 3 772,2 | 4 065,3 | 4 878,3 |
| 001.02.01.1096 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, С.Армии, зу 95 | ТЭЦ-9 | 70 | 887,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 8 957,4 | 9 653,3 | 11 584,0 |
| 001.02.01.1097 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Парковый, 36в | ТЭЦ-9 | 40 | 818,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 5 087,5 | 5 482,7 | 6 579,3 |
| 001.02.01.1098 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ресторан по адресу: Пермь, Леонова | ТЭЦ-9 | 70 | 884,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 8 929,0 | 9 622,7 | 11 547,3 |
| 001.02.01.1099 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Декабристов, 97 | ТЭЦ-9 | 50 | 673,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 6 328,7 | 6 820,4 | 8 184,5 |
| 001.02.01.1100 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, 31 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 009,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 10 191,3 | 10 983,1 | 13 179,7 |
| 001.02.01.1101 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лабораторный корпус по адресу: Пермь, Баумана, 24 | ТЭЦ-9 | 32 | 516,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 2 857,3 | 3 079,3 | 3 695,2 |
| 001.02.01.1102 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Карпинского, 114 | ТЭЦ-9 | 40 | 691,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 4 296,3 | 4 630,0 | 5 556,1 |
| 001.02.01.1103 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Барамзиной, 10, поз.1.1 | ВК-5 | 80 | 1 473,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 15 807,6 | 17 035,7 | 20 442,9 |
| 036.02.01.1104 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Дзержинского, д. 31Б | Котельная ЖК «Камаполис» | 125 | 913,0 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2026 | 12 507,9 | 13 479,7 | 16 175,7 |
| 036.02.01.1105 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Дзержинского, д. 35а | Котельная ЖК «Камаполис» | 125 | 1 008,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2026 | 13 815,3 | 14 888,6 | 17 866,3 |
| 036.02.01.1106 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №3 по адресу: Пермь, территория бывшего мясокомбината (Дзержинского, 31) | Котельная ЖК «Камаполис» | 125 | 913,0 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2026 | 12 507,9 | 13 479,7 | 16 175,7 |
| 036.02.01.1107 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 320 мест по адресу: Пермь, территория бывшего мясокомбината (Дзержинского, 31) | Котельная ЖК «Камаполис» | 70 | 343,7 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2026 | 3 468,1 | 3 737,5 | 4 485,0 |
| 006.02.01.1108 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Старшего лейтенанта Гачегова, д. 1, этап 2 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 100 | 499,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2026 | 5 526,1 | 5 955,4 | 7 146,5 |
| 006.02.01.1109 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Старшего лейтенанта Гачегова, д. 1, этап 1 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 150 | 957,8 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 06 | 2026 | 14 506,0 | 15 633,0 | 18 759,6 |
| 043.02.01.1110 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Рионская, д. 4б | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 811,9 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2026 | 8 979,9 | 9 677,6 | 11 613,1 |
| 016.02.01.1111 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Гашкова, д. 56, 4 этап | Котельная по ул. Целинная, 39в | 70 | 342,3 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 16 | 2026 | 3 453,8 | 3 722,2 | 4 466,6 |
| 016.02.01.1112 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Гашкова, д. 56, 3 этап | Котельная по ул. Целинная, 39в | 70 | 342,3 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 16 | 2026 | 3 453,8 | 3 722,2 | 4 466,6 |
| 001-3.02.01.1113 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кавказская, 13 | БМК им. Л.Ф.Заборских | 100 | 501,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 5 542,5 | 6 287,5 | 7 545,0 |
| 001.02.01.1114 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, Серебристая, 1 | БМК «Погода» | 100 | 1 985,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 21 956,8 | 24 908,1 | 29 889,7 |
| 001.02.01.1115 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, Серебристая, 2 | БМК «Погода» | 150 | 3 831,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 58 029,0 | 65 828,7 | 78 994,5 |
| 001.02.01.1116 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торг.центр по адресу: Пермь, Уинская, 72 | ВК-3 | 70 | 1 098,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 11 085,0 | 12 574,9 | 15 089,9 |
| 001.02.01.1117 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова | ВК-3 | 70 | 898,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 9 068,1 | 10 286,9 | 12 344,3 |
| 001.02.01.1118 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Заостровка по адресу: Пермь, м/р Заостровка | ВК-5 | 100 | 1 969,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 21 787,1 | 24 715,5 | 29 658,6 |
| 002.02.01.1119 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Автозаводская, 5 | ТЭЦ-14 | 125 | 3 196,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2027 | 43 794,8 | 49 681,3 | 59 617,5 |
| 001.02.01.1120 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Льва Шатрова, 16а | ТЭЦ-6 | 32 | 542,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 2 996,7 | 3 399,5 | 4 079,4 |
| 001.02.01.1121 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Окулова, зу 59:01:4410007:1139 | ТЭЦ-9 | 50 | 707,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 6 646,6 | 7 540,0 | 9 048,0 |
| 001.02.01.1122 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произв.помещения по адресу: Пермь, Г.Хасана, 105 | ТЭЦ-6 | 100 | 2 088,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 23 103,0 | 26 208,3 | 31 450,0 |
| 001.02.01.1123 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 80 | 1 330,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 14 274,4 | 16 193,0 | 19 431,6 |
| 001.02.01.1124 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Петропавловская, 14 | ТЭЦ-6 | 40 | 670,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 4 170,0 | 4 730,5 | 5 676,6 |
| 001.02.01.1125 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Куйбышева, 143 | ТЭЦ-9 | 50 | 644,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 6 049,5 | 6 862,6 | 8 235,1 |
| 001.02.01.1126 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Лодыгина, Солдатова | ТЭЦ-9 | 80 | 1 307,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 14 031,2 | 15 917,1 | 19 100,5 |
| 001.02.01.1127 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Парковый, 24 (МКД) по адресу: Пермь, Парковый, 24 | ТЭЦ-9 | 70 | 806,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 8 141,6 | 9 235,9 | 11 083,1 |
| 001.02.01.1128 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Лодыгина, | ТЭЦ-9 | 50 | 574,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 391,5 | 6 116,2 | 7 339,4 |
| 001.02.01.1129 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | ТЭЦ-9 | 50 | 604,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 673,7 | 6 436,3 | 7 723,5 |
| 001.02.01.1130 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Баумана, 25д | ТЭЦ-9 | 50 | 571,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 368,3 | 6 089,8 | 7 307,8 |
| 001.02.01.1131 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Норильская, 4аа | ТЭЦ-9 | 40 | 657,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 4 086,9 | 4 636,2 | 5 563,4 |
| 001.02.01.1132 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Подлесная, 55а | ТЭЦ-9 | 100 | 2 016,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 22 303,2 | 25 301,0 | 30 361,1 |
| 001.02.01.1133 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 855,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 20 522,0 | 23 280,4 | 27 936,5 |
| 001.02.01.1134 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 118,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 11 290,0 | 12 807,5 | 15 369,0 |
| 001.02.01.1135 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, 155 (МКД, сек.2) | ТЭЦ-9 | 50 | 615,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 780,3 | 6 557,2 | 7 868,6 |
| 001.02.01.1136 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Беляева, 155 (МКД, сек.3) | ТЭЦ-9 | 40 | 812,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 050,6 | 5 729,4 | 6 875,3 |
| 001.02.01.1137 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.1, ИТП2 | ТЭЦ-9 | 70 | 990,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 9 998,6 | 11 342,6 | 13 611,1 |
| 001.02.01.1138 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Карпинского, 115 по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 17 269,1 | 19 590,2 | 23 508,3 |
| 001.02.01.1139 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1 | ТЭЦ-9 | 70 | 855,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 8 634,5 | 9 795,1 | 11 754,1 |
| 001.02.01.1140 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.2 | ТЭЦ-9 | 80 | 1 261,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 13 539,0 | 15 358,7 | 18 430,5 |
| 001.02.01.1141 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТРЦ по адресу: Пермь, Лодыгина, 44а | ТЭЦ-9 | 70 | 1 068,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 10 780,3 | 12 229,3 | 14 675,1 |
| 001.02.01.1142 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.2, ИТП1 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 265,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 12 765,8 | 14 481,6 | 17 378,0 |
| 001.02.01.1143 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Барамзиной, 10, поз. 1.2 | ВК-5 | 80 | 1 313,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 14 098,1 | 15 993,1 | 19 191,7 |
| ХХХ.02.01.1144 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 200 | 1 331,2 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2027 | 31 084,3 | 35 262,4 | 42 314,9 |
| 001-3.02.01.1145 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кавказская, 13 | БМК им. Л.Ф.Заборских | 70 | 286,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2028 | 2 886,0 | 3 419,4 | 4 103,3 |
| 001.02.01.1146 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, кв. 1.2.1 | БМК «Погода» | 150 | 3 473,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 52 596,4 | 62 317,1 | 74 780,5 |
| 001.02.01.1147 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, кв. 1.2.2 | БМК «Погода» | 80 | 1 246,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 13 371,7 | 15 843,0 | 19 011,6 |
| 001.02.01.1148 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Бассейн по адресу: Пермь, Ива | ВК-3 | 100 | 2 478,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 27 416,0 | 32 483,0 | 38 979,6 |
| 001.02.01.1149 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.1 | ВК-5 | 70 | 1 242,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 12 536,2 | 14 853,1 | 17 823,7 |
| 001.02.01.1150 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Заостровка по адресу: Пермь, м/р Заостровка | ВК-5 | 100 | 1 524,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 16 857,1 | 19 972,5 | 23 967,1 |
| 001.02.01.1151 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.1 | ВК-5 | 100 | 1 623,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 17 959,8 | 21 279,1 | 25 534,9 |
| 001.02.01.1152 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.2 | ВК-5 | 50 | 684,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 6 426,3 | 7 614,0 | 9 136,9 |
| 001-2.02.01.1153 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Учебный корпус по адресу: Пермь, Гремячий лог, 1 | ТЭЦ-13 | 80 | 1 307,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2028 | 14 031,3 | 16 624,5 | 19 949,4 |
| 002.02.01.1154 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Батумская, зу 21 | ТЭЦ-14 | 70 | 1 109,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2028 | 11 199,1 | 13 268,9 | 15 922,7 |
| 002.02.01.1155 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Автозаводская, 5 | ТЭЦ-14 | 80 | 1 463,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2028 | 15 701,0 | 18 602,8 | 22 323,4 |
| 001.02.01.1156 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортзал по адресу: Пермь, Пушкина, 46 | ТЭЦ-6 | 32 | 520,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 2 879,2 | 3 411,3 | 4 093,6 |
| 001.02.01.1157 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Учебный корпус по адресу: Пермь, Пушкина, 46 | ТЭЦ-6 | 40 | 566,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 3 521,5 | 4 172,3 | 5 006,7 |
| 001.02.01.1158 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 70 | 1 148,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 11 593,3 | 13 736,0 | 16 483,2 |
| 001.02.01.1159 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | ТЭЦ-6 | 100 | 1 628,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 18 015,2 | 21 344,7 | 25 613,6 |
| 001.02.01.1160 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | ТЭЦ-6 | 80 | 1 401,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 15 034,5 | 17 813,1 | 21 375,7 |
| 001.02.01.1161 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов по адресу: Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | ТЭЦ-6 | 150 | 3 797,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 57 508,9 | 68 137,5 | 81 765,0 |
| 001.02.01.1162 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивная арена по адресу: Пермь, Локомотивная | ТЭЦ-9 | 200 | 3 605,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 84 195,2 | 99 755,9 | 119 707,0 |
| 001.02.01.1163 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произв.помещения по адресу: Пермь, Героев Хасана,66 | ТЭЦ-6 | 200 | 3 604,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 84 160,9 | 99 715,2 | 119 658,3 |
| 001.02.01.1164 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | ТЭЦ-9 | 80 | 1 284,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 13 782,5 | 16 329,7 | 19 595,6 |
| 001.02.01.1165 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 70 | 973,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 9 822,4 | 11 637,7 | 13 965,2 |
| 001.02.01.1166 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Яблочкова, 5, к.2, ИТП2 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 17 267,7 | 20 459,1 | 24 550,9 |
| 001.02.01.1167 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Плеханова по адресу: Пермь, Плеханова, 51 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 624,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 17 966,7 | 21 287,2 | 25 544,7 |
| 001.02.01.1168 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.15 | ВК-5 | 40 | 788,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 4 904,4 | 5 810,8 | 6 973,0 |
| 001.02.01.1169 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 530,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 16 930,9 | 20 060,0 | 24 072,0 |
| ХХХ.02.01.1170 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 250 | 1 423,5 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2028 | 43 559,5 | 51 610,0 | 61 932,0 |
| 036.02.01.1171 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №4 по адресу: Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | Котельная ЖК «Камаполис» | 125 | 813,7 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2028 | 11 148,0 | 13 208,3 | 15 850,0 |
| 001.02.01.1172 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, Ива, Сапфирная, 48 | БМК «Погода» | 150 | 3 718,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 56 317,1 | 69 612,1 | 83 534,5 |
| 001.02.01.1173 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Трудовые резервы по адресу: Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | ВК-3 | 100 | 2 235,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 24 729,3 | 30 567,3 | 36 680,7 |
| 001.02.01.1174 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Заостровка по адресу: Пермь, м/р Заостровка | ВК-5 | 100 | 1 902,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 21 046,7 | 26 015,3 | 31 218,4 |
| 001.02.01.1175 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.3 | ВК-5 | 70 | 1 136,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 11 466,7 | 14 173,7 | 17 008,4 |
| 001.02.01.1176 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.20 | ВК-5 | 40 | 533,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 3 315,7 | 4 098,4 | 4 918,1 |
| 001.02.01.1177 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.3 | ВК-5 | 70 | 1 160,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 11 706,5 | 14 470,1 | 17 364,1 |
| 001.02.01.1178 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ВК-5 | 100 | 1 807,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 19 995,5 | 24 715,9 | 29 659,1 |
| 001.02.01.1179 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ВК-5 | 100 | 1 820,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 20 135,7 | 24 889,3 | 29 867,1 |
| 001.02.01.1180 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 666,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 4 144,6 | 5 123,0 | 6 147,6 |
| 001.02.01.1181 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 80 | 1 461,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 684,6 | 19 387,4 | 23 264,8 |
| 001.02.01.1182 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | ТЭЦ-6 | 70 | 1 166,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 11 768,2 | 14 546,4 | 17 455,7 |
| 001.02.01.1183 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | ТЭЦ-6 | 80 | 1 401,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 034,5 | 18 583,7 | 22 300,4 |
| 001.02.01.1184 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортзал по адресу: Пермь, Куйбышева, 119А | ТЭЦ-9 | 32 | 83,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 459,1 | 567,5 | 681,0 |
| 001.02.01.1185 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Карпинского, 115 по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 17 269,1 | 21 345,9 | 25 615,0 |
| 001.02.01.1186 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1 | ТЭЦ-9 | 70 | 855,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 8 634,5 | 10 672,9 | 12 807,5 |
| 001.02.01.1187 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Рязанский промузел по адресу: Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | ТЭЦ-9 | 80 | 1 480,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 887,5 | 19 638,2 | 23 565,8 |
| 001.02.01.1188 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Рязанский промузел по адресу: Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | ТЭЦ-9 | 80 | 1 480,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 887,5 | 19 638,2 | 23 565,8 |
| 001.02.01.1189 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Карпинского, 115 по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 17 269,1 | 21 345,9 | 25 615,0 |
| 001.02.01.1190 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 17 269,1 | 21 345,9 | 25 615,0 |
| 001.02.01.1191 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Плеханова по адресу: Пермь, Плеханова, 54 | ТЭЦ-9 | 40 | 718,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 4 469,1 | 5 524,2 | 6 629,0 |
| 001.02.01.1192 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Рязанский промузел по адресу: Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | ТЭЦ-9 | 80 | 1 480,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 887,5 | 19 638,2 | 23 565,8 |
| 001.02.01.1193 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.6 | ВК-5 | 40 | 766,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 4 766,3 | 5 891,5 | 7 069,7 |
| 001.02.01.1194 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская по адресу: ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | ТЭЦ-9 | 70 | 1 026,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 10 361,4 | 12 807,5 | 15 369,0 |
| 001.02.01.1195 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 864,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 20 620,4 | 25 488,3 | 30 586,0 |
| ХХХ.02.01.1196 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 200 | 1 497,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2029 | 34 966,4 | 43 221,1 | 51 865,3 |
| 001.02.01.1197 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Трудовые резервы по адресу: Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | ВК-3 | 100 | 2 248,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 24 867,5 | 31 976,8 | 38 372,1 |
| 001.02.01.1198 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.5 | ВК-5 | 70 | 1 225,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 12 364,7 | 15 899,6 | 19 079,5 |
| 001.02.01.1199 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.14 | ВК-5 | 100 | 1 598,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 17 683,5 | 22 739,0 | 27 286,9 |
| 001.02.01.1200 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.1 | ВК-5 | 70 | 1 152,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 626,1 | 14 949,9 | 17 939,9 |
| 001.02.01.1201 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ВК-5 | 100 | 2 239,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 24 770,8 | 31 852,4 | 38 222,9 |
| 001.02.01.1202 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ВК-5 | 100 | 1 820,4 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 20 135,7 | 25 892,3 | 31 070,8 |
| 001.02.01.1203 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 70 | 1 165,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 765,5 | 15 129,1 | 18 155,0 |
| 001.02.01.1204 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Старцева, 1Б | ТЭЦ-6 | 100 | 1 615,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 17 864,5 | 22 971,7 | 27 566,0 |
| 001.02.01.1205 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | ТЭЦ-6 | 100 | 2 079,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 23 002,2 | 29 578,3 | 35 493,9 |
| 001.02.01.1206 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | ТЭЦ-6 | 70 | 1 122,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 328,5 | 14 567,2 | 17 480,6 |
| 001.02.01.1207 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов по адресу: Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | ТЭЦ-6 | 125 | 2 448,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 33 540,6 | 43 129,5 | 51 755,4 |
| 001.02.01.1208 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Медицинский центр по адресу: Пермь, Каменского, 1 | ВК-5 | 50 | 617,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 5 800,4 | 7 458,7 | 8 950,4 |
| 001.02.01.1209 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Карпинского, 115 по адресу: Пермь, Карпинского, 115 | ТЭЦ-9 | 100 | 1 561,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 17 269,1 | 22 206,1 | 26 647,3 |
| 001.02.01.1210 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1 | ТЭЦ-9 | 70 | 855,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 8 634,5 | 11 103,0 | 13 323,7 |
| 001.02.01.1211 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.11 | ВК-5 | 70 | 753,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 7 598,4 | 9 770,7 | 11 724,8 |
| 001.02.01.1212 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская по адресу: ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | ТЭЦ-9 | 70 | 1 163,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 743,0 | 15 100,1 | 18 120,2 |
| ХХХ.02.01.1213 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 600 | 3 258,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2030 | 214 937,8 | 276 386,0 | 331 663,2 |
| 036.02.01.1214 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №5 по адресу: Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | Котельная ЖК «Камаполис» | 150 | 1 197,1 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2030 | 18 128,6 | 23 311,4 | 27 973,7 |
| 001.02.01.1215 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Заостровка по адресу: Пермь, м/р Заостровка | ВК-5 | 100 | 1 786,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 19 760,3 | 26 433,6 | 31 720,3 |
| 001.02.01.1216 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.2 | ВК-5 | 70 | 1 152,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 11 627,8 | 15 554,6 | 18 665,5 |
| 001.02.01.1217 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ВК-5 | 100 | 1 985,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 21 966,3 | 29 384,5 | 35 261,4 |
| 001.02.01.1218 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 70 | 1 213,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 12 241,1 | 16 375,0 | 19 650,0 |
| 001.02.01.1219 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал по адресу: Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | ТЭЦ-6 | 70 | 1 298,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 13 101,9 | 17 526,6 | 21 031,9 |
| 001.02.01.1220 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | ТЭЦ-6 | 125 | 2 233,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 30 600,8 | 40 935,0 | 49 122,0 |
| 001.02.01.1221 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1 | ТЭЦ-9 | 70 | 1 026,8 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 10 361,4 | 13 860,6 | 16 632,7 |
| 001.02.01.1222 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.23 | ВК-5 | 70 | 835,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 8 427,3 | 11 273,3 | 13 527,9 |
| ХХХ.02.01.1223 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 250 | 1 250,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2031 | 38 261,4 | 51 182,6 | 61 419,1 |
| 001.02.01.1224 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Трудовые резервы по адресу: Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | ВК-3 | 125 | 2 909,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 39 857,0 | 55 465,8 | 66 559,0 |
| 001.02.01.1225 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.3 | ВК-5 | 80 | 1 346,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 14 448,2 | 20 106,4 | 24 127,7 |
| 001-2.02.01.1226 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника по адресу: Пермь, Толбухина, 14 | ТЭЦ-13 | 32 | 196,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2032 | 1 086,5 | 1 511,9 | 1 814,3 |
| 001.02.01.1227 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | ТЭЦ-6 | 80 | 1 395,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 14 968,8 | 20 830,9 | 24 997,1 |
| 001.02.01.1228 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов по адресу: Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | ТЭЦ-6 | 100 | 2 519,0 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 27 862,1 | 38 773,5 | 46 528,2 |
| ХХХ.02.01.1229 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 200 | 809,1 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2032 | 18 892,4 | 26 291,0 | 31 549,2 |
| 036.02.01.1230 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №6 по адресу: Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | Котельная ЖК «Камаполис» | 200 | 815,0 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 36 | 2032 | 19 031,7 | 26 484,9 | 31 781,8 |
| 001.02.01.1231 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Трудовые резервы по адресу: Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | ВК-3 | 80 | 1 416,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 15 196,8 | 22 000,4 | 26 400,5 |
| 001.02.01.1232 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.21 | ВК-5 | 70 | 896,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 9 049,0 | 13 100,2 | 15 720,3 |
| ХХХ.02.01.1233 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 200 | 1 054,9 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2033 | 24 632,6 | 35 660,7 | 42 792,8 |
| 001.02.01.1234 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.27.1 | ВК-5 | 125 | 2 455,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 33 640,2 | 50 663,5 | 60 796,3 |
| ХХХ.02.01.1235 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская Долина по адресу: Пермь, вдоль ул. Спешилова | БМК «Камская долина» | 200 | 1 482,4 | Бесканальная | ППУ | Прочие | ХХХ | 2034 | 34 614,1 | 52 130,4 | 62 556,5 |
| 001.02.01.1236 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.27.2 | ВК-5 | 125 | 2 455,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 33 640,2 | 52 705,3 | 63 246,3 |
| 001.02.01.1237 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2028 | 15 699,2 | 18 600,6 | 22 320,7 |
| 001.02.01.1238 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 15 699,2 | 19 405,3 | 23 286,4 |
| 001.02.01.1239 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 15 699,2 | 20 187,4 | 24 224,8 |
| 001.02.01.1240 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 15 699,2 | 21 000,9 | 25 201,1 |
| 001.02.01.1241 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 15 699,2 | 21 847,2 | 26 216,7 |
| 001.02.01.1242 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 15 699,2 | 22 727,7 | 27 273,2 |
| 001.02.01.1243 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 15 699,2 | 23 643,6 | 28 372,3 |
| 001.02.01.1244 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 15 699,2 | 24 596,5 | 29 515,7 |
| 001.02.01.1245 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 15 699,2 | 25 587,7 | 30 705,2 |
| 001.02.01.1246 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2037 | 15 699,2 | 26 618,9 | 31 942,7 |
| 001.02.01.1247 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | ТЭЦ-6 | 80 | 1 463,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2038 | 15 699,2 | 27 691,6 | 33 229,9 |
| 001.02.01.1248 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2029 | 11 896,5 | 14 704,9 | 17 645,9 |
| 001.02.01.1249 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 896,5 | 15 297,5 | 18 357,0 |
| 001.02.01.1250 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 11 896,5 | 15 914,0 | 19 096,8 |
| 001.02.01.1251 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 11 896,5 | 16 555,4 | 19 866,4 |
| 001.02.01.1252 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 11 896,5 | 17 222,5 | 20 667,0 |
| 001.02.01.1253 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 11 896,5 | 17 916,6 | 21 499,9 |
| 001.02.01.1254 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 11 896,5 | 18 638,6 | 22 366,4 |
| 001.02.01.1255 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 11 896,5 | 19 389,8 | 23 267,7 |
| 001.02.01.1256 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | ТЭЦ-9 | 70 | 1 178,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2037 | 11 896,5 | 20 171,2 | 24 205,4 |
| 001-3.02.01.1257 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2029 | 16 327,1 | 20 181,5 | 24 217,8 |
| 001-3.02.01.1258 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2030 | 16 327,1 | 20 994,9 | 25 193,8 |
| 001-3.02.01.1259 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2031 | 16 327,1 | 21 840,9 | 26 209,1 |
| 001-3.02.01.1260 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2032 | 16 327,1 | 22 721,1 | 27 265,4 |
| 001-3.02.01.1261 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2033 | 16 327,1 | 23 636,8 | 28 364,2 |
| 001-3.02.01.1262 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2034 | 16 327,1 | 24 589,4 | 29 507,2 |
| 001-3.02.01.1263 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2035 | 16 327,1 | 25 580,3 | 30 696,4 |
| 001-3.02.01.1264 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2036 | 16 327,1 | 26 611,2 | 31 933,4 |
| 001-3.02.01.1265 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2037 | 16 327,1 | 27 683,6 | 33 220,4 |
| 001-3.02.01.1266 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2038 | 16 327,1 | 28 799,3 | 34 559,1 |
| 001-3.02.01.1267 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" по адресу: Пермь, мкр Комсомольский | ВК Наумова | 150 | 1 078,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2039 | 16 327,1 | 29 959,9 | 35 951,9 |
| 001.02.01.1268 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 6 907,6 | 8 882,4 | 10 658,9 |
| 001.02.01.1269 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 6 907,6 | 9 240,4 | 11 088,5 |
| 001.02.01.1270 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 6 907,6 | 9 612,8 | 11 535,3 |
| 001.02.01.1271 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 6 907,6 | 10 000,2 | 12 000,2 |
| 001.02.01.1272 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 6 907,6 | 10 403,2 | 12 483,8 |
| 001.02.01.1273 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | ВК-2 | 50 | 735,6 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 6 907,6 | 10 822,4 | 12 986,9 |
| 001.02.01.1274 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 3 453,8 | 4 441,2 | 5 329,5 |
| 001.02.01.1275 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 3 453,8 | 4 620,2 | 5 544,2 |
| 001.02.01.1276 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 3 453,8 | 4 806,4 | 5 767,7 |
| 001.02.01.1277 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 3 453,8 | 5 000,1 | 6 000,1 |
| 001.02.01.1278 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 3 453,8 | 5 201,6 | 6 241,9 |
| 001.02.01.1279 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 3 453,8 | 5 411,2 | 6 493,5 |
| 001.02.01.1280 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: Пермь, мкр Разгуляй | ТЭЦ-6 | 40 | 555,5 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 3 453,8 | 5 629,3 | 6 755,2 |
| 001.02.01.1281 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 9 868,0 | 12 689,2 | 15 227,0 |
| 001.02.01.1282 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 9 868,0 | 13 200,6 | 15 840,7 |
| 001.02.01.1283 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 9 868,0 | 13 732,6 | 16 479,1 |
| 001.02.01.1284 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 9 868,0 | 14 286,0 | 17 143,2 |
| 001.02.01.1285 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 9 868,0 | 14 861,7 | 17 834,0 |
| 001.02.01.1286 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 9 868,0 | 15 460,6 | 18 552,8 |
| 001.02.01.1287 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год" | ВК-2 | 70 | 977,9 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 9 868,0 | 16 083,7 | 19 300,4 |
| 002.02.01.1288 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 6 279,7 | 8 074,9 | 9 689,9 |
| 002.02.01.1289 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2031 | 6 279,7 | 8 400,4 | 10 080,4 |
| 002.02.01.1290 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2032 | 6 279,7 | 8 738,9 | 10 486,7 |
| 002.02.01.1291 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2033 | 6 279,7 | 9 091,1 | 10 909,3 |
| 002.02.01.1292 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2034 | 6 279,7 | 9 457,4 | 11 348,9 |
| 002.02.01.1293 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2035 | 6 279,7 | 9 838,6 | 11 806,3 |
| 002.02.01.1294 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2036 | 6 279,7 | 10 235,1 | 12 282,1 |
| 002.02.01.1295 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2037 | 6 279,7 | 10 647,6 | 12 777,1 |
| 002.02.01.1296 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2038 | 6 279,7 | 11 076,6 | 13 292,0 |
| 002.02.01.1297 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2039 | 6 279,7 | 11 523,0 | 13 827,6 |
| 002.02.01.1298 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | ТЭЦ-14 | 50 | 668,7 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2040 | 6 279,7 | 11 987,4 | 14 384,9 |
| 001.02.01.1299 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 14 443,2 | 18 572,4 | 22 286,8 |
| 001.02.01.1300 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 14 443,2 | 19 320,8 | 23 185,0 |
| 001.02.01.1301 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 14 443,2 | 20 099,5 | 24 119,4 |
| 001.02.01.1302 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 14 443,2 | 20 909,5 | 25 091,4 |
| 001.02.01.1303 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 14 443,2 | 21 752,1 | 26 102,6 |
| 001.02.01.1304 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 14 443,2 | 22 628,7 | 27 154,5 |
| 001.02.01.1305 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 14 443,2 | 23 540,7 | 28 248,8 |
| 001.02.01.1306 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2037 | 14 443,2 | 24 489,4 | 29 387,2 |
| 001.02.01.1307 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2038 | 14 443,2 | 25 476,3 | 30 571,5 |
| 001.02.01.1308 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2039 | 14 443,2 | 26 503,0 | 31 803,6 |
| 001.02.01.1309 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | ТЭЦ-9 | 80 | 1 346,1 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2040 | 14 443,2 | 27 571,1 | 33 085,3 |
| 001.02.01.1310 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 8 791,5 | 11 304,9 | 13 565,9 |
| 001.02.01.1311 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 8 791,5 | 11 760,5 | 14 112,6 |
| 001.02.01.1312 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 8 791,5 | 12 234,5 | 14 681,4 |
| 001.02.01.1313 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 8 791,5 | 12 727,5 | 15 273,0 |
| 001.02.01.1314 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 8 791,5 | 13 240,4 | 15 888,5 |
| 001.02.01.1315 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 8 791,5 | 13 774,0 | 16 528,8 |
| 001.02.01.1316 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 8 791,5 | 14 329,1 | 17 194,9 |
| 001.02.01.1317 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2037 | 8 791,5 | 14 906,6 | 17 887,9 |
| 001.02.01.1318 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2038 | 8 791,5 | 15 507,3 | 18 608,8 |
| 001.02.01.1319 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2039 | 8 791,5 | 16 132,3 | 19 358,7 |
| 001.02.01.1320 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1" | ТЭЦ-9 | 70 | 871,2 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2040 | 8 791,5 | 16 782,4 | 20 138,9 |
| 001.02.01.1321 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 27 002,5 | 34 722,3 | 41 666,7 |
| 001.02.01.1322 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 27 002,5 | 36 121,6 | 43 345,9 |
| 001.02.01.1323 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 27 002,5 | 37 577,3 | 45 092,7 |
| 001.02.01.1324 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2033 | 27 002,5 | 39 091,6 | 46 910,0 |
| 001.02.01.1325 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2034 | 27 002,5 | 40 667,0 | 48 800,4 |
| 001.02.01.1326 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2035 | 27 002,5 | 42 305,9 | 50 767,1 |
| 001.02.01.1327 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2036 | 27 002,5 | 44 010,8 | 52 813,0 |
| 001.02.01.1328 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2037 | 27 002,5 | 45 784,5 | 54 941,4 |
| 001.02.01.1329 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2038 | 27 002,5 | 47 629,6 | 57 155,5 |
| 001.02.01.1330 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2039 | 27 002,5 | 49 549,1 | 59 458,9 |
| 001.02.01.1331 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2" | ТЭЦ-9 | 100 | 2 441,3 | Бесканальная | ППУ | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2040 | 27 002,5 | 51 545,9 | 61 855,1 |
| 043.02.01.1332 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская, 4а | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2025 | 7 461,8 | 7 461,8 | 8 954,1 |
| 043.02.01.1333 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2027 | 7 461,8 | 8 464,7 | 10 157,6 |
| 043.02.01.1334 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2027 | 7 461,8 | 8 464,7 | 10 157,6 |
| 043.02.01.1335 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2028 | 7 461,8 | 8 840,8 | 10 609,0 |
| 043.02.01.1336 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2028 | 7 461,8 | 8 840,8 | 10 609,0 |
| 043.02.01.1337 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 100 | 674,6 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2029 | 7 461,8 | 9 223,3 | 11 067,9 |
| 043.02.01.1338 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 70 | 295,8 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2029 | 2 984,7 | 3 689,3 | 4 427,2 |
| 043.02.01.1339 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТЦ по адресу: ул. Рионская | Котельная ЖК «Причал» | 80 | 417,2 | Бесканальная | ППУ | Прочие | 43 | 2030 | 4 477,1 | 5 757,0 | 6 908,4 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 313 121,6 |  |  |  | 01 |  | 3 401 970,8 | 4 364 588,0 | 5 237 505,7 |
|  |  |  |  | 4 182,0 |  |  |  | 01-2 |  | 39 244,6 | 43 679,1 | 52 414,9 |
|  |  |  |  | 16 626,3 |  |  |  | 01-3 |  | 230 477,1 | 327 815,3 | 393 378,4 |
|  |  |  |  | 21 739,1 |  |  |  | 02 |  | 223 867,0 | 278 707,5 | 334 449,0 |
|  |  |  |  | 4 268,5 |  |  |  | 06 |  | 51 124,7 | 52 681,1 | 63 217,3 |
|  |  |  |  | 1 948,0 |  |  |  | 16 |  | 20 722,9 | 21 259,6 | 25 511,5 |
|  |  |  |  | 7 581,2 |  |  |  | 36 |  | 110 045,6 | 128 028,2 | 153 633,8 |
|  |  |  |  | 6 377,4 |  |  |  | 43 |  | 70 114,9 | 79 322,7 | 95 187,2 |
|  |  |  |  | 12 107,2 |  |  |  | ХХХ |  | 440 948,5 | 571 744,1 | 686 092,9 |
|  |  |  |  | 387 951,3 |  |  |  | Всего |  | 4 588 516,1 | 5 867 825,6 | 7 041 390,7 |

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В левобережной части города в зоне СЦТ, охватывающей теплорайоны источников ТЭЦ-6, 9, ВК-2, 3, тепловые сети имеют общие границы и соединительные магистральные перемычки, позволяющие осуществлять переток теплоносителя в объеме, необходимом для покрытия нагрузки потребителей тепловой энергии при снижении отпуска с коллекторов источников тепловой энергии по причине изменения состава либо нагрузки работающего оборудования (аварийное отключение конкретных единиц оборудования источников тепла: энергетических котлов, паровых турбин, сетевых насосов без полного отключения станций (котельных), а также введения режимных ограничений источников при дефиците топлива). Поэтому масштабного строительства тепловых сетей для возможности поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не требуется.

Для возможности переключения тепловой нагрузки кварталов № 550, 558, 566, ограниченных ул. Куйбышева, Г. Успенского, Камчатовской, ш. Космонавтов, с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 была восстановлена тепловая сеть 2-10-К-573-14А -- 1-10-К-573-16А. Восстановление тепловой сети по ш. Космонавтов позволит переключать тепловую нагрузку микрорайона «Автовокзал» с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9.

С целью исключения из использования транзитных трубопроводов, расположенных на территории котельной ВК-1 (коллекторы ВК-1), посредством которых осуществляется подача теплоносителя на часть мкр. «Владимирский», было реализовано строительство переточной связи от Т-23 до Т-03 в обход здания котельной ВК-1. Это позволит организовать поставку тепловой энергии на мкр. «Владимирский» путем исключения из транзитной зоны теплосетевого оборудования ВК-1. Водогрейная котельная ВК-1 выведена из эксплуатации в 2013 году.

В правобережной части города источники централизованного теплоснабжения ТЭЦ-13, 14 находятся в значительном отдалении друг от друга. Строительство тепловых сетей между источниками экономически неэффективно.

Перечень основных перемычек в зонах источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 6.1 – Основные перемычки

| Наименование источника | Название перемычки | Ду, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК-2 / ВК-3 | Перемычка К-516 - К-518 | 500 | 112,87 |
| ВК-2 / ВК-3 | Перемычка К-16-0-15 - К-16-0-19 | 350 | 126,05 |
| ВК-3 | Перемычка К-16-7 - К-106-88 | 500 | 31,5 |
| ВК-3 | Перемычка К-643А - К-639 | 500 | 89,4 |
| ВК-3 | Перемычка Т-372 - К-369 | 500 | 322,63 |
| ВК-3 | Перемычка К-639-4 - К-639 | 300 | 239,95 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-595 - К-595А | 700 | 11,02 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-186 - К-31Б | 500 | 14 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-31-8 - Т-163-3 | 400 | 335 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка Т-24 - К-24-30 | 400 | 968,12 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-35-17 - К-35-17-1 | 300 | 72,2 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-45 - К-45-4 | 300 | 80,45 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-47-5-1 - К-49-7-5 | 200 | 128,2 |
| ТЭЦ-6 / ВК-3 | Перемычка К-171-3 - К-171-7 | 400 | 188,51 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка К-1-17-22 - Т-179-14 | 250-300 | 68 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка Т-97 - Т-101 | 800 | 314,7 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка К-106 - К-106-4 | 500 | 66 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка П-763-10 - К-1-10-18 | 500 | 131,02 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка Т-22 - Т-25 | 500 | 111,5 |
| ТЭЦ-6 | Перемычка П-16 - Т-16-1 | 200 | 200 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 4 К-763 - П-763-10 | 600-700 | 478,01 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 5 П-169 - К-107 | 600 | 329,96 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 2 К-10К - Т-11К | 500 | 76 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 7 К-654 - К-655 | 500 | 131,85 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 3 К-14К-4 - К-14К-10А | 300 | 206,6 |
| ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9 | Перемычка 1 К-14К-5 - К-10К-5-8 | 250 | 356 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-579-1 - К-579А 01 | 350-500 | 82,75 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка 6 К-123 - К-573-14 | 300-400 | 264,75 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-39 - ЦТП-32И | 150-200 | 261,98 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-8-0-13 - К-9-0-13 | 100-150 | 273,6 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка П-45 | 700 | 4 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-497 - К-500А | 700 | 14 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-102 - К-506-26 | 600 | 214,6 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-737 - Т-737А | 600 | 1 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка П-838П 10 - П-838П 09 | 600 | 8 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-22 01 - Т-22 02 | 600 | 10 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-468 - Т-468 | 500 | 25,5 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-487А - К-487 | 500 | 3 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-573-4 - К-573 | 500 | 209,66 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-900 - К-896 | 500 | 350,3 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-579АА - К-579Б | 500 | 42,75 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-472БА - К-472А | 400 | 49 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-517-11 - К-517-13А | 400 | 265,8 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-4 | 400 | 0,2 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-481 - П-481-2 | 400 | 17 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-18-15 - К-18-11 | 300 | 282,77 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-472-1А-19 - К-468-15 | 300 | 37 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-506-22 01 - К-506-22 02 | 300 | 3 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-579-21-10 - К-587-25 | 300 | 110,44 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-925 - Т-579-35 | 300 | 220 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-184 - К-184-6 | 250 | 132,8 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-474 | 250 | 200 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-474А - К-474 | 250 | 31,75 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-479 - Т-479 | 250 | 5 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-493 - К-21-16 | 250 | 206,57 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-501 - К-501-4 | 250 | 59,45 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-506-14 - К-513-10 | 250 | 133,65 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-107 - К-107-2 | 200 | 40 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-110-5 - К-184-22 | 200 | 231,73 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-14-12 - К-14-14 | 200 | 72 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-15-5-1 - К-18-7 | 200 | 212,3 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-33-16-2 - К-33-16 | 200 | 89 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-477 - Т-477 | 200 | 5 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-18-15-6 - Т-33-1-4А | 200 | 179 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-468 - К-468А | 200 | 13 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-49 - Т-49-2 | 200 | 90 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-576 - К-576-1 | 150 | 75,7 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-6-7-4 - К-6-7-8 | 150 | 102,29 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-763-32-5 - К-763-32-7 | 150 | 127 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-301 01 - Т-301 | 150 | 2 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка К-476 - Т-476 | 100 | 4 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-283 01 - Т-283 02 | 100 | 2 |
| ТЭЦ-9 | Перемычка Т-648-1А - К-648-4-2Б | 80 | 108,5 |
| ТЭЦ-13 | Перемычка Т-31-7А - Т-31-7Б | 80-100 | 48,8 |
| ТЭЦ-13 | Перемычка 22 (21) - К-49-9-4 | 250 | 148,5 |
| ТЭЦ-13 | Перемычка К-12-65 - Т-12-87а | 100 | 84 |
| ТЭЦ-13 | Перемычка К-31-5А - К-33 | 100 | 39 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка К-117-72 - К-117-74 | 300 | 195,5 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка К-114-15 - К-114-13 | 200 | 77,5 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка П-30 - Т-30 | 200 | 36 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка Т-20 - П-20 | 200 | 14 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка К-114-3-2 - К-116-7 | 125 | 79,6 |
| ТЭЦ-14 | Перемычка УТ-3 - УТ-2 | 100 | 47,8 |
| ВК Молодежная | Перемычка Т-ВК - ВК Молодежный верх.поселок | 350 | 1 |
| ВК Молодежная | Перемычка К-106 - К-106А | 200 | 13 |
| ВК Молодежная | Перемычка К-117 - К-30 | 200 | 304,2 |
| ВК Молодежная | Перемычка К-120 - Т-123-1 | 150 | 100 |
| ВК Молодежная | Перемычка К-95 - Т-92 | 150 | 72,2 |
| ВК Новые Ляды | Перемычка К-32А - К-24 | 200 | 122,2 |
| ВК Новые Ляды | Перемычка Т-12А - Т-11 | 200 | 38 |
| ВК Новые Ляды | Перемычка Т-21А - К-32 | 150 | 34 |
| ВК Кислотные Дачи | Перемычка Т-34-23-2 - Т-26-6 | 150 | 5 |

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, которые включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

Характеристики тепловых сетей могут быть уточнены при следующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 7.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.02.2001 | Изменение схемы теплоснабжения МКД по ул. Луначарского, 33 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 70 | 70 | 24,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 1 069,3 | 1 375,0 | 1 650,0 |
| 001.02.02.2003 | Реконструкция сетей для перевода ЦТП22 на магистраль М1-25 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | 150 | 640,0 | Канальная | ППУ | 2025-2030 | 53 145,6 | 66 500,0 | 79 800,0 |
| 001-3.02.02.2013 | Реконструкция тепловой сети от ВК Левшино до К-27 с увеличением диаметра до 2Ду400 мм протяженностью 410 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 350 300 250 | 400 | 820,0 | Канальная | ППУ | 2028 | 38 433,8 | 45 537,0 | 54 644,4 |
| 001-3.02.02.2014 | Строительство участка тепловой сети от К-27 до ВК Криворожская | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | - | 250 | 300,0 | Канальная | ППУ | 2028 | 21 490,2 | 25 462,0 | 30 554,4 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  |  | 664,0 |  |  |  | 54 214,9 | 67 875,0 | 81 450,0 |
|  |  |  |  | 01-3 |  |  | 1 120,0 |  |  |  | 59 924,0 | 70 999,0 | 85 198,8 |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 1 784,0 |  |  |  | 114 139,0 | 138 874,0 | 166 648,8 |

Реконструкция ЦТП

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Реконструкция ЦТП предполагает, как правило, установку систем технологического учета, установку системы погодозависимой автоматики управления параметрами отопления, включающей в себя датчик температуры наружного воздуха, контроллер управления и регулирующий клапан, устанавливаемый на трубопровод подачи теплоносителя первого контура, замена в/подогревателей отопления и ГВС, насосного оборудования с установкой ЧРП и др. Кроме того, к реконструкции ЦТП отнесены мероприятия по переводу котельных в режим ЦТП при их переключении на более эффективные источники.

Перечень мероприятий по реконструкции ЦТП представлен в таблице ниже.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 7.2 – Реконструкция ЦТП

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.08.8001-1 | Реконструкция ЦТП в технологическом комплексе Левобережный (Модернизация ЦТП-03В, Коломенская, 3а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 8 241,0 | 8 241,0 | 9 889,2 |
| 001.02.08.8001-2 | Реконструкция ЦТП в технологическом комплексе Левобережный (Модернизация ЦТП-06В Козьмы Минина, 7а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 7 839,0 | 7 839,0 | 9 406,8 |
| 001.02.08.8001-3 | Реконструкция ЦТП в в технологическом комплексе Левобережный (Модернизация ЦТП-04В Серпуховская, 11а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 5 726,0 | 5 726,0 | 6 871,2 |
| 001-3.02.08.8002-1 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 7 Бушмакина, 19) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 3 598,4 | 3 878,0 | 4 653,6 |
| 001-3.02.08.8003 | Реконструкция ЦТП в зоне в зоне малых котельных ПАО «Т Плюс» (Модернизация ЦТП 1 Веденеева, 87а) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 1 559,8 | 1 681,0 | 2 017,2 |
| 001-3.02.08.8005-7 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№15 Г.Хасана,109а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 1 995,9 | 2 151,0 | 2 581,2 |
| 001-3.02.08.8005-8 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №9 Солдатова, 42.1) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 682,9 | 736,0 | 883,2 |
| 001-3.02.08.8005-9 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№21 Автозаводская,82) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 750,3 | 2 964,0 | 3 556,8 |
| 001-3.02.08.8005-10 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№24 ул. Шишкина, 20) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 771,7 | 2 987,0 | 3 584,4 |
| 001-3.02.08.8005-11 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №3 Солдатова,39а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 527,1 | 568,0 | 681,6 |
| 001-3.02.08.8005-12 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№29 Барамзиной 42) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 2 949,5 | 3 346,0 | 4 015,2 |
| 002.02.08.8012 | Реконструкция оборудования ЦТП-48, ул. Ямпольская, 9 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8013 | Реконструкция оборудования ЦТП-41, ул. Автозаводская, 4 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8014 | Реконструкция оборудования ЦТП-10, ул. Волгодонская, 17 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8015 | Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Липатова, 20 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8016 | Реконструкция оборудования ЦТП-1, ул. Калинина, 68 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8017 | Реконструкция оборудования ЦТП-29, ул. Глазовская, 11 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8018 | Реконструкция оборудования ЦТП-8, ул. Теплоходная, 14 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8019 | Реконструкция оборудования ЦТП-37, ул. М. Рыбалко, 43а | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8020 | Реконструкция оборудования ЦТП-51, ул. Кировоградская,21 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8021 | Реконструкция оборудования ЦТП-58, ул. Федосеева, 13 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 1 166,5 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| 001.02.08.8023 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 28 Подводников,9 . | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 1 166,5 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| 001-2.02.08.8024 | Реконструкция оборудования ЦТП-13 , ул. Янаульская 10 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8025 | Реконструкция оборудования ЦТП-22, ул. Воркутинская 80а | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8026 | Реконструкция оборудования ЦТП-10 , ул. Толбухина 16 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8027 | Реконструкция оборудования ЦТП-21, ул. Графтио 4а | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8028 | Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Толбухина 6 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8029 | Реконструкция оборудования ЦТП-6, ул. Кабельщиков 8 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001-2.02.08.8030 | Реконструкция оборудования ЦТП-20, ул. 1-ый Дубровский,4а | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001.02.08.8031 | Реконструкция оборудования ЦТП и т участков тепловых сетей по адресуул. Юрша, 82 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 7 475,5 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 002.02.08.8032 | Реконструкция оборудования ЦТП | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 8 990,7 | 11 561,0 | 13 873,2 |
| 002.02.08.8033 | Техническое перевооружение оборудования ЦТП-44 ул. Автозаводская,27 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2030 | 1 166,5 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| 001.02.08.8035 | Реконструкция оборудования ПН-1М ул. Н. Быстрых, 4а, замена ВПУ ОТ Д273-8 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д108-6 секций, Д159-3 секции, насосы ОТ-2шт., ХВС-2шт. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 707,2 | 10 700,0 | 12 840,0 |
| 001.02.08.8036 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 14М ул. Б. Гагарина, 83а, замена ВПУ ОТ Д273-10 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-3шт., ХВС-2шт., подпитка-2шт. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8037 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 36М ул. Ивановская, 17, замена ВПУ ОТ Д-325-4 секции, ВПУ ГВС Д219- 1 и 2 ступени 6/4 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт. | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8038 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 49М ул. Грачева, 12, замена ВПУ ОТ Д325-4 секции, ВПУ ГВС Д273 1 и 2 ступени 6/3 секций, насосы ОТ-2шт., ХВС-2шт., установка новых насосов ЦГВС 2шт. | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8039 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 34М ул. Чехова, 4а, замена ВПУ Д325-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-5/3 секции, насосы ОТ -2шт., ХВС-2шт., подпитка 2шт. | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8040 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 38М ул. Ким, 15, замена ВПУ Д325-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-7/2 секции, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт., подпитка 2шт. | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8041 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 30М ул. Уральская, 88а, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-3/2 секции, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт. Реконструкция сетей ГВС и сетей отопления | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 35 373,3 | 43 500,0 | 52 200,0 |
| 001.02.08.8042 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 3С ул. Сибирская,63 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 159-10 секций, Ду 219-6 секций, насосы ОТ-2 шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8043 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 26С ул. Елькина,49 ВПУ отопления Ду 325-8 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 325-4/3 секции, насосы ОТ-3 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт. | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8044 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 4Л ул. Пушкина,3 замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-6/3 секции, насосы ОТ-2 шт.,ГВС-2 шт., ХВС-2шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8045 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 34С ул. Революции,4 ВПУ отопления Ду 273-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-4/3 секции, насосы ОТ-2 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8046 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 11С ул. Островского,49 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-10/6 секций, насосы ГВС-2шт., ХВС-2 шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8047 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 9С ул. Революции,12 ВПУ отопления Ду 273-14 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 219-7/3 секции, насосы ОТ-2 шт., ГВС-3 шт., ХВС-2 шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8048 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 28С ул. Революции, 3/4 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-8/8 секций, насосы ОТ-3 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8049 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 13М ул. Б.Гагарина,62/2, замена ВПУ ОТ Д159-10 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д159-5/3 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-3шт. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 8 761,2 | 10 350,0 | 12 420,0 |
| 001.02.08.8050 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 21С ул. Муромская,16 ,замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д325-12/8 секций, насосы ОТ-3шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8051 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 22С ул. Муромская,16, замена ВПУ ГВС Д325 1 и 2 ступеней Д325-5/3 секций, насосы ОТ-3шт., ГВС-3шт., ХВС-3шт., подпитка ОТ-2шт. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8052 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 23С ул. Солдатова,29, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д159-6/4 секций, насосы ГВС-2шт., ХВС-2шт. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8053 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 18С ул. Лодыгина,52, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней, Д273-6/4 секций, насосы ОТ-3шт. ГВС-3шт., ХВС-2шт. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8054 | Реконструкция оборудования ЦТП№ 10С ул. Коломенская,30, замена ВПУ ГВС Д273 1 и 2 ступеней Д273-6/4 секций, насосы ОТ-2шт, ГВС-2шт., ХВС-2шт., подпитка ОТ-2шт. | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8055 | Реконструкция оборудования ЦТП№18 ул. Монастырская, 119-Ду 114 замена бойлера гвс, бойлер отопление. Насосы цгвс -2шт, Насосы отопления-2шт. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8056 | Реконструкция оборудования ЦТП№11 ул. Геологов,8 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 325 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8057 | Реконструкция оборудования ЦТП№10 ул. Беляева,10 замена бойлера отопления Ду 325 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8058 | Реконструкция оборудования ЦТП№22 ул. Мира, 113 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 325, замена насосв ГВС | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8059 | Реконструкция оборудования ЦТП№1 ул. Парковый, 50 увеличение пластин на ВПГ ГВС на 100 штук | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8060 | Реконструкция оборудования ЦТП№21 ул. Подлесная 45 увеличение пластин на ВПГ ГВС на 100 штук | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8061 | Реконструкция оборудования ЦТП№47 ул. Баумана,22 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219, замена бойлера отопления Ду 325 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8062 | Реконструкция оборудования ЦТП№13 ул. Бр. Игнатовых,2А замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8063 | Реконструкция оборудования ЦТП-32 ул. Шоссе Космонавтов, 127 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8064 | Реконструкция оборудования ЦТП№42 ул. Баумана, 15 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 273 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8065 | Реконструкция оборудования ЦТП№45 ул. Мира, 76 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 273 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027-2029 | 4 353,6 | 5 350,0 | 6 420,0 |
| 001.02.08.8089 | Реконструкция тепловых сетей и ЦТП в мкр. Висим | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030-2032 | 78 034,6 | 104 457,0 | 125 348,4 |
| 001.02.08.8110 | Модернизация центрального теплового пункта 17С г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 3 636,4 | 4 676,0 | 5 611,2 |
| 001.02.08.8111 | Модернизация центрального теплового пункта 36Д г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 3 500,3 | 4 501,0 | 5 401,2 |
| 001.02.08.8112 | Модернизация центрального теплового пункта 37Д г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 1 588,8 | 2 043,0 | 2 451,6 |
| 001.02.08.8113 | Модернизация центрального теплового пункта 25И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025-2027 | 13 706,4 | 14 205,0 | 17 046,0 |
| 001.02.08.8114 | Модернизация центрального теплового пункта 47И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 1 243,8 | 1 411,0 | 1 693,2 |
| 001.02.08.8115 | Модернизация центрального теплового пункта 06В г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 1 542,9 | 1 984,0 | 2 380,8 |
| 001.02.08.8116 | Модернизация центрального теплового пункта 05Д г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 6 300,7 | 8 102,0 | 9 722,4 |
| 001.02.08.8117 | Модернизация центрального теплового пункта 38C г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 7 504,5 | 9 650,0 | 11 580,0 |
| 001.02.08.8118 | Модернизация центрального теплового пункта 10И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 2 225,7 | 2 862,0 | 3 434,4 |
| 001.02.08.8119 | Модернизация центрального теплового пункта 21Л г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 3 327,7 | 4 279,0 | 5 134,8 |
| 001.02.08.8120 | Модернизация центрального теплового пункта 10Д г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 10 055,3 | 12 930,0 | 15 516,0 |
| 001.02.08.8121 | Модернизация центрального теплового пункта 47Д г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025-2027 | 10 859,6 | 11 764,0 | 14 116,8 |
| 001.02.08.8122 | Модернизация центрального теплового пункта 26И г. Пермь | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 9 073,1 | 11 667,0 | 14 000,4 |
| 002.02.08.8123 | Реконструкция оборудования ЦТП-22К, ул. Б. Хмельницкого, 11/2 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2027-2029 | 8 795,3 | 10 800,0 | 12 960,0 |
| 001-3.02.08.8124 | Модернизация насосного и теплообменного оборудования на современное на ЦТП 1-й пер. Еловский, 24 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025 | 1 401,0 | 1 401,0 | 1 681,2 |
| 001-3.02.08.8125-1 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена теплообменного и насосного оборудования ЦТП Ветлужская, 89) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 9 798,9 | 10 545,1 | 12 654,1 |
| 001-3.02.08.8125-2 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена теплообменного оборудования ЦТП, установка приборов учета ТЭ, замена насосного оборудования на ЦТП Ветлужская, 58) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 7 193,8 | 7 741,5 | 9 289,8 |
| 001-3.02.08.8125-3 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (амена теплообменного оборудования ЦТП, установка приборов учета ТЭ, замена насосного оборудования на ЦТП Красноводская,24) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 13 145,4 | 14 146,4 | 16 975,7 |
| 001-3.02.08.8125-4 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Автоматизация, замена насосного оборудования на ЦТП Хабаровская, 171) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 7 404,1 | 7 967,8 | 9 561,4 |
| 001-3.02.08.8125-5 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ, замена насосного оборудования на ЦТП Ветлужская, 62) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 7 205,8 | 7 754,5 | 9 305,4 |
| 001-3.02.08.8125-6 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ, замена насосного оборудования на ЦТП Заречная, 154) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2025-2026 | 1 444,3 | 1 554,3 | 1 865,1 |
| 001-3.02.08.8126 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 4 ул. Молдавская, 4) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 1 434,2 | 1 627,0 | 1 952,4 |
| 001-3.02.08.8127 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 5 ул. Черняховского, 53) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 6 853,2 | 7 385,6 | 8 862,7 |
| 001-3.02.08.8128 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 6 ул. Черняховского, 58) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 868,5 | 3 091,4 | 3 709,7 |
| 001-3.02.08.8129 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 8 ул. Щитовая, 5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 1 434,2 | 1 627,0 | 1 952,4 |
| 001-3.02.08.8130 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 1 ул. Черняховского, 86) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 1 434,2 | 1 627,0 | 1 952,4 |
| 001-3.02.08.8131 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 2 ул. Черняховского, 90) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 561,2 | 2 760,2 | 3 312,2 |
| 001-3.02.08.8132 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 3 ул. Молдавская, 12) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 1 434,2 | 1 627,0 | 1 952,4 |
| 001-3.02.08.8133 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Молодежная (Модернизация ЦТП 3 ул. Кронита, 4) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 1 559,8 | 1 681,0 | 2 017,2 |
| 001-3.02.08.8134 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Молодежная (Модернизация ЦТП 4 ул. Серафимовича,16а) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2026 | 2 320,7 | 2 501,0 | 3 001,2 |
| 001-3.02.08.8135 | Реконструкция ЦТП в зоне ВК Левшино (Модернизация БЛР-5 ул.А.Старикова,5) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2027 | 1 696,0 | 1 924,0 | 2 308,8 |
| 001.02.08.8136 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №2 ул. Серебрянский проезд, 3а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 999,4 | 1 077,0 | 1 292,4 |
| 001.02.08.8137 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №5 ул. К.Цеткин, 19а (Лит. А, А1)) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 994,7 | 1 072,0 | 1 286,4 |
| 001.02.08.8138 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №6 ул. Куйбышева, 69а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 2 185,2 | 2 355,0 | 2 826,0 |
| 001.02.08.8139 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №7 ул. Куйбышева, 89а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 1 984,8 | 2 139,0 | 2 566,8 |
| 001.02.08.8140 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №8 ул. Куйбышева, 79а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 613,3 | 661,0 | 793,2 |
| 001.02.08.8141 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №10 ул. Куйбышева, 101а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 990,1 | 1 067,0 | 1 280,4 |
| 001.02.08.8142 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №11 ул. Коминтерна, 20а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 4 950,4 | 5 335,0 | 6 402,0 |
| 001.02.08.8143 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №12 ул. К. Цеткин, 31(33)) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 747,9 | 806,0 | 967,2 |
| 001.02.08.8144 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №13 ул. Елькина, 3а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 3 806,3 | 4 102,0 | 4 922,4 |
| 001.02.08.8145 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №14 ул. Елькина, 8а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 2 102,6 | 2 266,0 | 2 719,2 |
| 001.02.08.8146 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №16 ул. Героев Хасана, 113а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 5 303,0 | 5 715,0 | 6 858,0 |
| 001.02.08.8147 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №17 бульвар Гагарина, 32А) | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026 | 1 591,4 | 1 715,0 | 2 058,0 |
| 001.02.08.8148 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №18 ул. Куйбышева, 4А) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 2 039,8 | 2 314,0 | 2 776,8 |
| 001.02.08.8149 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №20 ул. Энгельса, 23) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 5 974,0 | 6 777,0 | 8 132,4 |
| 001.02.08.8150 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №22 ул. 1-я Колхозная, 4А) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 119,9 | 136,0 | 163,2 |
| 001.02.08.8151 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №25 ул. Толмачева, 32а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 1 808,9 | 2 052,0 | 2 462,4 |
| 001.02.08.8152 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №27 ул. Гайдара, 14(14А)) | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 1 868,8 | 2 120,0 | 2 544,0 |
| 001.02.08.8153 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №28 ул. Камчатовская, 20) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 2 549,3 | 2 892,0 | 3 470,4 |
| 001.02.08.8154 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция БЛР(111)Г ул. Промышленная, 111) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2027 | 1 442,2 | 1 636,0 | 1 963,2 |
| 001.02.08.8155 | Модернизация ЦТП-11Л с заменой кожухотрубного ТО на пластинчатый | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 1 329,0 | 1 329,0 | 1 594,8 |
| 001.02.08.8156 | Модернизация ЦТП-13И с заменой кожухотрубного ТО на пластинчатый | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 1 915,0 | 1 915,0 | 2 298,0 |
| 002.02.08.8157 | Модернизация ЦТП-48К с заменой кожухотрубного ТО на пластинчатый | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025 | 4 125,0 | 4 125,0 | 4 950,0 |
| 001.02.08.8158 | Модернизация ЦТП-36М с заменой кожухотрубного ТО на пластинчатый | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2025 | 3 030,0 | 3 030,0 | 3 636,0 |
| 003.02.08.8162 | Модернизация ЦТП - №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ПМУП «ГКТХ» | 03 | 2026-2028 | 5 056,1 | 5 800,0 | 6 960,0 |
| 001.02.08.8163 | Реконструкция ЦТП, входящих в технологический комплекс Левобережный | Источники Т Плюс | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2032 | 19 575,1 | 27 241,2 | 32 689,4 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  | 456 564,3 | 556 939,2 | 668 327,0 |
|  |  |  |  | 01-2 |  | 53 533,3 | 70 000,0 | 84 000,0 |
|  |  |  |  | 01-3 |  | 88 025,3 | 95 272,7 | 114 327,3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 93 029,5 | 119 486,0 | 143 383,2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 5 056,1 | 5 800,0 | 6 960,0 |
|  |  |  |  | Всего |  | 696 208,5 | 847 497,9 | 1 016 997,5 |

Организационные мероприятия для повышения качества теплоснабжения

Для повышения качества, эффективности функционирования теплоснабжения, оптимизации режимов работы систем теплоснабжения города единым теплоснабжающим организациям в тесной взаимосвязи с администрацией Перми, иными теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и управляющими компаниям рекомендуется регулярно проводить мероприятия, не связанными со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией тепловых сетей, в том числе организационного характера, такие как:

– наладка и регулировка гидравлических режимов тепловых сетей;

– своевременное выявление самовольной реконструкции теплопотребляющих установок потребителей;

– восстановление смесительных (элеваторных) узлов у потребителей;

– восстановление и настройка (наладка) тепловой автоматики на источниках теплоты, центральных и индивидуальных тепловых пунктах;

– проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери, разработка нормативных энергетических характеристик, разработка послеаварийных гидравлических режимов работы тепловых сетей;

– установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых сетях для повышения качества мониторинга теплогидравлических режимов;

– своевременное выявление, принятие в муниципальную собственность и передача в эксплуатацию ЕТО бесхозяйных сетей;

– разработка методов стимулирования потребителей к соблюдению (предотвращению нарушений) режима теплопотребления;

– иные мероприятия, направленные на повышения качества, эффективности функционирования теплоснабжения и оптимизации режимов работы систем теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Для повышения уровня надежности системы теплоснабжения г. Перми предлагается выполнить устройство охранно-пожарной системы на ЦТП и ПНС, замену тепловой изоляции трубопроводов, реконструкцию строительных конструкций тепловых камер, а также произвести строительство или реконструкцию объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО.

Кроме описанных выше мероприятий, повышению уровня надежности систем теплоснабжения способствуют:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- строительство понизительных насосных станций.

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 9, 10 и 11 текущей главы соответственно.

Полный перечень мероприятий для обеспечения нормативной надежности представлен в таблице 8.1.

В таблице 8.2 отражены мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО по строительству или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО. Помимо указанных в таблице объектов, на текущий момент ведется работа по принятию ПАО «Т Плюс» в эксплуатацию теплосетевых объектов ООО «Энергия-М», лишенной статуса теплосетевой организации, по адресам: ул. Сергинская, 7, ул. Лодыгина, 3, 3а, ул. К. Леонова, 43а, 43б. Также в связи с тем, что администрация Перми согласовала ЖСК №43 вывод теплосетевых объектов из эксплуатации через 3 года, между ПАО «Т Плюс» и ЖСК №43 предварительно была принята договоренность об аренде на год с возможностью продления ЦТП и тепловых сетей:

1) МКД (ЖСК №43) г. Пермь, ул. Вильямса, 24;

2) ГКУ ЦЗН по Пермскому краю в Орджоникидзевском районе г. Перми г. Пермь, ул. Вильямса, 24;

3) ИП Ратегов О.С. г. Пермь, ул. Вильямса, 24/1;

4) МАОУ «СОШ №37» г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21;

5) МАОУ Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ г. Пермь, ул. Вильямса, 40.

Характеристики тепловых сетей могут быть уточнены при следующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 8.1 – Мероприятия на тепловых сетях для обеспечения нормативной надежности

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.3055 | Реконструкция ТК 9 М2-01 с заменой арматуры Ду 700/200/150 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 200 150 | 700 200 150 | - | - | ППУ | 2030 | 2 955,2 | 3 800,0 | 4 560,0 |
| 002.02.03.3241 | Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-02 от Пав.25 до Пав.30 Ду 400 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 400 | 400 | 1 084,0 | Надземная | ППУ | 2027 | 312,9 | 355,0 | 426,0 |
| 001.02.03.3276 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-26; ТК-26-1; ТК-26-5; ТК-31; по ул. Мира | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 5 434,3 | 6 420,0 | 7 704,0 |
| 001.02.03.3277 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-5; ТК-18-9; ТК-18-19.по ул. Бр. Игнатовых | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 4 075,7 | 4 815,0 | 5 778,0 |
| 001.02.03.3278 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-9-0-7 ул. Качалова, 24 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 1 358,6 | 1 605,0 | 1 926,0 |
| 001.02.03.3283 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-11, ул.Баумана, 22 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2030 | 1 166,5 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| 001.02.03.3284 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК 468, 468А, 468-1, 468-3, 468-9, 468-15, ул. Свиязева | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 6 792,9 | 8 025,0 | 9 630,0 |
| 001.02.03.3285 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК841, ТК841А, ул. Встречная | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 2 717,2 | 3 210,0 | 3 852,0 |
| 001.02.03.3286 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-579-21-10; ТК-579-21-12, ул. Монастырская, 171 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 2 717,2 | 3 210,0 | 3 852,0 |
| 001.02.03.3288 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-33-1; ТК-33-18; ТК-33-20; ТК-33-22; ТК-33-24 Ул. Кавалерийская, 15 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 6 792,9 | 8 025,0 | 9 630,0 |
| 001-2.02.03.3296 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-34, ТК41-9, ТК41-11 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | - | - | - | - | ППУ | 2027-2028 | 6 792,9 | 8 025,0 | 9 630,0 |
| 001.02.03.3346 | Строительство/реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты утративших статус ТСО организаций (Или приобретение тепловых сетей сторонних собственников) | ТЭЦ-6, ТЭЦ-13, ТЭЦ-9, ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 50/800 | 50/800 | 13 399,4 | Надземная Подземная | ППУ | 2025 | 3 999,0 | 3 999,0 | 4 798,8 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  |  | 13 399,4 |  |  |  | 38 009,4 | 44 609,0 | 53 530,8 |
|  |  |  |  | 01-2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6 792,9 | 8 025,0 | 9 630,0 |
|  |  |  |  | 02 |  |  | 1 084,0 |  |  |  | 312,9 | 355,0 | 426,0 |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 14 483,4 |  |  |  | 45 115,2 | 52 989,0 | 63 586,8 |

Таблица 8.2 – Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО

| № п/п | Собственник сети | Транспортировщик | Существующая сеть |  |  |  |  |  |  |  | Новая сеть |  |  |  |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | начало участка (из Зулу) | конец участка (из Зулу) | Протяженность (из зулу сущ.), м.п.к | Протяженность по документам, п.м. (проверка) | Кадастровый № | Ду (из Зулу), м. | тип прокладки | Ду, (Перспектива), м | тип прокладки (Перспектива) | начало участка (Перспектива) | конец участка (Перспектива) | Sys |  |
| 1 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 8 | К-18-2-1 | К. Беляева, 8 | 212 | 171 | 59:01:4410836:1117 | 0,125 | Подземная канальная | 0,125 | Подземная канальная | К-18-2-1 | К. Беляева, 8 |  | 20 МКД, 2 объекта соц.назначения |
| 2 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, ул. Комбайнеров, 39б | К-18-2-1-2 | Комбайнеров, 39б | 14 | 14 | 59:01:4410836:741 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-18-2-1-2 | Комбайнеров, 39б | 91362 |  |
| 3 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (тепловая сеть) | К-8-14-16-6а | Каховская, 8б | 185,9 | 183 | 59:01:1713103:1764 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,1 | Подземная бесканальная | К-8-14-16-6а | Каховская, 8б | 137359, 137357 |  |
| 4 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (сеть ГВС) | К-8-14-16-6а | Каховская, 8б | 185,9 | 174 | 59:01:1713103:1763 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,1 | Подземная бесканальная | К-8-14-16-6а | Каховская, 8б | 116218 |  |
| 5 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь Мотовилихинский район, ТК-1 по ул. Тургенева до Добролюбова, 1 | К-514 | Добролюбова, 1 | 141 | 141 | 59:01:0000000:15146 | 0,08 | Подземная канальная | 0,08 | Подземная канальная | К-514 | Добролюбова, 1 | 53234 |  |
| 6 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г.Пермь, Мотовилихинский, ул. Ст.Разина 36,38 | К-16-0-37 | Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38 | 14 | 96,5 | 59:01:0000000:50817 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-16-0-37 | Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38 | 53965, 82258, 82256 |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  | 0,082 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Мотовилихинский район, ТК-1 до ул. Тургенева, 23 | К-518а | Тургенева, 23 | 16,95 | 17 | 59:01:4311726:1383 | 0,08 | Подземная канальная | 0,08 | Подземная канальная | К-518а | Тургенева, 23 | 108563 |  |
| 8 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, ул. Кисловодская, 15 | К-184-12-2-4 | Кисловодская, 15 | 33,4 | 31 | 59:01:4410588:949 | 0,08 | Подземная канальная | 0,08 | Подземная канальная | К-184-12-2-4 | Кисловодская, 15 | 55922 |  |
| 9 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Луначарского, 15 | К-49-18 | Луначарского, 15 | 75,6 | 78 | 59:01:0000000:78640 | 0,125 | Подземная канальная | 0,125 | Подземная канальная | К-49-18 | Луначарского, 15 | 118798 |  |
| 10 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Б. Гагарина, 113б | К-11а-12-2 | Б. Гагарина, 113б | 220,85 | 219 | 59:01:0000000:88407 | 0,125/0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-425-12 | Б. Гагарина, 113б | 64001, 64003, 64005 |  |
| 11 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Старцева, 17а | К-8-420-33-4 | Старцева, 17а | 283,5 | 279 | 59:01:4311778:3288 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,08 | Подземная бесканальная | К-8-420-33-10 | Старцева, 17а | 62864 |  |
| 12 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Звонарева, 2/1 | К-8-420-33-5 | Звонарева, 2/1 | 49 | 75 | 59:01:4311778:3284 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,08 | Подземная бесканальная | К-8-420-33-5 | Звонарева, 2/1 | 62866 |  |
| 13 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Пономарева, 75, 77а, 79 | К-8-420-29-5 | Пономарева 75 | 113,1 | 125 | 59:01:4311761:1299 | 0,1/0,08/0,1 | Подземная бесканальная | 0,08 | Подземная бесканальная | К-8-420-29-5 | Пономарева 75 | 83134, 83136, 135728 |  |
| 14 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Окулова, 18 | К-587-12 | Окулова, 18 | 385 | 382 | 59:01:0000000:88238 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-587-12 | Окулова, 18 | 56643 |  |
| 15 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Никулина, 8 | К-10К-5а | Никулина, 8 | 91,07 | 90 | 59:01:4413678:1308 | 0,125 | Подземная канальная | 0,125 | Подземная канальная | К-10К-5а | Никулина, 8 | 137366 |  |
| 16 | ООО "Уральская лизинговая компания" | ООО "Новая энергетика" | г. Пермь, Макаренко, 23 | К-21 | Макаренко, 23 | 620 | 870 | 59:01:4311741:7895 | 0,08 | Подземная канальная | 0,08 | Подземная канальная | К-21 | Макаренко, 23 | 63273 |  |
| 17 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Вильвенская | К-111 | К-111-6 | 225 | 204 | 59:01:4410542:380 | 0,2 | Подземная бесканальная | 0,2 | Подземная канальная | К-111 | К-111-6 | 56354, 56358 | 25 МКД, 2 объекта соц.назначения |
| 18 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, Дзержинский р-н, начало ТК-111-2а, конец жд по ул. Вильвенская, 6 | К-116 | Вильвенская, 2 | 64,4 | 271,3 | 59:01:0000000:17049 | 0,125/0,1 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | К-116 | Вильвенская, 2 | 94021, 94065, 94023, 94025 |  |
|  |  |  |  |  |  | 206,9 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 19 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Островского | К-163 | К-163-3 | 113,1 | 129 | 59:01:4410267:1317 | 0,259/0,125 | Подземная бесканальная | 0,259 | Подземная бесканальная | К-163 | К-163-3 | 57611, 127004, 127006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
| 20 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Островского | К-163-3 | Островского, 93в | 120 | 12 | 59:01:4410267:1312 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | К-163-3 | Островского, 93в | 127018, 127020 |  |
| 21 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Островского | К-163-5 | Островского, 93д | 142,8 | 123 | 59:01:4410267:1307 | 0,159 | Подземная бесканальная | 0,159 | Подземная бесканальная | К-163-5 | Островского, 93д | 127022 |  |
| 22 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Островского | К-163-3 | Белинского, 31 | 72,95 | 137,68 | 59:01:4410267:780 | 0,2 | Подземная бесканальная | 0,2 | Подземная бесканальная | К-163-3 | Белинского, 31 | 127008, 127010, 127014, 127012 |  |
|  |  |  |  |  |  | 64,73 |  |  | 0,125 |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
| 23 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Запорожская, дб/н, 3а | К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2 | К-16-7/К-106-88/К-167-2 | 345,8 | 345,8 | 59:01:0000000:14777 | 500 | Подземная канальная | 0,5 | Подземная канальная | К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2 | К-16-7/К-106-88/К-167-2 | 49093, 49094, 56982 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,4 |  |  | 350 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 24 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, Самаркандская, 145 | К-106-94-4 | Самаркандская, 145 | 3,3 | 3 | 59:01:4311943:386 | 0,08 | Подземная канальная | 0,08 | Подземная канальная | К-106-94-4 | Самаркандская, 145 | 65123 |  |
| 25 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, Самаркандская, 143 | К-106-94-4 | Самаркандская, 143 | 19,9 | 17 | 59:01:4311943:388 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-106-94-4 | Самаркандская, 143 | 65125 |  |
| 26 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Советская, 30 | К-62-2 | К-62-2-8 (Советская, 30) | 89,6 | 94 | только тех.паспорт | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | К-62-2 | К-62-2-8 (Советская, 30) | 119285, 119291, 119293 |  |
| 27 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Монастырская, 12а | Т-65-5-4 | Монастырская, 12а | 30 | 30 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | Т-65-5-4 | Монастырская, 12а | 136715 |  |
| 28 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г | К-16-7-12 | Холмогорская, 4г | 51,7 | 58 | только тех.паспорт | 0,125 | Подземная канальная | 0,125 | Подземная канальная | К-16-7-12 | Холмогорская, 4г | 95468 |  |
| 29 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г | К-16-7-14 | Холмогорская, 4г | 94,7 | 96 | только тех.паспорт | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-16-7-14 | Холмогорская, 4г | 65169 |  |
| 30 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г | К-16-7-14 | Холмогорская, 4г | 30,78 | 30 | только тех.паспорт | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-16-7-14 | Холмогорская, 4г | 65163 |  |
| 31 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з | К-16-7-7 | Холмогорская, 2з | 23,29 | 25 | только тех.паспорт | 0,069 | Подземная канальная | 0,069 | Подземная канальная | К-16-7-7 | Холмогорская, 2з | 95394 |  |
| 32 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Советская, 30 | К-62 | К-62-2 | 107,6 | 104 | 59:01:0000000:78853 | 0,2 | Подземная бесканальная | 0,2 | Подземная бесканальная | К-62 | К-62-2 | 54186 |  |
| 33 | ИП Швецова А.В. | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Окулова, 61, 62 | К-587-11 | Окулова, 62 | 167 | 145 | 59:01:0000000:81433 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-587-11 | Окулова, 62 | - |  |
| 34 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Монастырская, 14. | К-65-9-4 | Монастырская, 14 | 7,45 | 7,45 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-65-9-4 | Монастырская, 14 | 136415 |  |
| 35 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Куйбышева, 3 | Т-65-9-2б | Куйбышева, 3 | 7,99 | 7,99 | только тех.паспорт | 0,082 | Подземная канальная | 0,082 | Подземная канальная | Т-65-9-2б | Куйбышева, 3 | 136425 |  |
| 36 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Монастырская, 61 | К-655-11-2-7 | Монастырская, 61 | 8,73 | 8,73 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | К-655-11-2-7 | Монастырская, 61 | 135363 |  |
| 37 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 | Т-65-5-2 | Куйбышева, 2 | 82 | 82,42 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | Т-65-5-2 | Куйбышева, 2 | 136714 136717 |  |
| 38 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Окулова, 5 (Окулова, 4) | ЦТП | Окулова, 4 | 180 | 105 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | ЦТП | Окулова, 4 | - |  |
| 39 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Куйбышева, 1 (Окулова, 5) | ЦТП | Окулова, 5 | 127,3 | 182,98 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | ЦТП | Окулова, 5 | 136417 136423 136421 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ООО "Упраляющая компания "Север" | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Монастырская, 12 (сеть от ТС ТС до ЦТП) | К-65-5 | Монастырская, 12 | 153,23 | 151 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная канальная | 0,125 | Подземная канальная | К-65-5 | Монастырская, 12 | 136696 136704 |  |
| 41 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Николая Островского, протяженность 152 | К-176 | Николая Островского, 40 | 155,58 | 152 | 59:01:0000000:87664 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-176 | Николая Островского, 40 | 57603 | 30 МКД, 3 объекта соц.назначения |
| 42 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, б-р Гагарина,74 протяженность 625 п.м. | К-11А-14 | ДОСААФ | 625 | 625 | 59:01:4311908:194 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-11А-14 | ДОСААФ | 48175 |  |
| 43 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Усольская,15 протяженность 748 п.м. | К-106-10-6 | Усольская, 15 | 1041,73 | 1041,73 | только тех.паспорт |  | Подземная/Подвальная/Надземная |  | Подземная/Подвальная/Надземная | К-106-10-6 | Усольская, 15 | 154673 154675 154677 154679 154681 154683 154685 154687 154689 154691 154693 154695 154697 154700 154702 154704 154706 154708 154710 155363 155365 155545 155547 155551 155553 155555 155557 155559 155561 155563 |  |
|  |  |  |  |  |  | 217,16 |  |  | 0,2 | Надземная/подвальная (3 м.) | 0,2 | Надземная/подвальная (3 м.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,125 | Надземная (подвальная) | 0,125 | Надземная(подвальная) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 434,61 |  |  | 0,1 | Надземная/подземная канальная (23 м.) | 0,1 | Надземная/подземная канальная (23 м.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 359,96 |  |  | 0,082 | Надземная (подвальная) | 0,082 | Надземная(подвальная) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,05 | Надземная | 0,05 | Надземная |  |  |  |  |
| 44 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 11 п.м | К-3-53-5 | К-3-53-6-1 | 101 | 11 | 59:01:3810202:3875 | 0,2 | Подземная бесканальная | 0,2 | Подземная бесканальная | К-3-53-5 | К-3-53-6-1 | 110136 |  |
| 45 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 73 п.м | К-3-53-6-1 | Уссурийская, 27 | 7 | 73 | 59:01:3810202:3874 | 0,2 | Подземная бесканальная | 0,2 | Подземная бесканальная | К-3-53-6-1 | Уссурийская, 27 | 91256 |  |
| 46 | ООО "ЦТП Октябрь" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Янаульская протяженность 73 п.м | К-55-5-2 | Янаульская, 38 | 200 | 248 | 59:01:2912506:1173 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-55-5-2 | Янаульская, 38 | 83531 |  |
| 47 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Подлесная, протяженность 129 п.м. | К-883 | Подлесная, 43 | 133 | 129 | 59:01:4410984:742 | 0,082 | Подземная канальная/Надземная | 0,082 | Подземная канальная/Надземная | К-883 | Подлесная, 43 | 57795 |  |
| 48 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Стахановская, д 6/н, начало тепловая камера ТК-1, 456 протяженность 88 п.м. | К-517-5-1 | Стахановская, 45б | 76,6 | 88 | 59:01:0000000:18661 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | К-517-5-1 | Стахановская, 45б | 94735 |  |
| 49 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Краснова д 6/н 32 конец жд ул. Пушкина, протяженность 113 п.м. | К-37-9-14 | Пушкина, 84 | 116 | 113 | 59:01:0000000:15230 | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | К-37-9-14 | Пушкина, 84 | 168162 |  |
| 50 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Новосибирская 13, начало ТК-1, протяженность 194 п.м | К-10К-5-6а | Новосибирская, 13 | 183 | 194 | 59:01:0000000:17548 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-10К-5-6а | Новосибирская, 13 | 108415 |  |
| 51 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул. Советской Армии, 72/1, протяженность 179 | К-4870-14 | Советской Армии 72/1 | 186 | 179 | 59:01:0000000:84029 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-4870-14 | Советской Армии 72/1 | 55993 |  |
| 52 | ООО "Энергетические решения" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь , ул. Усольская 15 (включая ЦТП) | К-106-10-6 | ЦТП Усольская, 15 | 20 | 20 | только тех.паспорт | 0,2 | Надземная | 0,2 | Надземная | К-106-10-6 | ЦТП Усольская, 15 | 154671 |  |
| 53 | ООО "РесурсЭнергоТранс" | ООО "ПАК Девелопмент" | г. Пермь, ул.Анри Барбюса,5З протяженность 625 п.м. | К-536-6 | Анри Барбюса, 53 | 53,8 | 54 | 59:01:0000000:78833 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,1 | Подземная бесканальная | К-536-6 | Анри Барбюса, 53 |  |  |
| 54 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 865,00 п.м. | П-157 | К-24-20 | 860 | 865 | 59:01:4410269:6122 | 0,4 | Подземная канальная | 0,4 | Подземная канальная | П-157 | К-24-20 | 49450, 49449, 49439, 49427, 48602 |  |
| 55 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 22,00 п.м. | К-24-34-2 | Чернышевского, 15г | 23 | 23 | 59:01:0000000:51275 | 0,082 | Подземная канальная | 0,082 | Подземная канальная | К-24-32 | Чернышевского, 15г | 123339 |  |
| 56 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь ул. Чернышевского, 17а, протяженность 101 пм. | К-24-32 | Чернышевского, 17а | 90 | 101 | 59:01:4410269:5580 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-24-32 | Чернышевского, 17а | 49431 123333 123335 |  |
| 57 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь ул. Чернышевского, 17в, протяженность 42 п.м. | К-24-32-4 | Чернышевского, 17в | 43,26 | 42 | 59:01:4410269:6077 | 0,05 | Подземная канальная | 0,05 | Подземная канальная | К-24-32-4 | Чернышевского, 17в | 123337 |  |
| 58 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь ул. Чернышевского, 17 д,17г, протяженность 125 п.м. | К-24-30 | Чернышевского, 17д | 39,1 | 126,3 | 59:01:4410269:5597 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-24-30 | Чернышевского, 17д | 58698 123327 123329 |  |
|  |  |  |  |  |  | 87,2 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 59 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь, ул. Барамзиной,54 к комплексу жилых домов со встроенными многофункциональными помещениями общественного назначения, протяженность 771 п.м. | К-904А | Барамзиной, 54А | 751 | 751 | только тех.паспорт | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-904А | Барамзиной, 54А |  |  |
| 60 | ООО "ПАК Девелопмент" | ООО "ПАК Девелопмент" | г.Пермь, ул. Каляева , д. 18, протяженность 205 п.м. | К-8-17-5 | Каляева, 18 |  | 214,93 | 59:01:1713115:16 | 0,25/0,2/0,125 | Подземная канальная |  | Подземная канальная | К-8-17-5 | Каляева, 18 | 72037 168234 137264 137266 137265 |  |
|  |  |  |  |  |  | 101,02 |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 78,91 |  |  | 0,125 |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
| 61 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, от ЦТП-6 ул. Строителей 26, 34а | ЦТП-06Д | 872-19-6 | 380 | 398 | 59:01:4410413:3698 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | ЦТП-06Д | 872-19-6 | 57993, 90724 | 16 МКД и прочие |
| 62 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, начало жд Рабоче-Крестьянская конец жд по ул. Островского 64а | Рабоче-Крестьянская, 25 | Островского, 64а | 51,7 | 52 | 59:01:0000000:19022 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,125 | Подземная бесканальная | Рабоче-Крестьянская, 25 | Островского, 64а | 57609 |  |
| 63 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 25 | К-609 | Рабоче-Крестьянская, 25 | 156,12 | 156 | 59:01:4410281:1057 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | К-357 | Рабоче-Крестьянская, 25 | 124379 |  |
| 64 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, Мотовиллинский р-н, к ЖД ул.Макаренко | К-22 | К-22-7 | 347,91 | 407 | 59:01:4311782:123 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-22 | К-22-7 | 47003, 47007 |  |
| 65 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, Мотовилихинский р-н, к ЖД от ул.Макаренко 1 Оа до ЖД ул.Макаренко 18 | К-22-7 | Макаренко, 18 | 436 | 435 | 59:01:4311782:5416 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-22-7 | Макаренко, 18 |  |  |
| 66 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г.Пермь, Свердловский р-н, ул 25 Октября,25 | К-49-12-5-2 | ул 25 Октября,25 | 65,2 | 37 | 59:01:4410267:463 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-49-12-5-2 | ул 25 Октября,25 | 118818 118820 |  |
| 67 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП | К-872-33-3 | Строителей, 10 | 149 | 241,5 | 59:01:0000000:18893 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-872-33-3 | Строителей, 10 | 105745 105749 105753 |  |
|  |  |  |  |  |  | 92,5 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 68 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП сеть гв | К-872-33-3 | Строителей, 10 | 149 | 241,5 | 59:01:0000000:18896 | 0,82/0,05; 0,073/0,042 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-872-33-3 | Строителей, 10 | 90638 90648 90652 |  |
|  |  |  |  |  |  | 92,5 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 69 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, начало зд.ЦТП -39 конец ТК-1 пр.Парковый, 1а | К-872-33-1 | К-872-33-3 | 86,28 | 84 | 59:01:0000000:51509 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-872-33-1 | К-872-33-3 |  |  |
| 70 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, начало ТК-2 пр.Парковый, la | К-872-33-1 | Парковый, 1а | 59 | 26 | 59:01:0000000:49528 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-872-33-1 | Парковый, 1а |  |  |
| 71 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, от ТК-1 до ТК-2 у жилого дома пр.Парковый, 1а | К-872-33-2 | Парковый, 1а | 24,5 | 54 | 59:01:0000000:49475 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | К-872-33-2 | Парковый, 1а |  |  |
| 72 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7 | К-872-33-1 | Куфонина, 7 | 170,1 | 171 | 59:01:0000000:49592 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-872-33-1 | Куфонина, 7 | 90644 |  |
| 73 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7 сеть гв | К-872-33-1 | Куфонина, 7 | 170,1 | 171 | 59:01:0000000:49593 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-872-33-1 | Куфонина, 7 | 105755 105757 105758 |  |
| 74 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9 | К-872-33-1 | Куфонина, 9 | 24 | 23 | 59:01:0000000:49884 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-872-33-1 | Куфонина, 9 | 90640 |  |
| 75 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9 сеть гв | К-872-33-1 | Куфонина, 9 | 24 | 23 | 59:01:0000000:49883 | 0,1 | Подземная канальная | 0,1 | Подземная канальная | К-872-33-1 | Куфонина, 9 | 105747 |  |
| 76 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, ул. Маяковского, 41а | Т-11Б-2-1 | Маяковского, 41а | 60 | 57 | 59:01:4510610:2535 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | Т-11Б-2-1 | Маяковского, 41а | 99575 61066 |  |
| 77 | ООО "Урал Девелопмент" | ООО "Урал Девелопмент" | г. Пермь, ул. Маяковского, 416 | Т-11Б | Маяковского, 41б | 285,9 | 279 | 59:01:4510610:2650 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,15 | Подземная бесканальная | Т-11Б | Маяковского, 41б | 61060 |  |
| 78 | ЖСК 43 | ЖСК 43 | г. Пермь, ул. Вильямса, 24; ЦТП-85_ТСЖ: Qот-2,09Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,26 Гкал/ч | ЦТП-85 | Вильямса, 24 | 36 | 36 | Сеть 59:01:2912608:342 | 0,2 | Подземная канальная | 0,2 | Подземная канальная | ЦТП-85 | Вильямса, 24 | 78981/83487 | 1 МКД, 2 объекта соц.назначения |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 23 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | ЦТП 59:01:2912608:277 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 79 | Микрюков А.Г. | ООО "Домен" | г. Пермь, ЦТП по ул. Веры Засулич, 50 Qот-3,13Гкал/ч, Qгвс.ср.-1,67 Гкал/ч г. Пермь, ЦТП по ул. Подлесная, 13а.Qот-0,645Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,09 Гкал/ч | - | - | - | - | 59:01:4410825:443 59:01:4419851:38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 МКД |
| 80 | ООО "Энергия-М" | ООО "Энергия-М" | Куйбышева, 145 | ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б) | Куйбышева 143 | 20 | 20,6 |  | 0,15 | Подземная канальная | 0,15 | Подземная канальная | К-6К | Куйбышева, 143-145 (середина) | - | 1 МКД |
| 81 | ООО "Энергия-М" | ООО "Энергия-М" | Емельяна Ярославского, 10/1-8, 10а, 10б | ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б) | Емельяна Ярославского, 10 | 125 | 259,35 |  | 0,15 | Надземная | 0,15 | Подземная канальная | от М1-10 | Емельяна Ярославского, 10 | - | 1 МКД |
| 82 | ООО "Энергия-М" | ООО "Энергия-М" | ул. Лодыгина, 3, 3а | Т-8К-2А | ул. Лодыгина, 3, 3а | 13 | 13 |  | 0,05 | Подземная канальная | 0,05 | Подземная канальная | Т-8К-2А | ул. Лодыгина, 3, 3а | - | 2 МКД |
| 83 | ООО "Энергия-М" | ООО "Энергия-М" | ул. Сергинская, 7 | К-12АК | ул. Сергинская, 7 | 63 | 63 |  | 0,15 | Надземная | 0,15 | Надземная | К-12АК | ул. Сергинская, 7 | - | 1 МКД |
| 84 | ООО "Энергия-М" | ООО "Энергия-М" | ул. Космонавта Леонова, 43А, 43Б | К-474-5 | ул. Космонавта Леонова, 43А, 43Б | 95 | 95 |  | 0,2 0,08 | Бесканальная Подвальная | 0,08 | Бесканальная Подвальная | К-474-5 | ул. Космонавта Леонова, 43А, 43Б | - | 2 МКД |
| 85 | ООО «Сатурн-Р» | ООО «Сатурн-Р» | по ул. Чернышевского, протяженностью 702п.м. | К-125 | К-24-20 |  | 702 | 59:01:4410269:6123 | 0,4 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  | 4 МКД, 1 соц. объект, 1 ТЦ |
| 86 | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | Свердловский р-н по ул. Василия Татищева,7 | К-125-4 | Татищева, 7 |  | 345 | 59:01:4410269:13690 | 0,3/0,25/0,15 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | Мотовилихинский р-н, ул. Фрезеровщиков,86 | Фрезеровшиков, 86 | Фрезеровшиков, 86 |  |  | 59:01:4311021:722 |  | Бесканальная Подвальная |  |  |  |  |  | 2 МКД |
| 88 | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | ООО «СМУ №3 САТУРН-Р» | Мотовилихинский р-н, к жилому дому по ул. Фрезеровщиков,94 и ФОК с подземной автостоянкой по ул. Фрезеровщиков,67а | Фрезеровшиков, 86 | Фрезеровшиков, 94 |  | 120 | 59:01:0000000:82411 | 0,13 | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Маяковского, протяженность 129м. | К-11-1-2 | Маяковского, 51 | 133,2 | 129 | 59:01:4510610:2970 | 0,15 | Подземная канальная |  |  |  |  |  | 3 МКД |
| 90 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Маяковского,53 | К-11-1 | Маяковского, 53 | 331 | 324 | 59:01:4510610:2972 | 0,2 | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Маяковского,45 | Т-11 | Маяковского,45 | 125,8 | 113 | 59:01:4510610:2971 | 0,25/0,15 | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Лизы Чайкиной (к жилому дому по Лизы Чайкиной,22) | К-487-1а | Лизы Чайкиной,22 |  | 487 | 59:01:0000000:78226 | 0,15/0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  | 9 МКД |
| 93 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Олега Кошевого (к жилому дому по Олега Кошевого,29) |  | Олега Кошевого,29 |  | 321 | 59:01:0000000:81773 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Олега Кошевого (к жилому дому по Олега Кошевого,34) | Олега Кошевого,29 | Олега Кошевого,34 | 94 | 95 | 59:01:0000000:81763 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ООО «СМУ-11» | ООО «СМУ-11» | Лодыгина,44а начало - врезка в существующую сеть, конец - смотровая камера СК-2. |  |  |  | 315 |  | 0,2 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ИП Швецова А.В | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул.Советская,32 | К-62-2-2 | ул. Советская, 32 | 13,56 | 7 | 59:01:4410037:701 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  | 1 нежилое |
| 97 | ИП Швецова А.В | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Карпинского,108 | К-487-4-18 | Карпинского,108 |  | 129 | 59:01:4410825:1548 | 0,125 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  | 4 МКД |
| 98 | ИП Швецова А.В | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Карпинского,108 | К-487-4-16 | Карпинского,112 |  | 236 | 59:01:4410825:592 | 0,2 0,125 | Подземная канальная Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ИП Швецова А.В | ООО "РесурсЭнергоТранс" | г. Пермь, ул. Карпинского,110 | К-487-4-18 | Карпинского,110 |  | 137 | 59:01:4410825:1547 | 0,125 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице ниже.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлен в таблице ниже.

Характеристики тепловых сетей могут быть уточнены при следующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 9.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.04.4008 | Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 М2-04 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А, 230 м в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | 1000 | 230,0 | Надземная | ППУ | 2030 | 15 534,0 | 19 975,0 | 23 970,0 |
| 001.02.04.4009 | Реконструкция надземной магистральной тепловой сети М2-04 от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000, 160 метров в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 900/800 | 1000 | 160,0 | Надземная | ППУ | 2030 | 11 323,7 | 14 561,0 | 17 473,2 |
| 001.02.04.4010 | Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети М2-04 от П-397А до Т-403А, 200 метров в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | 1000 | 200,0 | Надземная | ППУ | 2030 | 1 430,9 | 1 840,0 | 2 208,0 |
| 001.02.04.4011 | Реконструкция надземной магистральной тепловой сети М2-04 от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000, 1530 метров в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 1000 | 1530,0 | Надземная | ППУ | 2026-2029 | 78 044,8 | 93 000,0 | 111 600,0 |
| 001.02.04.4012 | Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке М2-04 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1, 2860 метров в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 1000 | 2860,0 | Канальная | ППУ | 2026-2029 | 205 786,3 | 248 000,0 | 297 600,0 |
| 001.02.04.4014 | Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 590 м в 1-тр. исч. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 500 | 590,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 36 863,0 | 49 312,0 | 59 174,4 |
| 001.02.04.4015 | Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 762 м в 1-тр. исч. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 500 | 762,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 47 609,7 | 63 688,0 | 76 425,6 |
| 001.02.04.4016 | Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 242 м в 1-тр. исч. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 500 | 242,0 | Надземная | ППУ | 2030 | 9 503,2 | 12 220,0 | 14 664,0 |
| 001.02.04.4019 | Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке М2-01 2Ду700 на 2Ду800 от П-51 до К-3, 1550 м в однотрубном исчислении | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 800 | 1550,0 | Канальная | ППУ | 2026-2029 | 172 374,2 | 202 555,0 | 243 066,0 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  | 8 124,0 |  |  |  | 578 469,8 | 705 151,0 | 846 181,2 |

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

В г. Перми 61,1% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Эта величина была определена согласно паспортным характеристикам участков, описанных в электронной модели системы теплоснабжения города Перми. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных и характеризующиеся либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет может быть несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Перми имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и в целом систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Перми за 2025-2043 гг., составит 28 022 650,7 тыс. руб. без НДС в ценах 2025 г. без НДС.

Стоит отметить, что при планировании реконструкции ветхих тепловых сетей при необходимости должны быть учтены мероприятия, предусматривающие изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования или полный вывод из эксплуатации тепловых сетей, исходя из загруженности тепловых сетей:

- увеличение диаметра трубопроводов выявленных участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- уменьшение диаметра трубопроводов в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки меньше 0,3 м/с;

- вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и переключение существующих и перспективных потребителей на близлежащие тепловые сети либо перевод их на индивидуальное теплоснабжение.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в том числе мероприятия, предусмотренные ПАО «Т Плюс» при отнесении г. Перми к ценовым зонам теплоснабжения, а также обязательствами по заключенным концессионным соглашениям, представлен в таблице 10.2.

Помимо инвестиционных мероприятий, отраженных в таблице 10.2, ТСО города реализуют мероприятия по текущему ремонту тепловых сетей. Включая эти мероприятия, ежегодная доля перекладок тепловых сетей за период 2020-2024 гг. составила 1,23%, при этом за 2024 г. она составила 0,43% от общей материальной характеристики тепловых сетей города.

Таблица 10.1 – Объемы реконструкции тепловых сетей за 2020-2024 гг.

| Год актуализации | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м² | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м² | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| 2020 | 2 007,4 | 1 040,7 | 0,77% |
| 2021 | 1 916,5 | 3 666,4 | 1,41% |
| 2022 | 6 166,8 | 2 808,6 | 2,25% |
| 2023 | 5 439,6 | 1 556,8 | 1,75% |
| 2024 | 1 469,2 | 716,0 | 0,55% |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| 2020 | 0,0 | 95,1 | 0,39% |
| 2021 | 0,0 | 175,7 | 0,71% |
| 2022 | 0,0 | 244,8 | 1,00% |
| 2023 | 444,3 | 13,4 | 1,86% |
| 2024 | 0,0 | 86,8 | 0,36% |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| 2020 | 269,9 | 297,7 | 1,48% |
| 2021 | 0,0 | 42,8 | 0,11% |
| 2022 | 460,9 | 698,0 | 2,95% |
| 2023 | 703,2 | 73,0 | 1,97% |
| 2024 | 0,0 | 152,7 | 0,40% |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| 2020 | 299,5 | 662,2 | 1,17% |
| 2021 | 330,3 | 858,0 | 1,43% |
| 2022 | 397,3 | 2 124,5 | 3,03% |
| 2023 | 296,1 | 412,8 | 0,85% |
| 2024 | 0,0 | 87,1 | 0,11% |
| ЕТО №07 - ООО «ГЭК» |  |  |  |
| 2020 | 0,0 | 35,7 | 0,83% |
| 2021 | 0,0 | 69,7 | 1,62% |
| 2022 | 0,0 | 42,8 | 0,99% |
| 2023 | 0,0 | 235,5 | 5,48% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Система теплоснабжения г. Перми |  |  |  |
| 2020 | 2 576,8 | 2 131,3 | 0,80% |
| 2021 | 2 246,9 | 4 812,6 | 1,20% |
| 2022 | 7 025,0 | 5 918,7 | 2,19% |
| 2023 | 6 883,2 | 2 291,5 | 1,55% |
| 2024 | 1 469,2 | 1 042,7 | 0,43% |

В результате реализации мероприятий, приведенных в таблице 10.2, а также программ ТСО по ремонтам тепловых сетей, среднегодовая доля реконструкции тепловых сетей за период 2025-2043 гг. составит 1,5% (0,36% - ремонты тепловых сетей), причем в период 2025-2030 гг. она составит 2,1% от общей материальной характеристики тепловых сетей города.

Принятые в настоящей актуализации темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срока их эксплуатации, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Хотя средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода (20 лет – с 2023 по 2043 гг.) увеличивается на 4,3 года с 29,6 в конце 2024 г. до 33,9 лет в конце 2043 г., ежегодный рост составляет в среднем всего 0,2 года.

Что касается тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей) и перекладок (уменьшение) снижаются на 8,7% с 16,5% от отпуска в сеть в 2024 г. до 15,1% в 2043 г.

Удельная повреждаемость тепловых сетей снизится с 1,4 ед./км в 2024 г. до 0,8 ед./км в 2043 г. (снижение на 40,2%).

Характеристики тепловых сетей могут быть уточнены при следующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 10.2 – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.3001-9 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС от ж/д ул. Нейвинская, 10 до ж/д ул. Нейвинская, 12) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 125 | 150 125 | 54 48 | Канальная | ППУ | 2027 | 2 362,7 | 2 680,3 | 3 216,3 |
| 001.02.03.3001-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-26-2 до ж/д ул. Коломенская, 4) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 50 | 50 | 38,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 2 088,2 | 2 368,9 | 2 842,7 |
| 001.02.03.3001-15 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный ((Реконструкция сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-03В Коломенская, 3а до ж/д ул. Полазненская, 26, Коломенская, 3) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 125 | 150 125 | 88 88 | Канальная | ППУ | 2027 | 12 418,2 | 14 087,3 | 16 904,8 |
| 001.02.03.3001-16 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-05В Серпуховская, 7а до ж/д ул. Нейвинская, 10а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 | 200 150 | 136 136 | Канальная | ППУ | 2027 | 7 707,8 | 8 743,8 | 10 492,6 |
| 001.02.03.3001-18 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-02В ул. Героев Хасана, 95а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 125 100 80 50 | 200 150 125 100 80 50 | 39 834 190 568 262 416 | Канальная | ППУ | 2027 | 31 906,0 | 36 194,5 | 43 433,5 |
| 001.02.03.3001-20 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный (Реконструкция сетей от ЦТП-03Д) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | - | Канальная | ППУ | 2027 | 993,2 | 1 126,6 | 1 352,0 |
| 001-3.02.03.3002 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 700,0 | Канальная | ППУ | 2037-2038 | 19 915,6 | 34 621,0 | 41 545,2 |
| 001-3.02.03.3002-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляции ГВС от ВК Банная гора (ПГПБ) до Корсуньской, 10, к 3,4,5) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | - | - | - | Канальная | ППУ | 2027 | 26 031,1 | 29 530,0 | 35 436,0 |
| 001-3.02.03.3003 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 11943,5 | Канальная | ППУ | 2028-2041 | 191 222,4 | 303 737,0 | 364 484,4 |
| 001-3.02.03.3003-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления от ЦТП-08т до ж.д. ул. Щитовая 5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 124,6 | Канальная | ППУ | 2027 | 7 346,0 | 8 333,3 | 10 000,0 |
| 001-3.02.03.3003-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция тепловых сетей от т6 - т6-1 с вводами в жд Черняховского, 60, 62, 64) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 80 50 | 80 50 | 70 170 | Бесканальная; Надземная | ППУ | 2027 | 7 346,0 | 8 333,3 | 10 000,0 |
| 001-3.02.03.3003-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-03т) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 100 80 70 | 150 100 80 70 | 974 692 70 152 | Канальная | ППУ | 2027 | 39 668,2 | 45 000,0 | 54 000,0 |
| 001-3.02.03.3003-7 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-05т) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 250 | 250 | 46,0 | Бесканальная | ППУ | 2027 | 61 706,1 | 70 000,0 | 84 000,0 |
| 001-3.02.03.3003-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция магистральной сети ТК7 - ТК13, тепловой сети тк8 - тк8-7 ) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 300 | 300 | 1338,0 | Канальная | ППУ | 2025 | 45 114,0 | 45 114,0 | 54 136,8 |
| 001-3.02.03.3003-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция ТС от т9-1 до т9-7-1) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 80 | 80 | 58,0 | Бесканальная | ППУ | 2026 | 3 001,9 | 3 235,1 | 3 882,1 |
| 001-3.02.03.3003-14 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция ТС от К-11-1 до ж.д. ул. Черняховского, 3,5,9 и до К-11-10) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | - | - | #ЗНАЧ! | Канальная | ППУ | 2026 | 3 478,7 | 3 749,0 | 4 498,7 |
| 001-3.02.03.3004 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 1827,7 | Канальная | ППУ | 2028-2038 | 101 509,5 | 153 166,0 | 183 799,2 |
| 001-3.02.03.3004-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 4-1 до ТК 4-1-10 с вводами Валежная, 13, Щербакова, 15,17,19,21 и от ТК 4-1-4 до ТК 4-1-4-3) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 306,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 22 037,9 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| 001-3.02.03.3004-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 19 до ТК 19-7) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 125 100 80 | 150 125 100 80 | 104 270 52 65 | Канальная | ППУ | 2027 | 13 222,7 | 15 000,0 | 18 000,0 |
| 001-3.02.03.3005 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 1295,5 | Канальная | ППУ | 2028-2040 | 73 759,5 | 100 812,0 | 120 974,4 |
| 001-3.02.03.3005-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция ТС от ТК 25 до Старикова, 14) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 46,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 18 339,9 | 20 805,0 | 24 966,0 |
| 001-3.02.03.3005-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция ТС от ТК 30А до ЦТП 25О) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 250 | 250 | 1840,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 27 089,6 | 29 194,2 | 35 033,1 |
| 001-3.02.03.3006 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 3294,5 | Канальная | ППУ | 2029-2043 | 156 080,8 | 229 027,0 | 274 832,4 |
| 001-3.02.03.3006-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция участка тепловой сети от котельной до К-1) | ВК Чусовская, 27 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 121,5 | Надземная | ППУ | 2026 | 4 525,9 | 4 877,5 | 5 853,0 |
| 001-3.02.03.3006-7 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция участка тепловой сети от ул. Чусовская, 20а до ул. Чусовская, 22а) | ВК Чусовская, 27 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 70 | 70 | 32,5 | Канальная | ППУ | 2026 | 622,9 | 671,3 | 805,6 |
| 001-3.02.03.3006-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция участка тепловой сети от ул. Чусовская, 22а до ул. Чусовская, 24а) | ВК Чусовская, 27 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 70 | 70 | 33,6 | Канальная | ППУ | 2026 | 699,1 | 753,4 | 904,1 |
| 001-3.02.03.3006-9 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция участка отопления и ГВС от ВК Новые Ляды до Т-1) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 300 | 300 | 89,2 | Надземная | ППУ | 2026 | 4 626,0 | 4 985,4 | 5 982,5 |
| 001-3.02.03.3007 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 125 | 125 | 1182,9 | Канальная | ППУ | 2041 | 39 591,5 | 78 623,0 | 94 347,6 |
| 001-3.02.03.3007-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 6 до ТК 7) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 200 | 200 | 180,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 4 624,6 | 4 983,9 | 5 980,7 |
| 001-3.02.03.3007-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 8) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 84,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 4 177,0 | 4 738,4 | 5 686,1 |
| 001-3.02.03.3007-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от жд Трясолобова, 67 до д/сад Трасолобова, 65) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 80 50 | 80 50 | 148 138 | Канальная | ППУ | 2026 | 8 606,6 | 9 275,3 | 11 130,3 |
| 001-3.02.03.3007-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 11) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 70,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 3 415,7 | 3 681,1 | 4 417,3 |
| 001-3.02.03.3007-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до Читалина, 10) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 80 | 80 | 198,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 2 099,3 | 2 262,4 | 2 714,8 |
| 001-3.02.03.3007-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 с вводами в жд Трясолобова, 71,73) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 125 100 | 150 125 100 | 124 33 19 | Канальная | ППУ | 2026 | 5 802,7 | 6 253,5 | 7 504,2 |
| 001-3.02.03.3007-7 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от К-30 до жд Трасолобова, 67) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 200 150 100 | 200 150 100 | 413,6 | Канальная | ППУ | 2027 | 7 042,4 | 7 989,0 | 9 586,8 |
| 001-3.02.03.3008 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 2838,2 | Канальная | ППУ | 2028-2038 | 60 030,1 | 89 520,0 | 107 424,0 |
| 001-3.02.03.3008-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сетей для подключения потребителей с ВК Искра на Вк молодежный: Веденеева, 31, 31/1, 28 к. А, Косякова 16) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 250 200 150 100 | 250 200 150 100 | 40 640 84 160 | Канальная; Бесканальная; Надземная | ППУ | 2025-2026 | 10 321,8 | 11 080,8 | 13 296,9 |
| 001-3.02.03.3008-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потебителей с ВК Искра на ВК Молодежный: Веденеева 52, 54) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 200 100 | 200 100 | 180 314 | Канальная; Надземная | ППУ | 2025-2026 | 11 146,4 | 11 966,0 | 14 359,2 |
| 001-3.02.03.3009 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Окуловский | ВК Окуловский | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 331,4 | Канальная | ППУ | 2029 | 3 829,1 | 4 733,0 | 5 679,6 |
| 001-3.02.03.3010 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ | ВК Верхняя Курья | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 1461,8 | Канальная | ППУ | 2032-2042 | 6 690,1 | 10 437,0 | 12 524,4 |
| 001-3.02.03.3010-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ (Реконструкция тепловой сети от ТК 6 до ТК 7) | ВК Верхняя Курья | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 296,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 5 270,8 | 5 680,3 | 6 816,4 |
| 001-3.02.03.3010-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ (Реконструкция тепловой сети от Т-Б1 до Т-Б2) | ВК Верхняя Курья | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 36,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 998,2 | 1 075,8 | 1 290,9 |
| 001-3.02.03.3011 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 1414,3 | Канальная | ППУ | 2028-2034 | 37 992,5 | 46 947,0 | 56 336,4 |
| 001-3.02.03.3011-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от К 17 до К-18 с вводами ул. Гарцовская, 46 и ул. Колыбалова,44) | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 150,0 | Канальная | ППУ | 2025 | 10 361,0 | 10 361,0 | 12 433,2 |
| 001-3.02.03.3011-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от ТК 19 с вводом в д/сад Лядовская, 101) | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 200 100 | 200 100 | 233,6 | Канальная | ППУ | 2026 | 10 139,4 | 10 927,2 | 13 112,6 |
| 001-3.02.03.3011-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от ТК 19 с вводом в д/сад Лядовская, 101, Лядовская, 87,89,91,93,95,97 и ул. Колыбалова 14,16,18,20,22,24,26,28) | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 125 100 50 | 150 125 100 50 | 1775,6 | Канальная | ППУ | 2027 | 38 001,8 | 43 109,6 | 51 731,5 |
| 001-3.02.03.3016 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по ул. Ленской, 32 "Б" | ВК Ленская, 32б | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 80 | 80 | 182,7 | Канальная | ППУ | 2029 | 6 324,1 | 7 817,0 | 9 380,4 |
| 001-3.02.03.3017 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Нижняя Курья (Реконструкция участка тепловой сети от Т-1 до Т-9) | ВК Нижняя Курья | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 694,0 | Надземная | ППУ | 2027 | 20 568,7 | 23 333,3 | 28 000,0 |
| 001-3.02.03.3017-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Нижняя Курья (Реконструкция участка тепловой сети от Т-9 до ул. ДОС, 41,42,43,44,48,54,55,57,58,59,60, п.Нижняя Курья, в/г 50) | ВК Нижняя Курья | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 80 50 | 100 80 50 | 2412,5 | Канальная; Надземная | ППУ | 2027 | 13 047,0 | 14 800,7 | 17 760,8 |
| 001-3.02.03.3021 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чапаева, 6 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 125 | 125 | 411,1 | Канальная | ППУ | 2030-2037 | 43 036,4 | 69 898,0 | 83 877,6 |
| 001-3.02.03.3022 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 1886,1 | Канальная | ППУ | 2028-2043 | 129 341,8 | 245 201,0 | 294 241,2 |
| 001-3.02.03.3022-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от т.2 до ТК-10 1-контур) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 300 | 300 | 634,0 | Надземная | ППУ | 2027 | 30 853,0 | 35 000,0 | 42 000,0 |
| 001-3.02.03.3022-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-12-1-3 до ул. Красноводская. 6) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 94,0 | Канальная | ППУ | 2025 | 2 274,0 | 2 274,0 | 2 728,8 |
| 001-3.02.03.3022-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-12-1-5 до К-12-1-7 (ЦТП13х)) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 150 | 150 | 320,0 | Надземная | ППУ | 2025 | 1 351,0 | 1 351,0 | 1 621,2 |
| 001-3.02.03.3022-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция ТС от ЦТП-11Х до ж.д.) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 200 150 125 100 70 | 200 150 125 100 70 | 817,3 | Канальная | ППУ | 2026 | 10 815,4 | 11 655,7 | 13 986,8 |
| 001-3.02.03.3022-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-6-1 до К-6-3, 1-контур) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 250 | 250 | 118,3 | Канальная | ППУ | 2026 | 2 714,8 | 2 925,7 | 3 510,9 |
| 001.02.03.3023-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, ХВС ЦТП-38Д транзиты по подвалам ж.д. Парковый, 5, 3, 3\1) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 125 | 200 150 125 | 1062 491 356 | Подвальная | ППУ | 2025-2026 | 29 591,1 | 31 665,5 | 37 998,6 |
| 002.02.03.3025 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс Кировский (ТЭЦ-14) | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 2438,3 | Канальная | ППУ | 2028-2042 | 221 349,7 | 338 697,0 | 406 436,4 |
| 002.02.03.3025-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс Кировский (ТЭЦ-14) (Реконструкция тепловой сети М4-08 от ТК-8-18-10 до Танцорова, 14) | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 | 100 | 156,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 2 777,9 | 2 993,7 | 3 592,4 |
| 002.02.03.3025-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс Кировский (ТЭЦ-14) (Реконструкция тепловой сети от К-8-18-2А до Т-8-18-2А-1А) | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 454,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 6 283,2 | 7 127,7 | 8 553,2 |
| 001-2.02.03.3026 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс Гайва (ТЭЦ-13) | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 563,7 | Канальная | ППУ | 2034-2043 | 63 027,2 | 124 649,0 | 149 578,8 |
| 001.02.03.3028-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Вынос участка тепловой сети по адресу: г. Пермь от ТК931-01 до ТК931-1а с компенсатором и от ТК 931-1а до ТК 931-1-3 с компенсатором (Ботанический сад)) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 330,0 | Надземная | ППУ | 2025 | 5 065,0 | 5 065,0 | 6 078,0 |
| 001.02.03.3038 | Реконструкция участка тепловых сетей М2-09 от Т.-838Б до Т.841, Ду-800мм по ул.Встречная | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 443,9 | Канальная | ППУ | 2031 | 57 305,4 | 76 658,0 | 91 989,6 |
| 001-2.02.03.3043 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-76 до К-55 по ул.Кабельщиков, Ду 450 мм. | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 450 | 450 | 2742,0 | Канальная | ППУ | 2028-2029 | 129 241,7 | 155 274,0 | 186 328,8 |
| 001.02.03.3047 | Реконструкция участка тепловой сети М1-04 от К-159 до К-357, ул. Николая Островского, Ду 800/700 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800/700 | 800/700 | 1181,5 | Канальная | ППУ | 2027 | 158 699,2 | 180 030,0 | 216 036,0 |
| 001.02.03.3049 | Реконструкция участка тепловой сети М1-18 от К 129А до К 655, ул. Екатерининская, Ду 400 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400/500 | 400/500 | 917,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 32 478,7 | 41 764,0 | 50 116,8 |
| 001.02.03.3050 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-504 до К-513, ул. Макаренко\Тургенева, Ду500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 1432,1 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 98 856,2 | 100 980,0 | 121 176,0 |
| 001.02.03.3051 | Реконструкция участка тепловой сети М1-15 К-595 до К-600 ул. Красноармейская, Ду 700 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 1070,7 | Канальная | ППУ | 2027 | 154 177,0 | 174 900,0 | 209 880,0 |
| 001.02.03.3052 | Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от ВК-3 до К-8, ул. Старцева, Ду 1000 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1000 | 1000 | 1573,6 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 95 727,1 | 110 721,0 | 132 865,2 |
| 001.02.03.3053 | Реконструкция участка тепловой сети М1-21 К-31-4 до К-31-8 ул. Полины Осипенко, Ду 400 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 469,2 | Канальная | ППУ | 2028 | 18 008,7 | 21 337,0 | 25 604,4 |
| 001.02.03.3054 | Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К1-25 до Т 1-30 , ул. Клары Цеткин, Ду 400 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 1133,1 | Канальная | ППУ | 2030 | 40 085,1 | 51 545,0 | 61 854,0 |
| 001.02.03.3056 | Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К 1-18 до К 1-19, ул. Куйбышева, Ду 600/700 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600/700 | 600/700 | 113,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 008,2 | 6 440,0 | 7 728,0 |
| 001.02.03.3057 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от П-169 до Т-170, ул. Котовского, Ду 600 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 266,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 790,3 | 15 161,0 | 18 193,2 |
| 002.02.03.3064 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-117-34 до ТК 117-34-1 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении по ул. Закамская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 260,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 750,9 | 7 395,0 | 8 874,0 |
| 002.02.03.3065 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-89-2 до ЦТП-2 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 165 м. по ул. Сокольская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 165,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 649,6 | 4 693,0 | 5 631,6 |
| 002.02.03.3066 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-87-1 до ЦТП-3 Ду 250 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 182 м. по ул. Макарова | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 250 | 250 | 182,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 288,2 | 6 800,0 | 8 160,0 |
| 002.02.03.3067 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-114-13 до ТК-114-15 Ду 200 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 156 м. по ул. Автозаводская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 156,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 018,3 | 6 453,0 | 7 743,6 |
| 002.02.03.3068 | Реконструция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-192-8 до ЦТП 55 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 450 м. по ул. Охотников, ул. Онежская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 450,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 952,7 | 12 798,0 | 15 357,6 |
| 002.02.03.3069 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-189-2 до ТК-110-18 до ТК 110-16 Ду 200/150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 325 м. по ул. Охотников, ул. Химградская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 150 | 200 150 | 325,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 841,3 | 10 083,0 | 12 099,6 |
| 002.02.03.3071 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №41 до ул. Автозаводская, 4, ул. Худанина, 15. Ду 159/89 мм, ГВС Ду 159,89 мм, ЦГВС 89/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 80 50 | 150 80 50 | 963,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 523,2 | 9 674,0 | 11 608,8 |
| 002.02.03.3072 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ЦТП №5 от ТК 7-1 до ж/д ул. Камышинская, 1, 11, 11а, 11б ул. Буксирная, 9, 19 ОТ, Ду 219/159/100/89/76 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 150 100 80 70 | 200 150 100 80 70 | 1579,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 20 882,1 | 26 852,0 | 32 222,4 |
| 002.02.03.3073 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-06, от МКД по ул. А. Нахимова, 7 до ул. А. Нахимова, 3, 5, ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, ул. Кировоградская, 39, 41 Ду 159/133/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 33/108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 89/76/57/40 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 125 100 80 70 50 40 32 | 150 125 100 80 70 50 40 32 | 2036,6 | Канальная | ППУ | 2026 | 39 112,3 | 42 151,0 | 50 581,2 |
| 002.02.03.3074 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС , ХВС М4-05, от ЦТП №45 ул. Автозаводская, 26 до ул. М. Рыбалко, 29а, 31, 31а,33а, ул. Автозаводская, 32, 32а, 34 Ду 159/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 159/108/76/57 мм, ЦГВС Ду 76/57/32 мм, ХВС Ду 159/108/89/76/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 80 70 50 32 | 150 100 80 70 50 32 | 1654,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 17 650,8 | 22 697,0 | 27 236,4 |
| 002.02.03.3075 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ТК 117-34-1 до ж/д ул. Закамская, 19, 21, 21а, ул. Ласьвинская, 11, ул. А. Невского, 12а, 14, 18. ОТ. Ду 133/108/76/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 100 70 50 | 125 100 70 50 | 806,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 995,3 | 10 281,0 | 12 337,2 |
| 002.02.03.3076 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ТК 25-0-12 до ул. Б. Хмельницкого, 13а, 36., Ду 89 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 80 | 80 | 218,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 282,6 | 4 221,0 | 5 065,2 |
| 002.02.03.3077 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08,ЦТП №7 от К-23 до ж/д ул. Байкальская, 9 Ду 150 мм , ГВС Ду 100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 1323,4 | Надземная | ППУ | 2030 | 10 039,0 | 12 909,0 | 15 490,8 |
| 002.02.03.3078 | Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 64-20 до ул. Гальперина, 1, 2. , Ду 89/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 80 50 | 80 50 | 223,0 | Бесканальная | ППУ | 2030 | 1 465,1 | 1 884,0 | 2 260,8 |
| 002.02.03.3079 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-1 до здания Закамская 39, Ду 125/80 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 80 | 125 80 | 384,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 6 993,6 | 8 993,0 | 10 791,6 |
| 002.02.03.3080 | Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-9-10 до ул. Воронежская, 1. , Ду 89 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 80 | 80 | 204,6 | Надземная | ППУ | 2030 | 1 818,2 | 2 338,0 | 2 805,6 |
| 002.02.03.3081 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ул. Шишкина, 23 до ул. М. Рыбалко, 42, 44 , Ду 133/79 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 70 | 125 70 | 301,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 768,5 | 3 560,0 | 4 272,0 |
| 002.02.03.3082 | Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-2А до ж\д Капитанская 12, Ду 200 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 438,1 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 567,8 | 13 589,0 | 16 306,8 |
| 002.02.03.3083 | Реконструкция участка тепловой сети М4-04 от ТК 117-44 до ТК 117-44-1-3, Ду 150/100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 | 150 100 | 734,9 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 639,8 | 20 111,0 | 24 133,2 |
| 002.02.03.3084 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ТК 107-2-1 ул. Закамская 66 до ул. Кировоградская, 73а и до ТК 107-2-3 ул. Закамская, 62, Ду 100/89/76 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 80 70 | 100 80 70 | 385,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 623,4 | 7 231,0 | 8 677,2 |
| 002.02.03.3085 | Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от МКД по ул. 2-я Буровая, 13 до ул. Дунайская, 15, 17, 19, ул. Фадеева, 15. ГВС+ОТ. Ду 89/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 80 50 | 80 50 | 629,1 | Канальная | ППУ | 2027 | 2 957,5 | 3 355,0 | 4 026,0 |
| 002.02.03.3086 | Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-15 до ул. Мензелинская, 9. Ду 100/89 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 80 | 100 80 | 181,1 | Бесканальная | ППУ | 2030 | 2 032,8 | 2 614,0 | 3 136,8 |
| 002.02.03.3087 | Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-8 до ТК 8-18-10, Ду 100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 | 100 | 416,2 | Канальная | ППУ | 2031 | 10 119,5 | 13 537,0 | 16 244,4 |
| 002.02.03.3088 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ЦТП №4 до ул. Светлогорская, 11, Ду 133 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 | 125 | 535,6 | Бесканальная | ППУ | 2030 | 5 927,4 | 7 622,0 | 9 146,4 |
| 002.02.03.3089 | Реконструкция участка тепловой сети М4-10, ТК 103-17-7 до д/с ул. Сысольская, 7, 9а, Ду 100/76/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 70 50 | 100 70 50 | 345,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 929,5 | 3 767,0 | 4 520,4 |
| 002.02.03.3090 | Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 131-11-5 до ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 31, ул. Новоржевская, 36. Ду 219/108/76/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 100 70 50 | 200 100 70 50 | 403,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 937,4 | 5 063,0 | 6 075,6 |
| 002.02.03.3091 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08, от ЦТП № 8 до ул. Капитанская, 21(д/с), Ду 219/159/57 мм, ГВС Ду 89 мм , ЦГВС Ду 57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 150 80 50 | 200 150 80 50 | 741,7 | Канальная | ППУ | 2030 | 6 374,6 | 8 197,0 | 9 836,4 |
| 002.02.03.3092 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-07, от ЦТП № 15 до ж/д 18,20,22 ул. Липатова Ду 219/159 мм, ГВС 159/133 мм, ЦГВС 100/89 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 150 125 | 200 150 125 | 605,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 186,3 | 6 669,0 | 8 002,8 |
| 002.02.03.3093 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 60 по ул. М. Рыбалко, 21 до ул. Федосеева, 18, ул. М. Рыбалко, 15, 17, 19. , Ду 108/76,57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 70 50 | 100 70 50 | 441,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 585,8 | 4 611,0 | 5 533,2 |
| 002.02.03.3094 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-10, от ЦТП 33 до ж/д ул.Сысольская, 8,8а,10, 10/3,10/4 , Ду 159/100/89/76 мм, ГВС Ду 159/100 мм, ЦГВС Ду 89/57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 80 70 50 | 150 100 80 70 50 | 916,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 6 730,8 | 8 655,0 | 10 386,0 |
| 002.02.03.3095 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ТК 87 до ТК 87-7, Ду 250 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 250 | 250 | 578,2 | Канальная | ППУ | 2031 | 16 117,1 | 21 560,0 | 25 872,0 |
| 002.02.03.3096 | Реконструкция участка тепловой сети М4-10 от ТК 49-20 до ТК 49-30, Ду 300 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 300 | 300 | 1093,4 | Канальная | ППУ | 2031 | 32 855,4 | 43 951,0 | 52 741,2 |
| 002.02.03.3097 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07, ТК 102А до ввода в ЦТП № 15 , Ду 219 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 64,7 | Канальная | ППУ | 2030 | 796,3 | 1 024,0 | 1 228,8 |
| 002.02.03.3098 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ЦТП № 23 до ул. М. Рыбалко,40а, ул. Закамская, 41а, Ду 100/89 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 80 | 100 80 | 288,4 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 337,7 | 3 006,0 | 3 607,2 |
| 002.02.03.3099 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05,06 от ТК 117-32 до ТК 117-36, Ду 30 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 300 | 300 | 412,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 12 872,0 | 16 552,0 | 19 862,4 |
| 002.02.03.3100 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-5 до ж\д М.Рыбалко 40 , Ду 150/100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 | 150 100 | 583,2 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 257,6 | 14 476,0 | 17 371,2 |
| 002.02.03.3101 | Реконструкция участка тепловой сети от ж\д Ласьвинская 60А до ТК 25-12, Ду 300/200 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 300/200 | 300/200 | 97,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 1 930,2 | 2 482,0 | 2 978,4 |
| 002.02.03.3102 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-01, ЦТП №1 от ТК 1-9 до ул. А. Ушакова, 28а, Ду 133/76 мм , ГВС Ду 133/27 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 70 25 | 125 70 25 | 396,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 222,7 | 4 144,0 | 4 972,8 |
| 002.02.03.3103 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 56 до МКД по ул. Б. Хмельницкого, 30 ., Ду 159/89 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 80 | 150 80 | 419,3 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 959,1 | 5 091,0 | 6 109,2 |
| 002.02.03.3105 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-05, от МКД по ул. Худанина, 22 до ул. М. Рыбалко, 5а,9а, ул. Худанина, 13, 13а Ду 159/133/108/89/57 мм, ГВС ду 108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 57 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 125 100 80 70 50 | 150 125 100 80 70 50 | 1020,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 6 337,3 | 8 149,0 | 9 778,8 |
| 002.02.03.3110 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-03 от П-19-3 до П-20 Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 340 м. по ул. Ласьвинская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 800 | 800 | 340,0 | Надземная | ППУ | 2026 | 22 875,7 | 24 653,0 | 29 583,6 |
| 002.02.03.3111 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-04 от ТК-179 до ТК-180 Ду 400мм протяжённостью в однотрубном исчислении 52 м. по ул. М.Рыбалко | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 400 | 400 | 52,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 1 975,3 | 2 540,0 | 3 048,0 |
| 002.02.03.3112 | Реконструкция участка тепловых сетей М4-07 от ТК-107 до ТК-127 Ду 300 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 320 м. по ул. Закамская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 300 | 300 | 320,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 304,1 | 11 964,0 | 14 356,8 |
| 002.02.03.3113 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №24 до ул. Ардатовская, 40. Ду 108 мм, ГВС Ду 108 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 | 100 | 654,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 333,2 | 5 572,0 | 6 686,4 |
| 002.02.03.3114 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П-38 до П-43, Ду 700 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 700 | 700 | 2906,0 | Надземная | ППУ | 2026 | 51 498,9 | 55 500,0 | 66 600,0 |
| 002.02.03.3115 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П49- до Т-59, Ду 600 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 600 | 600 | 2288,7 | Надземная | ППУ | 2031 | 97 483,0 | 130 404,0 | 156 484,8 |
| 001.02.03.3121 | Реконструкция квартальных сетей отопления и ГВС от ЦТП 7 до ж.д. по ул Уинская 4. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 100 | 200 150 100 | 381,6 | Канальная | ППУ | 2027 | 62 495,0 | 70 895,0 | 85 074,0 |
| 001.02.03.3122 | Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от ЦТП2М до Старцева 3/4, отпление гвс цгвс хвс | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/160/110 | 150/100/160/110 | 844,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 385,7 | 12 069,0 | 14 482,8 |
| 001.02.03.3123 | Реконструкция участка тепловой сети М1- 15 от ЦТП 27 Фонтанная 14, Ду 159/108\89/57 мм, замена ВПГ ГВС. | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/80/50 | 150/100/80/50 | 754,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 13 732,1 | 17 658,0 | 21 189,6 |
| 001.02.03.3124 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 59-9 до К 655-11-6 , ул.Тополевый Переулок, Ду 200 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 430,3 | Канальная | ППУ | 2025 | 41 520,0 | 41 520,0 | 49 824,0 |
| 001.02.03.3125 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от ЦТП 39М ул. Мостовая 3а | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/80 | 150/100/80 | 1038,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 294,1 | 14 523,0 | 17 427,6 |
| 001-2.02.03.3126 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 31 до ЦТП-20 1-ый Дубровский,4а, Ду-325мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 300 | 300 | 1694,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 52 925,3 | 68 056,0 | 81 667,2 |
| 001-2.02.03.3127 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-1 до ж.д. Карбышева,88,86,84,82/2 , Ду 273/219/89 мм, ГВС Ду 159/100 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | ОТ 250/200/80 ГВС 150/100 | ОТ 250/200/80 ГВС 150/100 | 972,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 18 986,9 | 24 415,0 | 29 298,0 |
| 001.02.03.3128 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К -14К до К-14К-5, ул.Вижайская, Ду 250 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 282,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 8 195,1 | 10 538,0 | 12 645,6 |
| 001.02.03.3129 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 15 до ТК 15-7, Ду 300 /200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300/200 | 300/200 | 840,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 27 548,3 | 35 424,0 | 42 508,8 |
| 001-2.02.03.3130 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-12, от ТК 46-4-04 до ж.д. Гайвинская,30, Ду 108 мм, ГВС 80/50 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 100, ГВС 80/50 | 100, ГВС 80/50 | 180,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 2 643,7 | 2 999,0 | 3 598,8 |
| 001.02.03.3131 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 65-9 до К 655-11, ул. Монастырская/Осинская, Ду 200 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 880,4 | Канальная | ППУ | 2030 | 21 214,9 | 27 280,0 | 32 736,0 |
| 001.02.03.3132 | Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-3-6 до К-3-18 , ул. Героев Хасана, Ду 200 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 457,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 025,8 | 14 178,0 | 17 013,6 |
| 001.02.03.3133 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-564-2 до ЦТП 39 Мостовая 3а, ду 219/159/133/57 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/125/50 | 200/150/125/50 | 1402,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 35 153,9 | 39 879,0 | 47 854,8 |
| 001.02.03.3134 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 511-9 до ж/д Мира7,9, Ду 150/133/100 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/125/100 | 150/125/100 | 346,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 653,9 | 9 842,0 | 11 810,4 |
| 001.02.03.3135 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП№ 8 Подлесная, 5 до Парковый,4 , Ду 200 мм; ГВС Ду 150 мм; ЦГВС Ду 100 мм; ХГВС ДУ 150 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | ОТ 200 ГВС 150 ЦГВС 100 ХВС 150 | ОТ 200 ГВС 150 ЦГВС 100 ХВС 150 | 1000,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 18 725,6 | 24 079,0 | 28 894,8 |
| 001-2.02.03.3136 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-5 до ж.д. Луговского, 132,132а. Ду-108 мм, ГВС Ду 108 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 100 | 100 | 167,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 770,8 | 3 563,0 | 4 275,6 |
| 001-2.02.03.3137 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-11, до ТК 49-2-3 Ду 219 мм, ГВС Ду 159/108 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 ГВС 150/100 | 200 ГВС 150/100 | 400,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 8 224,7 | 10 576,0 | 12 691,2 |
| 001.02.03.3138 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-10К-5 до К-10К-17, ул.Кузбасская, Ду 300 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 526,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 19 608,6 | 21 132,0 | 25 358,4 |
| 001.02.03.3139 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-32 Шоссе Космонавтов, 132 до Ш.Космонавтов, 129,131,131А, Ду 150/100/80/50 мм, ГВС Ду 50 мм, ЦГВС ДУ 80/50 мм, ХВС Ду 100/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | ОТ 150/100/80/100 ГВС 50 ЦГВС 80/50 ХВС 100/50 | ОТ 150/100/80/100 ГВС 50 ЦГВС 80/50 ХВС 100/50 | 1018,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 838,9 | 20 367,0 | 24 440,4 |
| 001.02.03.3140 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК 33-16 до ЦТП№ 30И , Ду150 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 654,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 14 466,3 | 18 602,0 | 22 322,4 |
| 001.02.03.3141 | Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-2-15 до К-2-20 , Комсомольский проспект, Ду 200 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 443,1 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 688,3 | 13 744,0 | 16 492,8 |
| 001.02.03.3142 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до Студенческой 30 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 756,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 020,7 | 19 315,0 | 23 178,0 |
| 001.02.03.3143 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-16-0-45-4 до К-16-0-45-4-1 ул. Красновишерская | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 395,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 341,2 | 9 440,0 | 11 328,0 |
| 001-2.02.03.3147 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,67 до Репина,67а Ду 159 мм, ГВС Ду 108/76 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 200,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 247,0 | 6 747,0 | 8 096,4 |
| 001.02.03.3148 | Реконструкция участка тепловой сети М1-15 от К-609 до К-609-10А, ул. Рабоче-Крестьянская, Ду 250 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 618,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 21 429,1 | 23 094,0 | 27 712,8 |
| 001.02.03.3149 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-407-0-3 до Технической 13 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/80 | 150/80 | 810,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 055,0 | 19 359,0 | 23 230,8 |
| 001.02.03.3150 | Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-20-9 до Макаренко 25 отпление гвс цгвс хвс | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/110/63 | 200/110/63 | 1355,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 17 439,3 | 22 425,0 | 26 910,0 |
| 001-2.02.03.3151 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж.д. Карбышева,26, Ду-108/57мм (ЦТП 21) | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 100/50 | 100/50 | 370,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 6 397,9 | 8 227,0 | 9 872,4 |
| 001-2.02.03.3152 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-5 до ЦТП-6 ул. Кабельщиков,8, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 384,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 8 905,5 | 11 913,0 | 14 295,6 |
| 001-2.02.03.3153 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,63 до ж.д. Кабельщиков,87 Ду 89 мм, ГВС Ду 108/57 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 80 ГВС 100/50 | 80 ГВС 100/50 | 120,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 1 414,6 | 1 819,0 | 2 182,8 |
| 001.02.03.3154 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 К 763 до К 763-5 , ул. Лодыгина, Ду 300 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 325,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 26 581,3 | 35 558,0 | 42 669,6 |
| 001.02.03.3155 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-573-18А до К-573-18А-3 ул. Революции 68/Попова 58 Ду 300 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 326,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 216,3 | 13 137,0 | 15 764,4 |
| 001.02.03.3156 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 К-179 до Т-179-8а ул. Ду 300 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 416,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 12 997,2 | 16 713,0 | 20 055,6 |
| 001.02.03.3157 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 507- 507-6, до ж/д Декабристов,16-18 Ду 150 /133/100/80,50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/125/100/80/50 | 150/125/100/80/50 | 878,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 17 811,8 | 22 904,0 | 27 484,8 |
| 001-2.02.03.3158 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК49-9-6 до ЦТП № 8 ул. Янаульская,28, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 400,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 650,9 | 12 410,0 | 14 892,0 |
| 001-2.02.03.3159 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 48-11 до ТК 48-16 ул. Вильямса Ду 159 мм (ЦТП 15) | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 456,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 086,4 | 12 970,0 | 15 564,0 |
| 001-2.02.03.3160 | Реконструкция участка сети ГВС от ТК 22-04 до ж.д. Гайвинская,58,60. ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм (ЦТП 22) | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | ГВС 90 ЦГВС 63 | ГВС 90 ЦГВС 63 | 396,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 949,7 | 3 793,0 | 4 551,6 |
| 001.02.03.3161 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-406 до К-406-0-3, ул. Б.Гагарина, Ду 250 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 266,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 730,1 | 9 940,0 | 11 928,0 |
| 001.02.03.3162 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 12 до ТК 12-2, Ду 150 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 366,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 7 782,0 | 10 410,0 | 12 492,0 |
| 001.02.03.3163 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС , ХВС от ЦТП№2 Пожарского,17 до Подлесная,35 Ду 150 мм, ГВС Ду 100 мм, ЦГВС Ду 80 мм, ХВС Ду 100 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | ОТ 150 ГВС 100 ЦГВС 80 ХВС 100 | ОТ 150 ГВС 100 ЦГВС 80 ХВС 100 | 350,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 715,8 | 6 064,0 | 7 276,8 |
| 001-2.02.03.3165 | Реконструкция участка сети ГВС, ХВС от ЦТП-22 до ж.д. Мелитопольская,26,28 , ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм, ХВС Ду 90 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | ГВС 90 ЦГВС 63 ХВС 90 | ГВС 90 ЦГВС 63 ХВС 90 | 546,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 067,2 | 5 230,0 | 6 276,0 |
| 001-2.02.03.3166 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 84 до ЦТП Кабельщиков,23, Ду-108мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 100 | 100 | 537,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 780,0 | 12 576,0 | 15 091,2 |
| 001-2.02.03.3167 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 27-3 до ЦТП-26 ул. Писарева,56, Ду-159мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 200,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 4 252,8 | 5 689,0 | 6 826,8 |
| 001-2.02.03.3168 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 70-2 до ТК 70-2-2 ул. Васнецова, Ду-159мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 140,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 096,7 | 3 982,0 | 4 778,4 |
| 001.02.03.3169 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 Т-179-10б до К-1-17-24 ул. Куйбышева Ду 300 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 327,4 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 216,3 | 13 137,0 | 15 764,4 |
| 001.02.03.3170 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до К-6-0-14 ул. Дружбы | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 525,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 10 026,8 | 13 413,0 | 16 095,6 |
| 001.02.03.3172 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 14-1 до ТК 14-11 , Ду 150 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 702,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 528,6 | 19 968,0 | 23 961,6 |
| 001.02.03.3173 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 514 до ТК 514-1-2, Мира3,5, Ду 150 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 214,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 734,5 | 6 088,0 | 7 305,6 |
| 001-2.02.03.3176 | Реконструкция участка сети ГВС от ТК 21-05 до ТК 21-08 по ул. Репина , Ду 75 мм ( ЦТП 21) | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 70 | 70 | 125,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 104,4 | 2 706,0 | 3 247,2 |
| 001-2.02.03.3177 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-3 до ЦТП-7 ул. Кабельщиков,17, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 200,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 825,5 | 6 205,0 | 7 446,0 |
| 001-2.02.03.3178 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49-9-6 до ЦТП-10 ул. Толбухина,16, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 240,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 790,5 | 7 446,0 | 8 935,2 |
| 001-2.02.03.3179 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49 до ЦТП-11 ул. Вильямса,18, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 300,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 237,8 | 9 307,0 | 11 168,4 |
| 001-2.02.03.3180 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 73-18 до ЦТП-1 ул. Репина,71, Ду-219мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 200 | 200 | 200,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 825,5 | 6 205,0 | 7 446,0 |
| 001-2.02.03.3181 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от т. 36-1-5В Репина,27 до Репина,23, Ду-89мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 80 | 80 | 440,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 408,1 | 9 526,0 | 11 431,2 |
| 001-2.02.03.3182 | Реконструкция участка тепловой сети ЦТП-18, от ТК-1 до ТК-4 , Ду-159мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 820,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 17 436,5 | 23 325,0 | 27 990,0 |
| 001-2.02.03.3183 | Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Карбышева,76/4 до ж.д. Кабельщиков,83, Ду 159 мм, ГВС Ду 108/57 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 ГВС 100/50 | 150 ГВС 100/50 | 220,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 173,7 | 4 081,0 | 4 897,2 |
| 001.02.03.3184 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К 171-7 до К 171-11, ул. Елькина, Ду 300 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 399,3 | Канальная | ППУ | 2030 | 12 497,2 | 16 070,0 | 19 284,0 |
| 001.02.03.3185 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-549-7-1 до ЦТП № 41М, ул. Постаногова, Ду 250 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 260,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 584,6 | 9 753,0 | 11 703,6 |
| 001.02.03.3186 | Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от Т-11А-6Б до К-11А-12 , ул. Старцева, Ду 100 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 267,1 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 759,6 | 9 978,0 | 11 973,6 |
| 001.02.03.3187 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-420 до К-420-2, ул. Крупской, Ду 300 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300 | 300 | 150,4 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 686,3 | 6 026,0 | 7 231,2 |
| 001.02.03.3195 | Техническое перевооружение попутного дренажа магистралей М2-13, М2-02, М2-04 возле ПН-1 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | - | - | 767,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 7 423,3 | 8 000,0 | 9 600,0 |
| 001.02.03.3197 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-27И_ул. Декабристов, 35 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250/200/150/100/80/70 | 250/200/150/100/80/70 | 1610,4 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 34 340,3 | 35 342,0 | 42 410,4 |
| 001.02.03.3198 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-22И_ул. Мира, 113 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100 | 200/150/100 | 685,0 | Канальная | ППУ | 2025 | 18 375,0 | 18 375,0 | 22 050,0 |
| 001.02.03.3199 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-15 ул. Екатерининская, 133 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/125/100 | 150/125/100 | 2248,3 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 45 652,8 | 46 438,0 | 55 725,6 |
| 001.02.03.3200 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-07М_ул. Юрша, 21а | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80/50 | 200/150/100/80/50 | 1312,8 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 16 260,0 | 16 622,0 | 19 946,4 |
| 001.02.03.3201 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-35-23 до К-35-23-2 по ул.Куйбышева Ду250 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 93,5 | Канальная | ППУ | 2025 | 11 405,0 | 11 405,0 | 13 686,0 |
| 001.02.03.3203 | Реконструкция участка подающего трубопровода от К-554 до К-553 (подземная прокладка) от ВК-2 до ул.1905г. Ду 600 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 108,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 42 247,5 | 47 926,0 | 57 511,2 |
| 001.02.03.3205 | Техническое перевооружение участка трубопровода от К-504 до К-500 ул.Макаренко.Ду 500 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 806,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 162 992,1 | 184 900,0 | 221 880,0 |
| 001.02.03.3206 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-55-14 до ТК-55-18 по ул.Пермская, , Ду 500 мм. | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 326,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 41 845,5 | 47 470,0 | 56 964,0 |
| 001.02.03.3207 | Техническое перевооружение сети М1-14 от П-169 до Т-1-30 , ул. Клары Цеткин, Ду 400мм. | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 774,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 36 054,2 | 48 230,0 | 57 876,0 |
| 001.02.03.3208 | Техническое перевооружение сети М1-11 от ТК-109-7 до ТК-763-78 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 561,2 | Канальная | ППУ | 2031 | 50 356,2 | 67 362,0 | 80 834,4 |
| 001.02.03.3209 | Техническое перевооружение сети М1-11 от ТК-763-64 до ТК-763-52 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 1445,0 | Канальная | ППУ | 2031-2032 | 114 820,3 | 156 630,0 | 187 956,0 |
| 001.02.03.3210 | Техническое перевооружение сети от ТК 57 до ТК 58 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 253,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 14 446,8 | 18 577,0 | 22 292,4 |
| 001.02.03.3211 | Техническое перевооружение сети М1-06 от ТК 532-2 до ЦТП-35 Хрустальная,28 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 361,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 525,9 | 14 821,0 | 17 785,2 |
| 001.02.03.3212 | Техническое перевооружение сети от К-587-8АА до К-587-8ААА до К-587-10А | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 189,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 8 664,8 | 11 142,0 | 13 370,4 |
| 001.02.03.3214 | Техническое перевооружение сети М1-14 от ТК-185-2 до П.Осипенко,48 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100 | 100 | 106,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 840,8 | 3 653,0 | 4 383,6 |
| 001.02.03.3215 | Техническое перевооружение сети от ТК-55-2 до ул.Сибирская,19 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/50 | 150/100/50 | 161,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 907,8 | 5 025,0 | 6 030,0 |
| 001.02.03.3216 | Техническое перевооружение сети М1-01 от ТК-49-9-2 до Куйбышева,38 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100 | 100 | 75,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 231,1 | 2 869,0 | 3 442,8 |
| 001.02.03.3217 | Техническое перевооружение сети М1-20 от ТК 666-6 до Екатерининская,88 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 80 | 80 | 99,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 744,6 | 6 101,0 | 7 321,2 |
| 001.02.03.3218 | Техническое перевооружение участка подающего трубопровода от К-530 до К-528 ул.Ким. Ду 600 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 222,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 58 818,2 | 66 724,0 | 80 068,8 |
| 001.02.03.3219 | Техническое перевооружение участка трубопровода от П-2 до П-14 (до подъема) ул.Лодыгина. Ду 700 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 760,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 71 221,1 | 80 794,0 | 96 952,8 |
| 001.02.03.3220 | Реконструкция участка тепловой сети М1-13 от П-7 до К-106-116 и от К-106-98 до К-106-94, ул. Самаркандская, Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 744,0 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 60 739,5 | 62 000,0 | 74 400,0 |
| 001.02.03.3223 | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-6 ул.Пушкина,11. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80/50 | 200/150/100/80/50 | 1093,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 53 343,1 | 60 513,0 | 72 615,6 |
| 001.02.03.3224 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-46 ул.Звонарёва, 46 до ул.Юрша,96 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/50 | 150/50 | 552,0 | Канальная | ППУ | 2025 | 42 038,0 | 42 038,0 | 50 445,6 |
| 001.02.03.3225 | Техническое перевооружение подающего трубопровода от Т-22 до П-16 от ТЭЦ-6 до терр.Велта Ду 600 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 1330,0 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 127 841,3 | 146 939,0 | 176 326,8 |
| 001.02.03.3226 | Техническое перевооружение участка подающего трубопровода от Т-565 до К-554 (надземная прокладка) от ВК-2 до ул.1905г Ду 700 мм , Ду 600 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700/600 | 700/600 | 838,0 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 135 952,4 | 156 353,0 | 187 623,6 |
| 001.02.03.3227 | Реконструкция участка трубопровода от Т-763-52 до К-763-40 (надземная) ул.Солдатова. Ду 800 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 316,7 | Надземная | ППУ | 2025 | 16 720,0 | 16 720,0 | 20 064,0 |
| 001.02.03.3228 | Реконструкция участка трубопровода от Т-106-26 до Т-106-24 (надземная) ул.Ижевская.Ду 400 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 196,0 | Надземная | ППУ | 2025 | 6 936,0 | 6 936,0 | 8 323,2 |
| 001.02.03.3229 | Реконструкция участка трубопровода от К-272Б до К-357 ул.Тимирязева Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 950,4 | Канальная | ППУ | 2027 | 74 381,4 | 84 379,0 | 101 254,8 |
| 001.02.03.3230 | Реконструкция участка трубопровода от П-8-02 (П-УСК) до Т-34 ул.Г.Хасана.Ду 500 мм , Ду 800 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500/800 | 500/800 | 268,0 | Канальная | ППУ | 2027 | 50 501,1 | 57 289,0 | 68 746,8 |
| 001.02.03.3231 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-04 от ТК 468 до ТК 474А Ду 800мм, ул. Леонова | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 1513,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 129 907,1 | 140 000,0 | 168 000,0 |
| 001.02.03.3231-1 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-04 от ТК 474А до ТК 485А Ду 800мм, ул. Леонова | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 2314,6 | Канальная | ППУ | 2030 | 108 874,2 | 140 000,0 | 168 000,0 |
| 001.02.03.3232 | Техническое перевооружение сети от К-520 до Т-521 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 309,6 | Канальная | ППУ | 2027 | 25 193,7 | 28 580,0 | 34 296,0 |
| 001.02.03.3234 | Техническое перевооружение сети М2-04 от ТК-521 до ТК-525В, Ду-600/700мм протяжённостью в однотрубном исчислении 364 м по ул. Левченко | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600/700 | 600/700 | 364,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 39 463,0 | 42 529,0 | 51 034,8 |
| 001.02.03.3235 | Техническое перевооружение сети М2-18р от ТК-487-22 до ЦТП-28И, Ду-200/150мм протяжённостью в однотрубном исчислении 448 м по ул. Подводников-Конноармейская | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150 | 200/150 | 448,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 18 128,3 | 23 311,0 | 27 973,2 |
| 001.02.03.3236 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-11 от ТК-468-9 до ТК-468-13, Ду-500мм протяжённостью в однотрубном исчислении 545 м. по ул.Свиязева | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 545,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 24 149,8 | 31 054,0 | 37 264,8 |
| 001.02.03.3237 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-11 от ТК-468-19 до ТК-468-23, Ду-500мм протяжённостью в однотрубном исчислении 443 м. по ул.Свиязева | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 443,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 19 630,0 | 25 242,0 | 30 290,4 |
| 001.02.03.3238 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-14 от ТК-506 до ТК-506-4а, Ду-600мм протяжённостью в однотрубном исчислении 631 м. по пр.Декабристов | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 631,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 44 246,5 | 59 189,0 | 71 026,8 |
| 001.02.03.3239 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-04р от ТК-518 до ТК-506-22, Ду-200/300мм протяжённостью в однотрубном исчислении 1356 м. по ул.Льва Толстого | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/300 | 200/300 | 1356,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 39 140,0 | 52 358,0 | 62 829,6 |
| 002.02.03.3244 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от ТК-86-1 до ЦТП-5 по ул. Судозаводская Ду200 мм, протяжённостью в однотрубном исчислении 490 м. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 490,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 288,5 | 11 944,0 | 14 332,8 |
| 002.02.03.3245 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-06 от ТК-121 до ТК-121-0-5 Ду 200 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 440 м. по ул. Закамская, ул Астраханская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 440,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 18 329,7 | 23 570,0 | 28 284,0 |
| 002.02.03.3246 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-28 до ул. Закамская,31 Ду 150/100/70 мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 70 | 150 100 70 | 890,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 19 461,3 | 25 025,0 | 30 030,0 |
| 002.02.03.3247 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-26 до ул. Невского,24 Ду 150/100/50 мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 50 | 150 100 50 | 393,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 810,9 | 10 044,0 | 12 052,8 |
| 002.02.03.3248 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-110-10 до ТК-110-16 по ул. Охотников Ду 200 мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 344,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 18 465,8 | 23 745,0 | 28 494,0 |
| 002.02.03.3249 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05 от ЦТП-60 до ул. Ласьвинская,24 Ду 150/100/80 мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 80 | 150 100 80 | 599,5 | Канальная | ППУ | 2030 | 16 968,0 | 21 819,0 | 26 182,8 |
| 002.02.03.3250 | Техническое перевооружение сети М4-05 от ТК-117-72-6 до ввод на ЦТП-43 Худанина 22 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 150,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 9 070,8 | 11 664,0 | 13 996,8 |
| 002.02.03.3251 | Техническое перевооружение сети М4-07 от ТК-121-9 до ТК-121-11 Нахимова 20 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 | 125 | 163,8 | Канальная | ППУ | 2030 | 12 373,5 | 15 911,0 | 19 093,2 |
| 002.02.03.3252 | Техническое перевооружение сети М4-01 от ЦТП-4 до Буксирная 11, 13 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 150 125 | 200 150 125 | 605,3 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 545,3 | 3 273,0 | 3 927,6 |
| 002.02.03.3256 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-03 от П-25 до П-27 Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 650 м. по ул. Б. Хмельницкого | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 800 | 800 | 650,0 | Надземная | ППУ | 2027 | 27 194,7 | 30 850,0 | 37 020,0 |
| 002.02.03.3257 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-04 от ТК-167 до ТК-166 Ду 400мм протяжённостью в однотрубном исчислении 935 м. по ул. Щигровская-ул. Автозаводская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 400 | 400 | 935,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 11 665,1 | 15 000,0 | 18 000,0 |
| 002.02.03.3258 | Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-04 от ТК-117-44 до ЦТП-52 Ду 150/100/70/50 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 956 м. по ул. Чистопольская | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 70 50 | 150 100 70 50 | 956,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 18 591,5 | 24 870,0 | 29 844,0 |
| 001-2.02.03.3261 | Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК49-9-5 до ТК49-9-7 по ул. Янаульская,Ду-273 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 250 | 250 | 252,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 323,3 | 9 417,0 | 11 300,4 |
| 001.02.03.3264 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-573-18А до К-573-16А-4 ул. Революции 68 Ду 300/133/100 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 300/125/100 | 300/125/100 | 223,7 | Канальная | ППУ | 2030 | 5 404,0 | 6 949,0 | 8 338,8 |
| 001-2.02.03.3265 | Реконструкция участка сети ГВС от ЦТП-20 до ж.д. 1-ый Дубровский,4а, , ГВС Ду 159 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 150 | 150 | 60,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 1 114,4 | 1 433,0 | 1 719,6 |
| 001.02.03.3267 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-4 ул.А.Свиязева,30 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 125 100 80 50 | 200 150 125 100 80 50 | 4583,9 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 93 321,7 | 108 166,0 | 129 799,2 |
| 001.02.03.3268 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от Т-37-9-8 до Т-37-9-10 по ул. Краснова, Ду 200 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 154,6 | Надземная | ППУ | 2027-2028 | 5 810,7 | 6 862,0 | 8 234,4 |
| 001.02.03.3270 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от ПН-18 до К-536 по ул. Ким, в однотрубном исчислении 1014,9 п.м, Ду 600 мм | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 600 | 600 | 1014,9 | - | ППУ | 2027-2029 | 63 632,5 | 78 196,0 | 93 835,2 |
| 001.02.03.3271 | Реконструкция участка тепловой сети М1-22 от К-420-5 до К-420-9 по ул. Аркадия Гайдара, Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 134,0 | Канальная | ППУ | 2028 | 8 440,1 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001.02.03.3272 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от К-12 до К-13 по ул. Юрша, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 258,5 | Канальная | ППУ | 2027 | 41 815,5 | 47 436,0 | 56 923,2 |
| 001.02.03.3273 | Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-173 до К-369-5 по ул. Островского 60, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 78,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 4 658,3 | 5 990,0 | 7 188,0 |
| 001.02.03.3274 | Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-03 до Т-04А; от Т-07 до Т-10 по ул. Героев Хасана (промзона на м-р Владимирский), Ду 700 мм (с уменьшением диаметра на Ду500) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 500 | 1058,8 | Надземная | ППУ | 2029 | 65 735,5 | 81 254,0 | 97 504,8 |
| 001.02.03.3287 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ПН-15 до ТК-36-7 Ду 150 мм , ул. Советской Армии, 10А | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 527,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 15 397,9 | 19 800,0 | 23 760,0 |
| 001.02.03.3289 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№8 Подлесная, 5а участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от Парковый, 4 до Парковый, 8 Ду 133, 100, 80 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 100/80 | 125 100/80 | 66 66 | Канальная | ППУ | 2030 | 23 299,1 | 29 960,0 | 35 952,0 |
| 001.02.03.3290 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП№11( Геологов,8) до Власова 17/1 и Власова17/2 Ду 75 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 70 | 70 | 250,0 | Подвальная | ППУ | 2030 | 14 162,2 | 18 211,0 | 21 853,2 |
| 001.02.03.3291 | Реконструкция участка тепловой сети замена ГВС в подвале ж.д. Челюскинцев, 15, замена тепловой изоляции на отоплении, гвс.Ду 150,110 ПП мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100 | 150/100 | 184,0 | Подвальная | ППУ | 2030 | 2 995,6 | 3 852,0 | 4 622,4 |
| 001.02.03.3292 | Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления Петропавловская 77-79 Ду 150/150/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/150/80/50 | 150/150/80/50 | 70 70 | Канальная | ППУ | 2025 | 6 370,0 | 6 370,0 | 7 644,0 |
| 001-2.02.03.3294 | Реконструкция участка тепловой сети М3 -01 от ТК-49-7 до ЦТП №13 Янаульская 10 , Ду-300 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 300 | 300 | 129,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 7 857,5 | 10 511,0 | 12 613,2 |
| 002.02.03.3297 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05-1р от ТК 201 до ТК 117-72 по ул Маршала Рыбалко, Ду 300 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 300 | 300 | 280,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 14 823,1 | 19 829,0 | 23 794,8 |
| 002.02.03.3298 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-4 до ТК 192-6А по ул. Химградская, Ду 150 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 240,7 | - | ППУ | 2031 | 11 039,8 | 14 768,0 | 17 721,6 |
| 001.02.03.3300 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от Т-24 до Т-26 по ул. Старцева, Ду 700 мм (с уменьшением диаметра на Ду500) | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 500 | 552,0 | Надземная | ППУ | 2027-2028 | 36 518,2 | 43 142,0 | 51 770,4 |
| 001.02.03.3301 | Реконструкция участка тепловой сети М1-11 от К-109-3 до П-109-7 по ул. Героев Хасана, Ду 800 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 | 800 | 292,0 | Канальная | ППУ | 2029 | 32 859,7 | 40 617,0 | 48 740,4 |
| 001.02.03.3302 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-763 до К-765 по ул. Лодыгина, Ду 500 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 628,0 | Канальная | ППУ | 2025-2026 | 102 061,6 | 106 000,0 | 127 200,0 |
| 001.02.03.3303 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-10к-5 до Т-10к-5-10 по ул. Новосибирская, Ду 250 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 696,5 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 32 195,3 | 38 035,0 | 45 642,0 |
| 001.02.03.3304 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления от ЦТП№37, Танкистов, 6 до ж.д. Танкистов, 6,8,10,12;Бабушкина, 4, 1а , Левченко, 6а. Ду 100/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100/80/50 | 100/80/50 | 1819,0 | Канальная Надземная | ППУ | 2027-2029 | 80 524,4 | 98 954,0 | 118 744,8 |
| 001.02.03.3306 | Реконструкция участка тепловой сети М-01 К-12-:-К-12-13- Шоссе Космонавтов, 177; Ду 150/100/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 80/50 | 150 100 80/50 | 2000 160 100 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 34 797,3 | 41 109,0 | 49 330,8 |
| 001.02.03.3307 | Реконструкция участка тепловой сети со строительством канала М2-17 от К-908 до ЦТП №47, Малкова, 28 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 742,0 | Канальная | ППУ | 2031 | 26 123,0 | 34 945,0 | 41 934,0 |
| 001.02.03.3308 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 15-7 до ЦТП №35, ул. Качалова, 13 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 992,6 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 38 813,8 | 45 854,0 | 55 024,8 |
| 001.02.03.3309 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№14 Сусанина, 10 все сети ДУ 200/150/100/80 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80 | 200/150/100/80 | 7478,7 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 57 585,9 | 68 031,0 | 81 637,2 |
| 001.02.03.3310 | Реконструкция участка тепловой сети ТК 579-6-2 до ж.д. По ул. Борчанинова, 5,7, ул. Екатерининская, 174 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 101,2 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 38 813,8 | 45 854,0 | 55 024,8 |
| 001.02.03.3311 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№8Д от ЦТП до ж.д. по ул. Подлесная, 5,7,7а,9,11,11а,13 ДУ 200/150/100/80 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80 | 200/150/100/80 | 2388,4 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 57 585,9 | 68 031,0 | 81 637,2 |
| 001.02.03.3312 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 ТК 493-ТК 500 по ул. Танкистов, 70 Ду 700 мм , строительство дренажа | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 696,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 73 189,2 | 89 940,0 | 107 928,0 |
| 001.02.03.3313 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК 12-2-ТК 12-4-3 Ду 100 мм по ул. Качалова,41 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100 | 100 | 206,6 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 6 467,0 | 7 640,0 | 9 168,0 |
| 001.02.03.3314 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК 15-5- Комбайнеров, 28А Ду 76 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 70 | 70 | 137,5 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 4 438,0 | 5 243,0 | 6 291,6 |
| 001.02.03.3315 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№30И от ЦТП до ж.д. по ул. Мира 6а ДУ 133/100/80/76 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125/100/80/70 | 125/100/80/70 | 564,6 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 22 824,1 | 26 964,0 | 32 356,8 |
| 001.02.03.3316 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№47Д до ж.д. по ул. Малкова 28,28/3, 30/2,30А ДУ 150/100/80/50 | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 80 50 50 | 150 100 80 50 50 | 1000 575 300 360 50 | - | ППУ | 2027-2029 | 55 360,7 | 68 031,0 | 81 637,2 |
| 001.02.03.3317 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления научастке от ЦТП №38Д до ж.д. по ул. Строителей 16А, 18 от Парковый 5 доул. Строителей, 12,14,16 ДУ 200/150/100/80/76 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80/70 | 200/150/100/80/70 | 2569,2 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 26 084,7 | 30 816,0 | 36 979,2 |
| 001.02.03.3318 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№42И от ЦТП до зданий по ул. Советской Армии 12 всех корпусов ДУ 200/150/100/80/76/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80/70/50 | 200/150/100/80/70/50 | 2124,8 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 22 824,1 | 26 964,0 | 32 356,8 |
| 001.02.03.3319 | Реконструкция участка тепловой сети М2-15 ТК 579-2 до ул. Крисанова, 18а,16а,16;Ленина, 78а, 78,80,82 Ду 150/100/80 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/80 | 150/100/80 | 577,4 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 20 922,1 | 24 717,0 | 29 660,4 |
| 001.02.03.3320 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 Т.9-2-Т.22 с увеличением диаметра с Ду 500 мм до Ду 800 мм и демонтажом участка тепловой сети М2-03 Т.9-Т.22 по ул. Промышленная Ду 600 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 904,1 | Надземная | ППУ | 2027-2030 | 338 344,0 | 416 745,0 | 500 094,0 |
| 001.02.03.3321 | Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№9Д от ЦТП до ж.д. по ул. Котовского 2,4 Мильчакова, 23 ДУ 200/150/100/80 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80 | 200/150/100/80 | 625,8 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 18 114,4 | 21 400,0 | 25 680,0 |
| 001.02.03.3322 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК3-ТК 3-2 до ж.д. Мира 101,103,105, 107,109, Нефтяников 62,60а,60, Ду 150/100//80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/80/50 | 150/100/80/50 | 928,2 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 25 599,1 | 31 458,0 | 37 749,6 |
| 001.02.03.3323 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 513-8 до ТК 513-8' Ду 250 мм по ул. Карпинского, 38 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 469,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 3 212,6 | 4 131,0 | 4 957,2 |
| 001.02.03.3324 | Реконструкция участка тепловой сети М2-09 Пожарского,10 - до т.А и от Т.Б до ТК 877-1-6 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 325,0 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 750,5 | 13 824,0 | 16 588,8 |
| 001.02.03.3325 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК58-3-12 до Грузинская,13 Ду 80 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 80 | 80 | 73,8 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 2 278,7 | 2 692,0 | 3 230,4 |
| 001.02.03.3326 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 501 до ТК 501 -10 по ул. Модельная Ду 250 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 685,9 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 31 084,7 | 38 199,0 | 45 838,8 |
| 001.02.03.3327 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ПН-22 от ЦТП до ж.д. по ул. Декабристов, 20,22; ул. Советской Армии, 37; ул. Танкистов, 39;ул. Кавалерийская, 26,26 ДУ 150/100/100/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/100/80/50 | 150/100/100/80/50 | 1800,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 30 475,2 | 37 450,0 | 44 940,0 |
| 001.02.03.3328 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№17 Л от ЦТП до ж.д. по ул.Пермская 160,162; ул. Екатерининская, 166А,162 Ду 150/100/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150/100/80/50 | 150/100/80/50 | 1046,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 35 716,5 | 43 891,0 | 52 669,2 |
| 001.02.03.3329 | Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№7Д до ж.д. по ул.Василия Каменского, 6,8,14. 16; Ду 250/200/150/100 мм | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250/200/150/100 | 250/200/150/100 | 6409,4 | Канальная | ППУ | 2027-2030 | 177 875,5 | 218 280,0 | 261 936,0 |
| 002.02.03.3330 | Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-14 до ТК-8-16, ул. Волгодонская, Ду500 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 500 | 500 | 331,3 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 22 201,7 | 27 283,0 | 32 739,6 |
| 002.02.03.3331 | Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-18-2А до ТК-8-18-6, ул. Калинина, Ду273 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 250 | 250 | 636,5 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 28 331,7 | 34 816,0 | 41 779,2 |
| 002.02.03.3332 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-114 до ТК-114-3, ул. Автозаводская, Ду25о мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 250 | 250 | 411,2 | Канальная | ППУ | 2026-2028 | 20 340,9 | 23 954,0 | 28 744,8 |
| 002.02.03.3333 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07 от ТК-101А до ТК-114-15, ул. Автозаводская, Ду200 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 200 | 200 | 1450,9 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 53 225,3 | 65 407,0 | 78 488,4 |
| 002.02.03.3334 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-120 до ж.д. Астраханская, 3, Ду150/100/50 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150/100/50 | 150/100/50 | 435,4 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 14 201,7 | 17 452,0 | 20 942,4 |
| 002.02.03.3335 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-120 до ж.д. Кировоградская, 49, Ду100/50 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100/50 | 100/50 | 712,8 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 24 624,3 | 30 260,0 | 36 312,0 |
| 002.02.03.3336 | Реконструкция участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-7-2 до ТК-103-7-4, ул. Ямпольская Ду150 мм протяженностью 200 м в однотрубном исполнении | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 | 150 | 200,0 | - | ППУ | 2030 | 9 370,2 | 12 049,0 | 14 458,8 |
| 001.02.03.3337 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ТК 33-6 до ТК 33-6-10 до Советской Армии, 27б Ду 150 мм L= 400 м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 400,0 | - | ППУ | 2027-2029 | 13 931,5 | 17 120,0 | 20 544,0 |
| 001.02.03.3338 | Реконструкция участка тепловой сети М1-13 на участке от ТК 106-26-9 до ТК 106-26-13 ул. Ижевская Ду 250 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 329,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 14 666,3 | 18 023,0 | 21 627,6 |
| 001.02.03.3339 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 на участке от ТК 16-7 до ЦТП №45М, ул. Уинская Ду 150 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 546,8 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 19 051,7 | 23 412,0 | 28 094,4 |
| 001.02.03.3340 | Реконструкция участка тепловой сети ОТ, ГВС, цГВС от ЦТП-35С ул. Горького, 75 до ж.д. М.Горького, 77 Ду 100/80/70 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100/80/70 | 100/80/70 | 442,8 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 32 634,9 | 39 900,0 | 47 880,0 |
| 001.02.03.3341 | Реконструкция участка тепловой сети от М1-16 от ТК-272 до ЦТП-02С и ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-02С ул. Сибирская, 48 до ж.д.25-Октября, 64 Ду200/125/100/80/50 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/125/100/80/50 | 200/125/100/80/50 | 905,9 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 29 370,9 | 36 093,0 | 43 311,6 |
| 001.02.03.3342 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 на участке от ТК 425 до ж.д. Б.Гагарина, 113а, Ду 200/150/100/80/70/50 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200/150/100/80/70/50 | 200/150/100/80/70/50 | 871,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 36 110,4 | 44 375,0 | 53 250,0 |
| 002.02.03.3343 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 на участке от П-17 до ТК-17-6 ул. Ласьвинская Ду400 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 400 | 400 | 330,5 | Надземная | ППУ | 2027-2029 | 17 185,7 | 21 119,0 | 25 342,8 |
| 001.02.03.3344 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП № 21 (Подлесная,45) до насосной пр.Парковый,54 Тр-д ГВС, ЦГВС,ХВС отопление до ж.д.Парковый проспект, 54/1 ДУ 100/80 | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100/80 | 100/80 | 759,8 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 25 606,6 | 31 458,0 | 37 749,6 |
| 001.02.03.3347 | Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-6/ВК-3 | ТЭЦ-6/ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 | 125 | 156809,7 | Канальная | ППУ | 2030-2043 | 5 344 651,0 | 9 323 712,0 | 11 188 454,4 |
| 001.02.03.3348 | Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-9/ВК-5 | ТЭЦ-9/ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 | 125 | 180774,7 | Канальная | ППУ | 2030-2043 | 6 017 120,4 | 10 486 515,0 | 12 583 818,0 |
| 001-2.02.03.3349 | Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-13 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 125 | 125 | 60555,8 | Канальная | ППУ | 2030-2043 | 2 070 286,8 | 3 577 372,0 | 4 292 846,4 |
| 002.02.03.3350 | Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 125 | 125 | 121111,5 | Канальная | ППУ | 2030-2043 | 4 117 845,0 | 7 124 340,0 | 8 549 208,0 |
| 001.02.03.3572 | Модернизация участка сетевого трубопровода (1020) на ЛВК-3 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1000 | 1000 | 284,4 | Канальная | ППУ | 2031 | 37 751,1 | 50 500,0 | 60 600,0 |
| 001.02.03.3573 | Реконструкция участка тепловой сетии на участке от ЦТП-06М, Звонарева, 2 до Звонарева, 4,6, Старцева, 19 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 | 150 | 130,0 | Канальная | ППУ | 2026 | 37 880,0 | 40 823,0 | 48 987,6 |
| 001.02.03.3574 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-46М, Звонарева, 43а до Пушкарской, 128 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 80 70 80 50 | 150 80 70 80 50 | 222 88 148 111 118 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 18 910,0 | 23 220,0 | 27 864,0 |
| 001.02.03.3575 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-21И, Мира, 128а до Мира, 118/1 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 125 100 70 125 100 80 70 | 150 125 100 70 125 100 80 70 | 238 228 194 74 47 244 40 37 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 17 150,9 | 21 060,0 | 25 272,0 |
| 001.02.03.3576 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-16Д, Кронштадтская, 6 до Плеханова, 52, Грузинская, 3 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 80 80 65 | 150 100 80 80 65 | 730 82 102 51 40 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 877,4 | 3 700,0 | 4 440,0 |
| 001.02.03.3577 | Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-03М, Юрша, 5 до Юрша, 5а | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 125 | 200 150 125 | 74 38 78 | Канальная | ППУ | 2031 | 15 698,5 | 21 000,0 | 25 200,0 |
| 001.02.03.3578 | Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-03И, Глинки, 3 до Глинки, 15 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 100 80 | 125 100 80 | 302 139 132 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 13 017,1 | 15 984,0 | 19 180,8 |
| 001.02.03.3579 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-13Д, Голева, 17 до Ш.Космонавтов, 80 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 125 100 80 50 100 | 200 150 125 100 80 50 100 | 150 60 216 20 86 51 80 | Канальная | ППУ | 2030 | 10 913,1 | 14 033,0 | 16 839,6 |
| 001.02.03.3580 | Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-38М, Ким, 15а до Хрустальная, 17, Ким, 5 | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 125 100 | 200 125 100 | 264 408 246 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 32 894,6 | 40 392,0 | 48 470,4 |
| 002.02.03.3581 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-43К, Худанина, 22 до Федосеева, 23, 19, Автозаводская, 14 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 150 100 80 150 100 80 | 150 100 80 150 100 80 | 212 292 162 47 146 83 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 8 230,8 | 9 720,0 | 11 664,0 |
| 001.02.03.3582 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-14М, Б.Гагарина от ТК-418-9 до Б.Гагарина, 81/2 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 100 80 70 | 125 100 80 70 | 31 52 15,5 26 | Канальная | ППУ | 2030 | 2 380,5 | 3 061,0 | 3 673,2 |
| 001.02.03.3583 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-14Д, Ш.Космонавтов, 102 до Ш.Космонавтов, 90 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 150 80 | 150 100 150 80 | 358 20 179 10 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 23 219,7 | 28 512,0 | 34 214,4 |
| 001.02.03.3584 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-34М, Чехова, 4а до Чехова, 2,8 | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 80 70 100 70 | 150 100 80 70 100 70 | 262 20 66 212 10 106 | Канальная | ППУ | 2025 | 14 052,0 | 14 052,0 | 16 862,4 |
| 001.02.03.3585 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-25М, Тургенева, 39а до Макаренко, 8 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 150 | 200 150 | 446 796 | Канальная | ППУ | 2030 | 7 106,4 | 9 138,0 | 10 965,6 |
| 001.02.03.3586 | Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-10С, Коломенская, 30 до Коломенская, 34 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 | 150 100 | 65 225 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 13 105,1 | 16 092,0 | 19 310,4 |
| 001.02.03.3587 | Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-12И, Леонова, 11а до Леонова, 11 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 | 150 100 | 98 54 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 8 795,3 | 10 800,0 | 12 960,0 |
| 001.02.03.3588 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 К-185-1-4 до ж/д ул. Красноармейская 50, Ду 150/125/100/80 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 125 100 80 | 150 125 100 80 | 90 200 78 104 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 12 401,4 | 15 228,0 | 18 273,6 |
| 001.02.03.3589 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 Т-420-8-1Б до ж/д ул. Б. Гагарина 107/1 и 107/2 Ду 150/100/80 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 80 | 150 100 80 | 420 86 214 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 22 314,1 | 27 400,0 | 32 880,0 |
| 001.02.03.3590 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 Т-37А-2б до ж/д ул. Революции 26 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 100 | 150 100 | 208 130 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 11 521,9 | 14 148,0 | 16 977,6 |
| 001.02.03.3591 | Реконструкция участка тепловой сети М1-21 Т-31-2-4 до ж/д ул. Белинского 47-49 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100 80 70 | 100 80 70 | 152 162 58 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 5 212,8 | 6 156,0 | 7 387,2 |
| 001.02.03.3592 | Реконструкция сети М1-19 от К-639-15 до Б.Гагарина, 60, Б.Гагарина, 58а | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 70 | 150 70 | 706 104 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 11 676,6 | 14 340,0 | 17 208,0 |
| 001.02.03.3593 | Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-20 до К-6-0-40 ул. Техническая 14 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 100 | 125 100 | 129 193 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 13 281,0 | 16 308,0 | 19 569,6 |
| 001.02.03.3594 | Реконструкция участка тепловой сети М1-02 К-54-1 до ЦТП-15Г ул. Г. Хасана 109а | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 1322,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 36 060,9 | 44 280,0 | 53 136,0 |
| 001.02.03.3595 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 К-549-7-1 до ЦТП-42 ул. Восстания 11, Ду200 мм | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 966,0 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 26 386,0 | 32 400,0 | 38 880,0 |
| 001.02.03.3596 | Реконструкция сети М1-19 от Т-423-4Б ж/д Крупской 84а до ул. Крупской, 88, Ду100,65 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 100 70 | 100 70 | 224 190 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 5 487,2 | 6 480,0 | 7 776,0 |
| 001.02.03.3597 | Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-43-3 до ж/д ул. Г. Звезда 33; К-43-3 до К-43-7 и до ж/д Краснова 25, Ду150/125/80мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 125 80 | 125 80 | 228 148 | Канальная | ППУ | 2028 | 12 660,2 | 15 000,0 | 18 000,0 |
| 001.02.03.3598 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-17-5а до К-17-8 по ул. Лебедева, Ду 150/125/100/80/65 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 150 125 100 80 65 | 150 125 100 80 65 | 184 182 88 | Канальная | ППУ | 2027-2029 | 15 831,6 | 19 440,0 | 23 328,0 |
| 001.02.03.3599 | Реконструкция участка ТС М2-10 от К-110 до К-184-22, от К-110-5 до К-110-5-1 ул. Мильчакова, Связистов | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 250 | 250 | 878,0 | Канальная | ППУ | 2027-2028 | 27 476,5 | 32 448,0 | 38 937,6 |
| 007.02.03.3600 | Реконструкция тепловой сетиот т. 186а до т.195 (от врезки в магистраль до ввода в ж/дом № 6 по 2-му Мозырскому пер.) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 80 | 80 | 160,0 | Надземная | ППУ | 2025 | 571,4 | 571,4 | 685,7 |
| 007.02.03.3602 | Реконструкция тепловой сети от т. 127а до т.131 (от ж/дома № 12 по ул. Бумажников до Храма по ул. Сетрорецкая 9) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 50 | 50 | 180,0 | Надземная | ППУ | 2025 | 304,5 | 304,5 | 365,4 |
| 007.02.03.3605 | Реконструкция т/сетей "Производственно-технического комплекса "Тепловые сети поселка "Голованово" | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 150 | 150 | 3867,2 | Надземная | ППУ | 2025-2043 | 57 515,3 | 83 500,0 | 100 200,0 |
| 001-3.02.03.3606 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по Брикетная | ВК Брикетная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 50 | 50 | 124,8 | Канальная | ППУ | 2042 | 3 148,8 | 6 505,0 | 7 806,0 |
| 001-3.02.03.3607 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по Борцов Революции | БМК Б.Революции | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 100 | 100 | 64,9 | Канальная | ППУ | 2037 | 2 101,4 | 3 563,0 | 4 275,6 |
| 001.02.03.3608 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левобережный | Источники ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | 01 | 200 | 200 | 23588,5 | Канальная | ППУ | 2028-2043 | 1 047 518,2 | 1 614 815,3 | 1 937 778,4 |
| 002.02.03.3609 | Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М4-01 от Т-1 до Т-10 ул. Ласьвинская Ду700мм. | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 700 | 700 | 2897,2 | Надземная | ППУ | 2028 | 34 752,2 | 41 175,0 | 49 410,0 |
| 002.02.03.3610 | Переключение существующих потребителей с ЦТП №56К на ЦТП №25К | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 100 | 100 | 716,5 | Канальная | ППУ | 2026 | 23 197,7 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| 002.02.03.3611 | Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от Т-49 до П-53 2Ду600 мм протяженностью 406,34 м | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 600 | 600 | 812,7 | Надземная | ППУ | 2031 | 82 564,3 | 110 447,0 | 132 536,4 |
| 001.02.03.3612 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от К-511 до К-513 2DN720 мм, протяженностью 178,6м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 357,2 | Канальная | ППУ | 2031 | 44 793,0 | 59 920,0 | 71 904,0 |
| 002.02.03.3613 | Реконструкция участка тепловой сети М4-02 от Т-11 до П-16 2Ду400 мм протяженностью 976 м | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 400 | 400 | 1952,0 | Надземная | ППУ | 2031 | 98 677,6 | 132 002,0 | 158 402,4 |
| 002.02.03.3614 | Реконструкция участка тепловой сети М4-03 от П-27 до П-32 2Ду800 мм протяженностью 508 м | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 800 | 800 | 1016,0 | Надземная | ППУ | 2031 | 106 297,4 | 142 195,0 | 170 634,0 |
| 001.02.03.3615 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК-21 до ТК-25 2Ду700 мм протяженностью 358,68 м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 717,4 | Канальная | ППУ | 2031 | 90 091,3 | 120 516,0 | 144 619,2 |
| 002.02.03.3616 | Реконструкция участка тепловой сети М4-03 от П-17 до П-19-3 2Ду800 мм протяженностью 294 м | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 800 | 800 | 588,0 | Надземная | ППУ | 2031 | 72 665,2 | 97 205,0 | 116 646,0 |
| 002.02.03.3617 | Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от Т-27А до П-110 2Ду500 мм протяженностью 170 м | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 500 | 500 | 340,0 | Надземная | ППУ | 2031 | 25 998,9 | 34 779,0 | 41 734,8 |
| 001.02.03.3618 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от ТК-22 до ТК-23 2Ду700 мм протяженностью 93,6 м | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 187,2 | Канальная | ППУ | 2031 | 23 508,8 | 31 448,0 | 37 737,6 |
| 001.02.03.3619 | Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от Т-5 до П-4 2Ду700 мм протяженностью 86,14 м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 700 | 700 | 172,3 | Надземная | ППУ | 2031 | 18 024,8 | 24 112,0 | 28 934,4 |
| 001.02.03.3620 | Реконструкция участка тепловой сети М2-15 от ТК-649 до ТК-650 2Ду500 мм протяженностью 141,37 м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 500 | 500 | 282,7 | Канальная | ППУ | 2031 | 25 963,0 | 34 731,0 | 41 677,2 |
| 001.02.03.3621 | Реконструкция участка тепловой сети М1-1 от ТК-763-32 до ТК-763-32-1 2Ду400 мм протяженностью 78,68 м | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 400 | 400 | 157,4 | Канальная | ППУ | 2031 | 9 553,6 | 12 780,0 | 15 336,0 |
| 003.02.03.3622 | Реконструкция тепловой сети от т.12 до т.13 (в подвале жилого дома по ул. Хабаровской, 145) | ВК Хабаровская, 139 | ПМУП «ГКТХ» | 03 | 200 | 200 | 160,0 | Канальная | ППУ | 2026-2027 | 4 867,4 | 5 490,0 | 6 588,0 |
| 007.02.03.3623 | Реконструкция т/сетей от т.166 до т.168 ( от т.166 до ввода в МКД по ул. Е.Пузырева,23) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | - | - | - | - | - | 2025 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 320,0 |
| 007.02.03.3624 | Реконструкция технологгической перемычки от т.201 до т. ТК 224б | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | - | - | - | - | - | 2026 | 2 783,7 | 3 000,0 | 3 600,0 |
| 002.02.03.3625 | Реконструкция участков тепловой сети М4-01 от Т-43А до Т-49В и от Т-49Г до Т-49, Ду 700 мм; от Т-49 до П-53, Ду 600 мм, ул. Магистральная | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 700 600 | 700 600 | 1808,9 | Канальная | ППУ | 2027 | 149 769,4 | 169 900,0 | 203 880,0 |
| 001.02.03.3626 | Реконструкция участка тепловой сети М1-04 от К-607 до К-357, ул. Николая Островского, Ду 800/700 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 800 700 | 800 700 | 640,3 | Канальная | ППУ | 2031-2032 | 103 607,3 | 140 146,0 | 168 175,2 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  |  | 495 639,7 |  |  |  | 18 254 075,9 | 28 426 900,3 | 34 112 280,4 |
|  |  |  |  | 01-2 |  |  | 74 009,4 |  |  |  | 2 483 052,9 | 4 142 422,0 | 4 970 906,4 |
|  |  |  |  | 01-3 |  |  | 46 295,0 |  |  |  | 1 363 060,9 | 1 923 913,2 | 2 308 695,9 |
|  |  |  |  | 02 |  |  | 176 400,3 |  |  |  | 5 855 318,6 | 9 370 104,4 | 11 244 125,3 |
|  |  |  |  | 03 |  |  | 160,0 |  |  |  | 4 867,4 | 5 490,0 | 6 588,0 |
|  |  |  |  | 07 |  |  | 4 447,2 |  |  |  | 62 275,0 | 88 476,0 | 106 171,2 |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 796 951,7 |  |  |  | 28 022 650,7 | 43 957 305,9 | 52 748 767,1 |

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций».

Строительство/реконструкция понизительных насосных станций является первоочередным мероприятием, позволяющим:

- сократить объем капитальных вложений на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра существующих трубопроводов;

- оптимизировать потокораспределение в сети в случае незапланированного изменения тепловой нагрузки (так, например, при реализации программ повышения энергетической эффективности у потребителей тепловой энергии) при минимизации капитальных затрат на оптимизацию теплосетевых активов;

- перейти на гибкие графики регулирования режима отпуска тепловой энергии (переход на количественное регулирование) после реконструкции потребительских систем (переводе на ИТП и переводе ЦТП на независимые схемы);

- нормализовать режим теплоснабжения у потребителей, подключенных по зависимой схеме до уровня, отвечающего критериям безопасности (снижение давления в обратных трубопроводах потребительских систем теплоснабжения до уровня, соответствующего и ниже рабочего значения, установленного для таких систем);

- увеличить коэффициент использования установленной мощности существующих источников тепловой энергии (использовать профицит мощности существующего источника тепла в целях покрытия растущей потребности в тепловой нагрузке, вызванной подключением объектов нового строительства);

- обеспечить покрытие пиковых нагрузок систем теплоснабжения без существенной реконструкции переточных линий;

- стабилизировать конструктивную характеристику тепловых сетей под изменение в тепловые нагрузке при реализации встречных процессов (увеличение мощности подключенной нагрузки СЦТ за счет объектов нового строительства и нормализации качества у потребителей в удаленных районах теплоснабжения и снижения мощности существующих потребительских систем за счет реализации программ энергосбережения);

- исключить увеличение располагаемого напора на коллекторах источников тепловой энергии с последующей переналадкой систем теплоснабжения потребителей.

В таблицах ниже представлен перечень насосных станций ПАО «Т Плюс», подлежащих строительству или реконструкции, а также суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 11.1 – Перечень насосных станций ПАО «Т Плюс», подлежащих строительству или реконструкции

| Источник | Номер насосной станции | Тип насосной станции | Гидравлические параметры ПН |  | Магистраль | Привязка к улице | Год реализации | Тип мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход персп., м3/ч | Напор, м вод. ст. |  |  |  |  |
| ТЭЦ-6, ВК-3 | ПН-3 | Понизительная | 2550 | 24 | М1-01 | Г. Звезда | 2030 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-1 | Повысительная | 4390 | 49 | М2-04 | Леонова | 2026-2031 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-2 | Понизительная | 3200 | 30 | М2-04 | Танкистов | 2031 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-5 | Понизительная | 1250 | 70 | М2-04 | Голева | 2031 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-15 | Понизительная | 1650 | 42 | М2-02 | Баумана | 2030-2031 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-17 | Понизительная | 1650 | 33 | М2-10 | Мильчакова | 2031 | Реконструкция |
| ТЭЦ-9 | ПН-51 | Повысительная Понизительная | 4500 4500 | 40 35 | М2-01 | Свиязева | 2026-2028 | Строительство |
| ТЭЦ-9 | ПН-838 | Понизительная | 2200 | 51 | М2-09 | Встречная | 2030 | Реконструкция |
| ТЭЦ-14 | ПН-59 | Понизительная | 1500 | 20 | М4-01 | Магистральная | 2025 | Строительство |
| ВК Новые Ляды | - | Повысительная | 35 | 10 | М-82 | ул. 40 лет Победы | 2028 | Реконструкция |

Таблица 11.2 – Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Год строительства/реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.02.06.6001 | Строительство блочной насосной станции М4-01 Т-59 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 2025-2026 | 68 515,3 | 70 000,0 | 84 000,0 |
| 001.02.06.6002 | Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026-2028 | 238 888,6 | 275 000,0 | 330 000,0 |
| 001-3.02.07.7001 | Реконструкция насосной в зоне ВК Новые Ляды (Реконструкция Насосной Н.Ляды ГВС с заменой насосов и автоматизация) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2028 | 2 045,9 | 2 424,0 | 2 908,8 |
| 001.02.07.7003 | Техническое перевооружение ПН 838 с установкой сетевого насоса 1 шт и узлов учета тепловой энергии | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 7 776,7 | 10 000,0 | 12 000,0 |
| 001.02.07.7004 | Реконструкция ПН-20 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 11 454,3 | 14 729,0 | 17 674,8 |
| 001.02.07.7005 | Оптимизация эксплуатации насосных станций Пермских тепловых сетей ПН-1,ПН-15 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 10 079,9 | 13 484,0 | 16 180,8 |
| 001.02.07.7006 | Реконструкция ПН 1 ул. Леонова, 65 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 33 475,1 | 44 780,0 | 53 736,0 |
| 001.02.07.7007 | Реконструкция ПН 2, ул. Танкистов,50 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 17 488,8 | 23 395,0 | 28 074,0 |
| 001.02.07.7008 | Реконструкция ПН 5, ул. Голева, 5Б | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 12 116,2 | 16 208,0 | 19 449,6 |
| 001.02.07.7009 | Реконструкция ПН 15, ул. Баумана, 16 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 23 173,1 | 29 798,0 | 35 757,6 |
| 001.02.07.7010 | Реконструкция ПН 17, ул.Мильчакова,17 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2031 | 14 325,2 | 19 163,0 | 22 995,6 |
| 001.02.07.7011 | Реконструкция ПН 3 (ул. П.Осипенко,41а) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2030 | 15 313,9 | 19 692,0 | 23 630,4 |
| 001.02.07.7012 | Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2026-2027 | 44 307,7 | 50 000,0 | 60 000,0 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  | 428 399,8 | 516 249,0 | 619 498,8 |
|  |  |  |  | 01-3 |  | 2 045,9 | 2 424,0 | 2 908,8 |
|  |  |  |  | 02 |  | 68 515,3 | 70 000,0 | 84 000,0 |
|  |  |  |  | Всего |  | 498 960,9 | 588 673,0 | 706 407,6 |

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения г. Перми не определена.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения г. Перми в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.

Повышение надежности систем теплоснабжения предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, отраженных в разделах 8 и 10.

Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Перми при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в текущих ценах и ценах на дату реализации представлены в таблицах ниже.

Таблица 13.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.

| Подгруппа | ЕТО | ТСО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  | 0 | 442 560 | 482 438 | 469 236 | 633 894 | 453 461 | 618 208 | 287 017 | 256 816 | 169 548 | 188 923 | 154 309 | 113 762 | 100 440 | 88 543 | 72 844 | 56 517 | 0 | 0 | 0 | 4 588 516 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 320 102 | 295 293 | 373 891 | 520 446 | 391 721 | 358 057 | 226 149 | 195 199 | 122 308 | 131 703 | 131 703 | 91 155 | 77 833 | 65 936 | 50 237 | 50 237 | 0 | 0 | 0 | 3 401 971 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 5 903 | 18 224 | 0 | 14 031 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 245 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 3 075 | 39 376 | 5 543 | 2 886 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 477 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 32 769 | 51 327 | 43 795 | 26 900 | 0 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 223 867 |
|  | 06 | Прочие | 0 | 31 093 | 20 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 125 |
|  | 16 | Прочие | 0 | 13 815 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 723 |
|  | 36 | Прочие | 0 | 19 438 | 42 299 | 0 | 11 148 | 0 | 18 129 | 0 | 19 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 046 |
|  | 43 | Прочие | 0 | 16 364 | 8 980 | 14 924 | 14 924 | 10 446 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 115 |
|  | ХХХ | Прочие | 0 | 0 | 0 | 31 084 | 43 560 | 34 966 | 214 938 | 38 261 | 18 892 | 24 633 | 34 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 948 |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 59 924 | 28 315 | 24 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 139 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 28 315 | 24 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 215 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 924 |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 899 295 | 470 596 | 670 124 | 2 012 633 | 1 152 179 | 1 459 804 | 1 661 741 | 1 900 208 | 1 617 574 | 1 609 397 | 1 581 533 | 1 532 577 | 1 513 160 | 1 512 842 | 1 560 749 | 1 575 236 | 1 552 549 | 1 562 027 | 1 560 077 | 1 562 760 | 28 967 061 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 557 737 | 405 370 | 404 323 | 1 494 707 | 882 761 | 1 080 763 | 1 026 311 | 1 067 054 | 1 066 171 | 1 008 019 | 990 241 | 926 130 | 1 000 009 | 974 431 | 999 639 | 998 550 | 989 435 | 1 007 539 | 984 224 | 986 410 | 18 849 822 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 19 650 | 0 | 0 | 3 106 | 93 699 | 41 873 | 196 066 | 98 746 | 173 876 | 173 851 | 169 941 | 166 551 | 162 423 | 163 748 | 164 194 | 178 537 | 164 402 | 170 119 | 171 578 | 197 136 | 2 509 496 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 76 879 | 60 250 | 118 850 | 309 388 | 89 459 | 134 383 | 22 767 | 46 299 | 26 875 | 26 197 | 75 268 | 82 709 | 23 407 | 44 788 | 63 246 | 24 145 | 67 793 | 51 908 | 51 579 | 43 750 | 1 439 940 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 237 494 | 0 | 140 827 | 198 476 | 83 728 | 190 650 | 413 458 | 685 093 | 347 752 | 398 543 | 343 403 | 354 611 | 324 845 | 327 495 | 331 383 | 371 805 | 328 805 | 330 429 | 350 742 | 333 586 | 6 093 125 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 557 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 867 |
|  | 07 | ООО «ГЭК» | 7 535 | 4 976 | 5 567 | 2 645 | 2 532 | 12 135 | 3 138 | 3 017 | 2 900 | 2 788 | 2 680 | 2 576 | 2 476 | 2 380 | 2 288 | 2 199 | 2 114 | 2 032 | 1 954 | 1 878 | 69 810 |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 0 | 0 | 24 129 | 55 110 | 213 127 | 163 839 | 37 792 | 84 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 470 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 24 129 | 55 110 | 213 127 | 163 839 | 37 792 | 84 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 470 |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  | 0 | 49 405 | 42 308 | 110 189 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 404 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 23 198 | 110 189 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 889 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 49 405 | 19 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 515 |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  | 1 776 | 0 | 4 640 | 39 668 | 2 046 | 0 | 57 718 | 87 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 333 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1 776 | 0 | 4 640 | 39 668 | 0 | 0 | 57 718 | 87 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 287 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  | 23 178 | 48 654 | 102 333 | 87 805 | 2 110 | 166 657 | 154 570 | 90 787 | 43 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 386 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1 586 | 42 208 | 26 269 | 74 514 | 0 | 158 566 | 73 256 | 38 459 | 43 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 150 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 107 | 22 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 533 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 21 592 | 2 321 | 75 321 | 10 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 617 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 4 125 | 0 | 705 | 0 | 8 090 | 50 207 | 29 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 030 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 742 | 2 204 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 056 |
| Сумма по группам проектов |  |  | 924 248 | 1 012 715 | 1 325 972 | 2 774 641 | 2 168 782 | 2 272 076 | 2 554 428 | 2 449 971 | 1 917 682 | 1 778 945 | 1 770 456 | 1 686 886 | 1 626 922 | 1 613 282 | 1 649 292 | 1 648 081 | 1 609 066 | 1 562 027 | 1 560 077 | 1 562 760 | 35 468 309 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 561 098 | 769 180 | 777 852 | 2 148 079 | 1 721 836 | 1 823 205 | 1 577 533 | 1 503 620 | 1 304 662 | 1 130 327 | 1 121 944 | 1 057 832 | 1 091 164 | 1 052 264 | 1 065 575 | 1 048 787 | 1 039 672 | 1 007 539 | 984 224 | 986 410 | 23 772 803 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 19 650 | 5 903 | 18 224 | 3 106 | 107 730 | 41 873 | 227 173 | 121 173 | 174 962 | 173 851 | 169 941 | 166 551 | 162 423 | 163 748 | 164 194 | 178 537 | 164 402 | 170 119 | 171 578 | 197 136 | 2 602 273 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 98 471 | 65 646 | 233 547 | 325 313 | 154 315 | 150 711 | 39 094 | 62 626 | 43 202 | 42 525 | 91 595 | 99 036 | 39 734 | 61 115 | 79 573 | 40 472 | 67 793 | 51 908 | 51 579 | 43 750 | 1 842 004 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 237 494 | 86 299 | 211 264 | 242 976 | 110 628 | 198 740 | 469 945 | 721 274 | 354 031 | 404 822 | 349 683 | 360 891 | 331 125 | 333 775 | 337 662 | 378 085 | 335 084 | 330 429 | 350 742 | 333 586 | 6 478 537 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 1 299 | 6 514 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 923 |
|  | 06 | Прочие | 0 | 31 093 | 20 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 125 |
|  | 07 | ООО «ГЭК» | 7 535 | 4 976 | 5 567 | 2 645 | 2 532 | 12 135 | 3 138 | 3 017 | 2 900 | 2 788 | 2 680 | 2 576 | 2 476 | 2 380 | 2 288 | 2 199 | 2 114 | 2 032 | 1 954 | 1 878 | 69 810 |
|  | 16 | Прочие | 0 | 13 815 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 723 |
|  | 36 | Прочие | 0 | 19 438 | 42 299 | 0 | 11 148 | 0 | 18 129 | 0 | 19 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 046 |
|  | 43 | Прочие | 0 | 16 364 | 8 980 | 14 924 | 14 924 | 10 446 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 115 |
|  | ХХХ | Прочие | 0 | 0 | 0 | 31 084 | 43 560 | 34 966 | 214 938 | 38 261 | 18 892 | 24 633 | 34 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 948 |

Таблица 13.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.

| Подгруппа | ЕТО | ТСО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  | 0 | 442 560 | 519 920 | 532 306 | 751 049 | 560 512 | 794 946 | 383 946 | 357 390 | 245 454 | 284 527 | 241 762 | 185 417 | 170 302 | 156 181 | 133 667 | 107 887 | 0 | 0 | 0 | 5 867 826 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 320 102 | 318 236 | 424 146 | 616 633 | 484 197 | 460 422 | 302 522 | 271 642 | 177 066 | 198 350 | 206 343 | 148 571 | 131 970 | 116 305 | 92 184 | 95 899 | 0 | 0 | 0 | 4 364 588 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 5 903 | 19 639 | 0 | 16 624 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 679 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 3 075 | 42 435 | 6 287 | 3 419 | 20 182 | 20 995 | 21 841 | 22 721 | 23 637 | 24 589 | 25 580 | 26 611 | 27 684 | 28 799 | 29 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 815 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 32 769 | 55 314 | 49 681 | 31 872 | 0 | 8 075 | 8 400 | 8 739 | 9 091 | 9 457 | 9 839 | 10 235 | 10 648 | 11 077 | 11 523 | 11 987 | 0 | 0 | 0 | 278 708 |
|  | 06 | Прочие | 0 | 31 093 | 21 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 681 |
|  | 16 | Прочие | 0 | 13 815 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 260 |
|  | 36 | Прочие | 0 | 19 438 | 45 586 | 0 | 13 208 | 0 | 23 311 | 0 | 26 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 028 |
|  | 43 | Прочие | 0 | 16 364 | 9 678 | 16 929 | 17 682 | 12 913 | 5 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 323 |
|  | ХХХ | Прочие | 0 | 0 | 0 | 35 262 | 51 610 | 43 221 | 276 386 | 51 183 | 26 291 | 35 661 | 52 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 744 |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 70 999 | 35 000 | 31 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 874 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 31 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 875 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 999 |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 899 295 | 470 596 | 722 188 | 2 283 152 | 1 365 121 | 1 804 426 | 2 136 813 | 2 541 927 | 2 251 047 | 2 329 927 | 2 381 858 | 2 401 146 | 2 466 265 | 2 565 116 | 2 752 993 | 2 890 523 | 2 963 703 | 3 101 962 | 3 222 943 | 3 358 593 | 44 909 590 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 557 737 | 405 370 | 435 736 | 1 695 611 | 1 045 910 | 1 335 903 | 1 319 721 | 1 427 408 | 1 483 704 | 1 459 310 | 1 491 347 | 1 451 002 | 1 629 892 | 1 652 207 | 1 763 255 | 1 832 316 | 1 888 759 | 2 000 828 | 2 033 295 | 2 119 935 | 29 029 246 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 19 650 | 0 | 0 | 3 524 | 111 016 | 51 758 | 252 119 | 132 094 | 241 969 | 251 684 | 255 938 | 260 942 | 264 729 | 277 644 | 289 620 | 327 612 | 313 832 | 337 831 | 354 461 | 423 674 | 4 170 097 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 76 879 | 60 250 | 128 084 | 350 973 | 105 993 | 166 108 | 29 276 | 61 934 | 37 400 | 37 926 | 113 357 | 129 583 | 38 150 | 75 941 | 111 559 | 44 305 | 129 412 | 103 082 | 106 557 | 94 024 | 2 000 793 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 237 494 | 0 | 151 769 | 225 154 | 99 202 | 235 657 | 531 661 | 916 455 | 483 938 | 576 971 | 517 180 | 555 583 | 529 458 | 555 288 | 584 523 | 682 254 | 627 664 | 656 185 | 724 594 | 716 924 | 9 607 953 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 600 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 490 |
|  | 07 | ООО «ГЭК» | 7 535 | 4 976 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 96 011 |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 0 | 0 | 26 004 | 62 517 | 252 517 | 202 517 | 48 596 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 151 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 26 004 | 62 517 | 252 517 | 202 517 | 48 596 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 151 |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  | 0 | 49 405 | 45 595 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 49 405 | 20 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  | 1 776 | 0 | 5 000 | 45 000 | 2 424 | 0 | 74 219 | 117 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 449 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1 776 | 0 | 5 000 | 45 000 | 0 | 0 | 74 219 | 117 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 025 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  | 23 178 | 48 654 | 110 283 | 99 607 | 2 500 | 206 000 | 198 760 | 121 447 | 60 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 675 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1 586 | 42 208 | 28 310 | 84 529 | 0 | 196 000 | 94 199 | 51 447 | 60 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 525 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 21 592 | 2 321 | 81 173 | 11 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 865 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 4 125 | 0 | 800 | 0 | 10 000 | 64 561 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 486 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 800 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 |
| Сумма по группам проектов |  |  | 924 248 | 1 012 715 | 1 428 990 | 3 147 582 | 2 569 610 | 2 808 455 | 3 284 709 | 3 277 350 | 2 668 683 | 2 575 381 | 2 666 385 | 2 642 908 | 2 651 682 | 2 735 417 | 2 909 173 | 3 024 190 | 3 071 589 | 3 101 962 | 3 222 943 | 3 358 593 | 53 082 565 |
|  | 01 | ПАО «Т Плюс» | 561 098 | 769 180 | 838 285 | 2 436 803 | 2 040 060 | 2 253 617 | 2 028 532 | 2 011 407 | 1 815 593 | 1 636 376 | 1 689 697 | 1 657 345 | 1 778 463 | 1 784 177 | 1 879 560 | 1 924 500 | 1 984 658 | 2 000 828 | 2 033 295 | 2 119 935 | 35 243 410 |
|  | 01-2 | ПАО «Т Плюс» | 19 650 | 5 903 | 19 639 | 3 524 | 127 640 | 51 758 | 292 119 | 162 094 | 243 481 | 251 684 | 255 938 | 260 942 | 264 729 | 277 644 | 289 620 | 327 612 | 313 832 | 337 831 | 354 461 | 423 674 | 4 283 776 |
|  | 01-3 | ПАО «Т Плюс» | 98 471 | 65 646 | 251 692 | 369 038 | 182 835 | 186 290 | 50 271 | 83 775 | 60 121 | 61 563 | 137 946 | 155 163 | 64 761 | 103 625 | 140 358 | 74 265 | 129 412 | 103 082 | 106 557 | 94 024 | 2 518 895 |
|  | 02 | ПАО «Т Плюс» | 237 494 | 86 299 | 227 678 | 275 635 | 131 074 | 245 657 | 604 297 | 964 855 | 492 677 | 586 062 | 526 637 | 565 422 | 539 693 | 565 936 | 595 600 | 693 777 | 639 651 | 656 185 | 724 594 | 716 924 | 10 076 147 |
|  | 03 | ПМУП «ГКТХ» | 0 | 0 | 1 400 | 7 390 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 290 |
|  | 06 | Прочие | 0 | 31 093 | 21 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 681 |
|  | 07 | ООО «ГЭК» | 7 535 | 4 976 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 96 011 |
|  | 16 | Прочие | 0 | 13 815 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 260 |
|  | 36 | Прочие | 0 | 19 438 | 45 586 | 0 | 13 208 | 0 | 23 311 | 0 | 26 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 028 |
|  | 43 | Прочие | 0 | 16 364 | 9 678 | 16 929 | 17 682 | 12 913 | 5 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 323 |
|  | ХХХ | Прочие | 0 | 0 | 0 | 35 262 | 51 610 | 43 221 | 276 386 | 51 183 | 26 291 | 35 661 | 52 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 744 |

Таблица 13.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 320 102 | 295 293 | 373 891 | 520 446 | 391 721 | 358 057 | 226 149 | 195 199 | 122 308 | 131 703 | 131 703 | 91 155 | 77 833 | 65 936 | 50 237 | 50 237 | 0 | 0 | 0 | 3 401 971 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 64 020 | 59 059 | 74 778 | 104 089 | 78 344 | 71 611 | 45 230 | 39 040 | 24 462 | 26 341 | 26 341 | 18 231 | 15 567 | 13 187 | 10 047 | 10 047 | 0 | 0 | 0 | 680 394 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 384 122 | 354 352 | 448 669 | 624 535 | 470 066 | 429 669 | 271 379 | 234 238 | 146 770 | 158 043 | 158 043 | 109 386 | 93 400 | 79 124 | 60 285 | 60 285 | 0 | 0 | 0 | 4 082 365 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 384 122 | 738 475 | 1 187 143 | 1 811 678 | 2 281 744 | 2 711 413 | 2 982 792 | 3 217 030 | 3 363 800 | 3 521 843 | 3 679 886 | 3 789 272 | 3 882 672 | 3 961 795 | 4 022 080 | 4 082 365 | 4 082 365 | 4 082 365 | 4 082 365 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 5 903 | 18 224 | 0 | 14 031 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 245 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 181 | 3 645 | 0 | 2 806 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 849 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 7 084 | 21 868 | 0 | 16 838 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 093 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 7 084 | 28 952 | 28 952 | 45 790 | 45 790 | 45 790 | 45 790 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 | 47 093 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 3 075 | 39 376 | 5 543 | 2 886 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 16 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 477 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 615 | 7 875 | 1 109 | 577 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 095 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 3 690 | 47 251 | 6 651 | 3 463 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 19 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 573 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 3 690 | 50 940 | 57 591 | 61 055 | 80 647 | 100 240 | 119 832 | 139 425 | 159 017 | 178 610 | 198 202 | 217 795 | 237 387 | 256 980 | 276 573 | 276 573 | 276 573 | 276 573 | 276 573 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 32 769 | 51 327 | 43 795 | 26 900 | 0 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 223 867 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 554 | 10 265 | 8 759 | 5 380 | 0 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 44 773 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 323 | 61 592 | 52 554 | 32 280 | 0 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 7 536 | 0 | 0 | 0 | 268 640 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 323 | 100 915 | 153 469 | 185 749 | 185 749 | 193 284 | 200 820 | 208 356 | 215 891 | 223 427 | 230 962 | 238 498 | 246 034 | 253 569 | 261 105 | 268 640 | 268 640 | 268 640 | 268 640 |  |
| ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 31 093 | 20 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 125 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 219 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 225 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 37 311 | 24 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 350 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 37 311 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 |  |
| ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 815 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 723 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 763 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 145 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 578 | 8 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 867 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 578 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 |  |
| ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 19 438 | 42 299 | 0 | 11 148 | 0 | 18 129 | 0 | 19 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 046 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 888 | 8 460 | 0 | 2 230 | 0 | 3 626 | 0 | 3 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 009 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 23 326 | 50 759 | 0 | 13 378 | 0 | 21 754 | 0 | 22 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 055 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 23 326 | 74 085 | 74 085 | 87 462 | 87 462 | 109 217 | 109 217 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 |  |
| ЕТО №43 - ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 16 364 | 8 980 | 14 924 | 14 924 | 10 446 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 115 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 273 | 1 796 | 2 985 | 2 985 | 2 089 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 023 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 19 637 | 10 776 | 17 908 | 17 908 | 12 536 | 5 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 138 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 19 637 | 30 413 | 48 321 | 66 230 | 78 765 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 |  |
| ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 31 084 | 43 560 | 34 966 | 214 938 | 38 261 | 18 892 | 24 633 | 34 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 948 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 6 217 | 8 712 | 6 993 | 42 988 | 7 652 | 3 778 | 4 927 | 6 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 190 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 37 301 | 52 271 | 41 960 | 257 925 | 45 914 | 22 671 | 29 559 | 41 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 138 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 37 301 | 89 573 | 131 532 | 389 458 | 435 371 | 458 042 | 487 601 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 442 560 | 482 438 | 469 236 | 633 894 | 453 461 | 618 208 | 287 017 | 256 816 | 169 548 | 188 923 | 154 309 | 113 762 | 100 440 | 88 543 | 72 844 | 56 517 | 0 | 0 | 0 | 4 588 516 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 88 512 | 96 488 | 93 847 | 126 779 | 90 692 | 123 642 | 57 403 | 51 363 | 33 910 | 37 785 | 30 862 | 22 752 | 20 088 | 17 709 | 14 569 | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 917 703 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 531 072 | 578 926 | 563 083 | 760 673 | 544 154 | 741 849 | 344 421 | 308 179 | 203 457 | 226 708 | 185 171 | 136 514 | 120 528 | 106 252 | 87 413 | 67 820 | 0 | 0 | 0 | 5 506 219 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 531 072 | 1 109 997 | 1 673 080 | 2 433 753 | 2 977 907 | 3 719 756 | 4 064 177 | 4 372 356 | 4 575 813 | 4 802 521 | 4 987 693 | 5 124 206 | 5 244 734 | 5 350 986 | 5 438 399 | 5 506 219 | 5 506 219 | 5 506 219 | 5 506 219 |  |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 28 315 | 24 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 215 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 663 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 843 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 33 979 | 29 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 058 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 35 779 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 | 65 058 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 924 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 985 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 | 71 909 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 59 924 | 28 315 | 24 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 139 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 300 | 0 | 0 | 11 985 | 5 663 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 828 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 71 909 | 33 979 | 29 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 967 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 73 709 | 107 687 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 | 136 967 |  |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 557 737 | 405 370 | 404 323 | 1 494 707 | 882 761 | 1 080 763 | 1 026 311 | 1 067 054 | 1 066 171 | 1 008 019 | 990 241 | 926 130 | 1 000 009 | 974 431 | 999 639 | 998 550 | 989 435 | 1 007 539 | 984 224 | 986 410 | 18 849 822 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 111 547 | 81 074 | 80 865 | 298 941 | 176 552 | 216 153 | 205 262 | 213 411 | 213 234 | 201 604 | 198 048 | 185 226 | 200 002 | 194 886 | 199 928 | 199 710 | 197 887 | 201 508 | 196 845 | 197 282 | 3 769 964 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 669 284 | 486 444 | 485 187 | 1 793 648 | 1 059 313 | 1 296 915 | 1 231 573 | 1 280 464 | 1 279 405 | 1 209 622 | 1 188 290 | 1 111 356 | 1 200 011 | 1 169 317 | 1 199 567 | 1 198 260 | 1 187 322 | 1 209 047 | 1 181 069 | 1 183 692 | 22 619 786 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 669 284 | 1 155 728 | 1 640 915 | 3 434 563 | 4 493 876 | 5 790 791 | 7 022 364 | 8 302 829 | 9 582 234 | 10 791 856 | 11 980 146 | 13 091 502 | 14 291 513 | 15 460 830 | 16 660 396 | 17 858 656 | 19 045 978 | 20 255 025 | 21 436 094 | 22 619 786 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 650 | 0 | 0 | 3 106 | 93 699 | 41 873 | 196 066 | 98 746 | 173 876 | 173 851 | 169 941 | 166 551 | 162 423 | 163 748 | 164 194 | 178 537 | 164 402 | 170 119 | 171 578 | 197 136 | 2 509 496 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 930 | 0 | 0 | 621 | 18 740 | 8 375 | 39 213 | 19 749 | 34 775 | 34 770 | 33 988 | 33 310 | 32 485 | 32 750 | 32 839 | 35 707 | 32 880 | 34 024 | 34 316 | 39 427 | 501 899 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 23 580 | 0 | 0 | 3 728 | 112 439 | 50 247 | 235 279 | 118 496 | 208 651 | 208 621 | 203 929 | 199 861 | 194 907 | 196 497 | 197 032 | 214 245 | 197 283 | 204 142 | 205 894 | 236 564 | 3 011 395 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 23 580 | 23 580 | 23 580 | 27 308 | 139 746 | 189 994 | 425 273 | 543 769 | 752 420 | 961 040 | 1 164 969 | 1 364 831 | 1 559 738 | 1 756 235 | 1 953 267 | 2 167 512 | 2 364 795 | 2 568 937 | 2 774 831 | 3 011 395 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 76 879 | 60 250 | 118 850 | 309 388 | 89 459 | 134 383 | 22 767 | 46 299 | 26 875 | 26 197 | 75 268 | 82 709 | 23 407 | 44 788 | 63 246 | 24 145 | 67 793 | 51 908 | 51 579 | 43 750 | 1 439 940 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 15 376 | 12 050 | 23 770 | 61 878 | 17 892 | 26 877 | 4 553 | 9 260 | 5 375 | 5 239 | 15 054 | 16 542 | 4 681 | 8 958 | 12 649 | 4 829 | 13 559 | 10 382 | 10 316 | 8 750 | 287 988 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 92 255 | 72 300 | 142 620 | 371 265 | 107 351 | 161 260 | 27 321 | 55 558 | 32 250 | 31 437 | 90 322 | 99 251 | 28 088 | 53 746 | 75 895 | 28 974 | 81 352 | 62 290 | 61 895 | 52 499 | 1 727 928 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 92 255 | 164 555 | 307 175 | 678 440 | 785 791 | 947 052 | 974 372 | 1 029 930 | 1 062 181 | 1 093 618 | 1 183 939 | 1 283 190 | 1 311 278 | 1 365 024 | 1 440 919 | 1 469 892 | 1 551 244 | 1 613 534 | 1 675 429 | 1 727 928 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 237 494 | 0 | 140 827 | 198 476 | 83 728 | 190 650 | 413 458 | 685 093 | 347 752 | 398 543 | 343 403 | 354 611 | 324 845 | 327 495 | 331 383 | 371 805 | 328 805 | 330 429 | 350 742 | 333 586 | 6 093 125 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 47 499 | 0 | 28 165 | 39 695 | 16 746 | 38 130 | 82 692 | 137 019 | 69 550 | 79 709 | 68 681 | 70 922 | 64 969 | 65 499 | 66 277 | 74 361 | 65 761 | 66 086 | 70 148 | 66 717 | 1 218 625 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 284 993 | 0 | 168 993 | 238 172 | 100 473 | 228 779 | 496 150 | 822 111 | 417 302 | 478 251 | 412 084 | 425 534 | 389 814 | 392 994 | 397 659 | 446 166 | 394 566 | 396 515 | 420 891 | 400 303 | 7 311 751 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 284 993 | 284 993 | 453 986 | 692 157 | 792 630 | 1 021 410 | 1 517 560 | 2 339 671 | 2 756 973 | 3 235 224 | 3 647 308 | 4 072 842 | 4 462 656 | 4 855 650 | 5 253 309 | 5 699 475 | 6 094 041 | 6 490 556 | 6 911 447 | 7 311 751 |  |
| ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 557 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 867 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 111 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 668 | 5 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 841 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 668 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 | 5 841 |  |
| ЕТО №07 - ООО «ГЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 535 | 4 976 | 5 567 | 2 645 | 2 532 | 12 135 | 3 138 | 3 017 | 2 900 | 2 788 | 2 680 | 2 576 | 2 476 | 2 380 | 2 288 | 2 199 | 2 114 | 2 032 | 1 954 | 1 878 | 69 810 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 507 | 995 | 1 113 | 529 | 506 | 2 427 | 628 | 603 | 580 | 558 | 536 | 515 | 495 | 476 | 458 | 440 | 423 | 406 | 391 | 376 | 13 962 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 043 | 5 971 | 6 681 | 3 173 | 3 038 | 14 562 | 3 766 | 3 620 | 3 480 | 3 345 | 3 216 | 3 091 | 2 971 | 2 856 | 2 746 | 2 639 | 2 537 | 2 439 | 2 344 | 2 253 | 83 773 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 043 | 15 014 | 21 695 | 24 868 | 27 907 | 42 469 | 46 235 | 49 855 | 53 335 | 56 680 | 59 896 | 62 987 | 65 958 | 68 815 | 71 560 | 74 199 | 76 736 | 79 175 | 81 519 | 83 773 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 899 295 | 470 596 | 670 124 | 2 012 633 | 1 152 179 | 1 459 804 | 1 661 741 | 1 900 208 | 1 617 574 | 1 609 397 | 1 581 533 | 1 532 577 | 1 513 160 | 1 512 842 | 1 560 749 | 1 575 236 | 1 552 549 | 1 562 027 | 1 560 077 | 1 562 760 | 28 967 061 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 179 859 | 94 119 | 134 025 | 402 527 | 230 436 | 291 961 | 332 348 | 380 042 | 323 515 | 321 879 | 316 307 | 306 515 | 302 632 | 302 568 | 312 150 | 315 047 | 310 510 | 312 405 | 312 015 | 312 552 | 5 793 412 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 079 154 | 564 715 | 804 149 | 2 415 159 | 1 382 615 | 1 751 764 | 1 994 089 | 2 280 250 | 1 941 089 | 1 931 277 | 1 897 839 | 1 839 092 | 1 815 792 | 1 815 410 | 1 872 899 | 1 890 284 | 1 863 059 | 1 874 433 | 1 872 093 | 1 875 312 | 34 760 473 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 079 154 | 1 643 869 | 2 448 018 | 4 863 177 | 6 245 792 | 7 997 556 | 9 991 645 | 12 271 895 | 14 212 983 | 16 144 260 | 18 042 099 | 19 881 192 | 21 696 984 | 23 512 394 | 25 385 292 | 27 275 576 | 29 138 635 | 31 013 068 | 32 885 161 | 34 760 473 |  |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 24 129 | 55 110 | 213 127 | 163 839 | 37 792 | 84 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 470 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 4 826 | 11 022 | 42 625 | 32 768 | 7 558 | 16 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 694 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 28 955 | 66 132 | 255 753 | 196 607 | 45 350 | 101 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 164 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 28 955 | 95 087 | 350 840 | 547 446 | 592 796 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 24 129 | 55 110 | 213 127 | 163 839 | 37 792 | 84 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 470 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 4 826 | 11 022 | 42 625 | 32 768 | 7 558 | 16 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 694 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 28 955 | 66 132 | 255 753 | 196 607 | 45 350 | 101 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 164 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 28 955 | 95 087 | 350 840 | 547 446 | 592 796 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 | 694 164 |  |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 23 198 | 110 189 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 889 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 4 640 | 22 038 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 778 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 27 837 | 132 227 | 126 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 666 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 27 837 | 160 065 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 | 286 666 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 49 405 | 19 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 515 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 881 | 3 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 703 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 59 286 | 22 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 218 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 286 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 | 82 218 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 49 405 | 42 308 | 110 189 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 404 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 881 | 8 462 | 22 038 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 481 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 59 286 | 50 770 | 132 227 | 126 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 885 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 286 | 110 056 | 242 283 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 | 368 885 |  |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 776 | 0 | 4 640 | 39 668 | 0 | 0 | 57 718 | 87 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 287 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 355 | 0 | 928 | 7 934 | 0 | 0 | 11 544 | 17 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 257 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 131 | 0 | 5 567 | 47 602 | 0 | 0 | 69 262 | 104 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 544 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 131 | 2 131 | 7 698 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 124 562 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 | 229 544 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 | 2 455 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 776 | 0 | 4 640 | 39 668 | 2 046 | 0 | 57 718 | 87 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 333 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 355 | 0 | 928 | 7 934 | 409 | 0 | 11 544 | 17 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 667 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 131 | 0 | 5 567 | 47 602 | 2 455 | 0 | 69 262 | 104 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 999 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 131 | 2 131 | 7 698 | 55 300 | 57 755 | 57 755 | 127 017 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 | 231 999 |  |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 586 | 42 208 | 26 269 | 74 514 | 0 | 158 566 | 73 256 | 38 459 | 43 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 150 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 317 | 8 442 | 5 254 | 14 903 | 0 | 31 713 | 14 651 | 7 692 | 8 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 630 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 903 | 50 650 | 31 523 | 89 416 | 0 | 190 280 | 87 907 | 46 151 | 51 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 780 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 903 | 52 552 | 84 075 | 173 492 | 173 492 | 363 771 | 451 679 | 497 829 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 | 549 780 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 107 | 22 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 533 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 221 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 328 | 26 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 240 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 328 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 | 64 240 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 21 592 | 2 321 | 75 321 | 10 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 617 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 318 | 464 | 15 064 | 2 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 923 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 25 910 | 2 786 | 90 386 | 12 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 541 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 25 910 | 28 696 | 119 082 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 | 131 541 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 4 125 | 0 | 705 | 0 | 8 090 | 50 207 | 29 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 030 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 825 | 0 | 141 | 0 | 1 618 | 10 041 | 5 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 606 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 4 950 | 0 | 846 | 0 | 9 708 | 60 249 | 35 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 635 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 950 | 4 950 | 5 796 | 5 796 | 15 504 | 75 753 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 | 111 635 |  |
| ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 742 | 2 204 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 056 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 148 | 441 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 891 | 2 645 | 2 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 067 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 891 | 3 535 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 23 178 | 48 654 | 102 333 | 87 805 | 2 110 | 166 657 | 154 570 | 90 787 | 43 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 386 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 636 | 9 731 | 20 467 | 17 561 | 422 | 33 331 | 30 914 | 18 157 | 8 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 877 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 813 | 58 385 | 122 799 | 105 366 | 2 532 | 199 988 | 185 484 | 108 945 | 51 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 263 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 813 | 86 198 | 208 998 | 314 364 | 316 896 | 516 884 | 702 368 | 811 313 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 | 863 263 |  |
| Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 561 098 | 769 180 | 777 852 | 2 148 079 | 1 721 836 | 1 823 205 | 1 577 533 | 1 503 620 | 1 304 662 | 1 130 327 | 1 121 944 | 1 057 832 | 1 091 164 | 1 052 264 | 1 065 575 | 1 048 787 | 1 039 672 | 1 007 539 | 984 224 | 986 410 | 23 772 803 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 112 220 | 153 836 | 155 570 | 429 616 | 344 367 | 364 641 | 315 507 | 300 724 | 260 932 | 226 065 | 224 389 | 211 566 | 218 233 | 210 453 | 213 115 | 209 757 | 207 934 | 201 508 | 196 845 | 197 282 | 4 754 561 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 673 318 | 923 016 | 933 422 | 2 577 694 | 2 066 203 | 2 187 846 | 1 893 040 | 1 804 344 | 1 565 594 | 1 356 392 | 1 346 333 | 1 269 399 | 1 309 397 | 1 262 717 | 1 278 690 | 1 258 545 | 1 247 607 | 1 209 047 | 1 181 069 | 1 183 692 | 28 527 364 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 673 318 | 1 596 334 | 2 529 756 | 5 107 450 | 7 173 653 | 9 361 498 | 11 254 539 | 13 058 883 | 14 624 477 | 15 980 869 | 17 327 202 | 18 596 600 | 19 905 997 | 21 168 714 | 22 447 404 | 23 705 949 | 24 953 556 | 26 162 603 | 27 343 671 | 28 527 364 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 650 | 5 903 | 18 224 | 3 106 | 107 730 | 41 873 | 227 173 | 121 173 | 174 962 | 173 851 | 169 941 | 166 551 | 162 423 | 163 748 | 164 194 | 178 537 | 164 402 | 170 119 | 171 578 | 197 136 | 2 602 273 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 930 | 1 181 | 3 645 | 621 | 21 546 | 8 375 | 45 435 | 24 235 | 34 992 | 34 770 | 33 988 | 33 310 | 32 485 | 32 750 | 32 839 | 35 707 | 32 880 | 34 024 | 34 316 | 39 427 | 520 455 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 23 580 | 7 084 | 21 868 | 3 728 | 129 276 | 50 247 | 272 608 | 145 407 | 209 955 | 208 621 | 203 929 | 199 861 | 194 907 | 196 497 | 197 032 | 214 245 | 197 283 | 204 142 | 205 894 | 236 564 | 3 122 728 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 23 580 | 30 664 | 52 532 | 56 260 | 185 536 | 235 783 | 508 391 | 653 798 | 863 753 | 1 072 374 | 1 276 303 | 1 476 164 | 1 671 071 | 1 867 568 | 2 064 601 | 2 278 846 | 2 476 128 | 2 680 271 | 2 886 165 | 3 122 728 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 98 471 | 65 646 | 233 547 | 325 313 | 154 315 | 150 711 | 39 094 | 62 626 | 43 202 | 42 525 | 91 595 | 99 036 | 39 734 | 61 115 | 79 573 | 40 472 | 67 793 | 51 908 | 51 579 | 43 750 | 1 842 004 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 19 694 | 13 129 | 46 709 | 65 063 | 30 863 | 30 142 | 7 819 | 12 525 | 8 640 | 8 505 | 18 319 | 19 807 | 7 947 | 12 223 | 15 915 | 8 094 | 13 559 | 10 382 | 10 316 | 8 750 | 368 401 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 118 165 | 78 775 | 280 256 | 390 375 | 185 178 | 180 853 | 46 913 | 75 151 | 51 843 | 51 029 | 109 914 | 118 843 | 47 681 | 73 338 | 95 488 | 48 566 | 81 352 | 62 290 | 61 895 | 52 499 | 2 210 405 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 118 165 | 196 941 | 477 197 | 867 572 | 1 052 750 | 1 233 603 | 1 280 516 | 1 355 667 | 1 407 510 | 1 458 539 | 1 568 453 | 1 687 297 | 1 734 977 | 1 808 315 | 1 903 803 | 1 952 369 | 2 033 721 | 2 096 011 | 2 157 906 | 2 210 405 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 237 494 | 86 299 | 211 264 | 242 976 | 110 628 | 198 740 | 469 945 | 721 274 | 354 031 | 404 822 | 349 683 | 360 891 | 331 125 | 333 775 | 337 662 | 378 085 | 335 084 | 330 429 | 350 742 | 333 586 | 6 478 537 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 47 499 | 17 260 | 42 253 | 48 595 | 22 126 | 39 748 | 93 989 | 144 255 | 70 806 | 80 964 | 69 937 | 72 178 | 66 225 | 66 755 | 67 532 | 75 617 | 67 017 | 66 086 | 70 148 | 66 717 | 1 295 707 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 284 993 | 103 559 | 253 517 | 291 572 | 132 753 | 238 488 | 563 934 | 865 529 | 424 838 | 485 787 | 419 619 | 433 069 | 397 350 | 400 530 | 405 195 | 453 702 | 402 101 | 396 515 | 420 891 | 400 303 | 7 774 245 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 284 993 | 388 552 | 642 069 | 933 641 | 1 066 394 | 1 304 881 | 1 868 816 | 2 734 345 | 3 159 182 | 3 644 969 | 4 064 588 | 4 497 658 | 4 895 008 | 5 295 538 | 5 700 732 | 6 154 434 | 6 556 535 | 6 953 050 | 7 373 941 | 7 774 245 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 1 299 | 6 514 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 923 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 260 | 1 303 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 1 559 | 7 817 | 2 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 908 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 1 559 | 9 376 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 | 11 908 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 31 093 | 20 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 125 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 219 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 225 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 37 311 | 24 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 350 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 37 311 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №07 - ООО «ГЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 535 | 4 976 | 5 567 | 2 645 | 2 532 | 12 135 | 3 138 | 3 017 | 2 900 | 2 788 | 2 680 | 2 576 | 2 476 | 2 380 | 2 288 | 2 199 | 2 114 | 2 032 | 1 954 | 1 878 | 69 810 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 507 | 995 | 1 113 | 529 | 506 | 2 427 | 628 | 603 | 580 | 558 | 536 | 515 | 495 | 476 | 458 | 440 | 423 | 406 | 391 | 376 | 13 962 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 043 | 5 971 | 6 681 | 3 173 | 3 038 | 14 562 | 3 766 | 3 620 | 3 480 | 3 345 | 3 216 | 3 091 | 2 971 | 2 856 | 2 746 | 2 639 | 2 537 | 2 439 | 2 344 | 2 253 | 83 773 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 043 | 15 014 | 21 695 | 24 868 | 27 907 | 42 469 | 46 235 | 49 855 | 53 335 | 56 680 | 59 896 | 62 987 | 65 958 | 68 815 | 71 560 | 74 199 | 76 736 | 79 175 | 81 519 | 83 773 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 815 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 723 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 763 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 145 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 578 | 8 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 867 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 578 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 | 24 867 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 19 438 | 42 299 | 0 | 11 148 | 0 | 18 129 | 0 | 19 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 046 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 888 | 8 460 | 0 | 2 230 | 0 | 3 626 | 0 | 3 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 009 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 23 326 | 50 759 | 0 | 13 378 | 0 | 21 754 | 0 | 22 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 055 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 23 326 | 74 085 | 74 085 | 87 462 | 87 462 | 109 217 | 109 217 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 | 132 055 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №43 - ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 16 364 | 8 980 | 14 924 | 14 924 | 10 446 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 115 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 273 | 1 796 | 2 985 | 2 985 | 2 089 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 023 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 19 637 | 10 776 | 17 908 | 17 908 | 12 536 | 5 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 138 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 19 637 | 30 413 | 48 321 | 66 230 | 78 765 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 | 84 138 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 31 084 | 43 560 | 34 966 | 214 938 | 38 261 | 18 892 | 24 633 | 34 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 948 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 6 217 | 8 712 | 6 993 | 42 988 | 7 652 | 3 778 | 4 927 | 6 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 190 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 37 301 | 52 271 | 41 960 | 257 925 | 45 914 | 22 671 | 29 559 | 41 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 138 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 37 301 | 89 573 | 131 532 | 389 458 | 435 371 | 458 042 | 487 601 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 | 529 138 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 924 248 | 1 012 715 | 1 325 972 | 2 774 641 | 2 168 782 | 2 272 076 | 2 554 428 | 2 449 971 | 1 917 682 | 1 778 945 | 1 770 456 | 1 686 886 | 1 626 922 | 1 613 282 | 1 649 292 | 1 648 081 | 1 609 066 | 1 562 027 | 1 560 077 | 1 562 760 | 35 468 309 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 184 850 | 202 543 | 265 194 | 554 928 | 433 756 | 454 415 | 510 886 | 489 994 | 383 536 | 355 789 | 354 091 | 337 377 | 325 384 | 322 656 | 329 858 | 329 616 | 321 813 | 312 405 | 312 015 | 312 552 | 7 093 662 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 109 098 | 1 215 258 | 1 591 166 | 3 329 569 | 2 602 539 | 2 726 491 | 3 065 313 | 2 939 965 | 2 301 218 | 2 134 734 | 2 124 547 | 2 024 264 | 1 952 306 | 1 935 938 | 1 979 151 | 1 977 697 | 1 930 880 | 1 874 433 | 1 872 093 | 1 875 312 | 42 561 970 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 109 098 | 2 324 356 | 3 915 522 | 7 245 091 | 9 847 629 | 12 574 121 | 15 639 434 | 18 579 399 | 20 880 617 | 23 015 351 | 25 139 898 | 27 164 162 | 29 116 468 | 31 052 406 | 33 031 556 | 35 009 253 | 36 940 133 | 38 814 565 | 40 686 658 | 42 561 970 |  |

Таблица 13.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 320 102 | 318 236 | 424 146 | 616 633 | 484 197 | 460 422 | 302 522 | 271 642 | 177 066 | 198 350 | 206 343 | 148 571 | 131 970 | 116 305 | 92 184 | 95 899 | 0 | 0 | 0 | 4 364 588 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 64 020 | 63 647 | 84 829 | 123 327 | 96 839 | 92 084 | 60 504 | 54 328 | 35 413 | 39 670 | 41 269 | 29 714 | 26 394 | 23 261 | 18 437 | 19 180 | 0 | 0 | 0 | 872 918 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 384 122 | 381 883 | 508 975 | 739 960 | 581 036 | 552 506 | 363 027 | 325 971 | 212 479 | 238 020 | 247 612 | 178 285 | 158 365 | 139 566 | 110 621 | 115 079 | 0 | 0 | 0 | 5 237 506 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 384 122 | 766 005 | 1 274 980 | 2 014 939 | 2 595 976 | 3 148 482 | 3 511 508 | 3 837 479 | 4 049 958 | 4 287 978 | 4 535 590 | 4 713 875 | 4 872 240 | 5 011 805 | 5 122 426 | 5 237 506 | 5 237 506 | 5 237 506 | 5 237 506 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 5 903 | 19 639 | 0 | 16 624 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 679 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 181 | 3 928 | 0 | 3 325 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 736 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 7 084 | 23 567 | 0 | 19 949 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 415 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 7 084 | 30 651 | 30 651 | 50 601 | 50 601 | 50 601 | 50 601 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 | 52 415 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 3 075 | 42 435 | 6 287 | 3 419 | 20 182 | 20 995 | 21 841 | 22 721 | 23 637 | 24 589 | 25 580 | 26 611 | 27 684 | 28 799 | 29 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 815 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 615 | 8 487 | 1 257 | 684 | 4 036 | 4 199 | 4 368 | 4 544 | 4 727 | 4 918 | 5 116 | 5 322 | 5 537 | 5 760 | 5 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 563 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 3 690 | 50 922 | 7 545 | 4 103 | 24 218 | 25 194 | 26 209 | 27 265 | 28 364 | 29 507 | 30 696 | 31 933 | 33 220 | 34 559 | 35 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 378 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 3 690 | 54 611 | 62 156 | 66 260 | 90 477 | 115 671 | 141 880 | 169 146 | 197 510 | 227 017 | 257 714 | 289 647 | 322 867 | 357 426 | 393 378 | 393 378 | 393 378 | 393 378 | 393 378 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 32 769 | 55 314 | 49 681 | 31 872 | 0 | 8 075 | 8 400 | 8 739 | 9 091 | 9 457 | 9 839 | 10 235 | 10 648 | 11 077 | 11 523 | 11 987 | 0 | 0 | 0 | 278 708 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 554 | 11 063 | 9 936 | 6 374 | 0 | 1 615 | 1 680 | 1 748 | 1 818 | 1 891 | 1 968 | 2 047 | 2 130 | 2 215 | 2 305 | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 55 742 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 323 | 66 377 | 59 618 | 38 246 | 0 | 9 690 | 10 080 | 10 487 | 10 909 | 11 349 | 11 806 | 12 282 | 12 777 | 13 292 | 13 828 | 14 385 | 0 | 0 | 0 | 334 449 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 323 | 105 700 | 165 318 | 203 564 | 203 564 | 213 254 | 223 334 | 233 821 | 244 730 | 256 079 | 267 885 | 280 167 | 292 945 | 306 237 | 320 064 | 334 449 | 334 449 | 334 449 | 334 449 |  |
| ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 31 093 | 21 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 681 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 219 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 536 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 37 311 | 25 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 217 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 37 311 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 |  |
| ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 815 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 260 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 763 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 252 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 578 | 8 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 511 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 578 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 |  |
| ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 19 438 | 45 586 | 0 | 13 208 | 0 | 23 311 | 0 | 26 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 028 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 888 | 9 117 | 0 | 2 642 | 0 | 4 662 | 0 | 5 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 606 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 23 326 | 54 703 | 0 | 15 850 | 0 | 27 974 | 0 | 31 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 634 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 23 326 | 78 028 | 78 028 | 93 878 | 93 878 | 121 852 | 121 852 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 |  |
| ЕТО №43 - ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 16 364 | 9 678 | 16 929 | 17 682 | 12 913 | 5 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 323 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 273 | 1 936 | 3 386 | 3 536 | 2 583 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 865 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 19 637 | 11 613 | 20 315 | 21 218 | 15 495 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 187 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 19 637 | 31 250 | 51 566 | 72 784 | 88 279 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 |  |
| ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 35 262 | 51 610 | 43 221 | 276 386 | 51 183 | 26 291 | 35 661 | 52 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 744 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 7 052 | 10 322 | 8 644 | 55 277 | 10 237 | 5 258 | 7 132 | 10 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 349 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 42 315 | 61 932 | 51 865 | 331 663 | 61 419 | 31 549 | 42 793 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 093 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 42 315 | 104 247 | 156 112 | 487 775 | 549 194 | 580 744 | 623 536 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 442 560 | 519 920 | 532 306 | 751 049 | 560 512 | 794 946 | 383 946 | 357 390 | 245 454 | 284 527 | 241 762 | 185 417 | 170 302 | 156 181 | 133 667 | 107 887 | 0 | 0 | 0 | 5 867 826 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 88 512 | 103 984 | 106 461 | 150 210 | 112 102 | 158 989 | 76 789 | 71 478 | 49 091 | 56 905 | 48 352 | 37 083 | 34 060 | 31 236 | 26 733 | 21 577 | 0 | 0 | 0 | 1 173 565 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 531 072 | 623 904 | 638 767 | 901 258 | 672 615 | 953 935 | 460 735 | 428 868 | 294 545 | 341 432 | 290 115 | 222 501 | 204 362 | 187 417 | 160 401 | 129 464 | 0 | 0 | 0 | 7 041 391 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 531 072 | 1 154 976 | 1 793 743 | 2 695 001 | 3 367 616 | 4 321 551 | 4 782 286 | 5 211 154 | 5 505 699 | 5 847 132 | 6 137 246 | 6 359 747 | 6 564 109 | 6 751 526 | 6 911 927 | 7 041 391 | 7 041 391 | 7 041 391 | 7 041 391 |  |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 31 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 875 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 6 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 575 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 37 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 450 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 43 800 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 | 81 450 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 999 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 199 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 | 85 199 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 70 999 | 35 000 | 31 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 874 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 300 | 0 | 0 | 14 200 | 7 000 | 6 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 775 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 85 199 | 42 000 | 37 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 649 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 86 999 | 128 999 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 | 166 649 |  |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 557 737 | 405 370 | 435 736 | 1 695 611 | 1 045 910 | 1 335 903 | 1 319 721 | 1 427 408 | 1 483 704 | 1 459 310 | 1 491 347 | 1 451 002 | 1 629 892 | 1 652 207 | 1 763 255 | 1 832 316 | 1 888 759 | 2 000 828 | 2 033 295 | 2 119 935 | 29 029 246 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 111 547 | 81 074 | 87 147 | 339 122 | 209 182 | 267 181 | 263 944 | 285 482 | 296 741 | 291 862 | 298 269 | 290 200 | 325 978 | 330 441 | 352 651 | 366 463 | 377 752 | 400 166 | 406 659 | 423 987 | 5 805 849 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 669 284 | 486 444 | 522 883 | 2 034 734 | 1 255 092 | 1 603 084 | 1 583 665 | 1 712 890 | 1 780 445 | 1 751 172 | 1 789 616 | 1 741 202 | 1 955 870 | 1 982 648 | 2 115 906 | 2 198 779 | 2 266 511 | 2 400 994 | 2 439 954 | 2 543 922 | 34 835 095 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 669 284 | 1 155 728 | 1 678 610 | 3 713 344 | 4 968 436 | 6 571 520 | 8 155 185 | 9 868 075 | 11 648 520 | 13 399 692 | 15 189 308 | 16 930 511 | 18 886 381 | 20 869 029 | 22 984 935 | 25 183 715 | 27 450 225 | 29 851 219 | 32 291 173 | 34 835 095 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 650 | 0 | 0 | 3 524 | 111 016 | 51 758 | 252 119 | 132 094 | 241 969 | 251 684 | 255 938 | 260 942 | 264 729 | 277 644 | 289 620 | 327 612 | 313 832 | 337 831 | 354 461 | 423 674 | 4 170 097 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 930 | 0 | 0 | 705 | 22 203 | 10 352 | 50 424 | 26 419 | 48 394 | 50 337 | 51 188 | 52 188 | 52 946 | 55 529 | 57 924 | 65 522 | 62 766 | 67 566 | 70 892 | 84 735 | 834 019 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 23 580 | 0 | 0 | 4 229 | 133 219 | 62 110 | 302 543 | 158 513 | 290 363 | 302 021 | 307 126 | 313 130 | 317 675 | 333 173 | 347 544 | 393 134 | 376 598 | 405 397 | 425 353 | 508 409 | 5 004 116 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 23 580 | 23 580 | 23 580 | 27 809 | 161 028 | 223 137 | 525 680 | 684 193 | 974 556 | 1 276 577 | 1 583 702 | 1 896 833 | 2 214 507 | 2 547 680 | 2 895 224 | 3 288 359 | 3 664 957 | 4 070 354 | 4 495 707 | 5 004 116 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 76 879 | 60 250 | 128 084 | 350 973 | 105 993 | 166 108 | 29 276 | 61 934 | 37 400 | 37 926 | 113 357 | 129 583 | 38 150 | 75 941 | 111 559 | 44 305 | 129 412 | 103 082 | 106 557 | 94 024 | 2 000 793 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 15 376 | 12 050 | 25 617 | 70 195 | 21 199 | 33 222 | 5 855 | 12 387 | 7 480 | 7 585 | 22 671 | 25 917 | 7 630 | 15 188 | 22 312 | 8 861 | 25 882 | 20 616 | 21 311 | 18 805 | 400 159 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 92 255 | 72 300 | 153 700 | 421 167 | 127 192 | 199 330 | 35 131 | 74 321 | 44 880 | 45 511 | 136 028 | 155 500 | 45 780 | 91 129 | 133 871 | 53 166 | 155 294 | 123 698 | 127 868 | 112 829 | 2 400 951 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 92 255 | 164 555 | 318 256 | 739 423 | 866 614 | 1 065 944 | 1 101 075 | 1 175 396 | 1 220 276 | 1 265 787 | 1 401 816 | 1 557 315 | 1 603 095 | 1 694 224 | 1 828 095 | 1 881 261 | 2 036 556 | 2 160 254 | 2 288 122 | 2 400 951 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 237 494 | 0 | 151 769 | 225 154 | 99 202 | 235 657 | 531 661 | 916 455 | 483 938 | 576 971 | 517 180 | 555 583 | 529 458 | 555 288 | 584 523 | 682 254 | 627 664 | 656 185 | 724 594 | 716 924 | 9 607 953 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 47 499 | 0 | 30 354 | 45 031 | 19 840 | 47 131 | 106 332 | 183 291 | 96 788 | 115 394 | 103 436 | 111 117 | 105 892 | 111 058 | 116 905 | 136 451 | 125 533 | 131 237 | 144 919 | 143 385 | 1 921 591 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 284 993 | 0 | 182 122 | 270 184 | 119 042 | 282 788 | 637 993 | 1 099 746 | 580 726 | 692 365 | 620 616 | 666 700 | 635 350 | 666 346 | 701 428 | 818 705 | 753 197 | 787 422 | 869 513 | 860 309 | 11 529 544 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 284 993 | 284 993 | 467 115 | 737 300 | 856 342 | 1 139 130 | 1 777 124 | 2 876 870 | 3 457 595 | 4 149 960 | 4 770 576 | 5 437 276 | 6 072 626 | 6 738 971 | 7 440 399 | 8 259 104 | 9 012 300 | 9 799 722 | 10 669 235 | 11 529 544 |  |
| ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 600 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 490 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 120 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 720 | 5 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 588 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 720 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 588 |  |
| ЕТО №07 - ООО «ГЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 535 | 4 976 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 96 011 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 507 | 995 | 1 200 | 600 | 600 | 3 000 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 19 202 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 043 | 5 971 | 7 200 | 3 600 | 3 600 | 18 000 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 115 214 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 043 | 15 014 | 22 214 | 25 814 | 29 414 | 47 414 | 52 257 | 57 099 | 61 942 | 66 785 | 71 628 | 76 471 | 81 314 | 86 157 | 90 999 | 95 842 | 100 685 | 105 528 | 110 371 | 115 214 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 899 295 | 470 596 | 722 188 | 2 283 152 | 1 365 121 | 1 804 426 | 2 136 813 | 2 541 927 | 2 251 047 | 2 329 927 | 2 381 858 | 2 401 146 | 2 466 265 | 2 565 116 | 2 752 993 | 2 890 523 | 2 963 703 | 3 101 962 | 3 222 943 | 3 358 593 | 44 909 590 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 179 859 | 94 119 | 144 438 | 456 630 | 273 024 | 360 885 | 427 363 | 508 385 | 450 209 | 465 985 | 476 372 | 480 229 | 493 253 | 513 023 | 550 599 | 578 105 | 592 741 | 620 392 | 644 589 | 671 719 | 8 981 918 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 079 154 | 564 715 | 866 625 | 2 739 782 | 1 638 145 | 2 165 311 | 2 564 175 | 3 050 312 | 2 701 256 | 2 795 912 | 2 858 229 | 2 881 375 | 2 959 518 | 3 078 139 | 3 303 591 | 3 468 627 | 3 556 443 | 3 722 354 | 3 867 531 | 4 030 311 | 53 891 508 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 079 154 | 1 643 869 | 2 510 495 | 5 250 277 | 6 888 422 | 9 053 733 | 11 617 908 | 14 668 221 | 17 369 477 | 20 165 389 | 23 023 618 | 25 904 993 | 28 864 511 | 31 942 650 | 35 246 241 | 38 714 868 | 42 271 311 | 45 993 665 | 49 861 197 | 53 891 508 |  |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 26 004 | 62 517 | 252 517 | 202 517 | 48 596 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 151 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 5 201 | 12 503 | 50 503 | 40 503 | 9 719 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 030 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 31 205 | 75 020 | 303 020 | 243 020 | 58 315 | 135 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 181 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 31 205 | 106 225 | 409 246 | 652 266 | 710 581 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 26 004 | 62 517 | 252 517 | 202 517 | 48 596 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 151 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 5 201 | 12 503 | 50 503 | 40 503 | 9 719 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 030 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 31 205 | 75 020 | 303 020 | 243 020 | 58 315 | 135 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 181 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 31 205 | 106 225 | 409 246 | 652 266 | 710 581 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 | 846 181 |  |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 30 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 30 000 | 180 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 49 405 | 20 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 881 | 4 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 59 286 | 24 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 286 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 49 405 | 45 595 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 881 | 9 119 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 59 286 | 54 714 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 286 | 114 000 | 264 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 | 414 000 |  |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 776 | 0 | 5 000 | 45 000 | 0 | 0 | 74 219 | 117 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 025 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 355 | 0 | 1 000 | 9 000 | 0 | 0 | 14 844 | 23 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 605 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 131 | 0 | 6 000 | 54 000 | 0 | 0 | 89 063 | 140 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 630 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 131 | 2 131 | 8 131 | 62 131 | 62 131 | 62 131 | 151 194 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 | 291 630 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 909 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 776 | 0 | 5 000 | 45 000 | 2 424 | 0 | 74 219 | 117 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 449 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 355 | 0 | 1 000 | 9 000 | 485 | 0 | 14 844 | 23 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 090 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 131 | 0 | 6 000 | 54 000 | 2 909 | 0 | 89 063 | 140 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 539 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 131 | 2 131 | 8 131 | 62 131 | 65 040 | 65 040 | 154 103 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 | 294 539 |  |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1 586 | 42 208 | 28 310 | 84 529 | 0 | 196 000 | 94 199 | 51 447 | 60 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 525 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 317 | 8 442 | 5 662 | 16 906 | 0 | 39 200 | 18 840 | 10 289 | 12 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 705 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 903 | 50 650 | 33 972 | 101 435 | 0 | 235 200 | 113 039 | 61 736 | 72 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 230 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 903 | 52 552 | 86 524 | 187 959 | 187 959 | 423 159 | 536 198 | 597 934 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 | 670 230 |  |
| ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |  |
| ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 21 592 | 2 321 | 81 173 | 11 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 865 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 318 | 464 | 16 235 | 2 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 373 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 25 910 | 2 786 | 97 408 | 14 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 237 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 25 910 | 28 696 | 126 104 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 | 140 237 |  |
| ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 4 125 | 0 | 800 | 0 | 10 000 | 64 561 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 486 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 825 | 0 | 160 | 0 | 2 000 | 12 912 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 897 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 4 950 | 0 | 960 | 0 | 12 000 | 77 473 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 383 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 950 | 4 950 | 5 910 | 5 910 | 17 910 | 95 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 | 143 383 |  |
| ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 800 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 160 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 960 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 960 | 3 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 23 178 | 48 654 | 110 283 | 99 607 | 2 500 | 206 000 | 198 760 | 121 447 | 60 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 675 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 636 | 9 731 | 22 057 | 19 921 | 500 | 41 200 | 39 752 | 24 289 | 12 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 135 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 813 | 58 385 | 132 340 | 119 528 | 3 000 | 247 200 | 238 512 | 145 736 | 72 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 811 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 813 | 86 198 | 218 538 | 338 067 | 341 067 | 588 267 | 826 779 | 972 515 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 | 1 044 811 |  |
| Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 561 098 | 769 180 | 838 285 | 2 436 803 | 2 040 060 | 2 253 617 | 2 028 532 | 2 011 407 | 1 815 593 | 1 636 376 | 1 689 697 | 1 657 345 | 1 778 463 | 1 784 177 | 1 879 560 | 1 924 500 | 1 984 658 | 2 000 828 | 2 033 295 | 2 119 935 | 35 243 410 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 112 220 | 153 836 | 167 657 | 487 361 | 408 012 | 450 723 | 405 706 | 402 281 | 363 119 | 327 275 | 337 939 | 331 469 | 355 693 | 356 835 | 375 912 | 384 900 | 396 932 | 400 166 | 406 659 | 423 987 | 7 048 682 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 673 318 | 923 016 | 1 005 942 | 2 924 164 | 2 448 072 | 2 704 340 | 2 434 238 | 2 413 689 | 2 178 711 | 1 963 651 | 2 027 636 | 1 988 814 | 2 134 156 | 2 141 013 | 2 255 472 | 2 309 400 | 2 381 590 | 2 400 994 | 2 439 954 | 2 543 922 | 42 292 091 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 673 318 | 1 596 334 | 2 602 276 | 5 526 440 | 7 974 511 | 10 678 852 | 13 113 090 | 15 526 778 | 17 705 490 | 19 669 140 | 21 696 777 | 23 685 591 | 25 819 747 | 27 960 760 | 30 216 232 | 32 525 632 | 34 907 222 | 37 308 215 | 39 748 169 | 42 292 091 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 650 | 5 903 | 19 639 | 3 524 | 127 640 | 51 758 | 292 119 | 162 094 | 243 481 | 251 684 | 255 938 | 260 942 | 264 729 | 277 644 | 289 620 | 327 612 | 313 832 | 337 831 | 354 461 | 423 674 | 4 283 776 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 930 | 1 181 | 3 928 | 705 | 25 528 | 10 352 | 58 424 | 32 419 | 48 696 | 50 337 | 51 188 | 52 188 | 52 946 | 55 529 | 57 924 | 65 522 | 62 766 | 67 566 | 70 892 | 84 735 | 856 755 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 23 580 | 7 084 | 23 567 | 4 229 | 153 169 | 62 110 | 350 543 | 194 513 | 292 177 | 302 021 | 307 126 | 313 130 | 317 675 | 333 173 | 347 544 | 393 134 | 376 598 | 405 397 | 425 353 | 508 409 | 5 140 531 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 23 580 | 30 664 | 54 231 | 58 460 | 211 628 | 273 738 | 624 281 | 818 794 | 1 110 971 | 1 412 991 | 1 720 117 | 2 033 247 | 2 350 922 | 2 684 095 | 3 031 639 | 3 424 773 | 3 801 372 | 4 206 769 | 4 632 122 | 5 140 531 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 98 471 | 65 646 | 251 692 | 369 038 | 182 835 | 186 290 | 50 271 | 83 775 | 60 121 | 61 563 | 137 946 | 155 163 | 64 761 | 103 625 | 140 358 | 74 265 | 129 412 | 103 082 | 106 557 | 94 024 | 2 518 895 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 19 694 | 13 129 | 50 338 | 73 808 | 36 567 | 37 258 | 10 054 | 16 755 | 12 024 | 12 313 | 27 589 | 31 033 | 12 952 | 20 725 | 28 072 | 14 853 | 25 882 | 20 616 | 21 311 | 18 805 | 503 779 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 118 165 | 78 775 | 302 030 | 442 846 | 219 403 | 223 547 | 60 325 | 100 530 | 72 145 | 73 875 | 165 536 | 186 196 | 77 713 | 124 350 | 168 430 | 89 118 | 155 294 | 123 698 | 127 868 | 112 829 | 3 022 675 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 118 165 | 196 941 | 498 971 | 941 816 | 1 161 219 | 1 384 766 | 1 445 091 | 1 545 621 | 1 617 767 | 1 691 642 | 1 857 178 | 2 043 374 | 2 121 087 | 2 245 437 | 2 413 867 | 2 502 985 | 2 658 279 | 2 781 977 | 2 909 846 | 3 022 675 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 237 494 | 86 299 | 227 678 | 275 635 | 131 074 | 245 657 | 604 297 | 964 855 | 492 677 | 586 062 | 526 637 | 565 422 | 539 693 | 565 936 | 595 600 | 693 777 | 639 651 | 656 185 | 724 594 | 716 924 | 10 076 147 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 47 499 | 17 260 | 45 536 | 55 127 | 26 215 | 49 131 | 120 859 | 192 971 | 98 535 | 117 212 | 105 327 | 113 084 | 107 939 | 113 187 | 119 120 | 138 755 | 127 930 | 131 237 | 144 919 | 143 385 | 2 015 229 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 284 993 | 103 559 | 273 214 | 330 762 | 157 288 | 294 788 | 725 156 | 1 157 826 | 591 212 | 703 274 | 631 965 | 678 506 | 647 632 | 679 123 | 714 720 | 832 532 | 767 582 | 787 422 | 869 513 | 860 309 | 12 091 376 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 284 993 | 388 552 | 661 765 | 992 527 | 1 149 816 | 1 444 604 | 2 169 760 | 3 327 587 | 3 918 799 | 4 622 074 | 5 254 039 | 5 932 545 | 6 580 176 | 7 259 299 | 7 974 018 | 8 806 551 | 9 574 133 | 10 361 555 | 11 231 067 | 12 091 376 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 1 400 | 7 390 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 290 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 280 | 1 478 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 258 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 1 680 | 8 868 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 548 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 1 680 | 10 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 31 093 | 21 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 681 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 219 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 536 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 37 311 | 25 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 217 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 37 311 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 | 63 217 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №07 - ООО «ГЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 535 | 4 976 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 96 011 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 507 | 995 | 1 200 | 600 | 600 | 3 000 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 19 202 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 043 | 5 971 | 7 200 | 3 600 | 3 600 | 18 000 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 115 214 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 043 | 15 014 | 22 214 | 25 814 | 29 414 | 47 414 | 52 257 | 57 099 | 61 942 | 66 785 | 71 628 | 76 471 | 81 314 | 86 157 | 90 999 | 95 842 | 100 685 | 105 528 | 110 371 | 115 214 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №16 - ООО «ПТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 815 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 260 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 763 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 252 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 578 | 8 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 511 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 578 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 | 25 511 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 19 438 | 45 586 | 0 | 13 208 | 0 | 23 311 | 0 | 26 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 028 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 888 | 9 117 | 0 | 2 642 | 0 | 4 662 | 0 | 5 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 606 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 23 326 | 54 703 | 0 | 15 850 | 0 | 27 974 | 0 | 31 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 634 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 23 326 | 78 028 | 78 028 | 93 878 | 93 878 | 121 852 | 121 852 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 | 153 634 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №43 - ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 16 364 | 9 678 | 16 929 | 17 682 | 12 913 | 5 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 323 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 273 | 1 936 | 3 386 | 3 536 | 2 583 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 865 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 19 637 | 11 613 | 20 315 | 21 218 | 15 495 | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 187 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 19 637 | 31 250 | 51 566 | 72 784 | 88 279 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 | 95 187 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 35 262 | 51 610 | 43 221 | 276 386 | 51 183 | 26 291 | 35 661 | 52 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 744 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 7 052 | 10 322 | 8 644 | 55 277 | 10 237 | 5 258 | 7 132 | 10 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 349 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 42 315 | 61 932 | 51 865 | 331 663 | 61 419 | 31 549 | 42 793 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 093 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 42 315 | 104 247 | 156 112 | 487 775 | 549 194 | 580 744 | 623 536 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 | 686 093 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 924 248 | 1 012 715 | 1 428 990 | 3 147 582 | 2 569 610 | 2 808 455 | 3 284 709 | 3 277 350 | 2 668 683 | 2 575 381 | 2 666 385 | 2 642 908 | 2 651 682 | 2 735 417 | 2 909 173 | 3 024 190 | 3 071 589 | 3 101 962 | 3 222 943 | 3 358 593 | 53 082 565 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 184 850 | 202 543 | 285 798 | 629 516 | 513 922 | 561 691 | 656 942 | 655 470 | 533 737 | 515 076 | 533 277 | 528 582 | 530 336 | 547 083 | 581 835 | 604 838 | 614 318 | 620 392 | 644 589 | 671 719 | 10 616 513 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 109 098 | 1 215 258 | 1 714 788 | 3 777 098 | 3 083 532 | 3 370 146 | 3 941 650 | 3 932 820 | 3 202 420 | 3 090 457 | 3 199 662 | 3 171 490 | 3 182 018 | 3 282 501 | 3 491 008 | 3 629 028 | 3 685 907 | 3 722 354 | 3 867 531 | 4 030 311 | 63 699 078 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 109 098 | 2 324 356 | 4 039 144 | 7 816 243 | 10 899 774 | 14 269 920 | 18 211 571 | 22 144 390 | 25 346 810 | 28 437 267 | 31 636 929 | 34 808 418 | 37 990 437 | 41 272 938 | 44 763 946 | 48 392 974 | 52 078 881 | 55 801 235 | 59 668 766 | 63 699 078 |  |