Часть II. Обосновывающие материалы

Оглавление

1. Оценка перспективной застройки………………………………………………..3

2. Оценка спроса на коммунальные ресурсы в городе Перми……………………7

2.1.	 Теплоснабжение……………………………………………………………7

2.2.	 Водоснабжение и водоотведение………………………………………...13

2.3.	 Электроснабжение.....................................................................................18

2.4.	 Газоснабжение…………………………………………………………….21

2.5.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов...........................23

3. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Перми.......................................................................................................26

3.1.	 Теплоснабжение…………………………………………………………...26

3.2.	 Водоснабжение…………………………………………………………….29

3.3.	 Водоотведение……………………………………………………………..33

3.4.	 Электроснабжение…………………………………………………………35

3.5.	 Газоснабжение……………………………………………………………..37

3.6.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов…………………39

4. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Перми………………………………………………...41

4.1.	 Теплоснабжение…………………………………………………………...41

4.2.	 Водоснабжение…………………………………………………………….58

4.3.	 Водоотведение……………………………………………………………..67

4.4.	 Электроснабжение…………………………………………………………86

4.5.	 Газоснабжение……………………………………………………………..92

4.6.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов…………………95

5. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых 
показателей…………………………………………………………..…………102

5.1.	 Теплоснабжение………………………………………………………….102

5.2.	 Водоснабжение…………………………………………………………...107

5.3.	 Водоотведение……………………………………………………………114

5.4.	 Электроснабжение……………………………………………………….124

5.5.	 Газоснабжение……………………………………………………………126

5.6.	 Схема по обращению с твердыми бытовыми отходами………………132

5.7.	 Взаимосвязь проектов в целях синхронизации по срокам 
их реализации …………………………………………………….……………152

6. Организация реализации Программы………………………………………….152

7. Источники финансирования инвестиционных проектов…………………….156

7.1	 Теплоснабжение…………………………………………………………157

7.2.	 Водоснабжение…………………………………………………………..162

7.3.	 Водоотведение…………………………………………………………...167

7.4.	 Электроснабжение……………………………………………………….174

7.5.	 Газоснабжение…………………………………………………………...180

7.6.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов..……………...186

8. Оценка доступности коммунальных услуг для потребителей 
в городе Перми………………………………………………………………...193

1. Оценка перспективной застройки

Основными факторами развития жилищного строительства в городе Перми на ближайшую перспективу являются как новая застройка, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

Развитие территории города Перми определено рядом градостроительных документов:

Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143,

Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205,

решением Пермской городской Думы от 28.01.2014 № 2 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»,

решением Пермской городской Думы от 28.01.2014 № 3 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»,

утвержденными документами о планировке территорий.

Оценка перспективной застройки города Перми осуществлялась в целях определения необходимых мероприятий по развитию объектов коммунальной инфраструктуры города в рамках настоящей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года (далее – Программа) с учетом следующих условий:

1. Перспектив реконструкции, модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО и учитывающих в период 2015-2022 годов подключение следующих микрорайонов: Ива-1, Заозерье, Красные казармы, Бахаревка, Новогайвинский, Липовая гора, Вышка-2.

2. Потребности в подключении только к централизованной системе водоснабжения (или водоотведения) в микрорайонах существующей застройки Южный, Кислотные дачи, Ива, Архиерейка, Висим, Вышка-1.

3. Определения параметров застройки в части микрорайонов Ива-1, Заозерье, Красные казармы на основании проектов планировки территорий, в том числе:

Проекта планировки территории части жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 29.01.2013 № 42,

Проекта планировки территории в жилом районе Заозерье Орджоникидзевского района города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 31.12.2013 № 1292,

Проекта планировки территории, ограниченной ул.Чернышевского, долиной реки Егоршихи, ул.Чкалова, ул.Героев Хасана микрорайона Красные Казармы Свердловского района города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 06.09.2012 № 521.

4. Определения параметров застройки в части микрорайона Вышка-2 на основании информации:

от организаций-застройщиков (ОАО «ПЗСП» (многоквартирная застройка по ул.Целинной,53, 55, 57), ОАО «Стройпанелькомплект» (многоквартирная застройка ЖК «Олимпийский»),

из проектов планировки территорий и открытых источников информации (застройка ЖК «Березовая роща» (ул.Сигаева,21а), площадка под жилое строительство по адресу: ул.Ивана Франко,37).

5. Учитывая, что в настоящее время проекты планировки территорий в части микрорайонов Бахаревка, Новогайвинский, Липовая гора находятся в стадии разработки, параметры планировки (площадь вновь возводимого жилищного фонда, расчетная численность жителей, период подключения к системам коммунальной инфраструктуры, нагрузки) по ним определялись на основании следующих документов:

материалов по обоснованию Генерального плана города Перми,

Схемы водоснабжения города Перми на период до 2028 года,

Схемы водоотведения города Перми на период до 2028 года,

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*,

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85,

СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»,

Инструкции по проектированию городских электрических сетей 
РД 34.20.185-94.

6. Планирования подключения объектов нового строительства, введенных 
в эксплуатацию в 2015 году и позднее, к коммунальной инфраструктуре равными долями.

Перечень участков нового строительства жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения в период 2015-2022 годов представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Территория застройки/ наименование объекта (участка) | Площадь жилых помещений, тыс.кв.м | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения объектов капитального строительства к системе | Максимальные расчетные нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | холодное водоснабжение, куб.м/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | отопление, Гкал/час | водоотведение, куб.м/час | электроснабжение, МВт | газоснабжение, тыс.куб.м/час |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Микрорайон Бахаревка | 2011,685 | 84560 | 2015-2022 | 1356,5 | 88,2 |  | 1585,5 | 36,4 | 2,3 |
|  | Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Микрорайон Ива-1 | 525,451 | 16859 | 2015-2021 | 479,8 | 32,3 |  | 517,0 | 13,7 | не требуется |
| 1.3 | Микрорайон Новогайвинский | 274,238 | 4000 | 2017-2022 | 87,5 | не требуется | не требуется | 112,5 | 1,7 | 9,3 |
| 1.4 | Микрорайон Вышка-2 | 0,8400 | 12290 | 2015 | 244,94 | 0 |  | 296,08 | 0,0161 | 0,03 |
|  |  | 180 |  | 2015-2020 |  | 16,1 |  |  | 4,05 | не требуется |
|  |  | 61,702 |  | 2015-2018 |  | 22,6 |  |  | 1,4 | не требуется |
|  |  | 85,000 |  | 2015-2022 |  |  |  |  | 1,9 | не требуется |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Микрорайон Заозерье | 32,4 | 6969 | 2015-2016 | 83,6 | 3,4 |  | 89,6 | 3,0 | 2,18 |
|  |  | 58,25 |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Микрорайон Красные казармы | 983,757 | 35445 | 2015-2016 | 1137,5 | 130,6 |  | 982,5 | 21,5 | 1,43 |
|  |  | 1218,228 | 42760 | 2017-2022 | 1487,5 | 168,5 |  | 1314,2 | 27,0 | 1,65 |
| 1.7 | Микрорайон Липовая гора | 31,408 | 1000 | 2018-2020 | 29,2 | не требуется | не требуется | 31,3 | 0,4 | 1,1 |
|  | Итого | 5462,96 | 203883 | х | 4906,50 | 461,70 |  | 4928,70 | 111,1 | 17,97 |
| 2 | Участки существующей застройки, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Микрорайон Южный | х | 6450 | 2015-2016 | не требуется | не требуется | не требуется | 139,8 | не требуется | не требуется |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Микрорайон Кислотные дачи | х | 450 | 2015-2016 | не требуется | не требуется | не требуется | 11,3 | не требуется | не требуется |
| 2.3 | Микрорайон Ива, Архиерейка | х | 600 | 2017-2019 | 28,0 | не требуется | не требуется | 25,0 | не требуется | не требуется |
|  | Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Микрорайон Висим | х | 1500 | 2015-2022 | 39,4 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.5 | Микрорайон Вышка-1 | х | 1320 | 2015-2022 | 34,7 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
|  | Итого | х | 10320 | х | 102,0 | х | х | 176,0 | х | х |

2. Оценка спроса на коммунальные ресурсы в городе Перми

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса имеет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное 
и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Перми.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления коммунальных услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей Программы проводится по трем основным категориям:

населению,

бюджетным учреждениям,

прочим предприятиям и организациям.

2.1. Теплоснабжение

В городе утверждена Схема теплоснабжения города Перми на период 
до 2027 года (далее – Схема теплоснабжения). Указанной Схемой теплоснабжения предусмотрено 3 варианта прогноза годового потребления тепловой энергии 
по городу Перми (таблица 2).

Первый вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

климатические параметры (температура наружного воздуха в отопительный период и продолжительность отопительного периода) соответствуют 
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (утвержден приказом Министерства регионального развития России от 30.06.2012 № 275),

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
в полном объеме.

Второй вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

учитываются климатические параметры, наблюдавшиеся в отопительные периоды 2007-2012 годов,

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
в полном объеме.

Третий вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

учитываются климатические параметры, наблюдавшиеся в отопительные периоды 2007-2012 годов,

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
не в полном объеме (как это происходит фактически).

Таблица 2

| Вариант | Годовой объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2027 год |
| 1-й вариант | 10071,262 | 12064,307 |
| 2-й вариант | 9708,607 | 11199,002 |
| 3-й вариант | 8631,284 | 9897,467 |

Промежуточные значения между начальным годом и конечным годом, согласно Схеме теплоснабжения, линейно интерполируются.

Учитывая большой горизонт планирования объема реализации тепловой энергии, можно предполагать, что в разные периоды реализации Схемы теплоснабжения указанные сценарные варианты могут сменять друг друга. Для целей, предусмотренных требованиями к программам комплексного развития, необходимо наличие единого прогноза реализации тепловой энергии, максимально учитывающего все факторы.

За ряд последних лет сложилась устойчивая тенденция снижения объемов отпуска тепловой энергии потребителям города Перми (таблица 3).

Таблица 3

| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год (ожид.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем отпуска тепловой энергии всем потребителям города Перми, тыс.Гкал | 11973,6 | 11083,8 | 11292,1 | 10262,2 | 10042,2 | 9587,9 | - |
| в том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПСК» | н/д | 6196,4 | 5389,5 | 4785,0 | 4683,6 | 4470,4 | 4459,8 |
| ООО «ПГЭС» | н/д | 0,0 | 655,0 | 587,7 | 549,5 | 512,3 | 341,6 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» | н/д | 376,0 | 422,0 | 574,0 | 653,0 | 853,0 | 1045,0 |
| ЗАО «Новомет-Пермь» | н/д | 6,8 | 8,1 | 5,8 | 7,9 | 7,7 | 8,6 |

В таблице 3 справочно приведены данные о реализации тепловой энергии по нескольким теплоснабжающим организациям, на долю которых приходится более половины всего объема реализации тепловой энергии в городе Перми: 
ООО «Пермская сетевая компания» (далее – ООО «ПСК»), ООО «Пермгазэнергосервис» (далее – ООО «ПГЭС»), ПМУЖЭП «Моторостроитель» и ЗАО «Новомет-Пермь». Динамика суммарного по данным организациям объема реализации тепловой энергии полностью совпадает с общегородским показателем (рисунок 1). При этом темпы снижения объемов реализации тепловой энергии имеют затухающий характер.

Рисунок 1.

Учитывая совпадение динамики реализации тепловой энергии в целом 
по городу Перми и по отдельным организациям, можно предположить, что факторы, оказывающие влияние на такое изменение, являются общими для значительной части потребителей указанных организаций. Такими факторами могут быть 
(в том числе их сочетание):

повышение средней температуры наружного воздуха в отопительный период и/или сокращение продолжительности отопительного периода,

реализация потребителями мероприятий по энергосбережению в объектах теплопотребления (в том числе выполнение требований законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности),

переход потребителей на расчеты за тепловую энергию с использованием приборов учета (если до этого расчетные методы определения отпущенной тепловой энергии приводили к завышенным результатам),

снижение объемов промышленного производства, для которого требуется тепловая энергия.

Суммарная доля ООО «ПСК», ООО «ПГЭС», ПМУЖЭП «Моторостроитель» и ЗАО «Новомет-Пермь» в общем объеме реализации тепловой энергии 
за 2009-2013 годы находится в пределах 57-61% или в среднем за указанный период – 59%. Если исходить из допущения, что в 2014 году доля данных теплоснабжающих организаций сохранится на среднем уровне за предыдущие периоды, 
то ожидаемый на 2014 год объем реализации тепловой энергии по городу Перми 
в целом составит (4459,8+341,6+1045,0+8,6)/0,59 = 9946,0 тыс.Гкал.

Учитывая вышесказанное, можно предполагать, что при сохранении факторов, влиявших на потребление тепловой энергии в предыдущие периоды, объем потребления тепловой энергии по городу Перми в целом также продолжит снижаться затухающими темпами. Необходимо отметить, что прогнозирование, основанное на учете факторов в предшествующие периоды, имеет достаточную точность на ближайшую перспективу. Для более отдаленной перспективы необходим иной подход, учитывающий также влияние дополнительных факторов.

Изменение перспективной нагрузки потребителей по городу Перми, согласно Схеме теплоснабжения, прогнозируется исходя из объемов подключения новых потребителей, объемов отключения зданий, планируемых к сносу, а также исходя из реализации мероприятий по повышению энергоэффективности на подключенных к системам централизованного теплоснабжения объектах (таблица 4).

Таблица 4

| Расчетный срок | Нагрузка потребителей на начало расчетного срока, Гкал/час | Перспективная нагрузка к покрытию, Гкал/час | Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/час | Изменение существующей нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2016 годы | 3237,121 | 112,123 | -5,261 | -135,088 |
| 2017-2021 годы | 3208,895 | 150,156 | -10,521 | -135,088 |
| 2022-2026 годы | 3213,442 | 161,993 | -15,783 | -135,009 |

Учитывая, что приведенные в таблице 4 показатели перспективной нагрузки к покрытию, нагрузки объектов теплоснабжения под снос, изменения существующей нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности отражают величины по итогам соответствующего периода, для определения перспективных объемов реализации тепловой энергии по каждому году реализации настоящей Программы представляется целесообразным интерполировать данные значения исходя из их равномерного изменения (рисунок 2).

Рисунок 2.

Полученные таким образом значения тепловых нагрузок приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая суммарная тепловая нагрузка всех потребителей города Перми (на основании данных Схемы теплоснабжения), Гкал/час | 3212,3 | 3208,9 | 3207,4 | 3207,4 | 3208,6 | 3210,7 | 3213,4 | 3216,5 |

Объем реализации тепловой энергии имеет прямую зависимость от величины подключенной нагрузки и характеризуется следующей математической моделью:

где:

– часовая тепловая нагрузка,

K – коэффициент использования часовой нагрузки,

n – продолжительность использования нагрузки.

Согласно Схеме теплоснабжения 88-89% всей тепловой нагрузки – это нагрузка отопления и вентиляции, расход тепловой энергии на которые напрямую зависит от климатических условий. Применительно к указанным видам нагрузок коэффициент K будет определяться так называемым температурным коэффициентом, а параметр n – продолжительностью отопительного периода. Применительно к нагрузке горячего водоснабжения коэффициент K будет определяться объемом расхода горячей воды потребителями, а параметр n – продолжительностью периода использования горячего водоснабжения в году. Прогнозный объем потребления тепловой энергии в городе Перми определен исходя из допущения, что сочетание всех параметров вышеуказанной математической модели кроме часовой тепловой нагрузки остается неизменным.

Как указывалось выше, в 2012 и 2013 годах объем реализации тепловой энергии в городе Перми составил 10042,2 и 9587,9 тыс.Гкал соответственно. Суммарные тепловые нагрузки потребителей в 2012 и 2013 годах соответственно составили 3227,1 и 3226,1 Гкал/час. Соотношение между указанными величинами составляет 10042,2/3227,1 = 3,1 и 9587,9/3226,1 = 3,0 соответственно. Прогнозный объем тепловой энергии определен исходя из среднего значения данных соотношений и величин прогнозируемой суммарной тепловой нагрузки всех потребителей города Перми, приведенных в таблице 5. При использовании данного подхода также учитывается неполная выборка тепловой энергии потребителями.

Предусмотренные утвержденной Схемой теплоснабжения сценарии изменения потребления тепловой энергии в городе Перми, а также учитываемый 
в настоящей Программе прогноз потребления тепловой энергии представлены 
в таблице 6 и на рисунке 3.

Таблица 6

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз потребления тепловой энергии, учитываемый в Программе, тыс.Гкал | - | - | 9773,4 | 9756,0 | 9745,7 | 9741,2 | 9741,2 | 9744,8 | 9751,2 | 9759,5 | 9768,8 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 1-го варианта, тыс.Гкал | 10071,3 | 10204,1 | 10337,0 | 10469,9 | 10602,8 | 10735,6 | 10868,5 | 11001,4 | 11134,2 | 11267,1 | 11400,0 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 2-го варианта, тыс.Гкал | 9708,6 | 9807,9 | 9907,3 | 10006,6 | 10106,0 | 10205,4 | 10304,7 | 10404,1 | 10503,4 | 10602,8 | 10702,2 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 3-го варианта, тыс.Гкал | 8631,3 | 8715,7 | 8800,1 | 8884,5 | 8969,0 | 9053,4 | 9137,8 | 9222,2 | 9306,6 | 9391,0 | 9475,4 |

Рисунок 3.

2.2 Водоснабжение и водоотведение

По системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Перми приходится на категорию потребителей «Население». На долю этой категории за период 
2010-2013 годов приходится:

по водоснабжению – более 78%,

по водоотведению и очистке сточных вод – около 70-71%.

Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление услуг водоснабжения и водоотведения населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов на срок реализации Программы.

Объемы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 7-8.

Таблица 7

| Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем реализации услуг потребителям: | 88213,9 | 82700,4 | 80672,4 | 75135,8 |
| населению | 68686,5 | 64723,1 | 62883,6 | 58979,1 |
| бюджетным потребителям | 6166,9 | 5471,6 | 5148,4 | 4642,6 |
| прочим потребителям | 13360,5 | 12505,7 | 12640,4 | 11514,1 |
| 2. Удельное потребление услуг, куб.м/чел. в мес. | 6,85 | 6,42 | 6,19 | 5,83 |

Таблица 8

| Объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем реализации услуг потребителям: | 98462,8 | 92513,2 | 88522,7 | 80511 |
| населению | 68887,3 | 65660,1 | 61813,2 | 55243,0 |
| бюджетным учреждениям | 6117,5 | 5430,3 | 5137,6 | 4669,6 |
| прочим потребителям | 23458,0 | 21422,8 | 21571,9 | 20598,4 |
| 2. Удельное потребление услуг, куб.м/чел. в мес. | 6,80 | 6,45 | 6,03 | 5,35 |

Тенденции в сфере водоснабжения и водоотведения носят выраженный характер снижения объемов реализации товаров и услуг. За рассматриваемый период объемы реализации воды и отведения стоков уменьшились на 14 и 18% соответственно. Снижение отмечается по всем категориям потребителей и в большей степени – по категории «Бюджетные потребители». Однако в абсолютном значении основной вклад приходится на население.

Потребление населением услуг водоснабжения, в том числе горячего и холодного, (в расчете на одного человека) за последние 4 года постепенно снижается. Причинами снижения потребления может быть учет потребления по приборам учета (далее – ПУ), устанавливаемым у потребителей, позволяющий влиять 
на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах.

Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит 
на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Перми. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенного влияния на объемы потребления населением.

Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода. В целом можно отметить, что динамика водоотведения 
в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления. Значимым «искусственным» фактором снижения объемов реализации услуг водоотведения явилось изменение нормативов потребления (в том числе исключение объемов общедомового потребления). В части водоснабжения нормативные общедомовые объемы существенно снизились. Столь значительного влияния на общее снижение объема реализации воды данные изменения не оказали.

Изменение удельного водопотребления и, как следствие, водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки квартирных ПУ воды. 
По мере увеличения охвата потребителей такими приборами потребление будет постепенно снижаться. Как показывает практика, среднее потребление холодной и горячей воды по индивидуальным ПУ не превышает 5-6 куб.м/чел. в мес. Исходя из этого можно предположить, что сложившийся уровень потребления населением воды и услуг водоотведения сохранится на существующем уровне.

Объем потребления услуг потребителями категории «Население» определяется как произведение планируемой на период численности населения, потребляющего конкретную коммунальную услугу, на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi×УОi,

где:

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (водоснабжения, водоотведения) населением в соответствующих единицах измерения в год,

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой) в соответствующих единицах измерения,

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). Также может учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка ПУ).

Рассмотренные выше тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Перми в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.2.1. Водоснабжение

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением городского округа за последние несколько лет, для оценки объемов реализации воды (холодной и горячей) в городе Перми принят показатель сложившегося удельного потребления 5,83 куб.м/чел. в месяц. При этом возможное действие фактора увеличения жилищной обеспеченности (улучшение жилищных условий), которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки ПУ.

2.2.2. Водоотведение

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения удельное потребление принимается 5,35 куб.м/чел. в мес.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Перми. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обусловливается темпами роста экономики города. Исходя из этого оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ. = Кэ х Имп,

где:

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса,

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста экономической активности,

Имп – индекс физического объема отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Коэффициент эластичности определялся в части водоснабжения (0,22) и водоотведения (0,14) на основании фактических данных за 2011-2013 годы об объеме отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и объемах потребления воды, услуг водоотведения коммерческими предприятиями и организациями.

Для определения физического объема применялись индексы промышленного производства, установленные Предварительными исходными условиями 
для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года 
(2015 год – 101,0; 2016 год – 102,4; 2017 год – 101,7; 2018 год – 101,6; 2019 год – 101,5; 2020 год – 101,0; 2021 год – 101,0; 2022 год – 101,0).

Строительство многоквартирных и индивидуальных домов в городе Перми и перераспределение численности населения по территории города потребуют дополнительного строительства объектов социального, культурного и бытового назначения. Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями города Перми основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется, в первую очередь, численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОПбюдж.i=ОПбюдж.факт iОПнас.факт i×СПi   ,

где:

ОПбюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих единицах измерения в год,

ОП бюдж.факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период в соответствующих единицах измерения в год,

ОП нас.факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих единицах измерения 
в год,

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями города Перми.

В целях оценки потребления услуг водоснабжения и водоотведения учтены следующие условия:

удельные показатели потребления услуг, определенные на основании данных о реализации по ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год,

перспективная численность населения города Перми, подключенного к системам водоснабжения и водоотведения (на основании доли населения, получающего услуги централизованного водоснабжения и водоотведения), включая численность населения, проживающего во вновь подключаемых домах.

Результаты оценки приведены в таблицах 9-10.

Таблица 9

| Прогнозный объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 75121,1 | 75131,1 | 75144,1 | 75106,1 | 75030,2 | 74917,9 | 74761,0 | 74571,7 | 74348,6 |
| населению | 58965,5 | 58951,3 | 58906,9 | 58831,4 | 58723,0 | 58583,1 | 58413,7 | 58214,3 | 57983,5 |
| бюджетным учреждениям | 4641,5 | 4640,4 | 4636,9 | 4631,0 | 4622,5 | 4611,5 | 4598,2 | 4582,5 | 4564,3 |
| прочим потребителям | 11514,1 | 11539,4 | 11600,3 | 11643,7 | 11684,7 | 11723,3 | 11749,1 | 11774,9 | 11800,8 |

Таблица 10

| Прогнозный объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 80471,1 | 80697,3 | 80936,9 | 80898,4 | 80823,6 | 80714,2 | 80546,4 | 80348,2 | 80118,1 |
| населению | 55206,2 | 55388,2 | 55545,2 | 55464,2 | 55352,4 | 55352,4 | 55029,6 | 54819,9 | 54580,7 |
| бюджетным учреждениям | 4666,5 | 4681,9 | 4695,2 | 4688,4 | 4678,9 | 4678,9 | 4651,6 | 4633,9 | 4613,7 |
| прочим потребителям | 20598,4 | 20627,2 | 20696,5 | 20745,8 | 20792,3 | 20792,3 | 20865,2 | 20894,4 | 20923,7 |

2.3. Электроснабжение

Прогноз потребления электроэнергии в городе Перми на период реализации настоящей Программы составлен на основании Генерального плана города Перми и данных о фактическом потреблении электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями. При составлении прогноза учтены условия развития и темпы прироста потребления электроэнергии в сферах энергетики, промышленности, а также бытового потребления электроэнергии, в том числе населением 
и объектами социального, культурного и бытового назначения.

Для прогнозирования объемов потребления электроэнергии на территории города Перми на период до 2022 года использованы следующие данные и условия:

планируемые объемы строительства жилищного фонда города Перми на период до 2022 года (раздел 1 настоящей Программы),

прогноз изменения численности жителей города Перми до 2022 года,

фактическое удельное потребление электроэнергии на 1 жителя с учетом планируемого снижения потребления электроэнергии на 20% до 2022 года (в соответствии с Генеральным планом города Перми),

укрупненные удельные показатели потребления электроэнергии в коммерческой недвижимости с учетом вероятного снижения удельных расходов электроэнергии – 0,160 кВт/кв.м,

услугами электроснабжения охвачены 100% жилищного фонда и жителей города Перми.

Исходя из данных условий прогноз потребления электроэнергии на территории города Перми в период 2015-2022 года для целей настоящей Программы приведен в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Ед.изм. | Справочная информация |  |  |  | Прогнозные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Численность населения города Перми | тыс.чел. | - | 1000,68 | 1001,07 | 1001,24 | 1001,02 | 1000,34 | 999,17 | 997,47 | 995,21 | 992,42 | 989,13 | 985,32 | 980,99 |
| Фактическое потребление электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями | тыс.кВт*час | - | 2177160 | 2492903 | 2524590 | 2595349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии в год | кВт*час/чел. | - | 2175,7 | 2490,3 | 2521,5 | 2592,71 | 2527,89 | 2463,08 | 2398,26 | 2333,44 | 2268,62 | 2203,81 | 2138,99 | 2074,17 |
| Изменение объема потребления электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями | млн.кВт*час | - | - | 315,74 | 31,69 | 70,76 | -1,70 | -2,88 | -4,08 | -5,27 | -6,34 | -7,26 | -8,14 | -8,99 |
| Ввод новой коммерческой недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На конец года | тыс.кв.м | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| Нарастающим итогом |  | - | 91,19 | 182,38 | 273,58 | 364,77 | 455,96 | 547,15 | 574,28 | 601,41 | 628,54 | 655,67 | 682,79 | 709,92 |
| Удельное энергопотребление в новой коммерческой недвижимости с учетом применения энергосберегающих технологий | Вт/кв.м | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Изменение нагрузки от коммерческой недвижимости | МВт | - | 14,59 | 29,18 | 43,77 | 58,36 | 72,95 | 87,54 | 91,88 | 96,23 | 100,57 | 104,91 | 109,25 | 113,59 |
| Суммарное изменение объема потребления электроэнергии в коммерческой недвижимости | млн.кВт*час | - | 98,62 | 197,26 | 295,86 | 394,53 | 493,13 | 591,79 | 621,17 | 650,46 | 679,81 | 709,15 | 738,50 | 767,84 |
| Общая потребность города в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом применения энергосберегающих технологий | млн.кВт*час | 8000 | 8098,6 | 8513,0 | 8327,6 | 8465,3 | 8491,4 | 8588,9 | 8617,1 | 8645,2 | 8673,5 | 8701,9 | 8730,4 | 8758,8 |

2.4. Газоснабжение

Прогноз потребления природного газа в городе Перми на период реализации настоящей Программы составлен на основании Программы развития системы газоснабжения города Перми на 2009-2025 годы (далее – Программа газоснабжения) и Генерального плана города Перми. При составлении прогноза учтены условия развития и темпы прироста потребления природного газа в сферах энергетики, промышленности, а также бытового потребления газа, в том числе населением и объектами социального и бытового назначения.

Согласно Программе газоснабжения в перспективе до 2025 года прирост потребления газа для производства тепловой энергии оценивается 
в 832,09 млн.куб.м.

Прогноз потребления газа на неэнергетических предприятиях города Перми разработан для двух вариантов, отличающихся разными темпами повышения эффективности использования природного газа.

В первом варианте при высоких темпах роста энергетической эффективности прирост потребления газа на промышленных предприятиях в 2025 году составит 397,3 млн.куб.м. Второй вариант характеризуется низкими темпами совершенствования процессов использования газа в промышленности, и на 2025 год увеличение потребления газа составит 584,6 млн.куб.м.

Общий годовой прирост потребления газа населением на нужды приготовления пищи к 2025 году оценивается в 35,6 млн.куб.м.

Таким образом, общее увеличение расхода газа в городе Перми на нужды теплоснабжения, промышленного производства и для населения и коммунально-бытовых нужд в 2025 году оценивается в размере 1265-1452 млн.куб.м.

Фактическое потребление природного газа в городе Перми за 2010-2013 года отклоняется от значений прогноза на тот же период.

Прогноз потребления природного газа на территории города Перми в период 2015-2022 годов для целей настоящей Программы составлен на основании следующих данных и условий:

объема потребления природного газа на начало прогнозируемого периода равного фактическому потреблению в предыдущем периоде с учетом прогнозных изменений,

темпов изменения потребления природного газа в течение периода, принятых в соответствии с Программой газоснабжения и Генеральным планом города Перми,

прогноза годового потребления природного газа в городе Перми до 2025 года. При этом приведенные в нем темпы прироста потребления газа по сценарию повышения энергоэффективности приняты с учетом корректировки объема потребления на начало прогнозируемого периода (2013 год).

Прогнозный объем потребления газа в период 2015-2022 годов приведен 
в таблице 12.

Таблица 12

| № | Наименование показателя | Фактические значения |  |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| 1 | Фактическое потребление природного газа, млн.куб.м | 2756,8 | 2691,1 | 2494,8 | 2352,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в том числе: энергетика и промышленность, млн.куб.м | 2542,0 | 2481,3 | 2300,4 | 2169,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | коммунально-бытовые потребители и население, млн.куб.м | 214,9 | 209,7 | 194,4 | 183,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прогноз потребления природного газа, млн.куб.м | 3067,6 | 3088,42 | 3109,24 | 3130,06 | 3150,88 | 3171,7 | 3245,52 | 3319,34 | 3393,16 | 3466,98 | 11017,5 |
| 3 | Отклонение прогнозных объемов потребления природного газа от фактических, % | -10,1 | -12,9 | -19,8 | -24,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Темпы изменения прогнозного потребления природного газа, % | - | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 2,33 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 9,4 |
| 5 | Прогноз потребления природного газа с учетом фактического потребления и планируемых темпов изменения, млн.куб.м | - | - | - | 2352,6 | 2368,2 | 2383,9 | 2439,4 | 2494,9 | 2550,4 | 2605,9 | 8281,1 |
| 5.1 | в том числе: энергетика и промышленность, млн.куб.м | - | - | - | 2169,2 | 2183,4 | 2197,5 | 2251,5 | 2305,5 | 2359,5 | 2413,5 | 7697,0 |
| 5.2 | коммунально-бытовые потребители и население, млн.куб.м | - | - | - | 183,4 | 184,9 | 186,4 | 187,9 | 189,4 | 190,9 | 192,4 | 584,1 |

2.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Важным элементом прогнозирования развития объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее – ТБО), является оценка перспективных объемов образования и вывоза отходов в городе Перми. Данный показатель определит мощность и территориальную привязку планируемых объектов.

В настоящее время объективность оценки объемов образованных в городе Перми отходов зависит от следующих факторов:

1. Сбором и вывозом ТБО по городу занимаются более десяти организаций частной формы собственности. Такие организации могут не в полном объеме представлять информацию о вывезенных отходах.

2. Не все полигоны ТБО оборудованы весовым контролем автотранспорта, что определяет необходимость применения расчетных способов определения вывезенных отходов,

3. Существующие полигоны ТБО принимают отходы не только от города Перми, но и от других близлежащих муниципальных образований.

4. Не осуществляется отдельный учет фактически принятых отходов 
по категориям отходообразователей.

В таблице 13 приведен объем бытового мусора, вывезенный спецтранспортом с территории города Перми.

Таблица 13

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО по городу Перми, тыс.куб.м | 2717,9 | 2797,8 | 2110,1 | 2069 |
| Вывоз ТБО по городу Перми от населения (оценка), тыс.куб.м | 2174 | 2238 | 1688 | 1655 |
| Удельный показатель вывоза ТБО от населения, куб.м на 1 чел. в год | 2,20 | 2,26 | 1,69 | 1,65 |

Динамика изменения вывезенных отходов показывает, что за последние несколько лет объемы вывоза ТБО сократились. Вкупе с тенденцией небольшого увеличения численности населения города Перми происходит снижение удельного показателя вывоза ТБО от населения города Перми.

Постановлением администрации города Перми от 03.02.2010 № 30 утверждены нормы накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора:

для домовладений полного и повышенного благоустройства – 2,14 куб.м 
на 1 чел. в год (при плотности отходов 95 кг/куб.м),

для неблагоустроенных домовладений – 3,07 куб.м на 1 чел. в год 
(при плотности отходов 130,7 кг/куб.м).

Объем накопления отходов не является постоянным и изменяется вместе 
с изменением условий, влияющих на их образование. При наличии объективных факторов (повышения степени благоустройства жилищного фонда, развития системы общественного питания, роста платежеспособности населения, увеличения объема упаковочной тары и т.п.) норма накопления ТБО по массе может возрастать в пределах 0,3-0,5% в год, а по объему – 0,5-1,5% в год.

Генеральным планом города Перми предусматривается, что в целях разработки программ в сфере обращения с отходами учитывать показатель накопления отходов в городе Перми в размере:

2016 год – 275 кг на 1 человека в год,

2022 год – 225 кг на 1 человека в год.

Необходимо отметить, что сложившиеся к настоящему моменту показатели вывоза ТБО (170-220 кг/чел. в год) уже ниже целевых значений, предусмотренных Генеральным планом города Перми. Учитывая, что от данного показателя зависят параметры проектируемых объектов по утилизации (захоронению) отходов, целесообразно учитывать более актуальные показатели.

Для оценки объемов образования ТБО в городе Перми на период реализации настоящей Программы учитывались следующие основные условия:

прогнозная численность населения города Перми,

утвержденные нормы накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения массы отходов в среднем на 0,4% в год. Кроме этого, на основании данных статистической отчетности (форма 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде») учитывалась структура жилищного фонда города Перми (многоквартирные дома и жилые дома),

преобладающая доля отходов, вывозимых от населения, в общем объеме отходов (количество вывозимых отходов от прочих отходообразователей (от административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения) оценивается укрупненно, в размере 20% от совокупного объема вывоза по городу Перми),

распределение отходов по районам города Перми осуществлено пропорционально численности населения.

Результаты прогнозной оценки приведены в таблице 14. Перспективные показатели накопления отходов соответствуют целевым значениям, предусмотренным Генеральным планом города Перми.

Таблица 14

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс.чел. | 1001,0 | 1000,3 | 999,2 | 997,5 | 995,2 | 992,4 | 989,1 | 985,3 | 981,0 |
| Норма накопления, куб.м/чел. | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 |
| Ежегодный рост, % | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТБО вывезенных от населения, тыс.куб.м | 2246 | 2254 | 2260 | 2265 | 2269 | 2272 | 2274 | 2274 | 2273 |
| ТБО всего, тыс.куб.м | 2808 | 2817 | 2825 | 2832 | 2837 | 2840 | 2842 | 2842 | 2841 |
| Плотность, кг/куб.м | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 |
| ТБО вывезенных от населения, тонн | 219346 | 220076 | 220697 | 221203 | 221585 | 221847 | 221995 | 222026 | 221933 |
| ТБО всего, тонн | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | 43209 | 43352 | 43475 | 43574 | 43650 | 43701 | 43730 | 43736 | 43718 |
| Индустриальный район | 44075 | 44221 | 44346 | 44448 | 44524 | 44577 | 44607 | 44613 | 44594 |
| Кировский район | 34783 | 34898 | 34997 | 35077 | 35138 | 35179 | 35203 | 35208 | 35193 |
| Ленинский район | 14048 | 14095 | 14135 | 14167 | 14192 | 14209 | 14218 | 14220 | 14214 |
| Мотовилихинский район | 49933 | 50099 | 50241 | 50356 | 50443 | 50502 | 50536 | 50543 | 50522 |
| Орджоникидзевский район | 30275 | 30376 | 30462 | 30531 | 30584 | 30620 | 30641 | 30645 | 30632 |
| Свердловский район | 57860 | 58053 | 58217 | 58350 | 58451 | 58520 | 58559 | 58567 | 58543 |

3. Целевые показатели развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Перми

Основными целями реализации настоящей Программы города Перми являются:

реализация перспективной обеспеченности коммунальной инфраструктурой объектов капитального строительства и обеспечение потребителей новой застройки коммунальными ресурсами,

обеспечение надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,

обеспечение качества коммунальных ресурсов.

Оценка достижения приведенных целей осуществляется в ходе мониторинга Программы по наиболее представительным индикаторам. Индикаторы мониторинга, механизмы их расчета и значения на период реализации Программы 
до 2022 года сформированы по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

3.1. Теплоснабжение

Таблица 15

| № | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | индекс нового строительства, ед. | отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей |
|  |  | величина новых нагрузок, Гкал/час | величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | аварийность систем теплоснабжения, ед./км | отношение количества аварий на системах теплоснабжения к протяженности сетей |
|  |  | уровень потерь, Гкал/км в год | отношение объема потерь в год к протяженности сети |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |
|  |  | трудоемкость производства, чел./км | отношение численности персонала к протяженности сетей |
|  |  | индекс замены оборудования, % | отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов | количество потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения, ед. | определяется простым подсчетом наблюдаемого явления |
|  |  | количество потребителей, в отношении которых ликвидирован дефицит тепловой мощности теплоисточника, ед. | определяется простым подсчетом наблюдаемого явления |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 годы определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 16).

Таблица 16

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс нового строительства | ед. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
| 1.2 | Величина новых нагрузок | Гкал/час | - | - | 86,4 | 86,4 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 139,8 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность систем теплоснабжения | ед./100 км | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,3 |
| 2.2 | Уровень потерь | Гкал/км в год | 1320 | 1320 | 1320 | 1302 | 1282 | 1272 | 1263 | 1240 |
| 2.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| 2.4 | Трудоемкость производства | чел./км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2.5 | Индекс замены оборудования | % | < 1,7 | < 1,7 | 1,7 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 7,6 |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество потребителей, в отношении которых ликвидирован дефицит тепловой мощности теплоисточника | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |

3.2. Водоснабжение

Таблица 17

| № | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | величина новых нагрузок, куб.м/час | прогнозные значения нагрузок новых потребителей (раздел 1 Программы) |
|  |  | индекс нового строительства, % | отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
|  |  | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | отношение численности населения города Перми, подключенного к централизованной системе водоснабжения, к общей численности населения города Перми |
|  |  | доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения, % | отношение среднемесячного размера платы за воду к размеру среднемесячного среднедушевого дохода 1 жителя в городе Перми |
|  |  | доля абонентов компании, имеющая круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды, % | отношение числа абонентов компании, имеющих круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды, к общему числу абонентов компании |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | аварийность систем водоснабжения, ед./км | отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей |
|  |  | индекс замены сетей, % | отношение количества замененных сетей к протяженности сети |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
|  |  | коэффициент потерь воды, куб.м/км | отношение объема потерь к протяженности сетей |
|  |  | разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды в куб.м, тыс.куб.м | разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды в куб.м |
|  |  | энергоемкость производства, кВт*час/куб.м | отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды |
|  |  | замена и реконструкция сетей, км в год (не менее) | протяженность замененных и реконструируемых сетей в год |
|  |  | перебои водоснабжения, час, час/мес/ потребитель | отношение среднемесячного количества часов перерывов в водоснабжении к среднемесячному числу потребителей услуги водоснабжения |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов | процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода), % | отношение количества проб, соответствующих нормативу, фактическому количеству проб |
|  |  | по микробиологическим показателям, % |  |
|  |  | по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, % |  |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 годы определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 18).

Таблица 18

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина новых нагрузок | куб.м/час | - | - | 884,53 | 883,90 | 566,41 | 576,14 | 564,61 | 1532,98 |
| 1.2 | Индекс нового строительства | % | - | - | 2,23 | 2,25 | 2,65 | 2,07 | 1,94 | 3,27 |
| 1.3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,4 | 84,5 |
| 1.4 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 |
| 1.5 | Доля абонентов компании, имеющих круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды | % | < 99 | < 99 | < 99 | < 99 | < 99 | < 99 | < 99 | 99 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,29 |
| 2.2 | Индекс замены сетей | % | 1,1 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| 2.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 76,9 | 76,90 | 72,4 | 68,6 | 65,9 | 63,7 | 61,4 | 56,5 |
| 2.4 | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 18000 | 18000 | 17543 | 17100 | 16614 | 16246 | 15905 | 15345 |
| 2.5 | Разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды в куб.м | тыс.куб.м | 22762 | 22762 | 22677 | 22599 | 22533 | 22478 | 22420 | 22296 |
| 2.6 | Энергоемкость производства | кВт*час/куб.м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
| 2.7 | Замена и реконструкция сетей | км/год, не менее | 14 | 14 | 36 | 30 | 13 | 13 | 16 | 15 |
| 2.8 | Перебои водоснабжения | (час/мес/ потребитель) | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≤ 8 |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода), % |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | по микробиологическим показателям | % | < 96 | < 96 | < 96 | < 96 | < 96 | < 96 | < 96 | 96 |
| 3.1.2 | по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ | % | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | 100 |

3.3. Водоотведение

Таблица 19

| № | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | величина новых нагрузок, куб.м/час | прогнозные значения нагрузок новых потребителей (раздел 1 Программы) |
|  |  | индекс нового строительства, % | отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
|  |  | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | отношение численности населения города Перми, подключенного к централизованной системе водоотведения, к общей численности населения города Перми |
|  |  | доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения, % | отношение среднемесячного размера платы за услуги водоотведения к размеру среднемесячного среднедушевого дохода 1 жителя в городе Перми |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | аварийность систем водоотведения, ед./км | отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей |
|  |  | индекс замены сетей, % | отношение количества замененных сетей к протяженности сети |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
|  |  | энергоемкость производства, кВт*час/куб.м | отношение расходов электрической энергии на транспортировку стоков к объему транспортировки стоков |
|  |  | замена и реконструкция сетей, км в год (не менее) | протяженность замененных и реконструируемых сетей в год |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов | доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод, % | отношение количества проб, соответствующих нормативу, фактическому количеству проб |
|  |  | уменьшение количества осадка сточных вод, тонн | сокращаемый объем утилизируемого осадка сточных вод |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 годы определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 20).

Таблица 20

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 0 | 920,35 | 919,59 | 573,74 | 584,17 | 570,23 | 1536,74 |
| 1.2 | Индекс нового строительства | % | - | - | 3,19 | 3,51 | 3,93 | 3,44 | 2,90 | 3,49 |
| 1.3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 85,9 | 85,9 | 86,2 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,7 |
| 1.4 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность систем водоотведения | ед./км | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 2.2 | Индекс замены сетей | % | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 2.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 86,6 | 86,6 | 82,6 | 78,8 | 75,5 | 72,6 | 70,3 | 68,6 |
| 2.4 | Энергоемкость производства | кВт*час/куб.м | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 2.5 | Замена и реконструкция сетей | км/год, не менее | 5 | 5 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод | % | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | 100 |
| 3.2 | Уменьшение количества осадка сточных вод | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015 |

3.4. Электроснабжение

Таблица 21

| № | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | подключаемая нагрузка новых потребителей, кВт | величина новых нагрузок системы электроснабжения, необходимых для подключения новых потребителей |
| 2 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | индексы нового строительства объектов электросетевого хозяйства (линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты), % | отношение протяженности (количества) построенных объектов электросетевого хозяйства к протяженности (количеству) существующих |
|  | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 3 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | индексы замены объектов электросетевого хозяйства (линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты), % | отношение протяженности (количества) заменяемых (реконструируемых) объектов электросетевого хозяйства к протяженности (количеству) существую-щих |
|  | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 годы определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 22).

Таблица 22

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключаемая нагрузка новых потребителей | кВт | - | - | 19110 | 19056 | 12865 | 13008 | 12661 | 34451 |
|  | в том числе индивидуальное жилищное строительство | кВт | - | - | 595 | 541 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 1.2 | Индекс нового строительства кабельных линий 10 кВ | % | - | - | 0,71 | 0,30 | 0,45 | 0,76 | 0,45 | 0,75 |
| 1.3 | Индекс нового строительства кабельных линий 0,4 кВ | % | - | - | 0,33 | 0,39 | 0,53 | 0,66 | 0,53 | 1,58 |
| 1.4 | Индекс нового строительства трансформаторных подстанций (распределительных пунктов) | % | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс замены оборудования питающих центров | % | - | - | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Индекс замены оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | % | - | - | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,1 |
| 2.3 | Индекс замены кабельных линий электропередач | % | - | - | 0,21 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,73 |
| 2.4 | Индекс строительства кабельных линий электропередач 110 кВ | % | - | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Индекс нового строительства трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | % | - | - | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,42 |

3.5. Газоснабжение

Таблица 23

| № | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | подключаемая нагрузка новых потребителей, тыс.куб.м/час | величина новых нагрузок системы газоснабжения, необходимых для подключения новых потребителей |
| 2 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | индекс нового строительства газопроводов, % | отношение протяженности построенных газопроводов к протяженности газопроводов |
|  | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 3 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | индекс нового строительства распределительного и регулирующего оборудования, % | отношение количества построенного оборудования к количеству установленного оборудования |
|  | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | индекс замены газопроводов, % | отношение протяженности замененных газопроводов к протяженности газопроводов |
|  |  | индекс замены распределительного и регулирующего оборудования, % | отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 годы определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 24).

Таблица 24

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключаемая нагрузка новых потребителей | тыс.куб.м/час | н/д | н/д | 1,365 | 1,365 | 0,805 | 1,172 | 1,172 | 12,082 |
|  | в том числе индивидуальное жилищное строительство | тыс.куб.м/час | н/д | н/д | 0,390 | 0,390 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,023 |
| 1.2 | Индекс нового строительства газопроводов | % | н/д | н/д | 0,34 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,26 | 1,14 |
| 1.3 | Индекс нового строительства распределительного и регулирующего оборудования | % | н/д | н/д | 1,57 | 1,55 | 0 | 0,75 | 0,74 | 2,03 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс замены газопроводов | % | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0,023 |
| 2.2 | Индекс замены распределительного и регулирующего оборудования | % | н/д | н/д | 0 | 8,53 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 2.3 | Индекс нового строительства газопроводов | % | н/д | н/д | 0 | 0,19 | 0,11 | 0,12 | 0,38 | 0,17 |
| 2.4 | Индекс нового строительства распределительного и регулирующего оборудования | % | н/д | н/д | 0 | 0 | 1,53 | 1,50 | 2,94 | 3,38 |

3.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 25

| Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- |
| Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | остаточный срок службы полигона ТБО «Софроны», лет | отношение разности между лимитом размещения отходов на полигоне и накопленным объемом отходов к среднегодовому количеству размещаемых отходов |
| Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО | доля ТБО, направленных на сортировку, % | отношение количества отходов, принятых на мусоросортировочных комплексах, к общему количеству вывезенных отходов |
|  | доля утилизированных ТБО, % | отношение количества отходов, направленных на использование в качестве ресурсов в различных видах деятельности, к общему количестве отходов, поступивших на мусоросортировочный комплекс |
|  | коэффициент заполняемости полигона ТБО «Софроны», % | отношение количества накопленных на полигоне отходов к лимиту их размещения |
|  | доля ТБО, прошедших весовой контроль, % | отношение количества отходов, взвешенных на автовесах при их поступлении на объект утилизации (захоронения) отходов, к общему объему вывезенных отходов |

Количественные значения целевых показателей на период 
с 2015 по 2022 год определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 26).

Таблица 26

| № | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Остаточный срок службы полигона ТБО «Софроны» | лет | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| 2 | Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ТБО, направленных на сортировку | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля утилизированных ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 43 | 43 |
| 2.3 | Коэффициент заполняемости полигона ТБО «Софроны» | % | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 91 |
| 2.4 | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Перми

4.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение города Перми обеспечивается несколькими теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Наиболее крупные из них: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (далее – ОАО «ТГК-9»), 
ООО «ПСК», ООО «СпецСтрой Монтаж», ООО «Тепловая станция Кондратово», ПМУЖЭП «Моторостроитель», ООО «ПГЭС», а также организации, обслуживающие локальные системы малой мощности: ООО «Пермский картон», 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее  ПНИПУ), ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (далее  ОАО «ПЗСП»), ЗАО «Новомет-Пермь», ФГУП НПО «Биомед», филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».

Наиболее крупная теплоснабжающая организация ОАО «ТГК-9», являющаяся владельцем в городе Перми ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, ВК-3, ВК-20, выступает для основной части абонентов теплоснабжающей организацией. Кроме собственных источников ОАО «ТГК-9» осуществляет покупку тепловой энергии от ВК-5 (владелец – ООО «Тепловая станция Кондратово»). Основной объем тепловой энергии и теплоносителя ОАО «ТГК-9» поставляет ООО «ПСК», имеющие общие точки поставки. Поставка тепловой энергии осуществляется по сетям 
ОАО «ТГК-9», а также по сетям других транспортировщиков: ПМУЖЭП «Моторостроитель», ООО «Строн М», ООО «ТЭВК-Сети».

Теплоснабжающая организация ООО «ПСК» осуществляет управление основным оборудованием (водогрейными котельными, далее – ВК), входящим 
в состав источников тепловой энергии, и является крупнейшей транспортной 
и распределительной организацией.

Теплоснабжающая организация ООО «ПГЭС» до 01.09.2014 обслуживала 18 котельных, являлась для подключенных к ее сетям абонентов теплоснабжающей организацией. ООО «ПГЭС», в большинстве случаев, по арендованным тепловым сетям производила доставку теплоносителя до конечного потребителя. С 01.09.2014 обслуживанием коммунальной инфраструктуры ООО «ПГЭС» занимается ООО «ПСК».

Все ТЭЦ и районные отопительные котельные входят в систему централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ) лево- и правобережной части города Перми и обеспечивают теплом основную часть благоустроенной жилой застройки и объектов социальной сферы, а также промышленных предприятий, расположенных в зоне действия СЦТ. Почти все отопительные котельные имеют незначительную тепловую мощность и являются источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора районов их размещения или отдельных зданий (школы, детского сада). Основные теплоисточники города Перми и обслуживающие их организации, отпускающие тепловую энергию сторонним потребителям, представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Эксплуатирующая организация | Теплоисточник |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-9» | TЭЦ-6 |
|  | ВК-3 |
|  | TЭЦ-9 |
|  | TЭЦ-14 |
|  | TЭЦ-13 |
|  | ВK-20 |
| ООО «ПГЭС» | ВK-1 |
|  | ВК «Кислотные Дачи» |
|  | ВК «Новые Ляды» |
|  | ВК «Молодежная» |
|  | ВК «Левшино» |
|  | ВК «ПДК» |
|  | ВК «Заозерье» |
|  | ВК «Запруд» |
|  | ВК «Банная гора» |
|  | ВК «Костычева,9» |
|  | ВК «ДИПИ» |
|  | ВК «Каменского» |
|  | ВК «Пышминская» |
|  | ВК «Подснежник» |
|  | ВК «Брикетная» |
|  | ВК «Гор.Больница» |
|  | ВК «Вышка-1» |
| ООО «Тепловая станция Кондратово» | ВK-5 |
| ООО «СпецСтройМонтаж» | ВK-2 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» | ВК «Вышка-2» |
|  | ВК «Хабаровская,139» |
|  | ВК «Акуловский» |
|  | ВК «Криворожская» |
|  | ВК «Лепешинской» |
|  | ВК «Г.Наумова» |
|  | ВК «Чапаевский» |
|  | ВК «Чусовская» |
|  | ВК «Бахаревка» |
|  | ВК «Лесопарковая» |
|  | ВК «Б.Революции» |
| ОАО «ПЗСП» | ВК «ПЗСП» |
| ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | ВК «ПГТУ» |
| ОАО НПО «Искра» | ВК «НПО Искра» |
| Филиал «Пермское НПО «Биомед» ФГУП «Микроген» МЗ РФ | ВК «НПО БИОМЕД» |
| ЗАО «Новомет-Пермь» | ВК «Новомет-Пермь» |
| ООО «Пермский картон» | ВК «Голованово» |

Большая часть ведомственных промышленно-отопительных котельных города имеет небольшую тепловую мощность и является источниками паро - 
и теплоснабжения в основном для собственных промышленных площадок.

Регулирование отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется качественным методом в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки и количественно-качественным методом в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.

В тепловых зонах, где режим отпуска тепла задает предприятие 
ООО «ПСК» (ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-5), отпуск тепла производится по повышенному температурному графику 150-70оС со срезкой 135оС. Применение более низкого температурного графика отпуска тепла 
не предоставляется возможным, так как повлечет за собой значительно больший расход сетевой воды, что неудовлетворительно скажется на гидравлических режимах из-за массового перегруза тепловых сетей по пропускной способности, значительного увеличения потребления электроэнергии на привод сетевых насосов теплоисточников и насосных станций.

Регулирование отпуска тепла котельной ВК-20 осуществляется по отопительному графику 95-70оС. При проектировании и строительстве тепловых сетей их компенсирующая способность рассчитывалась на график отпуска тепла 
150-70оС, что позволяет производить отпуск тепла по более высокому графику при условии реконструкции данной котельной и тепловых пунктов потребителей.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения других источников – качественное, производится по отопительным температурным графикам 115-70оС, 105-70оС и 95-70оС. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

Поставки тепловой энергии производятся в городе Перми на основании показаний приборов учета (далее – ПУ), при отсутствии ПУ применяются расчетные способы определения объемов.

В таблице 28 представлена сводная информация по ряду теплоснабжающих организаций (ООО «ПСК», ООО «ПГЭС», ЗАО «Новомет-Пермь») об оснащенности ПУ на границах эксплуатационной ответственности. Суммарная доля данных организаций в общем объеме реализации тепловой энергии на территории города Перми составляет 52%.

Таблица 28

| Наименование показателя | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая энергия | горячая вода* | тепловая энергия | горячая вода* |
| Население |  |  |  |  |
| Количество объектов (зданий или обособленных потребителей), на которых могут быть установлены ПУ (кроме квартирных), ед. | 4672 | 2067 | 4710 | 2086 |
| Количество установленных ПУ ресурсов (кроме квартирных), ед. | 3376 | 1405 | 3693 | 1566 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в натуральных единицах, ед. | 2280155 | 310396 | 2526973 | 581512 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в % от общего объема реализации потребителям соответствующей группы, % | 53 | 51 | 62 | 57 |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| Количество объектов (зданий или обособленных потребителей), на которых могут быть установлены ПУ (кроме квартирных), ед. | 859 | 323 | 880 | 305 |
| Количество установленных ПУ ресурсов (кроме квартирных), ед. | 725 | 239 | 782 | 251 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в натуральных единицах, ед. | 328792 | 23464 | 327299 | 56446 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в % от общего объема реализации потребителям соответствующей группы, % | 70 | 43 | 71 | 63 |
| Прочие организации |  |  |  |  |
| Количество объектов (зданий или обособленных потребителей), на которых могут быть установлены ПУ (кроме квартирных), ед. | 871 | 250 | 1068 | 341 |
| Количество установленных ПУ ресурсов (кроме квартирных), ед. | 554 | 105 | 726 | 213 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в натуральных единицах, ед. | 827489 | 504 | 582267 | 1052 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в % от общего объема реализации потребителям соответствующей группы, % | 80 | 9 | 72 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |
| Количество объектов (зданий или обособленных потребителей), на которых могут быть установлены ПУ (кроме квартирных), ед. | 6402 | 2640 | 6658 | 2732 |
| Количество установленных ПУ ресурсов (кроме квартирных), ед. | 4655 | 1749 | 5201 | 2030 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в натуральных единицах, ед. | 3436436 | 334364 | 3436540 | 639010 |
| Объемы реализации ресурсов по ПУ (кроме квартирных) в % от общего объема реализации потребителям соответствующей группы, % | 59 | 50 | 65 | 57 |

* без учета ООО «ПСК».

С высокой степенью вероятности можно предполагать, что представленный в таблице 28 уровень обеспеченности приборами учета характерен для всей сферы теплоснабжения города Перми. Наибольшая обеспеченность ПУ тепловой энергии отмечается среди прочих организаций. Самая низкая обеспеченность ПУ 
в жилищном фонде, что может быть связано со сложностью процедуры принятия собственниками многоквартирных домов решения об установке прибора учета.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется 
по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых с учётом квартальных сетей составляет более 1500 км в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на магистральных тепловых сетях имеются 10 насосных станций. Основные организации, осуществляющие эксплуатацию тепловых сетей 
в городе Перми, представлены в таблице 29.

Таблица 29

| Эксплуатирующая организация | Протяженность сетей в однотрубном исчислении, км |
| --- | --- |
| ООО «ПСК» | 657,1 |
| ОАО «ТГК-9» | 650,2 |
| ООО «ПГЭС» (до 01.09.2014; с 01.09.2014 – ООО «ПСК») | 233,2 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» |  |
| ООО «Пермский картон» | 50,2 |
| Дирекция по теплоснабжению Свердловской железной дороги филиал ОАО «Российские железные дороги» (город Пермь) | 28,6 |
| Филиал «Пермское НПО «Биомед» ФГУП «Микроген» МЗ РФ | 24,2 |
| ОАО «ПЗСП» | 15,1 |
| ОАО НПО «Искра» | 11,7 |
| ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | 10,0 |
| ЗАО «Новомет-Пермь» | 7,4 |
| ООО «Тепловая станция Кондратово» | 6,4 |

Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников. Гидравлический режим тепловых сетей второго контура обеспечивается центральными тепловыми пунктами (далее – ЦТП) в количестве более 400 единиц.

Система теплоснабжения города Перми включает две зоны централизованного теплоснабжения, разделенные рекой Камой: левобережную и правобережную. В левобережной части города наиболее крупные теплоисточники имеют гидравлические связи, что позволяет в летний период переключать отдельные участки магистральных сетей на источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, а также осуществлять аварийные переключения 
в течение всего года. Тепловые сети от маломощных котельных, а также от теплоисточников в правобережной части города имеют радиально-тупиковую схему.

Техническое состояние тепловых сетей в городе Перми оценивается как неудовлетворительное. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения недостаточно эффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция. Доля сетей, нуждающихся в замене, за последние годы снижается (таблица 30). Несмотря на то, что по показателю удельного веса сетей, нуждающихся в замене, город Пермь находится в лучших условиях по сравнению с аналогичными городами, уровень данного показателя все еще не обеспечивает надежного функционирования системы в целом.

Таблица 30

| Город/край | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 31,9 | 21,3 | 21,2 | 21,3 |
| Пермский край | 30,3 | 31,8 | 33,5 | 36,3 |
| Уфа | н/д | н/д | 49,2 | 15,5 |
| Екатеринбург | 40,2 | 39,7 | 44,0 | 43,8 |
| Челябинск | 29,1 | 30,0 | 34,4 | 36,3 |

Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность отдельных участков системы теплоснабжения.

Другим показателем, характеризующим состояние тепловых сетей, является коэффициент потерь тепловой энергии при передаче. По городу Перми данный показатель являлся самым высоким в 2010 и 2011 годах и одним из самых высоких в 2012 и 2013 годах среди аналогичных городов (таблица 31). Динамика снижения данного показателя по городу Перми за период с 2010 по 2012 годы соответствует динамике изменения удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

Таблица 31

| Город/край | Коэффициент потерь, Гкал/км в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 2047,2 | 1413,0 | 1164,9 | 1320,4 |
| Пермский край | 859,2 | 762,1 | 654,3 | 605,2 |
| Уфа | 735,9 | 676,7 | 774,1 | 828,1 |
| Екатеринбург | 1557,1 | 1267,2 | 684,2 | 1010,7 |
| Челябинск | 1357,7 | 1349,4 | 1507,7 | 1438,1 |

Следует отметить, что уровень потерь тепловой энергии в отношении к объему отпуска тепловой энергии в сеть имеет разнонаправленные изменения в городе Перми (таблица 32), что связано с влиянием на данный показатель сокращения объемов потребления тепловой энергии.

Таблица 32

| Город/край | Уровень потерь, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 6,5 | 7,7 | 6,8 | 7,9 |
| Пермский край | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,5 |
| Уфа | 5,6 | 5,1 | 8,5 | 8,6 |
| Екатеринбург | 17,8 | 15,0 | 8,5 | 12,3 |
| Челябинск | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |

В отличие от коэффициента потерь уровень потерь тепловой энергии в городе Перми является самым низким в 2012 году и одним из самых низких 
по сравниваемым городам в 2010 и 2011 годах, что связано с более высокой плотностью тепловых нагрузок, из-за чего сопоставимые объемы тепловой энергии 
в городе Перми передаются по сетям на меньшие расстояния.

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях, обслуживаемых 
ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК», за период с 2007 по 2011 год выросло с 777 до 1372 случаев в год, что в расчете на 1 км теплотрассы составляет 1,2 и 2,1 случаев в год соответственно. Аналогичный показатель по теплотрассам, обслуживаемым 
в 2011-2012 годах ООО «ПГЭС», составляет 0,9 случаев на километр в год. 
При этом следует отметить, что аварии в данных показателях составляют значительно меньшие значения. Динамика аварийности на сетях в целом по городу 
за ряд последних лет имеет тенденцию к снижению (таблица 33). В 2012 году данный показатель по городу Перми соответствует среднеотраслевым значениям в аналогичных городах. По итогам 2013 года уровень аварийности тепловых сетей города Перми был самым низким по сравниваемым городам.

Таблица 33

| Город/край | Аварийность тепловых сетей, ед./100 км в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Пермский край | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 2,6 |
| Екатеринбург | н/д | 0,1 | 0,1 | 4,4 |
| Челябинск | 0,1 | 0,2 | 0,4 | н/д |

Информация о ежегодных объемах замены сетей в городе Перми 
(таблица 34) показывает, что объем данных работ может лишь обеспечить сохранение достигнутого уровня изношенности системы. Для значительного снижения изношенности тепловых сетей требуется выполнение работ по их замене опережающими износ темпами.

Таблица 34

| Город/край | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, % от общей протяженности сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Пермский край | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| Уфа | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 2,2 |
| Екатеринбург | 3,6 | 3,0 | 2,1 | 1,7 |
| Челябинск | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |

В сравнении с аналогичными городами объемы замены тепловых сетей 
в городе Перми находятся на среднем уровне.

В связи с низкой интенсивностью замены тепловых сетей имеется тенденция их старения. Примерно 138 км сетей, имеющих срок службы более 20 лет, необходимо заменить в ближайшие 10 лет. В местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций. В местах, где уровень стояния грунтовых вод выше уровня дна канала теплотрассы, используется дренаж, позволяющий отводить избыточную влагу от тепловых сетей.

В таблице 35 представлена информация о количестве отключенных абонентов в отопительный период 2011-2012 годов в связи с авариями на трубопроводах тепловых сетей ОАО «ТГК-9» в разрезе диаметра отключаемого трубопровода.

Таблица 35

| Диаметр отключаемого трубопровода, мм | Количество отключенных абонентов, ед. |
| --- | --- |
| 700 | 420 |
| 600 | 160 |
| 500 | 188 |
| 400 | 58 |
| 300 | 154 |
| 250 | 62 |
| 200 | 174 |
| 150 | 88 |
| 125 | 14 |
| 100 | 10 |
| 80 | 6 |
| 70 | 18 |
| 50 | 28 |
| Итого | 1380 |

Как видно из таблицы 35 количество отключаемых абонентов растет с увеличением диаметра трубопровода. На практике в большинстве случаев аварийное отключение участков тепловой сети не приводит к отключению потребительских систем отопления. Как правило, большая часть потребителей не попадает в зону отключения и включается в работу с ухудшенными параметрами теплоносителя 
с резервных участков тепловых сетей. С увеличением диаметра отключенного трубопровода тепловой сети, при отсутствии резервирования, количество абонентов без циркуляции теплоносителя значительно возрастает. Поэтому резервирование трубопроводов больших диаметров должно являться одним из приоритетных направлений в повышении надежности системы теплоснабжения.

В таблице 36 представлены данные о количестве отключенных абонентов 
в отопительный период 2011-2012 годов по причине аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО «ТГК-9» в разрезе типов трубопроводов.

Таблица 36

| Тип трубопровода | Количество отключенных абонентов, ед. |
| --- | --- |
| Подающий | 954 |
| Обратный | 426 |
| Итого | 1380 |

Количество отключенных абонентов по причине аварийного отключения подающих трубопроводов значительно выше, так как необходимый режим подачи тепловой энергии в значительной степени определяется подающим трубопроводом, который работает в более тяжелых условиях в сравнении с обратным трубопроводом из-за более высокой температуры теплоносителя, благоприятно сказывающейся на внутренней коррозии металла, а также из-за повышенной механической нагрузки на компенсаторы температурных удлинений, приводящей к образованию трещин сварных стыков.

В таблице 37 представлены данные о количестве отключенных абонентов 
в отопительный период 2011-2012 годов по причине аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО «ТГК-9» в разрезе способа прокладки трубопроводов.

Таблица 37

| Способ прокладки трубопровода | Количество отключенных абонентов, ед. |
| --- | --- |
| Надземный | 126 |
| Подземный | 1254 |
| Итого | 1380 |

Количество отключенных абонентов по причине аварийного отключения подземных трубопроводов значительно выше, так как подземный трубопровод работает в менее благоприятных условиях в сравнении с трубопроводом надземной прокладки из-за повышенной влажности воздуха внутри канала, а также возможности подтопления (затопления) канала водой.

Таким образом, основную группу риска составляют подающие трубопроводы подземной прокладки. Вместе с тем наиболее существенные последствия нарушения теплоснабжения связаны, как правило, с нерезервированными трубопроводами больших диаметров.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметра трубопровода, типа прокладки, объема дренирования и заполнения тепловой сети, сложности процедуры согласования раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Значительная протяженность тепловых сетей и сложный рельеф местности сформировали локальные зоны, где не обеспечиваются параметры качества предоставляемых услуг, а именно: низкий располагаемый напор и (или) превышение сверхдопустимого давления в обратном трубопроводе, а также низкое значение величины коэффициента смешения в связи с удаленностью потребительской системы от источника тепла или ЦТП, определяющей значительную величину падения температуры в подающем трубопроводе.

В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9, ВК «ПГТУ», ВК «Заозерье», 
ВК «Левшино» есть абоненты, у которых давление в системах отопления отопительных приборов превышает максимально допустимое значение. Наличие данного фактора свидетельствует о том, что у этих потребителей, подключенных по зависимой схеме, велика вероятность разрыва систем отопления (рассчитанных 
на работу с параметром давления не более 6 атм.), что может повлечь за собой как материальный ущерб, так и вред здоровью лиц, находящихся на указанных объектах теплоснабжения. Это вызвано перепадом высот рельефа местности в теплорайонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9 и перегрузом пропускной способности отдельных участков тепловой сети в теплорайонах ВК «ПГТУ», ВК «Заозерье», ВК «Левшино». Для ликвидации высоких давлений теплоносителя у потребителей необходимо реализовать следующие мероприятия: строительство понизительной насосной станции на магистральных сетях (ПН-23), перевод потребителей на независимую схему присоединения, увеличение пропускной способности трубопроводов тепловой сети.

В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-5, ВК «Голованово», ВК «Кислотные Дачи», ВК «Криворожская», ВК «Левшино», ВК «Лесопарковая», ВК «Новые Ляды», ВК «Акуловский», ВК «ПГТУ», ВК «ПДК», ВК «Пышминская», ВК «Чапаевский» есть абоненты, у которых в тепловых пунктах с зависимой элеваторной схемой присоединения располагаемый напор составляет менее 1,2 атм., а с непосредственным присоединением значение, соизмеримое или равное сопротивлению систем отопления, что приводит к неудовлетворительному гидравлическому режиму работы потребителей. Для устранения низких располагаемых напоров у потребителей необходимо увеличение пропускной способности трубопроводов отдельных участков тепловой сети.

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 38.

Таблица 38

| Теплоисточник | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Профицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TЭЦ-6 | 815,15 | 638,8 | 619,54 | 28,292 | 1177,862 | 267,19 |
| ВК-3 | 500 | 497,8 | 489 |  |  |  |
| ВK-1 | 400 | 380 | 364,8 |  |  |  |
| TЭЦ-9 | 1541,3 | 930,38 | 913,6 | 29,526 | 699,53 | 184,54 |
| TЭЦ-14 | 941 | 574 | 563 | 19,479 | 324,421 | 219,10 |
| ВK-5 | 400 | 376 | 370 | 7,761 | 189,349 | 172,89 |
| TЭЦ-13 | 312,4 | 225,2 | 222,5 | 4,329 | 186,634 | 31,54 |
| ВK-2 | 450 | 423 | 417 | 2,48 | 234,575 | 179,95 |
| ВК «Вышка-2» | 60 | 60 | 59,16 | 0,814 | 58,612 | -0,27 |
| ВК «Кислотные Дачи» | 112,2 | 60 | 56,58 | 2,081 | 43,643 | 10,86 |
| ВК «ПЗСП» | 70 | 65,8 | 60,3 | 0,8 | 28,67 | 30,83 |
| ВК «Хабаровская,139» | 30,24 | 30,24 | 30,02 | 0,368 | 19,03 | 10,62 |
| ВК «ПГТУ» | 58 | 54,52 | 49,52 | 1,139 | 18,897 | 29,48 |
| ВК «НПО Искра» | 80,1 | 75,294 | 69,594 | 0,332 | 17,943 | 51,32 |
| ВК «Новые Ляды» | 40,9 | 40,9 | 39,51 | 1,442 | 17,816 | 20,25 |
| ВК «Голованово» | 60 | 56,4 | 47,7 | 1,092 | 16,413 | 30,20 |
| ВК «Молодежная» | 24 | 24 | 23,71 | 0,334 | 14,582 | 8,79 |
| ВK-20 | 39,2 | 8,34 | 7,5 | 0,768 | 13,97 | -7,24 |
| ВК «Левшино» | 15,2 | 15,2 | 15 | 0,454 | 13,654 | 0,89 |
| ВК «ПДК» | 15,26 | 15,26 | 14,59 | 0,559 | 10,709 | 3,32 |
| ВК «НПО БИОМЕД» | 44,9 | 42,206 | 36,506 | 0,346 | 9,407 | 26,75 |
| ВК «Новомет-Пермь» | 22,8 | 21,432 | 16,532 | 0,166 | 8,889 | 7,48 |
| ВК «Криворожская» | 6,45 | 6,45 | 6,41 | 0,105 | 6,164 | 0,14 |
| ВК «Заозерье» | 13 | 13 | 12,43 | 0,363 | 6,155 | 5,91 |
| ВК «Лепешинской» | 7,32 | 7,32 | 7,28 | 0,341 | 5,433 | 1,51 |
| ВК «Г.Наумова» | 7,4 | 7,4 | 7,36 | 0,31 | 5,062 | 1,99 |
| ВК «Запруд» | 8,43 | 8,43 | 8,24 | 0,156 | 4,996 | 3,09 |
| ВК «Акуловский» | 6 | 6 | 5,95 | 0,077 | 3,806 | 2,07 |
| ВК «Банная гора» | 5,81 | 5,81 | 5,72 | 0,145 | 3,64 | 1,94 |
| ВК «Чапаевский» | 21,4 | 21,4 | 19,09 | 0,277 | 3,348 | 15,47 |
| ВК «Костычева,9»(20) | 2,7 | 2,7 | 2,67 | 0,019 | 2,653 | 0,00 |
| ВК «ДИПИ» | 3,7 | 3,7 | 3,64 | 0,167 | 1,855 | 1,62 |
| ВК «Каменского» | 4,32 | 4,32 | 4,29 | 0,095 | 1,57 | 2,63 |
| ВК «Чусовская» | 1,76 | 1,76 | 1,72 | 0,086 | 1,068 | 0,57 |
| ВК «Бахаревка» | 1,8 | 1,8 | 1,77 | 0,059 | 0,701 | 1,01 |
| ВК «Лесопарковая» | 1,08 | 1,08 | 1,0 | 0,04 | 0,7 | 0,33 |
| ВК «Пышминская» | 1,41 | 1,41 | 1,37 | 0,086 | 0,6 | 0,68 |
| ВК «Подснежник» | 1,22 | 1,22 | 1,19 | 0,084 | 0,235 | 0,87 |
| ВК «Брикетная» | 1,4 | 1,4 | 1,36 | 0,046 | 0,219 | 1,10 |
| ВК «Гор.Больница» | 0,344 | 0,344 | 0,32 | 0,003 | 0,178 | 0,14 |
| ВК «Вышка-1» | 0,082 | 0,082 | 0,08 | 0,002 | 0,08 | 0,00 |
| ВК «Б.Революции» | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,016 | 0,04 | 0,77 |
| ВК «Ива» | 17,5 | 4,3 | 4,27 | 0,084 | 3,01 | 1,18 |

У источников с комбинированным циклом выработки тепловой и электрической энергии величина установленной тепловой мощности указана как мощность с учетом производства пара, а располагаемая тепловая мощность – мощность в сетевой воде.

Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях определена расчетным путем и приведена к расчетной температуре наружного воздуха. Присоединенная тепловая нагрузка является суммарной величиной договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой зоны.

Значительный профицит тепловой мощности крупных источников (ТЭЦ-9, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-2, ВК-5) вызван ликвидацией ряда промышленных предприятий  потребителей тепла, отказом от централизованного теплоснабжения с переключением нагрузки на собственные котельные, внедрением режима энергосбережения и жесткой экономии тепла.

У источников ВК-20, ВК «Вышка-2», ВК «Вышка-1» наблюдается дефицит тепловой мощности нетто. При этом необходимо отметить, что присоединенная тепловая нагрузка, включенная в вышеприведенный баланс мощности, оценена исходя из заявленных величин тепловой мощности потребительских теплоиспользующих установок, а также из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. Однако фактически используемая тепловая мощность ниже, чем заявляемые в договорах теплоснабжения величины.

По источникам ВК «Вышка-1» и ВК «Вышка-2» имеется дефицит тепловой мощности. Учитывая относительно небольшие величины дефицита по данным котельным, устранение дефицита представляется целесообразным путем реализации ресурсосберегающих мероприятий на тепловых сетях и у потребителей тепловой энергии. Расширение технологических зон действия источников ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-5 в направлении зон расположения котельных 
ВК «Вышка-1» и ВК «Вышка-2» нецелесообразно, так как связано с необходимостью масштабного строительства магистральных тепловых сетей и насосных станций для покрытия небольших нагрузок.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности нетто ВК-20 и покрытия перспективной тепловой нагрузки с увеличением зоны действия котельной необходима ее реконструкция.

Экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций города Перми приведены в таблице 39.

Таблица 39

| Теплоснабжающая организация | Затраты на топливо, тыс.руб. | Затраты на электроэнергию, тыс.руб. | Затраты на воду на технологические нужды, тыс.руб. | Затраты на покупную теплоэнергию, тыс.руб. | Затраты на передачу теплоэнергии, тыс.руб. | Затраты на оплату труда основных рабочих и связанные с ними социальные отчисления, тыс.руб. | Затраты на все виды ремонта, тыс.руб. | Прочие затраты, тыс.руб. | Итого затраты, тыс.руб. | Прибыль, тыс.руб. | Необходимая валовая выручка (далее – НВВ), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ООО «Пермская сетевая компания» (затраты на 2014 год) | 0,0 | 146136,0 | 0,0 | 4284267,0 | 0,0 | 471098,0 | 65029,0 | 670376,0 | 5636906,0 | 56996,0 | 5693902,0 |
| ОАО «ТГК-9» (затраты на 2012 год) | 1555414,0 | -* | -* | 18406,0 | 10461,0 | 113949,0 | 66273, | 428186,0 | 2192690,0 | н/д | 2192690,0 |
| ООО «Тепловая станция Кондратово» (затраты на 2012 год) | 260265,0 | -* | -* | 14634,0 | 7525,0 | 29650,0 | 22337,0 | 71229,0 | 405640,0 | н/д | 405640,0 |
| ООО «Пермгазэнергосервис» (затраты на 2014 год) | 567420,4 | 81107,6 | 22779,1 | 0,0 | 0,0 | 121259,9 | 37575,9 | 170127,1 | 1000269,8 | 35628,9 | 1035898,7 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» (затраты на 2014 год) | 159992,0 | 39527,0 | 20382,0 | 0,0 | 0,0 | 109152,0 | 61546,0 | 129767,0 | 520366,0 | 57391,0 | 577757,0 |
| ООО «СпецСтройМонтаж» (затраты на 2012 год) | 241696,0 | -* | -* | 10000,0 | 0,0 | 15810,0 | 15239,0 | 120866,0 | 403610,0 | н/д | 403610,0 |
| филиал «Пермское НПО «Биомед» ФГУП «Микроген» МЗ РФ (затраты на 2012 год) | 28718,0 | -* | -* | 0,0 | 0,0 | 4559,0 | 3101,0 | 13723,0 | 50101,0 | н/д | 50101,0 |
| ЗАО «Новомет-Пермь» (затраты на 2014 год) | 25117,6 | 3797,1 | 432,4 | 0,0 | 0,0 | 9151,3 | 2707,1 | 7134,6 | 48340,1 | 0,0 | 48340,1 |
| ОАО НПО «Искра» (затраты на 2012 год) | 59442,0 | -* | -* | 0,0 | 0,0 | 12212,0 | 611,0 | 19291,0 | 91556,0 | н/д | 91556,0 |
| ООО «Пермский картон» (затраты на 2012 год) | 22859,0 | -* | -* | 0,0 | 0,0 | 1271,0 | 2550,0 | 5117,0 | 31798,0 | н/д | 31798,0 |
| ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (затраты на 2012 год) | 29953,0 | -* | -* | 0,0 | 0,0 | 6934,0 | 0,0 | 11938,0 | 48825,0 | н/д | 48825,0 |
| ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (затраты на 2012 год) | 29178,0 | -* | -* | 0,0 | 0,0 | 4306,0 | 3381,0 | 9290,0 | 46155,0 | н/д | 46155,0 |

* данные затраты учтены в графе «Прочие затраты».

Таблица 39 (продолжение)

| Теплоснабжающая организация | Структура затрат по регулируемой деятельности, % в НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топливо | Электро-энергия | Вода на технологические нужды | Покупная тепло-энергия | Передача тепло-энергии | Оплата труда основных рабочих и связанные с ними социальные отчисления | Все виды ремонта | Прочие затраты | Прибыль |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ООО «Пермская сетевая компания» (затраты на 2014 год) | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 8,3 | 1,1 | 11,8 | 1,0 |
| ОАО «ТГК-9» (затраты на 2012 год) | 70,9 | - | - | 0,8 | 0,5 | 5,2 | 3,0 | 19,5 | - |
| ООО «Тепловая станция Кондратово» (затраты на 2012 год) | 64,2 | - | - | 3,6 | 1,9 | 7,3 | 5,5 | 17,6 | - |
| ООО «Пермгазэнергосервис» (затраты на 2014 год) | 54,8 | 7,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 3,6 | 16,4 | 3,4 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» (затраты на 2014 год) | 27,7 | 6,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 10,7 | 22,5 | 9,9 |
| ООО «СпецСтройМонтаж» (затраты на 2012 год) | 59,9 | - | - | 2,5 | 0,0 | 3,9 | 3,8 | 29,9 | - |
| филиал «Пермское НПО «Биомед» ФГУП «Микроген» МЗ РФ (затраты на 2012 год) | 57,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 6,2 | 27,4 | - |
| ЗАО «Новомет-Пермь» (затраты на 2014 год) | 52,0 | 7,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 5,6 | 14,8 | 0,0 |
| ОАО НПО «Искра» (затраты на 2012 год) | 64,9 | - | - | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,7 | 21,1 | - |
| ООО «Пермский картон» (затраты на 2012 год) | 71,9 | - | - | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 16,1 | - |
| ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (затраты на 2012 год) | 61,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 24,5 | - |
| ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (затраты на 2012 год) | 63,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 7,3 | 20,1 | - |

Анализ данных таблицы 39 показывает, что самую большую долю затрат 
в стоимости тепловой энергии, реализуемой в городе Перми, занимает топливо 
(в среднем 47,4%). Все остальные виды затрат значительно ниже затрат на топливо. В частности, суммарный годовой объем затрат на проведение всех видов ремонта, в том числе капитального, составляет 289225 тыс.руб. или около 4,5% стоимости всей реализуемой в городе Перми тепловой энергии. В целях оптимизации затрат на тепловую энергию представляется целесообразной реализация тех мероприятий, которые обеспечивают, в первую очередь, повышение эффективности использования топлива. Реализация таких мероприятий связана с обновлением производственных мощностей и, следовательно, с расширением ремонтных программ теплоснабжающих организаций.

Уровень прибыли теплоснабжающих организаций составляет в среднем 2,4%. При этом для части теплоснабжающих организаций размер прибыли устанавливается регулирующим органом в нулевом размере, что может негативно отразиться на их инвестиционной привлекательности и ограничить возможности для обновления производственных мощностей.

Анализ существующей системы теплоснабжения города Перми выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы теплоснабжения. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения города Перми.

2. Несбалансированность систем теплоснабжения. Ряд теплоисточников, 
в том числе крупных, имеют избыток тепловой мощности, что существенно снижает эффективность их работы. Вместе с тем по некоторым котельным наблюдается дефицит мощности. Аналогичная ситуация сложилась в сфере передачи тепловой энергии, где часть магистральных теплотрасс имеют избыточную пропускную способность, что повышает уровень потерь тепловой энергии.

3. Существующая система регулирования режимов работы инфраструктуры теплоснабжения не позволяет гарантировать надлежащее качество подачи тепловой энергии в критических режимах (нештатные ситуации, аварии, инциденты). Сложный рельеф местности, удаленность некоторых потребителей по трассе сетей от теплоисточников обуславливают необходимость применения насосных станций, обеспечивающих оптимальный режим работы тепловых сетей.

4. Отставание в развитии системы теплоснабжения от масштабного расширения (застройки) города вызывает серьезную проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям, недостаток пропускной способности которых и приводит к ограничениям для подключения новых потребителей. 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения развивающегося города требуется соответствующее развитие системы транспортировки тепла.

4.2. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг централизованного водоснабжения на территории города Перми является ООО «НОВОГОР-Прикамье» – более 91% от общих объемов реализации указанных услуг в городе. Незначительный объем данного рынка занимают ряд промышленных предприятий, для которых указанный вид деятельности не является профильным (в том числе: ЗАО «Новомет-Пермь», 
ООО «Аква-Сервис», ПНИПУ).

Система водоснабжения города Перми базируется на поверхностных источниках водоснабжения, обеспечивающих в настоящее время 97% потребности города в питьевой воде. Доля выработки воды из подземных источников незначительна.

По состоянию на 01.01.2014 система водоснабжения города Перми представлена 52 насосными станциями с установленной производственной мощностью 559,7 тыс.куб.м/сут. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1414,6 км.

Оценочная нагрузка подключенных потребителей составляет 
17149,7 куб.м/час.

Мощности очистных сооружений, базирующихся на поверхностных источниках, распределены следующим образом:

Чусовские очистные сооружения (далее – ЧОС) - 400 тыс.куб.м/сутки.

Большекамский водозабор (далее – БКВ) - 25-80 тыс.куб.м/сутки.

Очистные сооружения микрорайона «Новые Ляды» (далее – ВОС «Новые Ляды») - 3 тыс.куб.м/сутки.

Кировские очистные сооружения (далее – КОС) – менее 1 тыс.куб.м/сут.

Мощность ЧОС  рассчитана из условия обеспечения водоснабжения города в полном объеме в целях обеспечения возможности реконструкции БКВ, связанной с его отключением, а также для обеспечения снабжения города водой при отключения БКВ в случае ухудшения качества воды в источнике (река Кама).

БКВ поддерживается в «горячем резерве» – в эксплуатации с минимальными параметрами производительности в 20-30 тыс.куб.м/сутки. При необходимости и возникновении чрезвычайной ситуации производительность сооружений может быть доведена в форсированном режиме до 80 тыс.куб.м/сутки.

ВОС «Новые Ляды» обеспечивает водой микрорайон Новые Ляды.

Масштабная схема централизованной системы водоснабжения города с указанием сетей, насосных станций, сооружений по очистке воды приведена в Схеме водоснабжения города Перми на период до 2028 года (далее – Схема водоснабжения).

Данные о степени охвата населения города Перми централизованной системой водоснабжения приведены в таблице 40.

Таблица 40

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения города Перми на конец года, тыс.чел. | 991500 | 1000680 | 1001065 | 1001240 |
| Численность населения, подключенного к централизованной системе водоснабжения всего, чел. | 835859 | 840414 | 845916 | 842846 |
| Степень охвата населения услугами водоснабжения, % | 84,3 | 84,0 | 84,5 | 84,2 |

Таким образом, существует потенциал к расширению степени охвата населения централизованной системой водоснабжения.

Основные показатели деятельности по водоснабжению на территории города Перми за 2010-2013 годы приведены в таблице 41.

Таблица 41

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, тыс.куб.м | 120663,4 | 112148,4 | 109618,2 | 100746,7 |
| 2 | Получено со стороны, тыс.куб.м | 2963,8 | 2362,3 | 1954,4 | 1684,4 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды, тыс.куб.м | 6814,2 | 6133,1 | 5957,9 | 4533,1 |
| 4 | Подано воды в сеть, тыс.куб.м | 116813,0 | 108377,6 | 105614,7 | 97898,0 |
| 5 | Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м | 114643,1 | 114134,8 | 110765,8 | 101885,0 |
|  | В % к количеству поданной воды | 92,7 | 99,7 | 99,3 | 99,5 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход воды, тыс.куб.м | 28599,1 | 25676,9 | 24942,3 | 22762,3 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 | 23,7 | 23,6 | 23,3 |
| 7 | Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 88213,9 | 82700,74 | 80672,4 | 75135,7 |
| 7.1 | населению | 68686,5 | 64723,1 | 62883,6 | 58979,1 |
| 7.2 | бюджетным организациям | 6166,9 | 5471,6 | 5148,4 | 4642,6 |
| 7.3 | прочим потребителям | 13360,5 | 12505,7 | 12640,4 | 11514,1 |

Результаты анализа показателей деятельности по водоснабжению позволяют сделать следующие выводы:

1. Объемы выработки воды в городе Перми в период 2010-2013 годов имеют тенденцию постепенного сокращения (за период снижение составило более 16%). Основным фактором является снижение водопотребления основной группой потребителей – населением. Причем рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния на данную тенденцию.

2. Структура отпуска воды в городе Перми на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем воды на территории городе Перми является население (78% от общего объема реализации).

3. Важно отметить стабильно высокий уровень потерь в системе (23-24,5% от отпуска в сеть). Несмотря на некоторые тенденции к сокращению, данный показатель сохраняет высокие значения.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год основную долю 
в структуре потерь составляют коммерческие – более 62%. При этом удельный вес потерь воды при авариях на системе составляет всего 7%.

Высокая коммерческая составляющая в водопотерях создает дополнительный приток сточных вод от потребителей, по которым фактический учет не ведется,а рассчитываются меньшие объемы отвода стоков.

4. Значимым показателем, характеризующим состояние системы водоснабжения в городе Перми, является уровень очистки воды, выраженный через долю ее пропуска через очистные сооружения. Начиная с 2011 года, доля воды, пропускаемая через очистные сооружения, близка к 100% значению. Несмотря на это, качество ее очистки не соответствует нормативным требованиям.

Так, по данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за период 2010-2012 годов все отобранные пробы очищенной воды с очистных сооружений соответствовали нормативам (по мутности, цветности, хлору остаточному общему, общим и термотолерантным колиформным бактериям (далее – ОКБ, ТКБ). Однако качество проб воды, отобранных с насосных станций и разводящих сетей, имеет более низкие значения показателей. Так, количество проб, выявивших несоответствие воды нормам ПДК, возросли за период с 2010 по 2012 год по следующим показателям: мутность – с 4,4 до 7,1%; по ОКБ, ТКБ – с 5 до 6,8%.

Кроме того, имеется присутствие сезонной повышенной жесткости воды 
в источниках ЧОС и ВОС «Новые Ляды».

Подробное описание, оценка состояния и выявленные проблемы элементов, входящих в систему водоснабжения города Перми, приведены в Схеме водоснабжения.

В настоящее время головные сооружения системы водоснабжения характеризуются следующими проблемами:

1. ЧОС является основным головным сооружением системы водоснабжения города Перми, обеспечивающим 70% подачи воды в город. БКВ обслуживает более четверти потребителей города Перми. Мощность указанных сооружений должна обеспечить возможность взаимного резервирования в периоды ухудшения качества воды в источниках или иных чрезвычайных ситуациях.

2. Существующие водозаборные сооружения и станции водоподготовки должны содержать необходимые резервы мощности для обеспечения города водой в режимах чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями нормативных документов. Учитывая практическое отсутствие подземных источников воды, надежность и безопасность водоснабжения в городе Перми в настоящее время полностью не обеспечена.

3. Несмотря на удовлетворительный уровень очистки воды, наблюдается превышение показателей по жесткости по всем головным сооружениям города.

4. Сточные воды, образующиеся в результате технологического процесса водоподготовки, являются источником загрязнения водных объектов и, соответственно, влияют на ухудшение экологической ситуации.

5. Оборудование КОС и ВОС «Новые Ляды» физически и морально изношено, что обуславливает низкоэффективные показатели работы и низкий уровень очистки воды.

6. Водоснабжение ряда микрорайонов (Гайва, Левшино, Заостровка) 
в настоящее время производится по единственному трубопроводу. Также по одному водопроводу происходит транспортировка воды от ЧОС на водопроводную насосную станцию (далее – ВНС) «2-й подъем БКВ», которая снабжает водой значительную часть потребителей города. Дублирующие водоводы либо отсутствуют, либо находятся в аварийном состоянии, что в аварийной ситуации приводит к отключению от системы водоснабжения.

Общая протяженность сетей водоснабжения города Перми составляет 
1414,6 км.

Структура сетей водоснабжения города Перми (по состоянию на 01.01.2014) сложилась следующим образом: 57% – уличная водопроводная сеть, 32% – магистральные водоводы, 11% – внутриквартальная (внутридворовая) сеть.

Полная характеристика сетей водоснабжения города Перми (расположение, технические характеристики, данные по годам ввода в эксплуатацию и владельцам) приведена в Схеме водоснабжения.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в среднем износ сетей водоснабжения города составляет 78% (по данным бухгалтерского учета). Доля сетей 
с полным износом – 50%.

Кроме аварийности одной из серьезных проблем являются минеральные отложения на внутренней поверхности трубопровода, снижающие пропускную способность и повышающие гидравлическое сопротивление в сетях.

Показатели, характеризующие состояние сетей водоснабжения города Перми, приведены в таблице 42.

Таблица 42

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед./км | 0,59 | 0,49 | 0,57 | 0,46 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 74,8 | 74,6 | 72,5 | 76,9 |
| Доля замененных сетей, % | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |

За последние 5 лет аварийность на сетях водоснабжения варьируется в диапазоне 0,46- 0,59 ед./км без выраженных тенденций к росту или сокращению.

Несмотря на явную потребность в обновлении сетевого хозяйства, доля замены сетей составляет менее 2% в год с явной тенденцией к снижению. Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению их аварийности, а также снижают надежность системы и качество водоснабжения. Учитывая, что нормативные сроки службы трубопроводов в зависимости от материала составляют от 20 (для стали) до 50 лет 
(для полиэтилена, чугуна), доля ежегодного обновления сетей должна составлять от 2 до 5% (не менее 37 км в год).

Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения города Перми с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг, приведена в таблице 43.

Таблица 43

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Аварийность, ед./км | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 0,17 |
| 2 | Коэффициент потерь воды, куб.м/км | 4992,6 | 18000,3 | 13100,3 | 33385,2 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 46,6 | 76,9 | 71,5 | 52,2 |
| 4 | Доля замененных сетей, % | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 |

По показателям уровня потерь и доли замененных сетей в системе водоснабжения город Пермь стоит на предпоследнем месте среди Пермского края 
и сравниваемых городов, а по показателям аварийности и доле сетей, нуждающихся в замене – город занимает «ведущее» положение. Однако, учитывая неоднородность структуры потерь, где присутствует коммерческая составляющая 
(как было отмечено ранее, ее доля – более 60%), значение показателя технических потерь на сетях в городе Перми может быть ниже.

Проблема своевременного обновления сетей характерна как для региона, так и для сравниваемых городов. Существует взаимосвязь между показателями «Доля сетей, нуждающихся в замене» и «Доля замененных сетей»: чем выше второй показатель, тем ниже первый.

Техническое состояние сетей водоснабжения, необходимость постоянного проведения аварийно-восстановительных и планово-предупредительных ремонтов оказывают существенное влияние на качество услуг, предоставляемых абонентам, и, в первую очередь, на бесперебойность водоснабжения.

Одной из важных характеристик развития системы водоснабжения города Перми является энергоэффективность применяемых технологий и оборудования.

В таблицах 44-45 представлены показатели эффективности деятельности 
по водоснабжению в городе Перми (в динамике за 2010-2013 годы), а также 
в сравнении с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг.

Таблица 44

| Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость водоснабжения, кВт*ч/куб.м | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,80 |
| Трудоемкость водоснабжения, чел./км | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 116871 | 111322 | 107266 | 96838 |

Таблица 45

| Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| Энергоемкость водоснабжения, кВт*ч/куб.м | 1,06 | 0,80 | 0,80 | 0,77 |
| Трудоемкость водоснабжения, чел./км | 0,46 | 0,77 | 1,03 | 0,84 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 51232 | 103224 | 73993 | 132984 |

Анализ информации, представленной в таблицах 44-45, позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения показателя энергоемкости системы водоснабжения в городе Перми за рассматриваемый период изменялись незначительно. В сравнении с городом Челябинском система водоснабжения города Перми несколько более энергоемка, но аналогична системе города Уфы. Значение показателя по Пермскому краю существенно превышает сравниваемые показатели, что связано с влиянием энергозатратных систем водоснабжения в городах и населенных пунктах Пермского края.

2. Значение показателя трудоемкости услуг водоснабжения в городе Перми, как и показатель энергоемкости, менялись разнонаправлено. Наблюдается очевидное снижение производительности труда, что обусловлено ростом численности работников основного производства при снижении объемов водоснабжения.

В сравнении с показателями по городам Уфа и Челябинск и Пермскому краю город Пермь находится на среднем положении в части трудоемкости и производительности труда. Самые низкие значения имеет Пермский край с низкопродуктивным соотношением трудовых ресурсов, занятых в рассматриваемой сфере, объемов производства услуг и объемом основных фондов.

Уровень оснащения потребителей приборами учета воды в городе Перми достаточно высок.

Данные о динамике структуры реализации воды представлены 
в таблице 46.

Таблица 46

| Категория | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % |
| Население | 39 | 61 | 44 | 56 | 51 | 49 | 75 | 25 |
| Областные и федеральные бюджетные учреждения | 87 | 13 | 84 | 16 | 97 | 3 | 98 | 2 |
| Коммерческие организации | 96 | 4 | 96 | 4 | 97 | 3 | 97 | 3 |
| Городские бюджетные учреждения | 86 | 14 | 94 | 6 | 93 | 7 | 92 | 8 |

За период 2009-2012 годов реализация мероприятий по установке приборов учета в части населения осуществлялась интенсивно. Несмотря на высокие показатели приборной оснащенности юридических лиц в 2009 году, темпы установки  в 2010-2012 годах были невысокими. Расчеты по приборам учета в полном объеме не осуществляет ни одна группа потребителей.

Также на территории города Перми реализуется Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми 
на 2006-2025 годы, утвержденная решением Пермской городской Думы 
от 29.01.2008 № 8 (далее – Инвестиционная программа).

Данные о фактической реализации мероприятий Инвестиционной программы в части объектов системы водоснабжения представлены в таблице 47.

Таблица 47

| № | Система коммунальной инфраструктуры/ Источник финансирования | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Нарастающим итогом за период 2011-2013 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % |
| 1 | Водоснабжение, в том числе: | 1156419 | 377825 | 33 | 486705 | 495108 | 102 | 403363 | 153501 | 38 | 2046487 | 1026434 | 50 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 179840 | 65469 | 36 | 185264 | 189920 | 103 | 39544 | 21355 | 54 | 404648 | 276744 | 68 |
|  | плата за присоединение | 798049 | 150198 | 19 | 228693 | 218090 | 95 | 320714 | 119221 | 37 | 1347456 | 487509 | 36 |
|  | бюджетные средства | 178530 | 162158 | 91 | 72748 | 87098 | 120 | 43105 | 12925 | 30 | 294383 | 262181 | 89 |
| 2 | Всего по Инвестиционной программе (водоснабжение и водоотведение), в том числе: | 1947337 | 653516 | 34 | 888704 | 910882 | 102 | 997021 | 348398 | 35 | 3833062 | 1912796 | 50 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 220162 | 122907 | 56 | 185264 | 315102 | 170 | 250548 | 151362 | 60 | 655974 | 589371 | 90 |
|  | плата за присоединение | 1343156 | 162962 | 12 | 351581 | 288148 | 82 | 492363 | 133617 | 27 | 2187100 | 584727 | 27 |
|  | бюджетные средства | 384019 | 367647 | 96 | 351859 | 307632 | 87 | 254110 | 63419 | 25 | 989988 | 738698 | 75 |

Исходя из представленной информации можно сделать ряд выводов:

1. В течение 2011-2013 годов мероприятия Инвестиционной программы ООО «НОВОГОР-Прикамье» в части системы водоснабжения реализованы неравномерно (доля от запланированных годовых объемов – 33-102%). В итоге 
за 3 года мероприятия реализованы только наполовину. Обязательства по финансированию данной программы бюджет выполнил почти на 90%. При этом финансирование за счет внебюджетных источников реализовано в меньших объемах: 
за счет платы за подключение – 36% (получатель средств муниципальное предприятие «Пермводоканал», далее – МП «Пермводоканал»), инвестиционной составляющей в тарифе – около 70%.

Причинами отклонений в основном явились: несоответствие проектной 
и фактической потребности в финансировании реализации некоторых мероприятий, недостаточный объем средств от платежей за подключение, направляемых МП «Пермводоканал» в развитие инфраструктуры.

2. Рассматривая реализацию Инвестиционной программы в целом, можно отметить высокую долю участия ООО «НОВОГОР-Прикамье» (за 3 года в целом).

Свои обязательства по финансированию данной программы бюджет выполнил на 75%. Наиболее низкие результаты показал МП «Пермводоканал» – чуть более четверти от требуемых объемов. В итоге общая реализация Инвестиционной программы составила 50%.

Анализ существующей системы водоснабжения в городе Перми выявил следующие основные проблемы:

отсутствие мощностей для резервирования в периоды ухудшения качества воды в источниках или чрезвычайных ситуациях,

недостаточный уровень водоподготовки по доведению питьевой воды 
до нормативных показателей,

отсутствие очистных сооружений для воды, образующейся в результате технологического процесса водоподготовки,

высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоснабжения (очистки воды, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоснабжения, снижения пропускной способности сетей, роста потерь воды в сетях, низкой энергоэффективности и надежности,

отсутствие резервного водопровода для водоснабжения ряда микрорайонов (Гайва, Левшино, Заостровка), что в аварийной ситуации может привести к отключению от системы водоснабжения,

низкая пропускная способность участков сетей вследствие образования минеральных отложений на внутренней поверхности трубопровода. Данный фактор также ограничивает возможность присоединения новых потребителей,

низкая энергоэффективность насосного оборудования на водопроводных насосных станциях (далее – ВНС),

существующая система управления режимами работы системы не позволяет гарантировать надежную работу системы в нештатных ситуациях при условиях сложного пересеченного рельефа городской территории, больших зон питания станций, подачи воды в зоны от нескольких источников, сезонного изменения режимов работы,

сокращение спроса на воду по ряду микрорайонов снижает эффективность эксплуатации очистных сооружений малой производительности,

отсутствие полного охвата жителей города Перми централизованной системой водоснабжения.

4.3. Водоотведение

Основным поставщиком услуг централизованного водоотведения на территории города Перми является ООО «НОВОГОР-Прикамье» – около 93% от общих объемов реализации указанных услуг в городе Перми. Незначительный объем данного рынка занимают МП «Пермводоканал» (очистка и транспортировка стоков), а также ряд промышленных предприятий, для которых указанный вид деятельности не является профильным.

Системы производственной (технической) канализации обслуживают отдельные объекты промышленного назначения, имеют собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты и находятся на правах владения промышленных предприятий города Перми.

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения, здания и сооружения оборудованы уличными туалетами либо выгребными ямами, стоки из которых вывозятся спецавтотранспортом и сливаются в городскую централизованную систему канализации.

Система водоотведения города Перми имеет 3 независимые технологические зоны:

технологическая зона городских биологических очистных сооружений (далее – БОС) «Гляденово»,

технологическая зона микрорайона «Новые Ляды»,

технологическая зона микрорайона «Крым».

Каждая из зон имеет собственные очистные сооружения и выпуски очищенных сточных вод в водоемы, систему насосных станций и коллекторов. Технологически зоны не связаны между собой в силу значительного территориального удаления. Организационно все зоны эксплуатируются ООО «НОВОГОР-Прикамье», за исключением очистных сооружений микрорайона Крым, обслуживание которых производит МП «Пермводоканал».

Технологические зоны микрорайонов Крым и Новые Ляды имеют небольшие размеры и представляют собой локальные централизованные системы канализации отдельных микрорайонов.

Технологическая зона БОС «Гляденово» обслуживает практически всю территорию города, за исключением зон производственной канализации, имеющих собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты. Ряд промышленных предприятий, имеющих собственные очистные сооружения, технологически подключены к городской системе канализации и сбрасывают в нее очищенные сточные воды.

Система имеет протяженную технологическую цепочку сбора и перекачки стоков, подъем стоков производится многократно в силу особенности рельефа городской территории. В соответствии с двухбережной структурой городской территории стоки транспортируются по двум основным технологическим цепочкам – правого и левого берега.

Стоки правобережной части города транспортируются цепочкой канализационных районных насосных станций (далее – КНС, РНС): РНС-3 «Гайва» – 
РНС-4 «Борцов Революции» – ГНС «Правый берег» – дюкер через реку Каму – БОС «Гляденово» – через систему самотечных и напорных коллекторов. Главная насосная станция (далее – ГНС) правого берега ГНС «Правый берег» перекачивает стоки непосредственно на площадку биологических очистных сооружений через дюкер, проложенный по дну реки Камы.

В основную технологическую цепочку включены насосные станции, обслуживающие отдельные жилые районы и микрорайоны. К наиболее крупным можно отнести РНС-5 «Каляева», РНС «Кировский», КНС-4 «Январская», РНС-2 «Ж.Д.», КНС-6 «Пролетарский». Канализация микрорайона Крым имеет собственные очистные сооружения и к системе канализации города не подключена.

Стоки левобережной части города транспортируются по двум независимым технологическим цепочкам:

БОС «Гляденово» – НС-4 «Хмели» – ГНС-5,

БОС «Гляденово» – РНС-3 «Гайва» – РНС-2 «Мотовилиха» – РНС-1 «Язовая».

К крупным насосным станциям, обслуживающим отдельные жилые районы и микрорайоны в первой цепочке, относятся: НС-13 «Николая Островского», 
КНС «Коминтерна,25а», КНС «Речник», КНС «Шпальная», во второй цепочке – КНС-6 «Ипподром», КНС-5 «Крохалева», КНС «Бушмакина», КНС «Мозырьская».

Протяженность технологической цепочки по транспортировке стоков правого берега составляет 48 км, левобережной части – 45 км.

Большая протяженность территории, разрозненность застройки и пересеченный рельеф определяют необходимость многократного подъема стоков для его транспортировки на площадку биологических очистных сооружений.

Территории города Перми, не охваченные централизованными системами водоотведения, представляют собой, как правило, ранее сложившиеся территории индивидуальной жилой застройки, либо территории, на которых ведется новое строительство индивидуальных жилых домов.

К территориям, частично охваченным централизованным водоотведением, отнесены территории, на которых частично построены квартальные сети водоотведения, подключенные к существующим магистральным сетям. Однако подключение существующих объектов капитального строительства к сетям выборочное, процент подключенных к сетям объектов капитального строительства невелик.

Данные о степени охвата населения города Перми централизованной системой водоотведения приведены в таблице 48.

Таблица 48

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения города Перми на конец года, тыс.чел. | 985810 | 991500 | 1000680 | 1001065 | 1001240 |
| Численность населения, подключенного к централизованной системе водоотведения всего, чел. | 862110 | 843966 | 848568 | 854070 | 859909 |
| Степень охвата населения услугами водоотведения, % | 87,5 | 85,1 | 84,8 | 85,3 | 85,9 |

Таким образом, степень охвата жителей города системой водоотведения достаточно высока. Однако существует потенциал к ее расширению, в том числе 
в рамках планирования мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения города Перми.

Масштабная схема централизованной системы водоотведения города с указанием магистральных коллекторов, насосных станций, сооружений по очистке стоков приведена в разделе графических приложений к Схеме водоотведения города Перми на период до 2028 года (далее – Схема водоотведения).

Границы бассейнов сбора стоков по очистным сооружениям, бассейны сбора стоков насосных станций и другая техническая информация приведены в Схеме водоотведения.

Основные показатели деятельности по водоотведению на территории города Перми за 2010-2013 годы приведены в таблицах 49, 50.

Таблица 49

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.куб.м, в том числе: | 113568,1 | 105019,0 | 99814,7 | 96194,1 |
| 2 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.куб.м, в том числе: | 105900,9 | 102080,0 | 102176,6 | 99928,1 |
| 2.1 | нормативно очищенных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | недостаточно очищенных | 105900,9 | 102080,0 | 102176,6 | 99928,1 |
| 3 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 50

| Группа потребителей | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % |
| Население | 72237,3 | 69,0 | 68887,3 | 70,0 | 65660,1 | 71,0 | 61813,2 | 69,8 |
| Бюджетные организации | 6548,6 | 6,2 | 6117,5 | 6,2 | 5430,3 | 5,8 | 5137,6 | 5,8 |
| Прочие потребители | 25925,5 | 24,8 | 23458,0 | 23,8 | 21422,8 | 23,2 | 21571,9 | 24,4 |
| Всего | 104711,4 | 100,0 | 98462,8 | 100,0 | 92513,2 | 100,0 | 88522,7 | 100,0 |

Результаты анализа показателей деятельности по водоотведению позволяют сделать следующие выводы:

1. Объемы пропуска стоков в городе Перми в период 2010-2013 годов имеют характерную и для водопотребления тенденцию постепенного сокращения 
(за период снижение составило более 15%). Основным фактором является снижение водопотребления основной группой потребителей – населением. Причем рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния на данную тенденцию.

2. Структура реализации услуг водоотведения в городе Перми на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем услуг водоотведения на территории города Перми является население (69-71% от общего объема реализации услуг водоотведения в городе).

3. Важно отметить разницу (13-19%) между объемами пропуска стоков 
и реализации услуг водоотведения, образующуюся за счет инфильтрационных процессов. Это связано с недостаточно развитой системой ливневой канализации, высоким износом сетей бытовой канализации. Кроме того, важным фактором может являться разница между установленными нормативами потребления коммунальной услуги водоотведения (по которым рассчитывается часть населения) 
и реальными объемами отведения стоков.

4. Значимым показателем, характеризующим состояние системы водоотведения города Перми, является уровень очистки стоков, выраженный через долю нормативно очищенных сточных вод. На протяжении всего периода в городе Перми качество очистки стоков ниже нормативного уровня.

Ниже приведено описание, оценка состояния и выявление проблем элементов, входящих в систему водоотведения города Перми.

Прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в городе Перми осуществляется через очистные сооружения:

БОС «Гляденово»,

БОС поселка Новые Ляды,

БОС микрорайона Крым.

Краткая информация об очистных сооружениях города представлена в таблице 51.

Таблица 51

| № | Наименование основных видов сооружений | Проектная/ фактическая производительность, тыс.куб.м/сут. | Год ввода в эксплуатацию | Диапазон уровней износа основного оборудования и сооружений, % | Основные проблемы в эксплуатации | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОС «Гляденово» | 440/290-430 | 1970 | 50-100 | низкое качество очистки сточных вод, отсутствие резервных площадок для размещения осадка, высокий уровень износа сооружений и оборудования | город Пермь |
| 2 | БОС поселка Новые Ляды | 1,5/3-7,5 | 1960 – 1990 годы | 60-100 | низкое качество очистки сточных вод, высокий уровень износа сооружений и оборудования | поселок Новые Ляды |
| 3 | БОС микрорайона Крым | 5/1,9 | 1971 | 70-100 | низкое качество очистки сточных вод, высокий уровень износа сооружений и оборудования | микрорайон Крым |

БОС «Гляденово».

БОС «Гляденово» расположены в районе поселка Гляденово на расстоянии 17 км от города Перми. Площадь, занимаемая сооружениями, составляет 140 га.

Существующие сооружения состоят из двух цепочек очистных сооружений: бывших сооружений ООО «Пермнефтеоргсинтез» (далее – ПНОС) и очистных сооружений города. В 2007-2009 годах производительность всего комплекса сооружений БОС «Гляденово» увеличена до 440 тыс.куб.м/сут. за счет строительства отдельной линии сооружений механической очистки: приемной камеры, здания решеток, аэрируемых песколовок, двух первичных отстойников, здания песковых бункеров (2-я очередь 1-го пускового комплекса города) – и реконструкции действующих сооружений биологической очистки: аэротенков первой и второй ступеней, системы вторичных и третичных отстойников.

В процессе реконструкции 1-й и 2-й очередей БОС города Перми достроены и введены в эксплуатацию новые объекты механической очистки сточных вод, выполнены работы по капитальному ремонту конструкций действующих сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод.

В результате выполненных работ в 2009 году произведен перевод потока сточных вод, сбрасываемых в реку Данилиху, на БОС «Гляденово».

В настоящее время комплекс сооружений биологической очистки сточных вод работает по двум параллельным схемам очистки стоков с разными технологиями очистки. Сооружения «очереди ПНОС» (производительностью 
222 тыс.куб.м/сут.) работают по традиционной схеме двухступенчатой очистки. Сооружения очередей стоков города (производительностью 218 тыс.куб.м/сут.) работают по одноступенчатой схеме биологической очистки с применением высокоэффективной технологии удаления азота и фосфора.

Технология очистки сточных вод, применяемая на БОС «Гляденово», включает следующие основные стадии:

механическую очистку сточных вод,

биологическую очистку сточных вод,

обеззараживание очищенных сточных вод хлором.

В рамках производственного экологического контроля осуществляется контроль качества сточных вод на сбросе в водный объект, а также по технологическим этапам очистки сточных вод. За период с 2010 по 2012 год динамика проб, не соответствующих установленным нормативным требованиям, существенно 
не менялась: в 2010 году – 49,7% не соответствовали установленным требованиям, в 2011 году – 46,9%, в 2012 году – 48,2%.

Детальный перечень показателей качества очистки сточных вод за 2012 год приведен в таблице 52.

Таблица 52

| Показатель | Действующий норматив, мг/л | Средняя концентрация, мг/л | Кратность превышения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 12,100 | 7,750 | - |
| БПКполн. | 9,830 | 8,228 | - |
| Сульфаты | 298,100 | 184,525 | - |
| Хлориды | 140,000 | 98,175 | - |
| Нефтепродукты | 0,050 | 0,11 | 2,2 |
| Аммоний ион | 1,038 | 2,404 | 2,3 |
| Нитрат ион | 91,200 | 33,305 | - |
| Нитрит ион | 0,396 | 0,668 | 1,7 |
| СПАВ а/а | 0,500 | 0,107 | - |
| СПАВ н/г | 0,100 | 0,038 | - |
| Фенолы | 0,001 | 0,0023 | 2,3 |
| Фосфаты (по Р) | 1,410 | 1,110 | - |
| Цинк | 0,016 | 0,019 | 1,2 |
| Медь | 0,002 | 0,0024 | 1,2 |
| Сухой остаток | 1050,000 | 671,950 | - |
| Хром +3 | 0,020 | 0,000 | - |
| Свинец | 0,035 | 0,002 | - |
| Никель | 0,036 | 0,010 | - |
| Железо общее | 0,290 | 0,293 | 1,01 |
| ХПК | 30,000 | 27,225 | - |
| Хром +6 | 0,020 | 0,000 | - |

Данные таблицы 52 свидетельствуют о попадании в хозяйственно-бытовую канализацию недостаточно очищенных промышленных стоков, выраженных большими концентрациями нефтепродуктов, соединений азота, фенолов, цинка 
и меди.

Часть оборудования (основного и вспомогательного) и сооружения 
БОС «Гляденово» характеризуются высоким уровнем физического износа. Так, полностью подлежат замене участки сетей электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, значительная часть отстойников, аэротенков, объектов благоустройства, производственных зданий.

Таким образом, учитывая ранее реализованные мероприятия по реконструкции БОС «Гляденово», в целях доведения качества сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений, до нормативного уровня требуется реконструкция второй технологической линии сооружений (очередь ПНОС) и вспомогательных производственных объектов комплекса.

В настоящее время на БОС «Гляденово» отсутствуют резервные площадки для размещения осадков. С 2010 года подрядными организациями осуществлялся вывоз образующегося осадка на Бекрятский полигон отходов.

В случае прекращения вывоза осадков на полигон период заполнения имеющихся на БОС «Гляденово» площадей для их размещения составит около 2 лет.

Строительство нового объекта размещения осадка является необходимым мероприятием в целях обеспечения резервных площадей для складирования осадков, а также обязательно на случай аварийных ситуаций на сооружениях 
БОС «Гляденово». При этом реализация данного мероприятия не является  решением вопроса на долгосрочную перспективу. Поэтому немаловажным является использование современных, наиболее эффективных технологий для уменьшения массы и объемов осадков.

Подробные характеристики, уровень износа оборудования и сооружений, технология очистки стоков, применяемая на БОС «Гляденово», приведены в Схеме водоотведения.

Таким образом, основными проблемами БОС «Гляденово» являются:

высокий физический износ оборудования и сооружений,

уровень очистки сточных вод не соответствует установленным требованиям,

недостаток очистки сточных вод от промышленных предприятий,

отсутствие резервных мест переработки и размещения осадка очистных сооружений,

применяемый способ утилизации осадков сточных вод не отвечает современным технологическим и экологическим требованиям,

отсутствие автоматизированной системы управления и регулирования технологическим процессом (далее – АСУ ТП) не позволяет адекватно реагировать на изменение состава и объема поступающих на очистку сточных вод. При неравномерности притока сточных вод в течение суток, залповых сбросах сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих нормативные показатели, невозможно оперативно управлять процессом очистки.

БОС поселка Новые Ляды.

Поселок Новые Ляды расположен на значительном удалении от городской системы водоотведения (17 км). Система водоотведения обслуживает 30 многоквартирных домов и объекты социально-культурного назначения: школу, детские сады, поликлинику, магазины.

Сточные воды с очистных сооружений сбрасываются в реку Прутивную 
и далее поступают в реку Сылву.

БОС поселка Новые Ляды не обеспечивают очистку стоков до установленных нормативов по большинству нормативных показателей. Основная причина наличия данных нарушений – неспособность существующих на БОС технологий производить очистку поступающих сточных вод до установленных нормативов. Так, по данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год было отобрано 350 проб очищенной воды. Из них все пробы не соответствовали действующим нормативным требованиям. Аналогичная ситуация по количеству нестандартных проб наблюдалась и в течение 2011 года. В 2010 году не соответствовали нормам 32,3% от общего числа отобранных проб.

Детальный перечень показателей качества очистки сточных вод за 2012 год приведен в таблице 53.

Таблица 53

| Наименование загрязняющих веществ | Действующий норматив, мг/л | Средняя концентрация, мг/л | Кратность превышения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлорид-анион | 160,1 | 69,5 | - |
| Взвешенные вещества | 12,25 | 37,7 | 3,1 |
| Сульфат-анион | 100,0 | 257,7 | 2,6 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,5 | 10,8 |
| Сухой остаток | 1000,0 | 812,7 | - |
| Азот аммония | 0,40 | 27,3 | 68,4 |
| Нитрит-анион | 0,08 | 2,3 | 29,9 |
| Нитрат-анион | 40,0 | 30,4 | - |
| БПКполн. | 3,00 | 55,1 | 18,4 |
| СПАВ а/а | 0,50 | 0,6 | 1,3 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,20 | 4,1 | 20,5 |
| ХПК | 30,00 | 140,8 | 4,7 |
| Железо общее | 0,10 | 0,8 | 8,4 |

Данные таблицы 53 наглядно свидетельствуют о практическом отсутствии очистки стоков перед сбросом их в водный объект.

Указанная проблема напрямую связана с крайне высоким уровнем износа оборудования и сооружений. По результатам обследования состояния конструкций существующих сооружений сделано заключение о невозможности их реконструкции.

Подробные характеристики, уровень износа оборудования и сооружений, технология очистки стоков, применяемая на БОС поселка Новые Ляды, приведены в Схеме водоотведения.

Таким образом, основными проблемами БОС поселка Новые Ляды являются:

высокий физический износ оборудования и сооружений,

низкий уровень очистки сточных вод.

БОС микрорайона Крым.

Жилой микрорайон Крым расположен на значительном удалении от городской системы канализации (7,5 км). БОС микрорайона Крым расположены на берегу реки Камы в 1,5 км севернее жилого района.

Оборудование и сооружения БОС микрорайона Крым находятся в аварийном состоянии, что обуславливает низкую степень очистки сточных вод. По результатам оценки возможности дальнейшей эксплуатации сооружений признана целесообразность перевода стоков от микрорайона в централизованную систему водоотведения города Перми.

В составе городской централизованной системы водоотведения эксплуатируются 57 насосных станций (таблица 54).

Таблица 54

| № | Название станции | Суммарная производительность установленного насосного оборудования, куб.м/час | Максимальный часовой расход стоков, куб.м/час | Максимальный часовой расход стоков (с учетом дополнительного притока поверхностных вод), куб.м/час | Количество напорных трубопроводов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Левый берег |  |  |  |  |
| 1 | КНС «Бумажников» | 304 | 146,1 | 209,8 | 1 |
| 2 | КНС «Мозырьская» | 750 | 197,7 | 283,4 | 1 |
| 3 | КНС «ЧОС» | н/д | 23,6 | 32,3 | 2 |
| 4 | КНС «ЧОС-2» | н/д | 2 | 2 | 1 |
| 5 | КНС «Банная гора» | 240 | 42,5 | 56,2 | 2 |
| 6 | КНС-2 «Левшино» | 706 | 77,8 | 93,9 | 2 |
| 7 | КНС-1 «Левшино» | 110 | 6,3 | 17,3 | 1 |
| 8 | КНС «Щитовая» | 410 | 20,4 | 23,6 | 2 |
| 9 | КНС «Бушмакинa» | 1510 | 212,8 | 264,6 | 2 |
| 10 | РНС-1 «Язовая» | 3688 | 1605,3 | 2526,3 | 2 |
| 11 | КНС «ВОС» | 200 | 1,5 | 6,1 | 1 |
| 12 | КНС «Садовая» | 2268 | 752,1 | 895,1 | 2 |
| 13 | РНС-2 «Мотовилиха» | 9685 | 3567,5 | 5042,9 | 2 |
| 14 | КНС «Чкалова» | 285,5 | 21,1 | 26,6 | 1 |
| 15 | КНС «Коминтерна» | 381 | 96,3 | 113,7 | 2 |
| 16 | КНС «Липовая гора-Молокозавод» | н/д | 55 | 66,5 | 2 |
| 17 | КНС «Липовая Гора» | 290 | 27,6 | 32,2 | 2 |
| 18 | КНС-5 «Крохалева» | 6908 | 1970,6 | 2571,3 | 2 |
| 19 | КНС «Карпинского» | 120 | 24,4 | 27,6 | 2 |
| 20 | КНС «Андронова» | 551 | 85,7 | 110,9 | 2 |
| 21 | КНС «Тубдиспансер» | 150 | 11,3 | 19,6 | 2 |
| 22 | КНС-6 «Ипподром» | 2128 | 960,2 | 1249,8 | 2 |
| 23 | КНС «Маршрутная» | 180 | 14,7 | 23,9 | 1 |
| 24 | РНС-3 «Парковый» | 34988,8 | 9198,7 | 12738,4 | 2 |
| 25 | КНС-1 «Шатрова» | 296 | 26,1 | 27,8 | 2 |
| 26 | КНС «Зеленое хозяйство» | н/д | 51 | 58,5 | 2 |
| 27 | КНС-13 «Народовольческая» | 2120 | 339,9 | 410,9 | 2 |
| 28 | КНС «Управление» | 260 | 26,9 | 39,1 | 2 |
| 29 | КНС-3 «Пермь-1» | 360 | 99,2 | 148,7 | 2 |
| 30 | КНС «Шпальная» | 1350 | 641,7 | 779,1 | 2 |
| 31 | КНС «Речник» | 288 | 136,4 | 183,6 | 1 |
| 32 | КНС «Ижевская» | 200 | 22,8 | 43,4 | 1 |
| 33 | КНС «Социальная гостиница» | 50 | 0 | 0,3 | 1 |
| 34 | ГНС-5 | 27660 | 5117,4 | 7362,1 | 2 |
| 35 | НС-4 «Хмели» | 31716 | 6197,3 | 8576,8 | 2 |
| II | Правый берег |  |  |  |  |
| 36 | КНС «МВД» | 360 | 75,3 | 88,1 | 2 |
| 37 | КНС «Мелитопольская» | н/д | 87,6 | 131,2 | 2 |
| 38 | РНС-3 «Гайва» | 5753 | 972,3 | 1445,2 | 1 |
| 39 | РНС-4 «Камская долина» | 6682 | 1162 | 1887,4 | 1 |
| 40 | КНС «Облвоенкомат» | 375 | 60,7 | 74,4 | 2 |
| 41 | КНС «Пролетарская» | 640 | 329,5 | 423,9 | 2 |
| 42 | РНС-2 «Ж.Д.» | н/д | 769 | 1091,1 | 2 |
| 43 | РНС-5 «Каляева» | 2770 | 1033,4 | 1569,9 | 2 |
| 44 | КНС «СРЗ» | 240 | 25,9 | 36,4 | 1 |
| 45 | РНС «Кировоградская» | 866 | 179,7 | 262,6 | 1 |
| 46 | КНС-4 «Январский» | 200 | 205,4 | 260,9 | 2 |
| 47 | КНС «ГШМ» | 256 | 34 | 43,1 | 1 |
| 48 | КНС «Портовая» (Заозерье) | 1080 | 67,5 | 104,6 | 2 |
| 49 | КНС «ПТУ» | 250 | 89,7 | 114,9 | 2 |
| 50 | КНС «Радистов» | 48 | 1,9 | 3 | 1 |
| 51 | КНС «Шустовский лог» | 1086 | 67,5 | 131,2 | 2 |
| 52 | КНС «Хабаровская» | 230 | 68,2 | 83,8 | 1 |
| 53 | КНС «КАМА» | н/д | 315 | 448,3 | 2 |
| 54 | ГНС «Правый берег» | 10014,5 | 3493,5 | 5656,3 | 1 |
| III | Поселок Новые Ляды |  |  |  | 2 |
| 55 | КНС «Новые Ляды-1» | н/д | 5,6 | 27,6 | 1 |
| IV | Микрорайон Крым |  |  |  |  |
| 56 | КНС-1 «Крым» | 288 | 56 | 75,3 | 2 |
| 57 | КНС-2 «Крым» | 448 | 153,6 | 192,8 | 2 |

В централизованной системе канализации города Перми:

2 насосных станции имеют статус главных насосных станций – ГНС «Правый берег» и ГНС-5 левого берега,

7 насосных станций имеют статус районных насосных станций – 
РНС-3 «Парковый», РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС-5 «Крохалева», РНС-3 «Гайва», РНС-4 «Камская долина», РНС-2 «Ж.Д.», РНС-5 «Каляева».

РНС-3 «Парковый» технологически является главной насосной станцией, поскольку стоки от нее поступают непосредственно на БОС. Левобережная часть системы водоотведения города Перми в настоящее время имеет две главных насосных станции.

Подробные характеристики установленного оборудования, проблемы насосных станций города Перми приведены в Схеме водоотведения.

Краткая характеристика главных и районных насосных станций представлена в таблице 55.

Таблица 55

| Наименование насосной станции | Год ввода в эксплуатацию | Максимальный часовой расход, куб.м/час | Основные проблемы в эксплуатации | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РНС-3 «Парковый» | 2004 | 10530 | аварийное состояние железобетонных конструкций, низкая эффективность электропринимающего оборудования, низкий уровень загрузки | северный и центральный районы левобережной части города Перми |
| НС-4 «Хмели» | 1985 | 11500 | высокий физический износ оборудования, избыток мощностей оборудования и напорных коллекторов | левобережная часть города Перми |
| ГНС-5 | 1969 | 10800 | высокий физический износ оборудования, избыток мощностей оборудования и напорных коллекторов | левобережная часть города Перми |
| ГНС «Правый берег» | 1983 | 4300 | высокий физический износ насосного оборудования, отсутствует резервная нитка напорного коллектора | правобережная часть города Перми |
| РНС-2 «Мотовилиха» | 1973 | 5200 | высокий физический износ оборудования и напорных коллекторов, недостаток электрической мощности для работы резервного оборудования | левобережная часть Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города Перми |
| РНС-1 «Язовая» | 1985 | 2800 | отсутствие резервов по мощности насосного оборудования, высокий физический износ напорных коллекторов | левобережная часть Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города Перми (кроме микрорайонов Садовый, Городские горки) |

Все канализационные насосные станции централизованной системы водоотведения города Перми по надежности действия относятся к станциям 1-й категории надежности действия.

В соответствии со СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» число напорных трубопроводов у насосных станций первой категории должно быть не менее двух.

В системе водоотведения города ряд КНС имеют один напорный коллектор, в том числе и крупные, имеющие статус районных насосных станций: ГНС «Правый берег», РНС-4 «Камская долина» и РНС-3 «Гайва».

В целях определения сбалансированности работы была проведена оценка дефицитов и резервов мощности насосных станций централизованной системы водоотведения города Перми. Результаты оценки представлены в таблице 56.

Таблица 56

| Наименование | Существующая мощность станции в режимах |  | Резервная мощность станции в режимах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штатный, куб.м/час | аварийный, куб.м/час | штатный, куб.м/час | аварийный, куб.м/час | штатный, % | аварийный, % |
| I. КНС левого берега |  |  |  |  |  |  |
| КНС «Банная гора» | 153 | 112 | 97 | 56 | 63,2 | 49,8 |
| РНС-1 «Язовая» | 2970 | 1926 | -269 | -1313 | -9,1 | -68,2 |
| РНС-2 «Мотовилиха» | 5100 | 5900 | -1493 | -693 | -29,3 | -11,7 |
| КНС «Управление» | 66 | 117 | 27 | 78 | 40,8 | 66,6 |
| КНС «Садовая» | 1200 | 1410 | -139 | 71 | -11,6 | 5,0 |
| КНС-3 «Пермь-1» | 210 | 205 | 52 | 47 | 24,9 | 23,1 |
| КНС-13 «Народовольческая» | 2370 | 1930 | 1958 | 1518 | 82,6 | 78,6 |
| КНС «ВОС» | 136 | 165 | 130 | 159 | 95,5 | 96,3 |
| КНС-5 «Крохалева» | 5900 | 6000 | 3526 | 3626 | 59,8 | 60,4 |
| КНС «Андроново» | 390 | 565 | 279 | 454 | 71,6 | 80,4 |
| ГНС-5 | 8700 | 8000 | 511 | -189 | 5,9 | -2,4 |
| КНС-5 «Шпальная» | 1490 | 1230 | 726 | 466 | 48,7 | 37,9 |
| КНС «Бушмакина» | 570 | 285 | 206 | -79 | 36,1 | -27,9 |
| КНС «Щитовая» | 180 | 150 | 156 | 126 | 86,9 | 84,3 |
| КНС-1 «Левшино» | 135 | 260 | -74 | 51 | -54,9 | 19,6 |
| КНС-2 «Левшино» | 370 | 650 | 245 | 525 | 66,2 | 80,7 |
| КНС «Мозырьская» | 510 | 540 | 227 | 257 | 44,4 | 47,5 |
| КНС «Липовая гора» | 335 | 410 | 303 | 378 | 90,4 | 92,1 |
| КНС «Речник» | 290 | 445 | 37 | 192 | 12,8 | 43,1 |
| КНС-1 «Шатрова» | 185 | 107 | 157 | 79 | 85,0 | 74,0 |
| КНС «Коминтерна» | 330 | 390 | 216 | 276 | 65,5 | 70,8 |
| КНС «Чкалова» | 158 | 192 | 131 | 165 | 83,2 | 86,2 |
| РНС-3 «Парковый» | 19400 | 17500 | 6156 | 4256 | 31,7 | 24,3 |
| НС-4 «Хмели» | 18100 | 13200 | 9007 | 4107 | 49,8 | 31,1 |
| II. КНС правого берега |  |  |  |  |  |  |
| РНС-3 «Гайва» | 2400 | 3000 | 934 | 1534 | 38,9 | 51,1 |
| КНС «МВД» | 330 | 260 | 242 | 172 | 73,3 | 66,1 |
| РНС-4 «Камская Долина» | 1925 | 1980 | -199 | -144 | -10,3 | -7,3 |
| РНС-2 «Ж.Д.» | 1090 | 755 | 1 | -334 | 0,1 | -44,2 |
| КНС «ГШМ» | 255 | 275 | 212 | 232 | 83,1 | 84,3 |
| РНС «Кировоградская» | 465 | 490 | 167 | 192 | 35,9 | 39,2 |
| РНС-5 «Каляева» | 2550 | 2625 | 902 | 977 | 35,4 | 37,2 |
| ГНС «Правый берег» | 7700 | 9000 | 2022 | 3322 | 26,3 | 36,9 |
| КНС «Пролетарская» | 970 | 340 | 530 | -100 | 54,6 | -29,5 |
| КНС «СРЗ» | 140 | 241 | 104 | 205 | 74,0 | 84,9 |
| КНС «Мелитопольская» | 152 | 158 | 21 | 27 | 13,7 | 17,0 |

Большинство насосных станций города Перми в штатном режиме работы имеют сегодня значительный резерв мощности в диапазоне от 25 до 95%. Данный фактор негативно сказывается на энергетической эффективности их работы.

Напорные коллекторы таких станций также работают в ненормативном режиме с низкими скоростями движения жидкости, что приводит к заиливанию трубопроводов, преждевременному износу стальных трубопроводов из-за движения песка по дну трубопровода.

В зоне дефицита мощности в настоящее время находятся следующие насосные станции: РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС «Пролетарская», 
РНС-2 «Ж.Д.», ГНС-5.

По результатам анализа показателей и работы насосных станций города Перми можно сформулировать следующие проблемы их состояния и развития:

1. Высокий износ насосного оборудования и напорных коллекторов насосных станций.

2. Несбалансированность мощностей насосных станций. Большинство станций имеют явно избыточную мощность, при этом резервы мощности составляют, как правило, 60-80%. Следствием избыточной мощности насосных станций является высокое удельное энергопотребление при перекачке стоков.

3. Большое количество насосных станций не имеют резерва мощности в силу того, что имеют единственный напорный коллектор. Обеспечение нормативной надежности и безопасности при перекачке стоков такими станциями невозможно.

4. Сооружения системы канализации по своему техническому уровню 
не соответствуют современным требованиям. Насосные станции используют морально устаревшее и неэнергоэффективные насосное и электрическое оборудование. Существующая система управления технологическими процессами перекачки и очистки стоков не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся режимы притока сточных вод.

Общая протяженность сетей водоотведения города Перми составляет 
1214 км.

Основу сетей водоотведения города Перми (более 80%) составляют самотечные коллекторы; напорные – занимают существенно меньшую часть.

Подавляющая часть сетей города Перми имеет диаметр до 300 мм (включительно) – около 80%. Удельный вес сетей водоотведения с диаметрами 400 мм 
и выше колеблется в пределах 1-4% от их протяженности.

Трубопроводы напорных сетей в основном изготовлены из стали и чугуна, самотечных сетей – из железобетона и чугуна.

Уличные и внутриквартальные сети водоотведения в основном выполнены из керамических материалов.

Использование канализационных трубопроводов из полиэтилена в городе Перми невелико и составляет меньше 10% в общей протяженности.

Полная характеристика сетей водоотведения города Перми (расположение, технические характеристики, данные по годам ввода в эксплуатацию и владельцам) приведены в Схеме водоотведения.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в среднем износ сетей водоотведения города Перми составляет 83,8% (по данным бухгалтерского учета). Доля сетей с полным износом – 56%.

Наиболее аварийными являются напорные коллекторы, выполненные 
из стали. Потенциальную опасность представляют магистральные самотечные коллекторы, выполненные из железобетонных труб и расположенные под проезжими частями центральных улиц. Коллекторы находятся в аварийном состоянии 
в результате процессов интенсивной газовой коррозии.

Показатели, характеризующие состояние сетей водоотведения города Перми, приведены в таблице 57.

Таблица 57

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед./км | 0,158 | 0,234 | 0,191 | 0,211 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 79,6 | 79,9 | 83,4 | 86,6 |
| Доля замененных сетей, % | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |

За последние 4 года аварийность на сетях водоотведения имеет тенденцию 
к росту, чему соответствует и рост доли сетей, нуждающихся в замене.

Несмотря на выраженную потребность в обновлении сетевого хозяйства, доля замен составляет менее 1% в год. То есть темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению их аварийности, а также снижают надежность системы и качество отведения стоков. Учитывая, что нормативные сроки службы трубопроводов в зависимости 
от материала составляют от 20 (для железобетона) до 50 лет (для полиэтилена, чугуна), доля ежегодного обновления сетей должна составлять от 2 до 5% (не менее 
24 км в год).

Сравнительная характеристика состояния сетей водоотведения города Перми с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг, приведена в таблице 58.

Таблица 58

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Аварийность, ед./км | 0,12 | 0,21 | 0,00 | 0,13 |
| 2 | Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 46,6 | 86,6 | 51,7 | 43,6 |
| 3 | Доля замененных сетей, % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

Показатели надежности системы водоотведения в городе Перми имеют худшие значения в сравнении с аналогичными показателями по Пермскому краю и сравниваемым городам, исключение составляет показатель «Доля замененных сетей». Указанный показатель имеет сопоставимые значения. Данная ситуация 
в городе Перми обусловлена наличием высокого уровня износа сетей и неадекватным объемом работ по текущему и капитальному ремонтам сетевого хозяйства в течение последних лет.

Техническое состояние сетей водоотведения, необходимость постоянного проведения аварийно-восстановительных и планово-предупредительных ремонтов оказывают существенное влияние на качество услуг, предоставляемых абонентам, и, в первую очередь, на бесперебойность водоснабжения. Поскольку 
для системы водоснабжения города Перми характерно наличие крупных зон, 
при ликвидации аварии на системе водоотведения под отключение попадает большое количество потребителей.

Кроме того, как было отмечено ранее, плохое техническое состояние сетей является причиной чрезмерно высоких притоков поверхностных вод в систему водоотведения, что требует увеличения мощности оборудования насосных станций.

Таким образом, по результатам анализа состояния сетей водоотведения города Перми можно сделать вывод об их высоком износе, в результате которого происходит рост аварийности, снижение уровня надежности и безопасности системы.

Одной из важных характеристик развития системы водоотведения города Перми является энергоэффективность применяемых технологий и оборудования.

В таблицах 59-60 представлены показатели эффективности деятельности 
по отведению стоков в городе Перми (в динамике за 2009-2013 годы), а также 
в сравнении с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг.

Таблица 59

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость отведения сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,96 |
| Трудоемкость отведения сточных вод, чел./км | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 111240 | 106112 | 103435 | 98863 |

Таблица 60

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Энергоемкость отведения сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,67 |
| 2 | Трудоемкость отведения сточных вод, чел./км | 0,88 | 0,83 | 1,53 | 0,93 |
| 3 | Производительность труда, куб.м/чел. | 26886 | 98863 | 68049 | 91187 |

Анализ данных в таблицах 59-60 позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения показателя энергоемкости отведения сточных вод по городу Перми за рассматриваемый период увеличиваются, что подтверждает ранее сделанные выводы о влиянии факторов на снижение эффективности деятельности 
за счет разбалансированности системы, высокого физического износа оборудования и сетей.

В сравнении с показателями по городам Уфа и Челябинск, Пермскому краю значение «эффективность производства рассматриваемых услуг» также находится на последнем месте (сопоставима со значениями по городу Уфе).

2. Негативные тенденции в части эффективности производства услуг водоотведения характеризуются повышением трудоемкости и, соответственно, снижением производительности труда. Это обусловлено, с одной стороны, превышением темпов увеличения численности работников основного производства над ростом основных фондов, с другой – снижением объемов отводимых стоков.

В отличие от энергоемкости услуг водоотведения по показателям трудоемкости и производительности труда в системе город Пермь занимает лидирующее положение по сравниваемым объектам. Данный фактор обусловлен тем, что в системе водоотведения города Перми уровень загрузки рабочих ниже, чем в сравниваемых городах и в Пермском крае в целом. Однако учитывая состояние системы водоотведения города Перми, данное обстоятельство свидетельствует скорее 
о дефиците трудовых ресурсов чем об их рациональном использовании.

В настоящее время на территории города Перми реализуется Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы, утвержденная решением Пермской городской Думы 
от 29.01.2008 № 8.

Данные о фактической реализации мероприятий Инвестиционной программы в части объектов системы водоотведения представлены в таблице 61.

Таблица 61

| № | Система коммунальной инфраструктуры/Источник финансирования | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Нарастающим итогом за период 2011-2013 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | доля реализации, % |
| 1 | Водоотведение, в том числе: | 790918 | 275691 | 35 | 401999 | 415774 | 103 | 593658 | 194897 | 33 | 1786575 | 886362 | 50 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 40322 | 57438 | 142 | 0 | 125182 | - | 211004 | 130007 | 62 | 251326 | 312627 | 124 |
|  | плата за присоединение | 545107 | 12764 | 2 | 122888 | 70058 | 57 | 171649 | 14396 | 8 | 839644 | 97218 | 12 |
|  | бюджетные средства | 205489 | 205489 | 100 | 279111 | 220534 | 79 | 211 005 | 50494 | 24 | 695605 | 476517 | 69 |
| 2 | Всего по Инвестиционной программе (водоснабжение и водоотведение), в том числе: | 1947337 | 653516 | 34 | 888704 | 910882 | 102 | 997021 | 348398 | 35 | 3833062 | 1912796 | 50 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 220162 | 122907 | 56 | 185264 | 315102 | 170 | 250548 | 151362 | 60 | 655974 | 589371 | 90 |
|  | плата за присоединение | 1343156 | 162962 | 12 | 351581 | 288148 | 82 | 492363 | 133617 | 27 | 2187100 | 584727 | 27 |
|  | бюджетные средства | 384019 | 367647 | 96 | 351859 | 307632 | 87 | 254110 | 63419 | 25 | 989988 | 738698 | 75 |

Исходя из представленной информации можно сделать ряд выводов.

1. В течение 2011-2013 годов мероприятия Инвестиционной программы ООО «НОВОГОР-Прикамье» в части системы водоотведения реализованы неравномерно (доля от запланированных годовых объемов – 33-103%). В итоге за 3 года мероприятия реализованы только наполовину. Обязательства по финансированию данной программы бюджет выполнил на 69%. При этом финансирование 
за счет внебюджетных источников реализовано в разных объемах: за счет платы за подключение всего 12% (получатель средств МП «Пермводоканал»), инвестиционной составляющей в тарифе – 124%.

Причинами отклонений в основном явились:

в части внебюджетных источников – недостаточный объем средств от платежей за подключение, направляемых МП «Пермводоканал» в развитие инфраструктуры,

в части бюджетных средств – административные (длительный срок прохождения государственной экспертизы проектной документации, несвоевременное выполнение работ подрядной организацией (задержка в освоении бюджетных средств), споры по вопросу передачи земельного участка под строительство объекта водоотведения, затягивающие сроки начала работ).

2. Рассматривая реализацию Инвестиционной программы в целом, можно отметить высокую долю участия ООО «НОВОГОР-Прикамье» (за 3 года в целом).

Свои обязательства по финансированию данной программы бюджет выполнил на 75%. Наиболее низкие результаты показал МП «Пермводоканал» – чуть более четверти от требуемых объемов. В итоге общая реализация Инвестиционной программы составила 50%.

Таким образом, анализ существующей системы водоотведения города Перми выявил следующие основные проблемы:

высокий физический износ оборудования и сооружений системы водоотведения (очистки стоков, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, частого отключения потребителей от систем водоотведения и водоснабжения, дополнительного притока стоков, низкой энергоэффективности и надежности,

уровень очистки сточных вод не соответствует установленным требованиям. Одним из факторов является недостаток очистки сточных вод от промышленных предприятий, выраженный в кратном превышении нормативного содержания опасных химических соединений,

отсутствие резервных мест переработки и размещения осадка очистных сооружений,

низкий технологический уровень системы в части: применяемого способа утилизации осадков сточных вод, насосного и электрического оборудования, управления технологическими процессами перекачки и очистки стоков – не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся режимы притока сточных вод,

отсутствие АСУ ТП не позволяет адекватно реагировать на изменение состава и объема поступающих на очистку сточных вод. При неравномерности притока сточных вод в течение суток, залповых сбросах сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих нормативные показатели, невозможно оперативно управлять процессом очистки,

несбалансированность мощностей насосных станций,

большинство станций имеют явно избыточную мощность, при этом резервы мощности составляют, как правило, 60-80%. Следствием избыточной мощности насосных станций является высокое удельное энергопотребление при перекачке стоков. Большое количество насосных станций не имеют резерва мощности в силу того, что имеют единственный напорный коллектор. Обеспечение нормативной надежности и безопасности при перекачке стоков такими станциями невозможно,

сокращение спроса на услуги водоотведения снижает эффективность эксплуатации очистных сооружений малой производительности и сетей,

отсутствие полного охвата жителей города Перми централизованной системой водоотведения.

4.4. Электроснабжение

Источниками электроснабжения города Перми являются 4 городских теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ), Камская гидроэлектростанция (далее – 
Камская ГЭС) и Пермская энергосистема через подстанции (далее – ПС) 220 кВ «Владимирская» и «Химкомплекс» (таблица 62).

Таблица 62

| Наименование источника | Электрическая мощность, МВт |  | Годовая выработка электроэнергии, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год | 2009 год | 2004 год | 2009 год |
| ТЭЦ-6 | 56,7 | 56,7 | 195,8 | 299,4 |
| ТЭЦ-9 | 445 | 447 | 2237,2 | 2357,0 |
| ТЭЦ-13 | 18 | 18 | 86,2 | 87,1 |
| ТЭЦ-14 | 345 | 330 | 1606,6 | 1565,9 |
| Камская ГЭС | 483,0 | 519 | 1833,1 | 2264,7 |
| Иого | 1347,7 | 1370,7 | 5958,9 | 6574,1 |

Пермский энергоузел является дефицитным по электроэнергии и мощности.

Характеристика электроподстанций 35-110 кВ в городе Перми приведена 
в таблице 63.

Таблица 63

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Кол-во трансформаторов, ед. | Мощность, МВт | Суммарная загрузка, % | Год ввода в эксплуатацию | Год реконструкции | Состояние ПС (свободная трансформаторная мощность, МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Андроновская | 110/6 | 2 | 32 | 22 | 1985 | 2007 | закрытый |
| 2 | Балатовская | 110/6 | 3 | 75 | 62 | 1970 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 3 | Балмошная | 110/35/6 | 2 | 50 | 43 | 1990 | - | закрытый |
| 4 | Бахаревка | 110/10 | 2 | 60 | 44 | 1967 | 2004 | закрытый |
| 5 | Берег | 110/35/6 | 2 | 80 | 5 | 2008 | - | 24,07 |
| 6 | Бор | 110/10/6 | 2 | 50 | 8 | 1978 | 1983 | 15,68 |
| 7 | Восточная | 35/6 | 2 | 20 | 39,5 | 1958 | 1979 | открытый |
| 8 | Выставка | 35/6 | 2 | 20 | 37 | 2006 | - | открытый |
| 9 | Гайва | 35/6 | 2 | 16,3 | 39 | 1958 | 2006 | закрытый |
| 10 | Гипермаркет | 35/6 | 2 | 20 | 12,5 | 2008 | - | открытый |
| 11 | ГНС-5 | 35/6 | 1 | 3,2 | 0 | 1973 | - | 0,92 |
| 12 | Голованово | 110/35/6 | 2 | 80,5 | 46 | 1958 | 1979 | 0,38 |
| 13 | Грачева | 35/6 | 2 | 32 | 42 | 1988 | - | закрытый |
| 14 | Гудкова | 35/6 | 3 | 48 | 29 | 2001 | 2004 | 9,88 |
| 15 | Данилиха | 110/35/6 | 2 | 126 | 49 | 1988 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 16 | Дзержинская | 35/6 | 3 | 30 | 48 | 1962 | 2006 | 4,41 |
| 17 | ДОК | 35/6 | 2 | 20 | 11 | 2006 | 2007 | 6,49 |
| 18 | Долина | 110/35/10 | 2 | 50 | 10 | 1978 | 1983 | 5,54 |
| 19 | Дорожная | 35/6 | 1 | 3,15 | 2 | 1993 | - | 2,07 |
| 20 | Егошиха | 110/35/6 | 2 | 80 | 38 | 1973 | 2003 | 2,2 |
| 21 | Загарье | 110/6 | 2 | 50 | 28 | 2003 | 2006 | 8,02 |
| 22 | Закамская | 35/6 | 2 | 6,4 | 57 | 1932 | 1978 | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 23 | Заозерье | 35/6 | 2 | 8 | 50 | 1986 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 24 | Западная | 110/35/6 | 2 | 80 | 45 | 1963 | 1981 | открытый |
| 25 | Ива | 110/6 | 2 | 25 | 22 | 2011 | - | 18,61 |
| 26 | Котельная | 35/6 | 2 | 8 | 42 | 2001 | - | открытый |
| 27 | Краснова | 110/10 | 2 | 20 | 31 | 1978 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 28 | Кристалл | 35/6 | 2 | 20 | 60 | 1977 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 29 | Крохалевка | 110/6 | 2 | 50 | 28 | 1981 | - | 0,33 |
| 30 | Лесозаводская | 35/6 | 2 | 9,6 | 44,5 | 1965 | 1983 | закрытый |
| 31 | Мост | 110/35/6 | 2 | 50 | 54 | 2007 | - | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 32 | Набережная | 35/6 | 2 | 20 | 56 | 1974 | - | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 33 | Нагорная | 35/6 | 1 | 3,2 | 57 | 1951 | 1977 | 0,69 |
| 34 | Окуловская | 110/35/6 | 2 | 41 | 29 | 1978 | - | 4,97 |
| 35 | Первомайская | 35/10/6 | 4 | 43,9 | 41 | 1963 | 2006 | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 36 | Портовая | 110/6 | 2 | 20 | 30 | 1957 | 1984 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 37 | Плеханова | 110/35/6 | 2 | 25 | 49 | 2011 | - | 12,72 |
| 38 | Пролетарская | 35/6 | 2 | 12,6 | 71 | 1957 | 1984 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 39 | Разгуляй | 110/35/6 | 2 | 50 | 44 | 2005 | - | закрытый |
| 40 | Рассохинская | 110/35/6 | 2 | 41 | 9 | 1995 | - | 13,78 |
| 41 | Река | 35/6 | 2 | 32 | 23 | 1970 | 1995 | 8,61 |
| 42 | Софроны | 110/10 | 2 | 12,6 | 65,5 | 1982 | - | открытый |
| 43 | Северная | 110/6 | 2 | 32 | 53 | 1963 | 1980 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 44 | Скобелевка | 35/6 | 2 | 8 | 25 | 1988 | 1996 | открытый |
| 45 | Старехи | 110/6 | 2 | 32 | 66 | 1982 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 46 | Строительная | 110/6 | 2 | 32 | 31 | 1983 | - | открытый |
| 47 | Судозавод | 35/6 | 2 | 20 | 52 | 1955 | 1978 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 48 | Суханки | 110/35/6 | 2 | 80 | 37,5 | 1964 | 2004 | открытый |
| 49 | Талица | 110/35/6 | 2 | 26 | 27 | 1993 | 2000 | 2,52 |
| 50 | Театральная | 35/6 | 2 | 12,6 | 69 | 2004 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 51 | Телефонная | 35/6 | 2 | 12,6 | 12 | 2004 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 52 | Телецентр | 35/6 | 2 | 20 | 17 | 1965 | 1984 | 3,68 |
| 53 | Технологическая | 110/10/6 | 2 | 50 | 18 | 1981 | - | 3,75 |
| 54 | Химград | 110/6 | 2 | 64 | 22 | 1970 | - | 6,31 |
| 55 | Центральная | 35/6 | 3 | 48 | 39,7 | 1960 | 2003 | 5,83 |
| 56 | Шлюзовая | 110/6 | 2 | 12,6 | 10 | 1956 | 1976 | открытый |
| 57 | ЭПВРЗ | 110/35/6 | 4 | 60 | 40 | 1957 | 1983 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 58 | Южная | 110/35/6 | 2 | 80 | 47 | 1957 | 2003 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 59 | Жигули | 110/10 | 1 | 16 | н/д | 1974 | 2007 | открытый |
| 60 | Пермь | 110/35/6 | 2 | 126 | 26 | 1932 | 2002 | открытый |
| 61 | Трактовая | 110/35/10 | 2 | 50 | 36 | 1986 | 1997 | открытый |
| 62 | Кондратово | 110/10 | 2 | 32 | 63 | 1981 | 1994 | открытый |
| ОАО «Галоген» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ГПП-2 | 110/6 | 2 | 40 | 11 | 1976 | - | нет данных |
| 64 | ГПП-4 | 110/6 | 2 | 16 | 8 | 1975 | - | нет данных |
| ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Крым | 110/6 | 2 | 36 | 7 | 1970 | - | нет данных |
| 66 | ГПП «Воронкова» | 35/6 | 2 | 11,9 | 6 | 1963 | - | нет данных |
| ФКП «Пермский пороховой завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кировская | 110/6 | 2 | 32 | 50,3 | 1969 | 2004 | нет данных |
| ФГУП «Уральский НИИ композиционных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ГПП «Малахит» | 110/6 | 2 | 25 | 19 | 1992 | - | нет данных |
| Пермский домостроительный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Январская | 110/6 | 2 | нет данных |  |  | - | нет данных |

На начало 2014 года 22 питающих центра являются закрытыми для технологического присоединения при загрузке выше 105% или при наличии ограничений пропускной способности сети.

Работа 18 ПС на середину 2014 года характеризуется возможными рисками превышения установленных Правилами технической эксплуатации значений 
по длительности перегруза и мощности при отключении одного из трансформаторов (режим n-1).

Передача электроэнергии по городу осуществляется сетями напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ.

Характеристика линий электропередач по сроку эксплуатации приведена 
в таблицах 64-65.

Таблица 64

| Наименование инфраструктуры | Ед.изм. | Количество оборудования с нормативным сроком эксплуатации, лет |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 35 | 35-53 | 53-70 | более 70 |  |
| ВЛ 0.4 кВ | км | 528,6 | 256,0 | 310,6 | 127,0 | 1222,20 |
|  | % | 43,3 | 20,9 | 25,4 | 10,4 | 100,00 |
| ВЛ 6-20 кВ | км | 697,9 | 54,7 | 86,2 | - | 838,75 |
|  | % | 83,2 | 6,5 | 10,3 | 0,0 | 100,00 |
| Итого | км | 1226,51 | 310,6 | 396,8 | 127,0 | 2060,95 |
|  | % | 59,5 | 15,1 | 19,3 | 6,2 | 100,00 |

Таблица 65

| Наименование | Ед.изм. | Количество оборудования с нормативным сроком эксплуатации, лет |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | 25-37,5 | 37,5-50 | более 50 |  |
| КЛ 0.4 кВ | км | 494,75 | 179,3 | 136,0 | 50,4 | 860,4 |
|  | % | 57,5 | 20,8 | 15,8 | 5,9 | 100,0 |
| КЛ 6-20 кВ | км | 851,35 | 335,8 | 223,0 | 100,5 | 1510,7 |
|  | % | 56,4 | 22,2 | 14,8 | 6,7 | 100,0 |
| КЛ 35 кВ | км | 57,98 | 14,6 | 10,3 | 4,8 | 87,7 |
|  | % | 66,1 | 16,6 | 11,8 | 5,5 | 100,0 |
| КЛ 110 кВ | км | 19,96 | - | - | - | 20,0 |
|  | % | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Итого | км | 1424,0 | 529,7 | 369,3 | 155,7 | 2478,7 |
|  | % | 57,5 | 21,4 | 14,9 | 6,3 | 100,0 |

Воздушные и кабельные линии электропередач имеют схожую по срокам эксплуатации структуру. Исходя из условий экономического развития города Перми в последние 50-60 лет сложившуюся структуру сетей можно охарактеризовать как обеспеченную своевременными восстановительными мероприятиями (текущий, капитальный ремонт, замена). При этом наличие в структуре сетей объектов со сроком эксплуатации более 70 лет (для ВЛ) и более 50 лет (для КЛ) свидетельствует о замедлении темпов восстановительных мероприятий в последние 15-20 лет и возможном «накоплении» инфраструктуры с высоким износом и высокими рисками повышения внеплановых расходов на поддержание работы системы.

При этом качество и надежность работы системы электроснабжения 
в большей степени характеризуется динамикой показателей количества и времени технологических нарушений, вызвавших перерыв электроснабжения потребителей (таблица 66).

Таблица 66

| Наименование показателя (инфраструктуры) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество технологических нарушений (аварий), шт., в том числе: | 334 | 366 | 287 |
| ПС 35-110 кВ | 18 | 20 | 11 |
| трансформаторные подстанции, распределительные подстанции | 29 | 24 | 11 |
| ВЛ 35-110 кВ | 1 | 0 | 0 |
| ВЛ 6-10 кВ | 133 | 147 | 83 |
| КЛ 35 кВ | 0 | 5 | 1 |
| КЛ 6-10 кВ | 153 | 170 | 181 |
| Суммарная длительность технологических нарушений, вызвавших перерыв электроснабжения потребителей, часов | 402,08 | 546,65 | 343,28 |
| Средняя продолжительность перерывов электроснабжения потребителей за 12 месяцев, часов | 1,20 | 1,49 | 1,20 |

За рассматриваемый период 2011-2013 годов количество нарушений и средняя продолжительность перерывов имеют положительную динамику уменьшения.

Обеспечение надежности, качества и повышения эффективности системы электроснабжения города Перми и связанные с этим проблемы решаются инвестиционными программами филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и других территориальных сетевых организаций.

В период реализации Программы планируется комплексное строительство объектов городской инфраструктуры (в том числе жилищный фонд) на отдельных участках перспективного развития (раздел 1 настоящей части), требующих подключения, в том числе к системе электроснабжения городе Перми.

Структура потребления электрической энергии по городу Перми в части потребителей ПО «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» приведена в таблице 67.

Таблица 67

| № | Наименование потребителя | Ед.изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Доля потребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | млн.кВт*час | 625,26 | 579,55 | 601,48 | 610,05 | 20,16 |
| 2 | Потребители с нагрузкой менее 670 кВт | млн.кВт*час | 1007,70 | 1029,80 | 1105,28 | 1149,96 | 38,00 |
| 2.1 | в том числе бюджетные потребители | млн.кВт*час | б/н | б/н | б/н | 208,02 | 6,87 |
| 3 | Потребители с нагрузкой 670 кВт и более | млн.кВт*час | 1194,88 | 1186,65 | 1190,07 | 1201,36 | 39,70 |
| 4 | Прочие (в том числе потребители без договоров и иные согласованные реализации) | млн.кВт*час | 65,88 | 98,50 | 87,22 | 64,72 | 2,14 |
| 5 | Всего | млн.кВт*час | 2893,72 | 2894,51 | 2984,05 | 3026,08 | 100,00 |
| 6 | Потери электрической энергии при передаче | млн.кВт*час | 673,73 | 980,47 | 641,92 | 622,04 | - |

По результатам проведенного анализа определены основные проблемы и задачи развития системы электроснабжения города Перми:

1. Эксплуатация 18 подстанций с высокими рисками нарушения Правил технической эксплуатации (превышение установленных значений по длительности перегруза и мощности при отключении одного из трансформаторов (режим n-1). Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по реконструкции и модернизации данных подстанций, а также строительству новых подстанций для перераспределения существующих нагрузок.

2. Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства с высоким уровнем физического и морального износа, требующих замены (реконструкции).

3. Необходимость подключения к системе электроснабжения площадок перспективного строительства в период 2015-2022 годов на территории города Перми.

4.5. Газоснабжение

Газоснабжение города Перми осуществляется от четырех газораспределительных станций (далее – ГРС):

ГРС-1 и ГРС-3, расположенных на левом берегу реки Камы,

ГРС-2 и ГРС «Гайва», расположенных на правом берегу реки Камы.

Система газораспределения города состоит из трех изолированных частей:

правобережной части, в пределах которой реализуется более 30% всего газа,

левобережной части, получающей газ от ГРС-3 (реализуется около 5% газа),

левобережной части, подключенной к ГРС-1 (потребляется до 60% всего газа).

В соответствии с расчетами Программы газоснабжения гидравлических режимов газораспределения для газопроводов высокого давления (1,2 МПа) параметры и характеристики сети обеспечивают потребителям правобережной и левобережной частей города подачу газа требуемого давления.

По оценкам надежности газоснабжения потребителей система газоснабжения правого берега города Перми считается надежной в условиях того, что ГРС-2 и ГРС «Гайва» соединены между собой газопроводом высокого давления диаметром 720 мм, что обеспечивает надежное резервирование всех потребителей правого берега при отключении любой из ГРС.

Система газоснабжения левого берега города Перми не отвечает всем требованиям надежности из-за наличия вероятности прекращения подачи газа 
для части потребителей при выходе из строя любого из источников в левобережной части (ГРС-3 или-ГРС-1), а также при необходимости проведения ремонтных работ на газораспределительных сетях высокого давления.

Параметры и характеристики сети среднего давления (источники головные газораспределительные пункты (далее – ГГРП): ГГРП-1, ГГРП-ЗМ и ГГРП-4И) также обеспечивают потребителям подачу газа требуемого давления. Требования надежности системы не обеспечиваются только в случае отключения ГГРП-1.

При анализе качества и надежности эксплуатации системы газораспределения низкого давления выявлен ряд территорий города Перми, в которых не соблюдаются все требования: микрорайон Крым, микрорайон Гайва, микрорайон Запруд, микрорайон Липовая гора, микрорайон Водники, микрорайон Костарево, Свердловский район, микрорайон Камский, Центральный микрорайон, Индустриальный район. Основные проблемы сетей низкого давления приведенных территорий связаны со сложностью обеспечения подачи газа потребителям в пределах требуемых давлений из-за недостаточности пропускной способности газопроводов, а также наличия тупиковых участков сети с высоким суммарным потреблением газа.

В системе газораспределения города Перми функционируют 127 газораспределительных пунктов (далее – ГРП).

Газоснабжение большинства конечных потребителей газа осуществляется через 283 шкафных распределительных пункта (далее – ШРП), 50 шкафных распределительных пунктов оснащены средствами телеметрии.

Данные производительности и пропускной способности инфраструктуры газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП) города Перми представлены в таблице 67.

Таблица 67

| № | Наименование показателя | Суммарная производительность, млн.куб.м/год | Суммарная пропускная способность, тыс.куб.м/час | Фактическая производительность, тыс.куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газораспределительные станции | 13600,0 | 4101,6 | 735,4 |
| 2 | Газораспределительные пункты | 2533,3 | 760,0 | 735,4 |
| 3 | Шкафные распределительные пункты | 600,0 | 180,0 | 180,0 |
| 4 | Потребление газа, млн.куб.м/год, в том числе: | 2934,3 | - | - |
| 4.1 | население (в том числе коммунально-бытовое потребление), млн.куб.м/год | 228,7 | - | - |
| 4.2 | прочие потребители, млн.куб.м/год | 2705,6 | - | - |

В соответствии с приведенными в таблице 67 данными ГРС, эксплуатируемые в городе Перми, обладают значительным резервом пропускной способности для снабжения потребителей природным газом, резерв составляет более чем трехкратный объем среднего годового потребления.

Анализ информации об объемах потребления природного газа по всем потребителям за период 2010-2013 годов показал устойчивую тенденцию их снижения (таблица 68).

Таблица 68

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления газа всеми потребителями, млн.куб.м | 2756,82 | 2691,05 | 2494,81 | 2352,59 |
| 2 | Темпы снижения объемов, % | - | -2,4 | -7,3 | -5,7 |

Общая протяженность газопроводов в системе газораспределения города составляет 1607,77 км.

Структура сети по материалу изготовления и уровню давления приведена 
в таблице 69.

Таблица 69

| Наименование показателя | Всего | Стальные газопроводы | Полиэтиленовые газопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км | 1607,77 | 1548,35 | 59,42 |
| Структура сети по материалу, % | 100,0 | 96,3 | 3,7 |
| Обеспечение системой электрохимзащиты от коррозии подземных газопроводов, % | 99,9 | 99,9 | - |
| Газопроводы высокого давления, % | 11 |  |  |
| Газопроводы среднего давления, % | 15 |  |  |
| Газопроводы низкого давления, % | 74 |  |  |

Для повышения надежности системы газоснабжения левобережной части города в Программе газоснабжения рассмотрены следующие варианты:

1. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в районе ТЭЦ-9.

2. Объединение левобережной и правобережной частей системы газоснабжения перемычкой в районе Мотовилихинских заводов.

3. Сооружение новой ГРС-4 в Орджоникидзевском районе (мероприятие требует согласования с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

4. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в районе ТЭЦ-9 совместно 
с объединением левобережной и правобережной частей системы газоснабжения перемычкой в районе Мотовилихинских заводов.

5. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в обход застроенной городской территории.

Анализ выполненных гидравлических расчетов указанных вариантов 
для случая отключения ГРС-1 показал следующее:

варианты 1 и 2, реализованные по отдельности, не обеспечат работу системы газоснабжения центральной части при существующей системе газопроводов. Требуется перекладка значительной части газопроводов как высокого, так и среднего давления (от 13,8 до 22,7 км) в условиях городской застройки. Сохранение работоспособности системы газоснабжения без перекладки газопроводов возможно при ограничении поставок газа основным промышленным потребителям и их переходе 
на резервное топливо;

при одновременной реализации вариантов 1 (минимальная длина перемычки около 0,73 км) и 2 (длина перемычки более 4,4 км) реализация варианта 4 обеспечивает работоспособное состояние объединенной системы газоснабжения при отключении ГРС-1 в любых режимах газопотребления без перекладки существующих газопроводов;

реализация вариантов 3 (длина перемычки около 14,6 км) и 4 обеспечит 100% резервирование центральной части города при существующей системе газопроводов.

По критерию обеспечения требований надежности газоснабжения потребителей при наименьших расходах в качестве базового для целей Программы рассматривается реализация мероприятий по варианту 4.

В целях повышения надежности системы газораспределения низкого давления необходимо провести мероприятия по замене отдельных участков сети 
с увеличением диаметров, а также устройству перемычек отдельных тупиковых сетей.

Основные направления развития системы газоснабжения города Перми 
в период 2014-2022 годов определены на основании данных о перспективных участках нового строительства (раздел 1 настоящей части).

Подключение к системе газоснабжения объектов нового строительства будет осуществляться от сетей ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

4.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Перми, направляются на захоронение на три полигона, расположенные вблизи города Перми:

полигон ТБО «Софроны»,

Бекрятский полигон ТБО,

полигон ТБО «Звездный».

Полигон ТБО «Софроны».

Полигон ТБО «Софроны» расположен в Пермском районе рядом с деревней Софроны на расстоянии 22 км от города Перми на склоне водораздела реки Татарки и реки Бродовой, между реками Татаркой и Соломинкой – притоками реки Бродовой. Полигон окружен с трех сторон лесами II группы с малоценными породами, а с юга и юго-востока ограничен автомобильной дорогой Пермь – Жебреи. Ближайший населенный пункт – поселок Броды находится на расстоянии 3 км.

Полигон является муниципальным, земельный участок принадлежит администрации города Перми. В настоящее время полигон эксплуатирует 
ООО «ИнвестПром».

Полигон введен в эксплуатацию в июне 1978 года. Площадь объекта – 
62,4 га, размер санитарно-защитной зоны – 1 км.

Полигон обвалован, оборудован системой отвода фильтрата. На въезде 
на полигон расположен контрольно-пропускной пункт, в котором осуществляется взвешивание поступающих отходов. Противофильтрационный экран выдержан 
из суглинка местного залегания общей мощностью 2 и более метров. Коэффициенты фильтрации суглинков на полигоне по данным лабораторных испытаний 
в 2010 году составили 0,0018-0,0024 м/сут., что соответствует требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 (далее – Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов).

В части воздействия на окружающую среду показатели БПК и ХПК соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». В рамках мониторинга почвенного состава и мониторинга атмосферного воздуха превышение установленных нормативов качества окружающей среды отсутствует.

Достоверного учета накопленных за весь период эксплуатации полигона отходов не ведется. Согласно проекту полигона срок его эксплуатации истекает 
в 2020 году.

Динамика принятых на полигон отходов за последние несколько лет приведена в таблице 70.

Таблица 70

| Объем захороненных отходов в год, тонн | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | 251960 | 319340 | 239430 | 301390 | 171900 | 207980 | 180342 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 26,7 | -25,0 | 25,9 | -43,0 | 21,0 | -13,3 |

Существенные ежегодные колебания в динамике изменения объемов захораниваемых отходов обусловлены отсутствием объективного учета принимаемых отходов. До введения весового учета (октябрь 2010 года) количество принимаемых отходов определялось расчетным способом исходя из объемов вывозимых ТБО мусоровозами с учетом средней плотности отходов. Данный способ может существенно исказить объективные условия.

Вместе с этим оценка количества накопленных отходов позволяет определить остаточный срок службы полигона. Исходя из:

численности населения города Перми за период с 1979 год по 2014 годы,

оценочной величины отходов от населения в диапазоне от 1,1 до 2,14 куб.м на 1 чел. в год (со снижением плотности отходов до 95 кг/куб.м),

доли отходов, приходящихся на прочих образователей (20 %), –

объем накопленных отходов составит около 7400 тыс.тонн. Учитывая предельную проектную вместимость полигона (9237 тыс.тонн) при сохранении объемов захоронения отходов на сложившемся уровне полигон исчерпает свой ресурс в среднем за 10 лет. Данное обстоятельство предопределяет необходимость поиска решений, которые обеспечат замещение выбывающего из эксплуатации полигона.

В 2011 году ОАО «АКХ им.К.Д.Памфилова» было проведено исследование полигона ТБО «Софроны», по результатам которого составлено экспертное заключение и рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации полигона. Согласно данному заключению объем накопленных отходов по состоянию 
на июль 2010 года составил 4 290 489 куб.м при фактической плотности 
1,1 тонн/куб.м. Проектная плотность захораниваемых отходов оценивалась в размере 0,67 тонн/куб.м. Учитывая, что фактическая плотность отходов превышает проектную, остаточный срок службы определяется через сопоставление массы накапливаемых отходов. Исходя из проектной вместимости полигона 
(9 236 835 тонн), фактической вместимости (4 719 538 тонн) оценочный срок службы полигона может составлять 25 лет. Учитывая, что фактически исследования проводились в 2010 году и при размещении отходов используется грунт, как изолирующий материал (учитывается в общем тоннаже вместимости), уточненный срок службы полигона ТБО «Софроны» может составлять около 20 лет.

Указанная проблема усугубляется тем, что в структуре отходов, вывозимых из города Перми и захораниваемых на полигонах, на полигон ТБО «Софроны» приходится преобладающая доля – около 60-70%.

Бекрятский полигон ТБО.

Бекрятский полигон ТБО расположен в Краснокамском районе Пермского края, в Оверятском городском поселении, в 2,5 км от села Черное. Полигон расположен в Бекрятском глинокарьере.

Полигон является муниципальным, земельный участок принадлежит администрации города Краснокамска. В настоящее время полигон эксплуатирует 
ООО «Буматика».

Полигон введен в эксплуатацию в июне 2008 года. Площадь полигона – 
17 га, из них 6,5 га – участки для захоронения отходов, 7 га – хозяйственная зона и очистные сооружения, 3,0 га – мусоросортировочный комплекс. Размер санитарно-защитной зоны – 1 км.

Профильтрационный экран полигона состоит из суглинка местного залегания общей мощностью 2 и более метров. Коэффициенты фильтрации суглинков по данным лабораторных испытаний в 2010 году составили 0,0018-0,0024 м/сут., что соответствует требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации 
и рекультивации полигонов.

Для сбора поверхностных вод на откосах устроены водосборные каналы. Для сбора фильтрационных стоков на полигоне предусмотрены специальные пруды-регуляторы (3 секции), из которых фильтрат постоянно подается на участки захоронения отходов для их увлажнения, испаряется и частично вывозится 
на очистные сооружения города Краснокамска.

На полигоне расположен участок для компостирования отходов (как правило, обезвоженный осадок после очистки сточных вод, вывозимый от ООО «НОВОГОР-Прикамье»).

Также на полигоне имеются административно-бытовое здание, контрольно-пропускной пункт с установленными автовесами, склад ГСМ, контрольно-регулирующие пункты для наблюдения за поверхностными водами, резервуары для воды, контрольно-смотровые колодцы, контрольно-дезинфицирующая ванна и иные объекты инфраструктуры. Полигон огорожен. Уплотнение отходов осуществляется катком-уплотнителем Bomag BC670, что обеспечивает больший коэффициент уплотнения (4,5 – 5) по сравнению с обычными бульдозерами (2 – 3).

При эксплуатации полигона осуществляется постоянный мониторинг его влияния на окружающую среду. По результатам мониторинга:

превышений предельно допустимых выбросов в атмосферу на границе санитарно-защитной зоны не выявлено,

влияния полигона на расположенные рядом водные объекты (река Городище) не отмечается,

отсутствуют факты попадания фильтрационных вод в подземные источники,

содержание анализируемых компонентов в контрольной точке при мониторинге почв не превышает их содержания в фоновой точке, за исключением разовых отклонений по свинцу, натрию и калию, по которым отмечается незначительное превышение. В целях более полной оценки влияния полигона на почвенный покров проводятся дополнительные анализы.

Также на полигоне эксплуатируется мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) мощностью 30 тыс.тонн в год. Мощность МСК позволяет сортировать меньшую часть поступающих на полигон отходов. На данном комплексе возможен отбор до 16 видов вторичных ресурсов из состава ТБО. МСК состоит из гидроманипулятора (погрузка отходов на приемно-подающий конвейер), приемно-подающего конвейера (подача отходов в сортировочное отделение), сортировочного конвейера (отбор вторичных ресурсов, 16 рабочих мест), бункеров-накопителей, контейнеров для вывоза оставшихся отходов («хвостов») на полигон автомобилем с системой «Мультилифт». Вторичные ресурсы прессуются, формируются в брикеты, обвязываются проволокой. В качестве вторичных ресурсов сортируется бумага, металл, пластик (все – различных видов).

Количество размещенных на полигоне отходов определяется посредством взвешивания въезжающих и выезжающих мусоровозов. Полигон принимает отходы как от потребителей города Перми (около 75%), так и от отходообразователей Краснокамского района (около 25%). Динамика размещенных (за исключением отходов, отобранных в качестве вторсырья) на полигоне отходов за последние несколько лет приведена в таблице 71.

Таблица 71

| Объем захороненных отходов в год, тонн | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бекрятский полигон ТБО | 60300 | 83002 | 83784 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 37,6 | 0,9 |

Согласно проекту годовой лимит размещения отходов на полигоне составляет 100 тыс.тонн, срок эксплуатации полигона – 20 лет. Вместимость полигона – 1236 тыс.тонн. Таким образом, при сохранении сложившихся объемов размещения отходов емкости полигона хватит не менее чем на 11 лет.

Полигон ТБО «Звездный».

Полигон ТБО «Звездный» расположен в Пермском районе вблизи 
ЗАТО «Звездный» на расстоянии 44 км от города Перми.

Полигон арендует и эксплуатирует ООО «Торговый дом «Чистый город».

Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. Площадь полигона – 9 га, размер санитарно-защитной зоны – 1 км.

Полигон состоит из 4 карт для размещения отходов площадью 1 га каждая. 
На полигоне также расположено административно-бытовое здание, склад ГСМ, контрольно-регулирующие пункты для наблюдения за поверхностными водами, резервуары для воды, контрольно-дезинфицирующая ванна, дренажная система отвода фильтрата, а также участок радиационного контроля. Полигон огражден. Фильтрат посредством дренажных труб собирается и выводится в накопительную емкость 
с последующим вывозом на очистные сооружения или рециркуляцией на тело полигона. Уплотнение отходов осуществляется бульдозером.

В качестве противофильтрационного экрана предусмотрены уплотненные глинистые грунты, коэффициент фильтрации – 0,012 м/сут. Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов предусматривается, что основание котлована полигона должно иметь слой связанного грунта, к которому относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м. Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов. Данные экраны на полигоне отсутствуют.

Полигон эксплуатируется в соответствии с рабочим проектом, получившим в установленном порядке положительное заключение государственной экологической экспертизы в 2005 году.

В результате анализы проб воды превышают предельно допустимые концентрации: по аммиаку (0,04-0,08 раз), железу (187-230 раз), марганцу (5,5-6 раз), хрому (0,2-0,4 раз), нефтепродуктам (0,61-5,85 раз), перманганатной окисляемости (0,1 раза). Данные превышения вызваны отходами, складированными на площадке полигона до утверждения проектной документации.

На данный момент разработан проект реконструкции полигона, что позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и увеличить емкость существующего массива отходов. Проектная документация получила положительное заключение экологической экспертизы.

Уровень загрязненности воздуха не превышает предельно допустимых концентраций.

На полигоне отсутствует весовой контроль въезжающих мусоровозов. Количество отходов определяется по объему кузова мусоровоза. Данное обстоятельство значительно искажает реальные объемы поступающих отходов на полигон 
и не дает возможности объективно оценить совокупный объем накопленных 
за предыдущие периоды отходов. При введении полигона в эксплуатацию срок его использования предусматривался до 2020 года при сохранении среднегодового количества отходов, поступающих на полигон.

На полигоне ТБО «Звездный» размещаются отходы отходообразователей города Перми и ЗАТО «Звездный». При этом основная доля (около 95 %) приходится на отходы из города Перми. Динамика принятых на полигон отходов 
за последние несколько лет приведена в таблице 72.

Таблица 72

| Полигон ТБО «Звездный» | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем захороненных отходов в год, тыс.куб.м | 50 | 90,1 | 323,46 | 248,2 |
| Объем захороненных отходов в год, тонн | 4750 | 8560 | 30729 | 23579 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 80,2 | 259,0 | -23,3 |

Объем накопления отходов за период эксплуатации полигона оценивается 
в размере около 70 тыс.тонн. Проектная вместимость полигона составляет 
150 тыс.тонн (по проекту реконструкции – 2200 тыс.тонн). Таким образом, 
при сохранении фактических объемов захоронения отходов на полигоне остаточный срок его эксплуатации составляет около 3 лет (при учете проекта реконструкции – более 30 лет). Данное обстоятельство требует принятия срочных мер по замещению мощностей заполненного полигона.

Проект реконструкции полигона ТБО «Звездный» предусматривает увеличение площади полигона с существующих 9 до 50 га.

Проектной документацией на полигоне предусмотрена реконструкция сооружений хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус, стоянка 
для техники), строительство новых (контрольно-пропускной пункт, весовая).

Дополнительно предусмотрены площадки обезвреживания осадков очистных сооружений и нефтезагрязненных отходов.

Площадь вновь вводимого участка захоронения отходов второй очереди составит 15,3 га с последующей возможностью увеличения до 31 га.

В соответствии с проектными решениями после реконструкции емкость существующего массива отходов составит 480 тыс.куб.м, емкость вновь вводимого массива отходов составит 2297 тыс.куб.м. Емкость карт обезвреживания осадков очистных сооружений и нефтезагрязненных отходов составит 1,4 тыс.куб.м.

Также на территории реконструируемого полигона предусмотрено зонирование для следующих объектов:

карты сухого складирования промышленных отходов 1-3 класса опасности (территория временной площадки переработки (обезвреживания) нефтесодержащих отходов и осадков очистных сооружений),

установки термического обезвреживания отходов,

установки регенерации трансформаторных масел,

установки обезвреживания и утилизации нефтесодержащей жидкости,

установки обезвреживания ртутьсодержащих отходов,

участка хранения химических отходов.

Целесообразность реконструкции полигона ТБО «Звездный» обусловлена следующими критериями:

большой площадью участка, позволяющей разместить не только объекты захоронения, но и переработки отходов,

транспортной доступностью полигона (в непосредственной близости планируется строительство федеральной автодороги, расстояние до железнодорожной станции составляет 3,5 км),

возможностью приема значительного количества отходов, образуемых в городе Перми и в близлежащих муниципальных образованиях,

наличием проектной документации на реконструкцию и расширение объекта,

возможностью расположения на объекте установок по сортировке и обезвреживанию отходов.

Таким образом, в сфере утилизации (захоронения) ТБО выделяют следующие ключевые проблемы:

1. Образующиеся в городе Перми ТБО практически в полном объеме (более 90%) поступают на полигоны для их захоронения, минуя этап сортировки. Имеющиеся в ТБО вторичные ресурсы не выбираются и не используются. Данное обстоятельство приводит к дополнительной экологической нагрузке на прилегающие к городу территории, уменьшает сроки службы имеющихся полигонов, увеличивает потребности в новых территориях.

2. Два из трех полигонов, на которых захоранивается более двух третей отходов города Перми, в ближайшие несколько лет исчерпают свой ресурс по вместимости ТБО. Данная проблема обусловливает необходимость поиска новых площадок под строительство новых полигонов ТБО.

3. Закрытие в среднесрочной перспективе действующих полигонов ТБО определяет необходимость проведения их рекультивации. Данное обстоятельство особенно актуально, учитывая, что по некоторым аспектам эксплуатация полигонов не в полной мере соответствует требованиям регулирующих документов.

5. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение 
целевых показателей

5.1. Теплоснабжение

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

максимально возможное использование существующего оборудования 
на действующих в городе Перми источниках теплоснабжения,

вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования промышленно-отопительных и отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для повышения надежности системы теплоснабжения требуется масштабная реконструкция участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности теплоснабжения существующих потребителей необходимо провести:

мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей,

модернизацию, реконструкцию (замену) и строительство новых сетей теплоснабжения.

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 настоящей части.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Перми представлен в приложении 1 к Программе. Указанный комплекс мероприятий синхронизирован с утвержденной в городе Перми Схемой теплоснабжения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности при решении вопросов развития системы теплоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке 
по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости – после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Необходимые мероприятия по развитию системы теплоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 73. Данные мероприятия могут быть реализованы в рамках иных программ.

Таблица 73

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | ед.изм. | всего |
| 1 | Строительство тепловой сети на участке Т-49-22Б – К-8-14-16 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность построенной теплотрассы | п.м | 1900 |
| 2 | Строительство тепловой сети на участке К-8-17-1* – К-87-7 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Перспективный диаметр 200/200 мм | протяженность построенной теплотрассы | п.м | 1100 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети К-906 – К-910 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ВК-5. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 400/400 мм. Перспективный диаметр 400/400 мм | протяженность отреконструированной теплотрассы | п.м | 290 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-2Б – П-4 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-6 и ВК-3. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 1000/1000 мм. Перспективный диаметр 1000/1000 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 236 |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети П-27 – Т-132 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-6 и ВК-3. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 800/800 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 458 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-11Б – Т-16А для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-13. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 543 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-14 – П-2 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ВК-1. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 407 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети ВК-5 – П-861 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ВК-5. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 800/800 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 2620 |
| 9 | Реконструкция понизительной насосной станции ПН-3 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Газеты «Звезда», ул.Полины Осипенко, ул.Попова, реки Камы | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 10 | Реконструкция понизительной насосной станции ПН-2 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Снайперов, ул.Карпинского, ул.Стахановской, ул.Вильвенской, ш.Космонавтов, ул.Попова, реки Камы, ул.Хохрякова, ул.Екатерининской, ул.Голева, ш.Космонавтов, ул.Снайперов | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 11 | Реконструкция повысительной насосной станции ПН-21 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Уральской, ул.Степана Разина, бульвара Гагарина, ул.КИМ, ул.Чехова, ул.Свободы, ул.Лузенина, ул.Восстания, ул.1905 года | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 12 | Реконструкция повысительной насосной станции ПН-1 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Космонавта Леонова, ш.Космонавтов, ул.Малкова, ул.Хохрякова, ул.Окулова, ул.Попова, реки Данилихи | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 13 | Реконструкция участка тепловой сети Т-749 – Т-750А для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 112 |
| 14 | Реконструкция участка тепловой сети Т-750А – Т-754 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 309 |
| 15 | Реконструкция участка тепловой сети Т-754 – К-760 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 750 |
| 16 | Реконструкция участка тепловой сети Т-230 – П-261 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 427 |
| 17 | Реконструкция участка тепловой сети П-261 – Т-361 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 1000/1000 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 1720 |
| 18 | Реконструкция участка тепловой сети П-397 – Т-403 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 108 |
| 19 | Реконструкция участка тепловой сети К-3 – К-6 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 440 |
| 20 | Реконструкция участка тепловой сети П-27 – П-110 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 500/500 мм. Перспективный диаметр 600/600 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 184 |
| 21 | Реконструкция участка тепловой сети К-166 – К-117-88 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 250/250 мм. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 29 |
| 22 | Реконструкция участка тепловой сети К-888 – ЦТП-7 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК-5. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 250/250 мм. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 117 |
| 23 | Реконструкция участка тепловой сети К-27 – К-31 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-13. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 400/400 мм. Перспективный диаметр 500/500 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 175 |
| 24 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3. Магистраль М1-23. Узел присоединения к-20-6. Количество присоединенных потребителей – 14 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 14 |
| 25 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3. Магистраль М1-23. Узел присоединения К-20-5. Количество присоединенных потребителей – 11 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 11 |
| 26 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Магистраль М2-04. Узел присоединения К-554. Количество присоединенных потребителей – 17 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 17 |
| 27 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Магистраль М2-04. Узел присоединения К-579-17 – К-579-25. Количество присоединенных потребителей – 13 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 13 |
| 28 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Голованово». Магистраль М-90. Количество присоединенных потребителей – 133 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 133 |
| 29 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Кислотные дачи». Количество присоединенных потребителей – 125 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 125 |
| 30 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Новые Ляды». Количество присоединенных потребителей – 41 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 41 |

5.2. Водоснабжение

Основными направлениями развития системы водоснабжения города Перми являются модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

1. Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения города Перми водой питьевого качества.

Для обеспечения высокого качества воды вне зависимости от уровня качества исходной воды в поверхностных источниках (реки Камы и реки Чусовой) требуется реконструкция существующих сооружений очистки воды ЧОС, БКВ, ВОС «Новые Ляды».

Существующие водозаборные сооружения и станции водоподготовки должны содержать необходимые резервы мощности для обеспечения города Перми водой в режимах чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями нормативных документов.

В целях повышения барьерной роли очистных сооружений от вирусного загрязнения, снижения роста хлорорганических соединений целесообразно внедрение технологий с использованием озона для первичного обеззараживания воды.

Для снижения уровня загрязнения поверхностных вод требуется строительство блока очистки производственных сточных вод и утилизации осадков очистных сооружений.

Кроме того, реконструкция действующих головных сооружений системы водоснабжения обусловлена необходимостью обеспечения безопасности водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.

2. Учитывая, что система водоснабжения города Перми базируется на поверхностных источниках, невозможно создать полноценное резервирование источниками подземных вод в силу их малой мощности. В рамках настоящей Программы целесообразно строительство дополнительных резервуаров питьевой воды, обеспечивающих стратегическую безопасность водоснабжения города.

Кроме того, расширение резервуарного парка позволит также стабилизировать режимы работы системы, исключить перебои в водоснабжении и повысить энергетическую эффективность водопроводных насосных станций.

3. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения ряда микрорайонов города Перми (Гайва, Левшино, Заостровка), в которых водоснабжение осуществляется при отсутствии дублирующего магистрального водопровода (либо его аварийном состоянии), требуется создание резервных линий.

Кроме того, строительство дублирующих водоводов позволит также осуществлять санацию существующих водоводов.

4. Для повышения надежности системы водоснабжения требуется масштабная реконструкция (замена или санация) участков сетей.

5. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, 
а также бесперебойности водоснабжения существующих потребителей необходимо:

проведение мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей (санация либо замена участков трубопроводов),

модернизация (с увеличением диаметра), реконструкция (замена) и строительство новых сетей водоснабжения.

6. Для подключения потребителей в районах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения (микрорайоны Висим, Вышка-1, Ива, Архиерейка), в том числе для противопожарных нужд, необходимо строительство новых сетей.

7. В целях повышения эффективности деятельности в сфере водоснабжения на территории города целесообразны:

ликвидация объектов с высоким моральным и физическим износом (КОС, насосных станций),

модернизация насосных станций (замена оборудования на энергоэффективное, обновление системы электроснабжения).

8. Для эффективного управления системой водоснабжения в условиях сложного пересеченного рельефа города Перми, больших зон влияния насосных станций, подачи воды в зоны от нескольких источников, а также сезонного изменения режимов работы требуется создание АСУ ТП подачи и распределения воды.

Данное мероприятие позволит повысить надежность водоснабжения и эффективность энергопотребления.

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 настоящей части.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения города Перми представлен в приложении 1 к Программе.

Параметры мероприятий Программы подробно обоснованы в составе Схемы водоснабжения с учетом оценки требуемых объемов строительства, модернизации и реконструкции сетей, оборудования и сооружений.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также 
с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Необходимые мероприятия по развитию системы водоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 74.

Финансирование указанных мероприятий возможно за счет дополнительного привлечения инвестиций, в том числе в рамках энергосервисного контракта, 
а также посредством привлечения кредитных ресурсов и выпуска инфраструктурных облигаций.

В первом случае предметом энергосервисного контракта (договора) является выполнение энергосервисной компанией (далее – ЭСКО) вышеуказанных мероприятий за счет собственных средств. Оплата привлеченных финансовых ресурсов и выполненных ЭСКО работ производится заказчиком за счет средств, составляющих экономический эффект от реализации мероприятий. Экономическая привлекательность реализации энергосервисных договоров для ресурсоснабжающих организаций (далее – заказчик) заключается в возможности проведения модернизации основных средств и производственных процессов без выделения собственных финансовых ресурсов. При этом основные риски реализации энергосервисных контрактов несут ЭСКО.

Энергосервисные договоры должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Помимо заключения энергосервисного договора со специализированной ЭСКО условия энергосервисного договора по согласованию сторон могут быть включены в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии).

Основными этапами работ при подготовке и реализации энергосервисного договора являются:

1. Проведение энергообследования отдельных участков системы или предприятия в целом. Определение резервов экономии по видам энергетических ресурсов при различных технологических решениях. Энергетическое обследование может осуществляться ЭСКО в рамках энергосервисного договора, а также самой ресурсоснабжающей организацией.

2. Разработка технико-экономических предложений, определяющих перечень оборудования, работ, их стоимость и окупаемость проекта, порядок мониторинга полученной экономии. Определение сроков реализации проекта, экономических эффектов от внедрения, условий расчетов с ЭСКО. Заключение энергосервисного контракта.

3. Реализация мероприятий, предусмотренных энергосервисным контрактом.

Энергосервисный контракт должен содержать:

условие о величине экономии энергетических ресурсов и воды, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта,

условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов,

иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством Российской Федерации.

Стоимость реализации энергосервисного контракта (платежи по контракту) определяется в зависимости от схемы его исполнения:

разделения доходов от экономии,

быстрой окупаемости,

гарантирования экономии.

Разделение доходов от экономии предполагает, что ЭСКО и заказчик разделяют величину экономии затрат на энергетические ресурсы в течение договорного срока. Размер экономии должен иметь конкретную величину с приведением метода ее расчета. В среднем при данных условиях реализации договора доля заказчика находится в пределах 20%. ЭСКО из своей части дохода компенсирует собственные затраты, в том числе погашает долговые обязательства перед кредитными учреждениями.

Быстрая окупаемость предполагает, что ЭСКО получает все 100% полученной экономии до момента окупаемости проекта. В данном случае договор также может быть завершен досрочно при компенсации понесенных затрат.

Гарантирование экономии предполагает, что ЭСКО гарантирует заказчику величину снижения затрат на энергетические ресурсы. В течение срока действия контракта ЭСКО берет на себя обязательства по покрытию затрат конечных поставщиков энергии. В данной схеме заказчик производит оплату энергетических ресурсов ЭСКО в установленном размере, соответствующем платежам за энергетические ресурсы в период, предшествующий началу контракта (величина фактически полученной экономии не влияет на платежи заказчика). Из платежей заказчика ЭСКО компенсирует затраты на энергетические ресурсы заказчика и проект энергосбережения.

Сроки реализации энергосервисного контракта определяются расчетным методом исходя из условий окупаемости проекта энергосбережения и планируемого размера прибыли ЭСКО.

Условия энергосервисного контракта могут быть установлены в соответствии с требованиями к условиям энергосервисного контракта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636.

Энергосервисные контракты могут быть реализованы в отношении отдельных объектов системы, территориальных участков, стадий производства. 
Для реализации отдельных проектов могут привлекаться различные ЭСКО.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 74

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя непосредственного результата | Ед.изм. | Всего | Сумма всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода на участке микрорайон Садовый – площадка ВНС «2-й подъем БКВ» в целях обеспечения двухтрубной системы водоснабжения площадки БКВ (Dу=800 мм, L=2150 м) | протяженность построенных сетей | м | 2150 | 41124 |
| 2 | Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Гайва (Dу=600 мм, L=2000 м) | протяженность построенных сетей | м | 2000 | 30915 |
| 3 | Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Левшино (Dу=500 мм, L=850 м) | протяженность построенных сетей | м | 850 | 10478 |
| 4 | Строительство водовода на участке от пр.Парковый до ул.2-й Республиканской в целях обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Заостровка (Dу=250 мм, L=1300 м) | протяженность построенных сетей | м | 1300 | 10213 |
| 5 | Завершение строительства резервуара для хранения воды № 8 и новое строительство резервуара № 7 объемом 8000 куб.м на площадке ВНС «Южная» | построенный резервуар | резервуар | 1 | 46040 |
| 6 | Строительство резервуара для хранения воды объемом 6000 куб.м на площадке ВНС «2-й подъем БКВ» | построенный резервуар | резервуар | 1 | 53950 |
| 7 | Строительство резервуаров для хранения воды объемом 30000 куб.м на площадке накопительного резервуара (далее – НР) «Кислотные дачи» с узлом автоматизированного управления | построенный резервуар | резервуар | 3 | 143860 |
| 8 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода «2-я нитка ЧОС» от ул.Юрша до площадки ВНС «Южная» (Dу=1200 мм, L=2400 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2400 | 56014 |
| 9 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода Гайва – Закамск на участке от дюкера до ВНС «Заречная» (Dу=1000 мм, L=8800 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 8800 | 198397 |
| 10 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода микрорайона Левшино на участке от площадки НР «Кислотные Дачи» до ул.Первомайской (Dу=1000 мм, L=3300 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 3300 | 53950 |
| 11 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода № 7 БКВ | протяженность реконструируемых сетей | м | 1440 | 29952 |
| 12 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС «2-й подъем БКВ» по улицам Кирова (ныне Пермской), Крисанова, Орджоникидзе (ныне Петропавловской), Окулова на участке от площадки ВНС «2-й подъем БКВ» до ул.В.Барамзиной (Dу=500-800 мм, L=4400 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 4400 | 54456 |
| 13 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода микрорайона Парковый на участке от ул.Крисанова до ул.Гатчинской (Dу=600-1000 мм, L=2620 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2620 | 61060 |
| 14 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода № 2 от ВНС «Западная» до ул.Советской Армии | протяженность реконструируемых сетей | м | 3448 | 71720 |
| 15 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода микрорайона Балатово по шоссе Космонавтов на участке от ул.Советской Армии до ул.Архитектора Свиязева (Dу=600 мм, L=3000 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 3000 | 62400 |
| 16 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС «2-й подъем БКВ» по ул.Пушкина на участке от площадки ВНС «2-й подъем БКВ» до ул.Крисанова (Dу=600-700 мм, L=2652 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2652 | 55160 |
| 17 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода микрорайона Балатово по ул.Стахановской на участке от ул.Левченко до ш.Космонавтов (Dу=800 мм, L=1752 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1752 | 36440 |
| 18 | Реконструкция уличных сетей водоснабжения в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20448 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 20448 | 160640 |
| 19 | Реконструкция сетей водоснабжения в Ленинском районе города Перми общей протяженностью L=1776 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 1776 | 13952 |
| 20 | Реконструкция сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе города Перми общей протяженностью L=13336 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 13336 | 104768 |
| 21 | Реконструкция сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе города Перми общей протяженностью L=21112 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 23112 | 181568 |
| 22 | Реконструкция сетей водоснабжения в Дзержинском районе города Перми общей протяженностью L=8000 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 8000 | 62848 |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения в Индустриальном районе города Перми общей протяженностью L=10664 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 10664 | 83776 |
| 24 | Реконструкция сетей водоснабжения в Кировском районе города Перми общей протяженностью L=16888 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 16888 | 132672 |
| 25 | Создание АСУ ТП подачи и распределения воды | созданная система управления и регулирования технологическим процессом подачи и распределения воды | система управления | 1 | 236109 |
|  | Итого |  |  | х | 1992462 |

5.3. Водоотведение

Основными направлениями развития системы водоотведения города Перми являются строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города Перми, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

1. Первоочередной задачей по развитию системы водоотведения города является снижение экологической нагрузки на поверхностные источники водоснабжения, а также создание условий для эффективной утилизации осадка.

Для реализации данных задач необходимо завершение реконструкции сооружений БОС, реконструкция БОС микрорайона Новые Ляды, а также создание современных технологических комплексов для утилизации осадка БОС.

Также в целях снижения количества загрязняющих веществ от промышленных сточных вод требуется реконструкция и новое строительство очистных сооружений ряда абонентов централизованной системы водоотведения города Перми (ООО «Пермский картон», ЗАО «Сибур-Химпром», Пермский филиал 
ЗАО «САН ИнБев»). Источником финансирования данных мероприятий являются средства указанных абонентов.

2. Для ликвидации разбалансированности системы водоотведения левобережной части (дефицит мощности ГНС-5, магистральных коллекторов), приводящей к сбросу значительной части стоков через аварийные выпуски в водные источники, перегрузке магистральных коллекторов, требуется завершение изменения технологической схемы водоотведения левобережной части города Перми.

В рамках данного проекта предусматривается завершение строительства главного разгрузочного коллектора (далее – ГРК), реконструкция ряда насосных станций, строительство новых и вывод из эксплуатации участков существующих коллекторов.

3. Для повышения надежности системы водоотведения (в том числе 
при высоком моральном и физическом износе) требуется реконструкция участков сетей водоотведения (замена с изменением диаметров, санация) и насосных станций (с модернизацией оборудования и изменением мощности).

Также для обеспечения бесперебойного водоотведения требуется строительство дублирующих (реконструкция существующих) коллекторов от ряда насосных станций.

4. Для обеспечения инженерной инфраструктурой новых участков застройки необходимо:

проведение мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей (санация либо замена участков трубопроводов),

модернизация (с увеличением диаметра), реконструкция (замена) и строительство новых сетей водоотведения,

строительство новых насосных станций.

5. Для подключения потребителей в районах, не обеспеченных централизованной системой водоотведения (микрорайоны Южный, Кислотные дачи, Ива, Архиерейка), необходимо строительство новых и реконструкция существующих сетей водоотведения, строительство новых насосных станций.

6. В целях повышения эффективности деятельности в сфере водоотведения, повышения сбалансированности системы на территории города целесообразны:

ликвидация объектов с высоким моральным и физическим износом (закрытие очистных сооружений микрорайона Крым с переводом потребителей на БОС «Гляденово», вывод из эксплуатации коллекторов и насосных станций в связи 
с изменением технологической схемы водоотведения), вывод их из эксплуатации,

модернизация насосных станций с изменением мощности (замена оборудования на энергоэффективное, обновление системы электроснабжения, автоматизация управления).

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 настоящей части.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения города Перми представлен в приложении 1 к Программе.

Параметры мероприятий Программы подробно обоснованы в составе Схемы водоотведения с учетом оценки требуемых объемов строительства, модернизации и реконструкции сетей, оборудования и сооружений.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также 
с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Необходимые мероприятия по развитию системы водоотведения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 75.

Финансирование указанных мероприятий возможно за счет дополнительного привлечения инвестиций, в том числе в рамках энергосервисного контракта, 
а также посредством привлечения кредитных ресурсов и выпуска инфраструктурных облигаций.

В первом случае предметом энергосервисного контракта (договора) является выполнение энергосервисной компанией (далее – ЭСКО) вышеуказанных мероприятий за счёт собственных средств. Оплата привлечённых финансовых ресурсов и выполненных ЭСКО работ производятся заказчиком за счёт средств, составляющих экономический эффект от реализации мероприятий. Экономическая привлекательность реализации энергосервисных договоров для ресурсоснабжающих организаций (далее – заказчик) заключается в возможности проведения модернизации основных средств и производственных процессов без выделения собственных финансовых ресурсов. При этом основные риски реализации энергосервисных контрактов несут ЭСКО.

Энергосервисные договоры должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Помимо заключения энергосервисного договора со специализированной ЭСКО условия энергосервисного договора по согласованию сторон могут быть включены в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии).

Основными этапами работ при подготовке и реализации энергосервисного контракта являются:

1. Проведение энергообследования отдельных участков системы или предприятия в целом. Определение резервов экономии по видам энергетических ресурсов при различных технологических решениях. Энергетическое обследование может осуществляться ЭСКО в рамках энергосервисного договора, а также самой ресурсоснабжающей организацией.

2. Разработка технико-экономических предложений, определяющих перечень оборудования, работ, их стоимость и окупаемость проекта, порядок мониторинга полученной экономии. Определение сроков реализации проекта, экономических эффектов от внедрения, условий расчетов с ЭСКО. Заключение энергосервисного контракта.

3. Реализация мероприятий, предусмотренных энергосервисным контрактом.

Энергосервисный контракт должен содержать:

условие о величине экономии энергетических ресурсов и воды, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта,

условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов,

иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством Российской Федерации.

Стоимость реализации энергосервисного  контракта (платежи по контракту) определяется в зависимости от схемы его исполнения:

разделения доходов от экономии,

быстрой окупаемости,

гарантирования экономии.

Разделение доходов от экономии предполагает, что ЭСКО и заказчик разделяют величину экономии затрат на энергетические ресурсы в течение договорного срока. Размер экономии должен иметь конкретную величину с приведением метода ее расчета. В среднем при данных условиях реализации договора доля заказчика находится в пределах 20%. ЭСКО из своей части дохода компенсирует собственные затраты, в том числе погашает долговые обязательства перед кредитными учреждениями.

Быстрая окупаемость предполагает, что ЭСКО получает все 100% полученной экономии до момента окупаемости проекта. В данном случае договор также может быть завершен досрочно при компенсации понесенных затрат.

Гарантирование экономии предполагает, что ЭСКО гарантирует заказчику величину снижения затрат на энергетические ресурсы. В течение срока действия контракта ЭСКО берет на себя обязательства по покрытию затрат конечных поставщиков энергии. В данной схеме заказчик производит оплату энергетических ресурсов ЭСКО в установленном размере, соответствующем платежам за энергетические ресурсы в период, предшествующий началу энергосервисного контракта (величина фактически полученной экономии не влияет на платежи заказчика). 
Из платежей заказчика ЭСКО компенсирует затраты на энергетические ресурсы заказчика и проект энергосбережения.

Сроки реализации энергосервисного контракта определяются расчетным методом исходя из условий окупаемости проекта энергосбережения и планируемого размера прибыли ЭСКО.

Условия энергосервисного контракта могут быть установлены в соответствии с требованиями к условиям энергосервисного контракта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636.

Энергосервисные контракты могут быть реализованы в отношении отдельных объектов системы, территориальных участков, стадий производства. 
При этом для реализации отдельных проектов могут привлекаться различные ЭСКО.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 75

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя непосредственного результата | Ед.изм. | Всего | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка коллектора по ул.Николая Островского, аварийное состояние объекта (Dy=800-900 мм, L=1850 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1850 | 42850 |
| 2 | Реконструкция участка коллектора от КГН от КНС «Мозырьская» по улицам Верхоянской, Фрунзе, Менжинского, Волховской, Льва Лаврова до ул.Первомайской (Dy=600 мм, L=2000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2000 | 39922 |
| 3 | Реконструкция участка коллектора по ул.Соликамской от ост.Молодежная до переезда у ост.Вторчермет (Dy=1200 мм, L=875 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 875 | 41739 |
| 4 | Реконструкция участка коллектора по ул.Маршала Рыбалко от ул.Сысольской до ул.Нахимова (Dy=900 мм, L=2500 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2500 | 57906 |
| 5 | Реконструкция участка коллектора от КГН от РНС-2 «Ж.Д.» до РНС-5 «Каляева» (Dy=500-1000 мм, L=1840 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1840 | 50576 |
| 6 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» (Dy=1000 мм, L=2150 м) | протяженность построенных сетей | м | 2150 | 59097 |
| 7 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» (Dy=800 мм, L=11535 м) | протяженность построенных сетей | м | 11535 | 267177 |
| 8 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» (Dy=700 мм, L=6170 м) | протяженность построенных сетей | м | 6170 | 141554 |
| 9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырьская» (Dy=350 мм, L=3570 м) | протяженность построенных сетей | м | 3570 | 54184 |
| 10 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» (Dy=300 мм, L=930 м) | протяженность построенных сетей | м | 930 | 13213 |
| 11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» (Dy=300 мм, L=1250 м) | протяженность построенных сетей | м | 1250 | 17759 |
| 12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» (Dy=300 мм, L=2785 м) | протяженность построенных сетей | м | 1250 | 17760 |
| 13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» (Dy=150 мм, L=295 м) | протяженность построенных сетей | м | 295 | 3938 |
| 14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» (Dy=150 мм, L=645 м) | протяженность построенных сетей | м | 645 | 8609 |
| 15 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» (перекладка ПЭ с увеличением диаметра с Dy=300 мм на Dy=500 мм) | протяженность реконструируемых сетей | м | 500 | 9050 |
| 16 | Реконструкция участка коллектора по ул.Советской (Dy=800-900 мм, L=1800 м), аварийное состояние объекта | протяженность реконструируемых сетей | м | 1800 | 41694 |
| 17 | Реконструкция участка коллектора по ул.Советской (Dy=1000 мм, L=1800 м), аварийное состояние объекта | протяженность реконструируемых сетей | м | 1800 | 49476 |
| 18 | Реконструкция участка коллектора по ш.Космонавтов от ул.Комбайнеров до ул.Советской Армии (Dy=900 мм, L=1200 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1200 | 27795 |
| 19 | Реконструкция участка коллектора по ш.Космонавтов от ул.Д.Давыдова до ул.Одоевского (Dy=600мм, L=1000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1000 | 19961 |
| 20 | Реконструкция сетей канализации в Ленинском районе города Перми общей протяженностью L=888 м, Dу=200-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 888 | 12616 |
| 21 | Реконструкция сетей канализации в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20352 м, Dу=150-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 20352 | 271656 |
| 22 | Реконструкция сетей канализации в Мотовилихинском районе города Перми общей протяженностью L=10152 м, Dу=300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 10152 | 144232 |
| 23 | Реконструкция сетей канализации в Индустриальном районе города Перми общей протяженностью L=17664 м, Dу=200 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 17664 | 45018 |
| 24 | Реконструкция сетей канализации в Дзержинском районе города Перми общей протяженностью L=23168 м, Dу=150-400 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 23168 | 329160 |
| 25 | Реконструкция сетей канализации в Орджоникидзевском районе города Перми общей протяженностью L=27049 м, Dу=200 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 24040 | 320888 |
| 26 | Реконструкция сетей канализации в Кировском районе города Перми общей протяженностью L=16664 м, Dу=250 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 16664 | 236752 |
| 27 | Реконструкция дюкера через реку Каму от ГНС «Правый берег» (2Dy=1000мм, L=1000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1000 | 33754 |
| 28 | Перекладка 2 напорных коллекторов от КНС «Бушмакина» (2Dy=300 мм, L=600 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 600 | 10408 |
| 29 | Реконструкция дюкера от Мотовилихинского района до ж/д по ул.Фонтанной,2 (2Dy=250 мм, L=400) | протяженность реконструируемых сетей | м | 400 | 6939 |
| 30 | Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора микрорайона Рабочий поселок после перевода стоков от КНС «Садовый» в ГРК (Dy=600 мм, L=3780 м) (после строительства коллектора шахтной проходки на участке ШС-13 – ШС-13б для приема стоков от КНС «Садовый») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 3780 | 12680 |
| 31 | Вывод из эксплуатации 2 ниток напорного коллектора станции ГНС-5 от пр.Парковый до НС-4 «Хмели» (Dy=2*1200 мм, L=7950 м) (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части замены насосного оборудования малых КНС и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 7950 | 33623 |
| 32 | Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от НС-4 «Хмели» (Dy=1000 мм, L=7050 м) (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части замены насосного оборудования малых КНС и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 7050 | 22441 |
| 33 | Вывод из эксплуатации 2 ниток напорного коллектора станции КНС «Ипподром» (2Dy=600 мм, L=2420 м) (после строительства коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты № 1 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 2420 | 4752 |
| 34 | Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000 мм, L=5600 м) (после строительства шахтного коллектора и напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ШС-13 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 5600 | 23685 |
| 35 | Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000 мм, L=2580 м) (после строительства шахтного коллектора и напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ШС-13 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 2580 | 10911 |
| 36 | Реконструкция КНС «Управление» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 37 | Реконструкция КНС-3 «Пермь-1» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 38 | Реконструкция КНС «Шпальная» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 26970 |
| 39 | Реконструкция КНС «Речник» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 40 | Реконструкция КНС «Мозырьская» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 41 | Реконструкция КНС «Бумажников» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 42 | Реконструкция КНС «ЧОС» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 43 | Реконструкция КНС «ЧОС-2» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 44 | Реконструкция КНС «Банная гора» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 45 | Реконструкция КНС «Щитовая» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 46 | Реконструкция КНС «Бушмакинa» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 47 | Реконструкция КНС «ВОС» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 48 | Реконструкция КНС «Чкалова,54» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 49 | Реконструкция КНС «Коминтерна» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 50 | Реконструкция КНС «Липовая Гора» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 51 | Реконструкция КНС «Липовая гора-Молокозавод» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 52 | Реконструкция КНС «Карпинского» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 38150 |
| 53 | Реконструкция КНС «Андронова» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 54 | Реконструкция КНС «Тубдиспансер» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 55 | Реконструкция КНС-13 «Народовольческая» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 56 | Реконструкция КНС «Социальная гостиница» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 57 | Реконструкция КНС-1 «Шатрова» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 58 | Реконструкция КНС «Зеленое хозяйство» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 59 | Реконструкция КНС «Ижевская,29» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 60 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 26970 |
| 61 | Реконструкция КНС «Новые Ляды-1» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 62 | Реконструкция ГНС «Правый берег» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 227440 |
| 63 | Вывод из эксплуатации НС-4 «Хмели» в связи с изменением схемы транспортировки стоков (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 64 | Вывод из эксплуатации КНС-6 «Ипподром» (после строительства коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты № 1 ГРК) | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 65 | Вывод из эксплуатации КНС «Коломенская» (после строительства новой КНС «Коломенская») | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 66 | Вывод из эксплуатации КНС «Радистов» (в связи с изменением схемы транспортировки стоков) | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
|  | Итого |  |  | х | 3048775 |

5.4. Электроснабжение

Установленные в подразделе 4.4 настоящей части проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения города Перми в рамках Программы решаются посредством мероприятий по замене изношенных объектов 
и оборудования, модернизации объектов и перспективному обеспечению потребности застройки города Перми.

Прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства в городе Перми составит 111150 кВт (раздел 1 настоящей части).

Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства 
к системе электроснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Для обеспечения надежности и эффективности электроснабжения потребителей города Перми предусматривается:

реконструкция питающих центров, в том числе с увеличением мощности трансформаторов,

замена кабельных линий электропередач,

замена и реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов,

строительство новых трансформаторных подстанций.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения города Перми, представленный в приложении 1 к Программе, учитывает планы и предложения территориальных сетевых организаций по развитию системы электроснабжения на территории города Перми, а также перспективные участки нового строительства на территории города в соответствии с Генеральным планом города Перми.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается 
в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности (приложение 2 
к Программе) выражается в поддержании заданных параметров работы системы электроснабжения для всех потребителей.

Эффективность мероприятий по подключению к системе электроснабжения объектов капитального строительства (приложение 2 к Программе) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия настоящей Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий 
на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры (КО-Инвест 2009 года), укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам-аналогам.

Стоимость мероприятий приведена на уровне цен 2014 года. Приведение отдельных стоимостных параметров на уровень цен 2014 года выполнено с учетом отчетных и оценочных данных об инфляции в Пермском крае (Предварительные исходные условия для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 
до 2020 года).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы 
без учета налога на добавленную стоимость.

Необходимые мероприятия по развитию системы электроснабжения города Перми, которые должны быть включены в инвестиционную программу 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», представлены в таблице 76.

Таблица 76

| № | Наименование цели программы, задачи основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | ед.изм. | всего |
| 1 | Реконструкция ПС «Краснова» 110 кВ (монтаж секционной перемычки по стороне 110 кВ, замена изношенных выключателей типа ВК-10) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 2 | Реконструкция ПС «ЭПВРЗ» 110 кВ (замена трансформатора ТДТН-20000/110 № 3) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 3 | Реконструкция ПС «Старехи» 110 кВ (замена выключателей МВ-6 кВ типа ВК-10 – 20 шт. на вакуумные по механической и коммутационной способности) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 4 | Реконструкция ПС «Закамская» 35 кВ с заменой трансформаторов | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 5 | Реконструкция ПС «Пролетарская» 35 кВ с заменой трансформаторов и выключателей | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 6 | Реконструкция ПС «Судозавод» 35 кВ с заменой трансформаторов, выключателей и переводом на напряжение 110 кВ | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 7 | Реконструкция ПС «Набережная» 35 кВ с увеличением мощности трансформаторов | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 8 | Реконструкция ПС «Первомайская» 35 кВ (замена трансформаторов № 3, 4 ТМ-6300/35, реконструкция здания ЗРУ-35 и 6 кВ, замена изношенных выключателей МВ 35/6/10 кВ – 40 шт.) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 9 | Реконструкция ПС «Кристалл» (замена трансфоматора, замена изношенных выключателей МВ 35/6 кВ – 25 шт.) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |

5.5. Газоснабжение

Выявленные в подразделе 4.5 настоящей части проблемы и задачи функционирования и развития системы газоснабжения города Перми в рамках Программы решаются посредством мероприятий по перспективному обеспечению потребности застройки города Перми, а также мероприятий по обеспечению надежности, энергоэффективности и развития системы газоснабжения.

Прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства в городе Перми составит 17,96 тыс.куб.м/час.

Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства 
к системе газоснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Строительство сетей газораспределения в рамках подключения к системе газоснабжения объектов нового строительства микрорайона Заозерье (малоэтажная застройка) осуществляется за счет средств бюджета города Перми на основании постановления администрации городе Перми от 18.10.2013 № 892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми». Реализация и финансирование мероприятий по строительству сетей газораспределения для микрорайона Заозерье планируется в 2018-2022 годах 
с соответствующими изменениями бюджетных расходов на рассматриваемый период. Изменения обусловлены отсутствием мероприятий по строительству необходимых для подключения к системе газораспределительных пунктов в утвержденной Программе газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на 2015-2017 годы.

Для обеспечения надежности газоснабжения города Перми предусматривается:

объединение левобережной и правобережной систем газоснабжения города Перми,

строительство газопроводов в целях закольцовки отдельных тупиковых участков системы,

модернизация и строительство ГРП.

Мероприятия, предусмотренные Программой газоснабжения, не вошедшие 
в настоящую Программу, могут быть реализованы в период после 2022 года.

Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения города Перми, представленный в приложении 1 к Программе, учитывает проекты по развитию сетей газоснабжения на территории города Перми в соответствии с Генеральным планом города Перми, а также данных о перспективных участках нового строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что газораспределительная организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и прокладку сетей газоснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). 
От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности выражается в поддержании заданных параметров работы системы газоснабжения для всех потребителей.

Эффективность мероприятий по подключению к системе газоснабжения объектов капитального строительства (приложение 2 к Программе) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации природного газа в течение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации 
(при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры (КО-Инвест 
2009 года), укрупненных оценок стоимости мероприятий, приведенных в Программе газоснабжения и Программе газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на 2012-2014 годы.

Стоимость мероприятий приведена на уровне цен 2014 года. Приведение отдельных стоимостных параметров на уровень цен 2014 года выполнено с учетом отчетных и оценочных данных об инфляции в Пермском крае (Предварительные исходные условия для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 
до 2020 года).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы 
без учета налога на добавленную стоимость.

Необходимые мероприятия по развитию системы газоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 76.1.

Таблица 76.1

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | ед.изм. | всего |
| 1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления в микрорайоне Голованово | протяженность построенного газопровода | км | 0,6 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП-68 до ГРП-58 по ул.Бекетова | протяженность построенного газопровода | км | 0,5 |
| 3 | Перекладка участка газопровода низкого давления от ГРП-72К до врезки в газораспределительную сеть по ул.Мензелинской с Ду-108 мм на газопровод Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,1 |
| 4 | Перекладка газопровода низкого давления на участке по ул.Репина,65 и ул.Репина,67-70 с Ду-133 мм на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,15 |
| 5 | Перекладка газопровода низкого давления на участке по ул.Репина,31 от ГРП-600 до места врезки в газопровод низкого давления Ду-159 мм с Ду-114 мм на Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,1 |
| 6 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления Ду-273 мм, идущего на микрорайон Заозерье | протяженность построенного газопровода | км | 1,088 |
| 7 | Установка ГРП по адресу Дубровский 2-й переулок с включением в сеть низкого давления по переулку 1-му Дубровскому,6, 8 | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 8 | Прокладка сети среднего давления от газопровода среднего давления Ду-108 мм, идущего на ОАО «Алур» | протяженность построенного газопровода | км | 0,295 |
| 9 | Установка ГРП по адресу ул.Маршала Толбухина,2а с включением в сеть низкого давления по ул.Никитина | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 10 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления I категории Ду-530 мм, проложенного по ул.Февральской, до ГРП | протяженность построенного газопровода | км | 0,686 |
| 11 | Установка ГРП по адресу: угол ул.Старых Большевиков и ул.Стольникова в сети низкого давления по ул.Старых Большевиков,27-36 и по ул.Фокинской,62-78; между газопроводами Ду-57 мм, проложенными по ул.Пугачевской от дома 66 и по ул.Народной,2а-4а | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 2 |
| 12 | Прокладка перемычек до Ду-80 мм: между газопроводами, проложенными по ул.Копылова,60-62 Ду-57 мм; между газопроводами Ду-57 мм, проложенными по ул.Февральской,27-33а и по ул.Февральской,28-74; между газопроводами, проложенными по ул.Гарцовской Ду-57 мм и ул.Стольникова,45-82 Ду-57 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,109 |
| 13 | Прокладка перемычки Ду-108 мм между газопроводами, проложенными по ул.Завьялова,50-80 Ду-57 мм и по ул.Февральской Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,032 |
| 14 | Прокладка газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-325 мм, проложенного по ул.Адмирала Ушакова | протяженность построенного газопровода | км | 0,35 |
| 15 | Установка ГРП по адресу: угол ул.5-й Каховской и ул.Сокольской с врезкой его в существующие сети низкого давления по ул.Сокольской | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 16 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления Ду-108 мм, проложенного по ул.Лузенина,д.48-73 | протяженность построенного газопровода | км | 0,25 |
| 17 | Установка ГРП по адресу: ул.Речка Талажанка,24 с врезкой в существующую сеть низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 18 | Прокладка газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-108 мм, проложенного по ул.Ординской | протяженность построенного газопровода | км | 0,02 |
| 19 | Установка ГРП по адресу: угол ул.Ординской и ул.Героев Хасана с врезкой в существующие сети низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 20 | Прокладка газопровода высокого давления Ду-76 мм от газопровода высокого давления Ду-426 мм | протяженность построенного газопровода | км | 1,47 |
| 21 | Установка ГРП по адресу: ул.Возовая,13 с врезкой в существующие сети низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 22 | Прокладка двух участков газопровода высокого давления Ду-89 мм и Ду-108 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм, проложенного по ул.Магистральной | протяженность построенного газопровода | км | 0,512 |
| 23 | Установка ГРП производительностью 1000 куб.м/час по адресу: ул.Магистральная,98 с врезкой в существующие сети низкого давления по ул.Магистральной,100а | протяженность построенного газопровода | км | 0,021 |
| 24 | Установка ГРП производительностью 2000 куб.м/час по адресу: ул.Магистральная,24 с врезкой в существующие сети низкого давления по ул.Магистральной | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 25 | Перекладка газопроводов низкого давления по ул.Маршала Рыбалко/ул.Оборонщиков с Ду-133 мм на Ду-159 мм; ул.Маршала Рыбалко/ул.Адмирала Нахимова Ду-108 мм на Ду-159 мм; ул.Чистопольской,7 Ду-89 мм на Ду-159 мм; ул.Шишкина/ул.Магистральной с Ду-108 мм на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,177 |
| 26 | Прокладка замыкающего участка газопровода низкого давления Ду-108 мм от дома по адресу ул.Адмирала Нахимова,4 до дома по ул.Закамской,20а, и по ул.Худанина Ду-108 мм. Перекладка газопроводов низкого давления: ул.Сысольской, ул.Ямпольской, ул.Маршала Рыбалко с Ду-57 мм, Ду-89 мм на Ду-108 мм; Липатова, 13 с Ду-76 мм на Ду-108 мм; ул.Закамской,62 с Ду-76 мм на Ду-108 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,703 |
| 27 | Реконструкция ГРПШ-10И в целях увеличения пропускной способности до величины не менее 250 куб.м/час | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 28 | Перекладка участков газопровода низкого давления: Ду-114 мм на выходе из ГРП-14И на Ду-273 мм; Ду-89 мм на выходе из ГРП-20И на Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,021 |
| 29 | Прокладка участков газопровода низкого давления Ду-108 мм: от дома № 13 по ул.Чердынской до дома № 12 с врезкой в существующий газопровод Ду-102 мм; по ул.Льва Толстого, ул.Левченко (закольцовка существующей сети низкого давления между точками: ул.Левченко/ул. Капитана Гастелло (газопровод Ду-108 мм) и ул.Стахановская,2 (газопровод Ду-159 мм); по ул.Архитектора Свиязева с врезкой в существующий газопровод среднего давления Ду-219 мм по адресу ул.Архитектора Свиязева/ ул.1-я Карьерная | протяженность построенного газопровода | км | 1,088 |
| 30 | Перекладка участков газопровода низкого давления: Ду-108 мм по адресу: ул.2-я Молодогвардейская/пр.Декабристов на Ду-159 мм; Ду-89 мм, по адресу: ул.Милиционера Власова и ул.Нефтяников на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,152 |
| 31 | Перекладка участка газопровода низкого давления Ду-32 мм по ул.Олега Кошевого на Ду-57 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,034 |
| 32 | Установка ГРП производительностью не менее 1000 куб.м/час по адресам: ул.Архитектора Свиязева/ул.1-я Карьерная (с подключением его к существующим сетям низкого давления в следующих точках: ул.Экскаваторная,12, ул.Космонавта Беляева,61, ул.Дивьинская/ ул.2-я Ипподромная); ул.Архитектора Свиязева/ул.Геологов с подключением его к существующей сети низкого давления по адресу: ул.Геологов,19 | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 2 |
| 33 | Прокладка участка газопровода среднего давления Ду-89 мм по ул.Оверятской с врезкой в существующий газопровод среднего давления Ду-219 мм по адресу: ул.Оверятская, ул.Встречная | протяженность построенного газопровода | км | 0,531 |
| 34 | Установка ГРП производительностью не менее 500 куб.м/час по адресу ул.Оверятская/Глухой переулок с подключением его к существующим сетям низкого давления в следующих точках: ул.3-я Кордонная,20, ул.Кордонная – ул.2-я Верховая; ул.Оверятская – ул.1-я Юннатская | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |

5.6. Схема по обращению с твердыми бытовыми отходами

На среднесрочную перспективу предстоит решить проблемы заполнения эксплуатируемых полигонов ТБО. Учитывая значительные капиталовложения 
в рекультивацию существующих и строительство новых полигонов ТБО, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и так далее) увеличение эффективности системы обращения с отходами в городе Перми возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса (далее – МСК).

Целесообразность строительства МСК может быть обусловлена двумя комплексами причин:

экологическая составляющая – основной эффект от введения МСК заключается в сокращении негативного воздействия на окружающую среду (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух) от размещения отходов. Также сюда можно отнести ограниченность земельными ресурсами при поиске возможных участков для новых полигонов;

экономическая составляющая – вторичные ресурсы из состава твердых бытовых отходов могут представлять коммерческий интерес для субъектов системы обращения с отходами, так как могут быть реализованы для дальнейшей переработки.

При строительстве МСК обеспечивается:

снижение количества объектов размещения отходов,

продление срока эксплуатации существующих объектов по захоронению ТБО,

обеспечение экологической безопасности города Перми и прилегающих территорий. Особенно это обеспечивается при максимальном приближении МСК к местам образования отходов: данное обстоятельство снижает рентабельность вывоза отходов за территорию города для их размещения на несанкционированных свалках,

повышение эффективности использования территорий, отведенных под захоронение отходов потребления, за счет организации высотного складирования, прессования или уплотнения отходов, повторного (цикличного) использования площадок захоронения отходов,

максимальное использование вторичных ресурсов,

создание необходимых условий для организации переработки разных видов отходов и вторичного сырья.

Перечисленные выше экономические и экологические факторы оказывают различное влияние на целесообразность строительства МСК. Так, если эксплуатация МСК практически при любых обстоятельствах приведет к снижению объемов захоронения отходов, то с экономической точки зрения выгоды от реализации вторичных ресурсов могут не компенсировать расходы по функционированию комплекса, а срок окупаемости может быть равен или даже превышать срок службы основного оборудования. Поэтому представляется целесообразным при принятии решения о строительстве МСК оценить потенциал использования отходов 
в качестве источника вторичных ресурсов.

Для этого необходимо проанализировать морфологический состав отходов. 
В 2011 году ПНИПУ проведен эксперимент по внедрению селективного сбора отходов на территории города Перми. По результатам данного эксперимента подготовлен отчет о проведении научно-исследовательской работы по внедрению селективного сбора отходов на территории города Перми. Результаты эксперимента приведены в таблице 77.

Таблица 77. Укрупненный морфологический состав раздельно собранных
 и смешанных отходов

| Наименование | Содержание по массе, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | смешанные отходы | бумага, картон | пластик, стекло, металл |
| Пищевые отходы | 15,6 | 1,7 | 1,1 |
| Макулатура | 13,9 | 68,8 | 3,1 |
| Металлы | 3,2 | 0,4 | 1,7 |
| Полимеры | 13,9 | 8,1 | 14,5 |
| Стекло | 21,7 | 4,2 | 74,1 |
| Прочее | 14,9 | 3,6 | 2,6 |
| Отсев | 16,7 | 13,2 | 3,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

С учетом усреднения морфологический состав ТБО можно представить 
в виде следующей структуры (таблица 78).

Таблица 78

| Наименование | Содержание по массе в среднем, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 13,3 |
| Макулатура | 17,4 |
| Металлы | 2,9 |
| Полимеры | 13,5 |
| Стекло | 24,5 |
| Прочее | 13,0 |
| Отсев | 15,4 |
| Итого | 100,0 |

В настоящее время в городе Перми преобладает сбор всех составляющих ТБО в единые контейнеры, раздельный сбор вторичных ресурсов осуществляется 
в незначительной степени. Сбор всех видов отходов в один контейнер может существенно ухудшить качество отходов как вторичных ресурсов, в первую очередь, всех видов макулатуры за счет их загрязнения и намокания. Это в свою очередь, может привести к тому, что такие вторресурсы будет невозможно реализовать 
или удастся реализовать только с существенной скидкой. Поэтому при оценке потенциальных доходов от реализации вторичных ресурсов необходимо учитывать поправочный коэффициент, характеризующий долю отбора ресурсов исходя из их качества, в размере в среднем 60%. Результаты оценки потенциального количества вторичных ресурсов в городе Перми приведены в таблице 79.

Таблица 79

| Наименование показателя | Содержание по массе в среднем, % | Возможный отбор вторичных ресурсов, % | Масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ТБО всего, тонн | 100 | - | 274183 | 275094,6 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по составу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пищевые отходы | 13,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| макулатура | 17,4 | 10,4 | 28625 | 28720 | 28801 | 28867 | 28917 | 28951 | 28970 | 28974 | 28962 |
| металлы | 2,9 | 1,7 | 4771 | 4787 | 4800 | 4811 | 4819 | 4825 | 4828 | 4829 | 4827 |
| полимеры | 13,5 | 8,1 | 22209 | 22283 | 22346 | 22397 | 22435 | 22462 | 22477 | 22480 | 22471 |
| стекло | 24,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 13 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отсев | 15,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн | х | 20,3 | 55604 | 55789 | 55947 | 56075 | 56172 | 56238 | 56276 | 56284 | 56260 |

Оценка потенциальной выручки от реализации вторичных ресурсов приведена в таблице 80.

Таблица 80

| Наименование показателя | В среднем за период, тонн | Цена, руб./тонна | Стоимостная оценка, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |
| в том числе по составу: |  |  |  |
| макулатура | 28865 | 4000 | 115461 |
| металлы | 4811 | 10000 | 48109 |
| полимеры | 22395 | 10000 | 223954 |
| Всего | 56072 |  | 387524 |

Совокупный рынок услуг по вывозу и захоронению отходов в городе Перми можно оценить в размере не менее 700 млн.руб. в год. Внедрение мусоросортировочных комплексов может дать экономический эффект, сопоставимый с полугодовыми расходами по обращению с отходами, что является достаточно значимой величиной.

Экономическая целесообразность внедрения мусоросортировочных комплексов сопровождается требованиями Генерального плана города Перми, предусматривающего необходимость обеспечения извлечения не менее 15% вторичных ресурсов из ТБО.

Дополнительным направлением по утилизации ТБО в целях сокращения размещаемых на полигонах отходов является извлечение из оставшихся отходов фракций, которые могут быть преобразованы в альтернативное топливо RDF (refuse derived fuel – топливо, полученное из отходов). В качестве фракций отходов, которые могут служить основой для такого топлива, являются некоторые виды полимеров (в первую очередь, пленки всех видов, за исключением содержащих хлор), которые не являются коммерчески привлекательным вторичным ресурсом, неиспользуемые бумажные отходы, а также текстиль, резина, кожа, дерево. На долю данных видов отходов приходится около 20 % всех отходов. Таким образом, на производство топлива может быть направлено ежегодно около 54,6 тыс.тонн отходов.

После извлечения из общей массы данные виды отходов должны быть дополнительно подготовлены для использования в качестве топлива. Для этого данные отходы измельчаются до фракции 2,5-4 мм.

Теплотворная способность такого альтернативного топлива оценивается 
в размере до 20000 кДж/кг (калорийность 4000-5000 ккал/кг). Таким образом, для замещения 1 куб.м природного газа требуется около 1,7 кг альтернативного топлива.

В качестве направлений использования данного вида топлива может рассматриваться цементная и металлургическая промышленность. В Пермском крае и соседних регионах расположено несколько производств, которые могут использовать топливо RDF. Учитывая, что в Российской Федерации это топливо пока 
не используется, при оценке перспектив его внедрения в рамках настоящей Программы представляется целесообразным предусмотреть его передачу потенциальным потребителям на безвозмездной основе. Также это может быть обусловлено возможной потребностью в модернизации топливного хозяйства заводом - потребителем топлива. После завершения некоторого начального этапа, отладки технологий, урегулирования договорных и прочих отношений возможно постепенное введение платы за поставляемое топливо.

Запуск в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов даст существенный эффект как в экологической (снижение объемов размещения отходов в среднем на 40%), так и в экономической сфере, что делает целесообразной реализацию этих мероприятий.

Следующим направлением использования отходов является выделение 
из оставшихся отходов биоразлагаемых органических фракций и производство 
из них компоста. Преимуществами данного решения является его низкая стоимость производства (процесс компостирования происходит на специально отведенном участке компостирования без привлечения какого-либо оборудования), а также наличие существенной потребности в нем (в среднесрочной перспективе потребуется рекультивация полигона ТБО «Софроны». Для этих целей может быть использован произведенный компост, что позволит сэкономить на приобретении грунта. Кроме этого, компост может использоваться в качестве изолирующего материала при эксплуатации существующих полигонов).

Необходимость реализации мер по производству компоста предусмотрена Генеральным планом городе Перми.

В качестве отходов для производства компоста могут использоваться пищевые отходы, а также отсев (мелкие фракции, отбираемые в процессе сортировки). На долю данных видов отходов приходится 29% в их общей структуре. Таким образом, введение участка по компостированию позволит сократить объем захораниваемых отходов в среднем на 79,3 тыс.тонн ежегодно. Дополнительно в качестве источника сырья для производства компоста может служить обезвоженный осадок сточных вод с БОС «Гляденово», укосы трав, обрез деревьев, образующиеся в процессе благоустройства города.

Таким образом, реализация намеченного комплекса мероприятий позволит сократить объемы размещаемых отходов не менее чем на 40% от существующего сегодня уровня. Лишь около трети отходов (в зависимости от уровня использования биоразлагаемых отходов для производства компоста) может подлежать конечному захоронению на полигонах (таблица 81).

Таблица 81

| Наименование показателя | Возможная доля использования, % | Масса отходов/отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Твердые бытовые отходы всего, тонн | 100 | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| Всего масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн | 20,3 | 55604 | 55789 | 55947 | 56075 | 56172 | 56238 | 56276 | 56284 | 56260 |
| Альтернативное топливо RDF, тонн | 19,8 | 54165 | 54345 | 54498 | 54623 | 54718 | 54782 | 54819 | 54826 | 54804 |
| Биоразлагаемая органическая фракция, тонн | 28,7 | 78691 | 78952 | 79175 | 79356 | 79493 | 79587 | 79641 | 79652 | 79618 |
| Масса ТБО, подлежащих захоронению после сортировки («хвосты», до уплотнения), тонн | 31,3 | 85723 | 86008 | 86251 | 86449 | 86598 | 86700 | 86758 | 86770 | 86734 |

В настоящее время можно выделить два основных типа мусоросортирвочных комплексов: комплекс «ручной» сортировки и комплекс автоматической сортировки. В первом случае все вторичные ресурсы извлекаются из отходов операторами, работающими вдоль конвейера, по которому транспортируются отходы. Во втором случае отбор фракций осуществляется с использованием различного оборудования в зависимости от типа сортируемых отходов.

Сравнение двух типов МСК позволяет сформировать их основные преимущества и недостатки.

|  | МСК «ручной» сортировки | МСК автоматической сортировки |
| --- | --- | --- |
| Преимущества | низкая стоимость строительства и эксплуатации, простота и неприхотливость в эксплуатации | значительное увеличение мощности сортировки, существенное увеличение доли отсортированных отходов (до 30% в зависимости от состава отходов, а также возможность производства альтернативного топлива и компоста), улучшение качества сортировки не происходит смешение различных видов вторичных ресурсов), практически полное отсутствие ручного труда (исключен «человеческий» фактор) |
| Недостатки | низкая производительность (для увеличения объема отсортированных отходов требуется увеличение количества работников), низкий уровень отбора отходов (в среднем фактический показатель отбора вторсырья составляет 10%), низкое качество сортировки («человеческий» фактор) | высокая стоимость строительства за счет высокотехнологического оборудования |

При выборе типа МСК для города Перми также необходимо учитывать результаты эксперимента, проведенного в 2013 году ПНИПУ. В рамках данной работы был приобретен комплекс оптической сортировки. Основной целью работы стало изучение теоретических и практических аспектов сортировки отходов 
и фракций вторичного сырья. Результаты эксперимента в целом подтверждают возможность эксплуатации комплексов автоматической сортировки в условиях города Перми (в частности, с учетом отсутствия системы раздельного сбора отходов).

Таким образом, с учетом обозначенных выше преимуществ и недостатков, 
а также результатов проведенного эксперимента представляется целесообразным внедрение в городе Перми комплексов автоматической сортировки отходов. Имеющийся существенный недостаток (их высокая стоимость) может быть компенсирован некоторой трансформацией полностью автоматических комплексов 
в полуавтоматические, что позволит сэкономить на дорогом технологическом оборудовании по распознаванию отходов (оптические сканеры).

Принципиальная схема работы полуавтоматического МСК выглядит следующим образом (основные технологические этапы):

подготовка отходов (удаление крупногабаритных фракций),

измельчение и разрывание мусорных мешков,

сортировка по размеру фракций (исключение пищевых отходов и прочих мелких отходов для их дальнейшего компостирования),

отбор черных металлов,

отбор пластика (оптический сканер) (в основном бутылки, которые затем поступают на конвейер для дальнейшей ручной досортировки по цветам),

отбор макулатуры (оптический сканер),

отбор цветного металла,

отбор элементов для топлива RDF (оптический сканер),

прессование оставшихся отходов и транспортирование на полигон.

Годовые объемы образования отходов в городе Перми составят около 
280 тыс.тонн. Таким образом, совокупная мощность всех МСК должна составлять 300 тыс.тонн отходов в год.

При планировании количества МСК и их размещения необходимо исходить из особенностей расположения города Перми. В частности, город расположен 
на обоих берегах реки Камы (Воткинское водохранилище). Обе части города связывают два моста: Коммунальный мост и Красавинский мост. Эксплуатация Коммунального моста может быть завершена уже в 2017 году. Красавинский мост расположен несколько в стороне от основных районов образования отходов. Поэтому размещение МСК только в какой-либо одной части города Перми (относительно реки Камы) либо существенно повысит транспортные издержки по перевозке отходов и продуктов их сортировки из-за увеличения дальности вывоза, либо приведет к отсутствию спроса на услугу МСК, расположенного на противоположном берегу. Таким образом, целесообразно размещение как минимум двух МСК на каждом берегу реки Камы.

Объемы образования отходов в городе Перми по различным берегам реки Камы можно укрупненно оценить в следующем размере:

правый берег – 80 тыс.тонн в год,

левый берег – 200 тыс.тонн в год.

В городе Перми выявлены следующие земельные участки, которые могут быть использованы для размещения МСК:

Сылвенский тракт,15,

Восточный обход,149,

ул.Ласьвинская,106а,

ул.Причальная,3а, 5, 7а, 7б,

ул.Промышленная,89а, 103а.

Для размещения МСК на правом берегу реки Камы целесообразно использовать участок по адресу ул.Ласьвинская,106а, так как, во-первых, он уже состоит 
на кадастровом учете, во-вторых, находится ближе к Бекрятскому полигону ТБО, на который будут поступать остальные «хвосты» сортировки.

Участок по адресу Восточный обход,149 нецелесообразно рассматривать для возможного размещения МСК, так как он значительно удален как от основных мест образования отходов, так и от наиболее близкого к нему полигона ТБО «Софроны».

Участок по адресу Сылвенский тракт,15 расположен в непосредственной близости как от мест образования отходов (Ленинский, Свердловский, Мотовилихинский районы города Перми), так и от полигона ТБО «Софроны», на котором может осуществляться захоронение «хвостов» сортировки. Участок расположен на пути следования мусоровозов на полигон. Кроме этого, площадь участка позволяет расположить на нем дополнительные объекты по утилизации ТБО, в частности, карты для компостирования отходов (для дальнейшего направления компоста на полигон ТБО «Софроны»). Таким образом, данный участок может рассматриваться в качестве места размещения МСК.

Участки по адресу ул.Промышленная,89а, 103а также расположены вблизи основных мест образования отходов (Индустриальный, Дзержинский и Свердловский районы города Перми). Однако их удаленность относительно мест размещения «хвостов» сортировки значительно больше, чем участка по адресу Сылвенский тракт,15. Так, расстояние до полигона ТБО «Софроны» составляет около 
27 км, а до полигона ТБО «Звездный» – около 38 км.

Как уже отмечалось, эксплуатация полигона ТБО «Звездный» может завершиться в ближайшие 2-3 года. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства рядом с ним нового полигона для захоронения отходов. Новый полигон будет удален как от площадки по адресу ул.Промышленная,89а, 103а, так и по адресу Сылвенский тракт,15 больше, чем полигон ТБО «Софроны». Стоимость вывоза «хвостов» сортировки на новый полигон будет больше, что делает перспективы его окупаемости неоднозначными. Поэтому оба перспективных участка 
для МСК целесообразно рассматривать в связке с полигоном ТБО «Софроны».

При строительстве МСК на обоих участках одновременно можно условно (по принципу равноудаленности и равенства объемов сортируемых отходов) сформировать границы обслуживаемых ими территорий:

«территория 1» – для перспективного МСК по адресу ул.Промышленная,89а, 103а – территория города Перми, ограниченная с севера рекой Камой, с востока – условной линией в районе ул.Героев Хасана,

«территория 2» – для перспективного МСК по адресу Сылвенский тракт,15 – территория города Перми, ограниченная с севера рекой Камой, с запада – условной линией в районе ул.Героев Хасана.

При размещении МСК на двух участках одновременно будет получаться ситуация, при которой отходы в первой из указанных территорий будут сначала свозиться на МСК (южное и юго-западное направление движения, среднее расстояние вывоза – 9 – 11 км), после сортировки «хвосты» и биоразлагаемые отходы будут транспортироваться на восток и северо-восток в район МСК по адресу Сылвенский тракт,15 и полигона ТБО «Софроны» (среднее расстояние вывоза – 27 км). Альтернативой данному варианту является размещение единственного МСК по адресу Сылвенский тракт,15. В этом случае все отходы левобережной части города Перми будут направляться на этот МСК, а оттуда – на полигон ТБО «Софроны». В этом случае среднее расстояние отходов с «территории 1» до МСК составит 10 – 12 км. Однако расстояние вывоза «хвостов» сортировки и биоразлагаемых отходов будет значительно меньше – около 12 км.

Таким образом, наиболее целесообразным является размещение одного МСК на левобережной части города Перми по адресу Сылвенский тракт,15 мощностью 200 тыс.тонн отходов в год. Экономия по сравнению с альтернативным вариантом составит 750 тыс.тонн/км.

Перечень и стоимость основного технологического оборудования МСК принята на основании информации поставщиков и производителей. В рамках разработки настоящей Программы использовалась информация о стоимости линий автоматической сортировки, предоставленная ООО «ЭКОРОССТРОЙ» г.Москва.

К основному технологическому оборудованию относятся:

конвейерная система,

два узла автоматической сортировки (выделяемый материал – полимеры 
и бумага),

горизонтальный брикетировочный пресс,

разрыватель мусорных мешков,

барабанный сепаратор,

баллистический сепаратор,

подвесной магнитный сепаратор,

сепаратор цветных металлов,

система автоматического управления и контроля.

В комплект оборудования для производства альтернативного топлива RDF входят:

конвейерная система,

узел автоматической сортировки,

сепаратор черных металлов,

дробилка,

прочее электрооборудование.

Стоимость строительно-монтажных работ и прочего оборудования определялась с учетом данных по аналогичным реализованным проектам. Стоимость строительства МСК мощностью 200 тыс.тонн в год приведена в таблице 82.

Таблица 82

| № | Наименование | Строительные работы, тыс.руб. | Монтажные работы, тыс.руб. | Оборудование, тыс.руб. | Прочие затраты, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | 3707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3707,24 |
| 2 | Аренда земельного участка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по главе 1 | 3707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3707,24 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | Отделение приема ТБО под навесом со складами ТБО, крупногабаритного и прессованного вторсырья | 9197,65 | 5261,48 | 902,50 | 0,00 | 15361,63 |
| 4 | Корпус автоматизированной сортировки ТБО с участком пресс-компактированием | 28201,40 | 2274,32 | 233404,83 | 0,00 | 263880,55 |
| 5 | Склад RDF (под навесом) | 2076,06 | 305,68 | 1000,83 | 0,00 | 3382,57 |
| 6 | АСУ ТП производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по главе 2 | 39 475,11 | 7 841,48 | 235 308,17 | 0,00 | 282624,75 |
|  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |
| 7 | Административно-бытовой корпус с комнатой приема пищи, центральным диспетчерским пунктом, бытовыми и производственными помещениями | 6766,20 | 81,07 | 831,08 | 0,00 | 7678,35 |
| 8 | Компрессорная | 7271,50 | 625,70 | 7340,63 | 0,00 | 15237,83 |
| 9 | Контейнерный склад оборудования и материалов (2 шт.) | 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,41 |
|  | Итого по главе 3 | 14532,11 | 706,76 | 8171,71 | 0,00 | 23410,58 |
|  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутриплощадочные кабельные сети 10 кВ и 0,4 кВ | 0,00 | 2531,91 | 0,00 | 0,00 | 2531,91 |
| 11 | Распределительная подстанция (РП) 10 (6)/0,4 кВ | 135,06 | 270,11 | 2769,29 | 0,00 | 3174,46 |
| 12 | Дизельная электростанция (пожаротушения) | 186,95 | 0,00 | 1277,71 | 0,00 | 1464,66 |
|  | Итого по главе 4 | 322,00 | 2802,03 | 4047,00 | 0,00 | 7171,03 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутриплощадочные дороги и автостоянки, включая разворотную (разгрузочную) площадку | 18820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18820,25 |
| 14 | Автовесовая станция с радиационным контролем | 640,31 | 117,70 | 1013,65 | 0,00 | 1771,66 |
| 15 | Контрольно-пропускной пункт с инженерным обеспечением на 1 человека в смену | 533,62 | 140,88 | 43,19 | 0,00 | 717,68 |
|  | Итого по главе 5 | 19994,18 | 258,58 | 1056,83 | 0,00 | 21309,59 |
|  | Глава 6. Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 4059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4059,22 |
| 17 | Насосная станция хозпитьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами | 2227,47 | 7,24 | 74,26 | 0,00 | 2308,98 |
| 18 | Резервуары запаса воды | 6998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6998,27 |
| 19 | Очистные сооружения дождевых стоков с насосной станцией | 5086,82 | 4,44 | 4167,16 | 0,00 | 9258,43 |
|  | Итого по главе 6 | 18371,79 | 11,69 | 4241,42 | 0,00 | 22624,90 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 20 | Благоустройство и озеленение территории | 543,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,03 |
| 21 | Наружное освещение площадки комплекса | 124,54 | 830,22 | 16,57 | 0,00 | 971,33 |
|  | Итого по главе 7 | 667,56 | 830,22 | 16,57 | 0,00 | 1514,36 |
|  | Итого по главам 1-7 | 97069,99 | 12450,76 | 252841,70 | 0,00 | 362362,46 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 22 | Временные здания и сооружения – 1,6% от СМР | 1553,12 | 199,21 | 0,00 | 0,00 | 1752,33 |
|  | Итого по главе 8: | 1553,12 | 199,21 | 0,00 | 0,00 | 1752,33 |
|  | Итого по главам 1-8 | 98623,11 | 12649,97 | 252841,70 | 0,00 | 364114,79 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время – 1,5% от СМР | 1479,35 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 1669,10 |
| 24 | Затраты на проведение пуско-наладочных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1763,45 | 1763,45 |
| 25 | Стоимость подключения к электрическим сетям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,72 | 3002,72 |
|  | Итого по главе 9 | 1479,35 | 189,75 | 0,00 | 4766,16 | 6435,26 |
|  | Итого по главам 1-9 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 4766,16 | 370550,05 |
|  | Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) |  |  |  |  |  |
| 26 | Затраты на содержание служб заказчика (технический надзор) – 0,4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,20 | 1482,20 |
|  | Итого по главе 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,20 | 1482,20 |
|  | Итого по главам 1-10 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 6248,36 | 372032,25 |
|  | В ценах на 2014 год по главам 1-10 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 6248,36 | 372032,25 |
|  | Глава 11. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11049,26 | 11049,26 |
| 28 | Затраты на авторский надзор – 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,06 | 744,06 |
|  | Итого по главе 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11793,32 | 11793,32 |
|  | Итого по главам 1-11 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 18041,69 | 383825,57 |
| 29 | Резерв на непредвиденные работы и затраты – 3% | 3003,07 | 385,19 | 7585,25 | 541,25 | 11514,77 |
|  | Итого в ценах 2014 года без НДС | 103105,53 | 13224,92 | 260426,96 | 18582,94 | 395340,34 |

Факторами, определяющими производительность и расположение участка компостирования, являются потребность в компосте и расположение объектов потребления компоста.

Как отмечалось выше, на участке компостирования может производиться компост, который впоследствии будет использоваться в качестве изолирующего материала в процессе захоронения отходов на полигоне. Производить компост достаточно высокого качества, который может использоваться в качестве удобрения, нецелесообразно и невозможно, так как в городе Перми на среднесрочную перспективу не планируется вводить селективный сбор отходов, который является ключевым фактором, позволяющим существенно повысить качество конечного продукта процесса компостирования.

На период до 2022 года в качестве объектов для захоронения отходов рассматриваются два полигона – полигон ТБО «Софроны» и Бекрятский полигон ТБО. И в существующем, и в перспективном балансе утилизации (захоронения) отходов на первый полигон приходится подавляющая доля отходов – 60-70%. Это предопределяет целесообразность размещения участка компостирования вблизи полигона ТБО «Софроны». Размещение участка компостирования в Кировском районе города Перми нецелесообразно и невозможно по следующим причинам:

с учетом объемов отсортированных отходов объем «хвостов», подлежащий захоронению, будет незначительным – менее 50000 тонн в год,

потенциальные площадки для размещения объектов по обращению с отходами имеют небольшие площади, которые не позволят разместить (с учетом необходимой санитарно-защитной зоны) на них участок компостирования.

Размеры участка компостирования определяются потребностью в компосте. Исходя из:

того, что часть отходов, вывозимых от города Перми, (40%) подлежит использованию в качестве вторичного сырья или альтернативного топлива,

того, что толщина изоляционного слоя составит в среднем 20 см через каждые 2 м отходов (с учетом коэффициента их уплотнения на полигоне) на основании Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации полигонов,

объемов отходов, размещаемых на полигоне ТБО «Софроны»,

требований к производству компоста, –

потребность в компосте не превысит 10000 тонн в год.

Учитывая достаточно небольшую потребность в компосте, компостирование целесообразно организовать аэробным способом (полевое компостирование). Это позволит избежать больших капитальных затрат для приобретения оборудования для других более производительных способов компостирования (туннельное компостирование, компостирование в бассейнах выдержки).

Полевое компостирование предусматривает следующие основные технологические этапы:

разгрузку мусоровозов с отсевом мелкой фракции после сортировки,

формирование бульдозером буртов (штабелей) из отходов,

выдержку отходов для их саморазогрева (повышение внутренней температуры),

периодическое «перелопачивание» (ворошение) буртов.

Отходы формируются в бурты шириной основания около 7,6 м, шириной высотной части – около 2 м, высотой – 2,5- 2,8 м, длиной – 59 м.

В процессе компостирования происходит повышение внутренней температуры отходов до 60-65°С. Такая температура на протяжении длительного воздействия обеспечивает гибель яиц гельминтов, личинок мух и большей части патогенной микрофлоры.

Наружные слои отходов в буртах разогреваются меньше, чем внутренние, 
служат теплоизоляцией для внутренних саморазогревающихся слоев отходов. Поэтому для надежного обезвреживания всей массы отходов их необходимо «перелопачивать», в результате чего наружные слои оказываются внутри, а внутренние – снаружи. Кроме этого, «перелопачивание» способствует лучшей аэрации всей массы компостируемого материала. Для этих целей целесообразно использовать оборачиватель валков Doppstadt DU 320 (или аналог). Данное оборудование, используемое в качестве навесного на обычную тракторную технику, позволяет быстро и эффективно производить ворошение буртов из компоста. В течение цикла переработки отходов предусматривается их «перелопачивание» 3 раза.

Процесс компостирования зависит также от температуры наружного воздуха. В холодные периоды года компостирование идет значительно дольше 
(до 6 мес.), в то время как в теплое время года приготовление компоста возможно за 1 мес. Кроме этого, производство компоста в осенне-зимний период может сопровождаться обильными осадками в виде снега, что существенно затруднит процесс ворошения буртов и приведет к неэффективной работе техники. Поэтому, учитывая объемы производства компоста для города Перми, а также среднемесячные температуры наружного воздуха в городе Перми (отрицательные значения в период с ноября по март, в апреле, мае, сентябре, октябре средние температуры не превышают 10 – 12°С), предусматривается компостирование отходов в течение трех летних месяцев: июнь, июль, август (3 цикла по 1 мес.).

Учитывая приведенные условия производства компоста, площадь участка компостирования составит 2,8 га.

Площадь участка для размещения объектов по обращению с отходами, расположенного по адресу Сылвенский тракт,15, составляет 6 га. Он находится 
в непосредственной близости от полигона ТБО «Софроны». Кроме этого, в процессе компостирования плотность компоста увеличивается в 3-4 раза по отношению к плотности исходных отходов, что делает более выгодной перевозку конечного компоста, чем исходного материала. Поэтому представляется более целесообразным размещение площадки для компостирования отходов рядом с МСК 
по адресу Сылвенский тракт,15. Данное совместное размещение объектов позволит обеспечить совместную эксплуатацию обслуживающей инфраструктуры (единые административные, бытовые и складские комплексы, единый гаражно-механический цех и так далее).

Стоимость строительства участка компостирования учитывает устройство профильтрационного экрана из геомембраны с подложкой из геотекстиля. Основание участка покрывается слоем щебня фракции 20-40 мм, толщина слоя – 30 см. Также в основании участка предусматривается система для сбора фильтрата, состоящая из дренажных труб, колодца, дренажной емкости.

Стоимость строительства определена расчетом на основании Государственных элементных сметных норм, справочника оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости строительства» с учетом цен производителей основных элементов. Стоимость приобретения техники определялась на основании цен ЗАО «Коминвест-АКМТ» как официального поставщика оборудования Doppstadt. Стоимость строительства участка компостирования приведена в таблице 83.

Таблица 83

| № | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство участка компостирования | 25838,3 |
| I | Устройство инфраструктуры участка компостирования | 5352,2 |
| 1 | Строительство линий электропередач, освещения | 1096,1 |
| 2 | Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м | 968,8 |
| 3 | Устройство железобетонных лотков ЛТ-1-9-6 | 1431,7 |
| 4 | Укрепление обочин строящихся дорог | 332,8 |
| 5 | Устройство покрытия из сборных железобетонных плит автодорог и площадок хозяйственного двора и дорог к участку компостирования | 642,3 |
| 6 | Контрольный колодец фильтрата глубиной 7 м | 739,2 |
| 7 | Строительство наблюдательных скважин грунтовых вод | 141,2 |
| II | Устройство участка под компостирование | 14836,1 |
| 1 | Срезка растительного грунта | 63,5 |
| 2 | Планировка грунта | 36,0 |
| 3 | Разработка котлованов | 1657,0 |
| 4 | Устройство геосинтетического материала | 5853,1 |
| 5 | Система дренажных труб | 435,5 |
| 6 | Устройство дренажного слоя из гравия или щебня фракциями 16-32 мм | 6790,9 |
| III | Приобретение техники | 5650,0 |
| 1 | Ворошитель буртов | 5650,0 |

Мероприятия по развитию объектов по утилизации (захоронению) ТБО приведены в приложении 1 к Программе. Стоимость мероприятий приведена 
без учета налога на добавленную стоимость.

Помимо указанных мероприятий в качестве важного направления совершенствования деятельности по захоронению отходов является приобретение специализированного катка-уплотнителя для отходов (Bomag или аналог) на полигон ТБО «Софроны». Как уже отмечалось, при использовании данной техники увеличивается коэффициент уплотнения отходов, что может увеличить срок службы полигона. Однако учитывая, что данный каток не является самостоятельным объектом по захоронению ТБО, его приобретение целесообразно осуществить в рамках реализации производственной программы организации, эксплуатирующей данный полигон.

Основными эффектами от реализации мероприятий в части развития объектов по утилизации (захоронению) ТБО являются:

1. Экологический эффект:

снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности жителей города Перми,

обеспечение экологически безопасной утилизации и захоронения отходов.

2. Экономический эффект:

создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на территории города Перми,

увеличение ресурсного потенциала города Перми (увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья, увеличение ресурсной базы Пермского края за счет использования отходов в качестве вторичных ресурсов).

Стоимостная оценка полученных эффектов за период реализации Программы до 2022 года составляет 2,2 млрд.рублей. Расчет эффектов применительно 
к мероприятиям Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Помимо указанного, дополнительным эффектом могло рассматриваться снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Потенциальный объем снижения данных платежей за счет реализации мероприятий Программы составит 389 млн.руб. до 2022 года. Однако учет данного эффекта затруднен в силу сложившейся в городе Перми системы внесения данной платы. Обязанность по внесению платы за размещение отходов потребления лежит непосредственно на тех лицах, от которых данные отходы вывозятся на полигоны ТБО. Тарифы на захоронение отходов установлены без учета внесения данных платежей организациями, осуществляющими размещение отходов на полигонах (за исключением ООО «Буматика», эксплуатирующего Бекрятский полигон ТБО, для которого установлены два вида тарифов: без учета внесения платежей за негативное воздействие и с учетом их внесения предприятием). Сложившаяся система внесения платы не обеспечивает условий для ее полного внесения, так как количество отходообразователей достаточно велико (основная категория образователей ТБО – жилищный сектор, представленный большим количеством собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих такими домами организаций). Данное обстоятельство затрудняет осуществление необходимого контроля за внесением платы.

Следствием такой системы внесения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов является то, что фактически отходообразователи могут не получить эффекта от снижения платы, так как, 
во-первых, некоторые из них ее могут в настоящее время просто не вносить, а, во-вторых, другая часть, которая осуществляет внесение платы, не будет располагать достоверной информацией о том, какая часть из вывезенных от нее отходов была утилизирована, и, соответственно, на сколько плата за размещение отходов должна быть снижена на законных основаниях.

Очевидным выходом из этой ситуации должно стать перенесение ответственности (как это и предусмотрено действующим законодательством) за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду на организации, которые осуществляют непосредственное размещение отходов.

Помимо указанных дополнительными эффектами от реализации намеченного комплекса мероприятий являются:

снижение расходов потребителей за счет сокращения дальности вывоза отходов: в настоящее время все объекты по захоронению ТБО находятся, по сути, 
за городской чертой, в то время как перспективные МСК будут находиться 
на значительно большем приближении к местам образования отходов,

продление срока эксплуатации основного полигона ТБО «Софроны». К моменту реализации Программы в 2022 году остаточный срок службы полигона оценивается в 7 лет, в то время как без учета реализации мероприятий Программы такой срок не превысит 4 лет.

С учетом реализации намеченных мероприятий по развитию объектов 
по утилизации (захоронению) ТБО в городе Перми перспективный баланс твердых бытовых отходов представлен в таблице 84.

Таблица 84

| Наименование | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТБО всего, тонн | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по МСК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МСК ул.Ласьвинская,106а | 0 | 0 | 0 | 78073 | 78208 | 78300 | 78352 | 78363 | 78331 |
| МСК Сылвенский тракт,15 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 198773 | 199008 | 199141 | 199169 | 199086 |
| 2. Масса утилизированных ТБО, тонн, всего | 0 | 0 | 0 | 76116 | 120480 | 120622 | 120703 | 120719 | 120669 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 МСК ул.Ласьвинская,106а: | 0 | 0 | 0 | 31256 | 31310 | 31347 | 31368 | 31373 | 31360 |
| вторичные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 15833 | 15860 | 15879 | 15890 | 15892 | 15885 |
| альтернативное топливо | 0 | 0 | 0 | 15423 | 15450 | 15468 | 15479 | 15481 | 15474 |
| компост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 МСК Сылвенский тракт,15: | 0 | 0 | 0 | 44860 | 89169 | 89275 | 89334 | 89347 | 89309 |
| вторичные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 20280 | 40311 | 40359 | 40386 | 40391 | 40375 |
| альтернативное топливо | 0 | 0 | 0 | 19755 | 39268 | 39314 | 39340 | 39346 | 39329 |
| компост | 0 | 0 | 0 | 4825 | 9590 | 9602 | 9608 | 9609 | 9605 |
| 3. Масса захораниваемых ТБО, тонн, всего | 274183 | 275095 | 275872 | 200387 | 156501 | 156686 | 156791 | 156813 | 156747 |
| в том числе по полигонам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полигон ТБО «Софроны» | 168119 | 168678 | 169155 | 153571 | 109604 | 109734 | 109807 | 109822 | 109776 |
| Бекрятский полигон ТБО | 77418 | 77675 | 77894 | 46816 | 46897 | 46953 | 46984 | 46991 | 46971 |
| полигон ТБО «Звездный» | 28646 | 28741 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.7. Взаимосвязь проектов в целях синхронизации по срокам их реализации

Взаимосвязь проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Перми в целях синхронизации по срокам их реализации представлена 
в приложении 3 к Программе.

6. Организация реализации Программы

Механизмы реализации мероприятий Программы определяются в зависимости от следующих основных факторов:

формы собственности на системы коммунальной инфраструктуры и формы эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса),

источника финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный),

технологической связанности реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой,

экономической целесообразности выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанной на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться по совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов можно сформировать три направления реализации мероприятий настоящей Программы:

направление 1 – инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договора аренды или передача в хозяйственное ведение во втором случае), наличие внебюджетных источников финансирования. К этому направлению относятся инвестиционные проекты настоящей Программы в сферах теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;

направление 2 – инфраструктура муниципальной формы собственности 
с заключением договора концессии, наличие бюджетных и внебюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты 
в сферах водоснабжения и водоотведения;

направление 3 – реализация «greenfield»-проектов без привлечения бюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми по всем трем направлениям заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов.

1. Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса города Перми. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на настоящей Программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные 
(для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2. Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией города Перми и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных настоящей Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами Пермского края. Однако для обеспечения возможности реализации мероприятий программы комплексного развития такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией города Перми.

3. Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией города Перми и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в результате реализации программы, и их значения),

права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов,

ответственность сторон,

перечень мероприятий программы и их стоимость,

объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства),

график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций,

порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, 
а также определение условий возобновления реализации программы.

4. Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий инвестиционной программы:

для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (3-5 лет) – финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (3-5 лет) – финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

5. Составление календарного плана реализации мероприятий по подключению площадок перспективной застройки в городе Перми по всем видам коммунальной инфраструктуры в целях координации действий всех исполнителей мероприятий и заинтересованных сторон. План составляется и контролируется ответственным исполнителем программы комплексного развития (департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми). Согласование плана со всеми заинтересованными сторонами должно осуществляться до начала периода его реализации. План составляется на каждый год реализации Программы с детализацией по времени (квартал, месяц), видам коммунальной инфраструктуры и исполнителям мероприятий.

Особенности реализации Программы по выделенным направлениям.

Направление 1.

В области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410.

Законодательством об электроэнергетике и газоснабжении не предусмотрены непосредственные полномочия органов местного самоуправления в части согласования инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Однако, учитывая, что в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электроснабжения и газоснабжения отнесена к вопросам местного значения городского округа, представляется необходимым организовать согласование инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных между администрацией города Перми и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Направление 2.

Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения должна обеспечиваться посредством внесения изменений в ранее утвержденную инвестиционную программу ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Кроме этого, внесение изменений должно сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренного статьей 36 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Одной из сторон 
в данном соглашении должна являться администрация города Перми. В данном соглашении должны быть отражены приведенные выше условия реализации инвестиционной программы.

Направление 3.

Учитывая то, что:

МСК будут строиться «с нуля»,

МСК будут строиться на площадках, расположенных отдельно от существующих объектов по утилизации (захоронению) ТБО,

для строительства МСК не предусматривается бюджетных инвестиций,

в городе Перми работают несколько операторов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, –

представляется целесообразным выбор организации, которая будет реализовывать инвестиционные проекты по строительству МСК и площадки для компостирования на тендерных основаниях. Предметом данных торгов должны стать обязательства подрядчика по строительству и дальнейшей эксплуатации в течение определенного периода объектов по утилизации (захоронению) ТБО.

Учитывая, что МСК мощностью 200 тыс.тонн и площадка компостирования будут расположены на одном участке, представляется необходимым выставление обязательств по строительству и эксплуатации этих объектов единым лотом.

Альтернативным вариантом предмета тендеров можно рассматривать строительство и эксплуатацию МСК мощностью 200 тыс.тонн и площадки компостирования, а также эксплуатацию и дальнейшую рекультивацию полигона ТБО «Софроны». В этом случае ключевым условием может стать направление доходов от вторичных ресурсов (после достижения установленных сроков окупаемости) 
на рекультивацию полигона ТБО «Софроны».

В качестве возможного критерия выбора победителя может быть установлен размер арендной платы за участок, предоставленный по строительство МСК 
и площадки компостирования: победителем становится участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы  за землю.

С победителем торгов должен быть заключен контракт о предоставлении соответствующего участка в аренду на срок, превышающий срок окупаемости проектов. В дополнение к данному контракту должно быть заключено соглашение 
о реализации ранее утвержденной инвестиционной программы по строительству объектов.

В целях повышения привлекательности инвестиционных проектов в сфере ТБО для потенциальных инвесторов срок, на который может быть заключено соглашение о строительстве и эксплуатации МСК (договор аренды земельного участка или концессионное соглашение), может превышать срок окупаемости вложенных инвестиций. Как показывает анализ региональной практики, концессионные соглашения в сфере ТБО заключаются на срок 25 лет. Это обусловлено необходимостью не только строительства мусоросортировочного комплекса 
и иных объектов и сооружений, но и дальнейшей их эксплуатации. Поэтому также в качестве критерия для выбора срока заключения соответствующего инвестиционного соглашения (например, концессионного) может быть выбран срок службы установленного основного производственного оборудования (срок эксплуатации объекта). В рассматриваемом случае для МСК он составляет ориентировочно 20-30 лет.

7. Источники финансирования инвестиционных проектов

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в приложении 1 к Программе.

Потенциальными источниками финансирования инвестиционных программ могут быть:

бюджетные средства,

внебюджетные средства,

доходы от реализации вторичных материальных ресурсов.

Средства федерального бюджета для настоящей программы не рассматриваются в связи с тем, что Пермский край не участвует в федеральных программах, реализуемых в текущее время. Привлечение бюджетных средств на развитие системы коммунальной инфраструктуры из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства также не рассматривается в связи 
с ограничением предоставления бюджетных субсидий для муниципальных образований с численностью жителей не более 250 тыс.человек.

Действующие региональные программы, направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, рассчитаны на краткосрочную перспективу и не предусматривают финансирование крупных проектов, в том числе 
в городе Перми. Привлечение средств краевого бюджета предполагается после реализации действующих программ (после 2016 года), а также в случае внесения в них соответствующих изменений.

Привлечение бюджетных средств города Перми предполагается в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Источником внебюджетных средств на реализацию Программы являются тарифы на соответствующие коммунальные услуги (инвестиционные составляющие в тарифах, надбавки к тарифам), а также установленные тарифы 
на подключение (технологическое присоединение) к коммунальной инфраструктуре. Размер тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение и водоотведение может превысить предельный максимальный уровень в случае реализации утвержденных инвестиционных программ. При этом тарифы на все коммунальные услуги должны учитывать условия доступности их оплаты для потребителей. В отношении деятельности по утилизации (захоронению) ТБО источником внебюджетных средств также рассматриваются доходы от реализации вторичных ресурсов.

В целях сглаживания расходов на выполнение инвестиционных проектов 
в течение периода реализации Программы предусматривается возможность привлечения заемных средств.

7.1. Теплоснабжение

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения настоящей Программы рассчитаны на основании укрупненных сметных нормативов, оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен 2014 года без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, повышение качества товаров (услуг) и надежности теплоснабжения.

В таблице 85 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

В таблице 86 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения настоящей Программы.

Таблица 85

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 1611171 | 874600 | 498645 | 486987 | 529493 | 1050363 | 5051259 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | 429561 | 87735 | 286091 | 303070 | 176011 | 530592 | 1813060 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 29404 | 44652 | 54426 | 82807 | 388599 | 599888 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 49678 | 83788 | 103003 | 120402 | 468226 | 825097 |

Таблица 86

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 1611171 | 874600 | 498645 | 486987 | 529493 | 1050363 | 5051259 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 429561 | 87735 | 286091 | 303070 | 176011 | 530592 | 1813060 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 429561 | 87735 | 286091 | 303070 | 176011 | 530592 | 1813060 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 1611171 | 874600 | 498645 | 486987 | 529493 | 1050363 | 5051259 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 891750 | 397305 | 286091 | 303070 | 345275 | 566389 | 2789880 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения направлена на обновление существующей инфраструктуры. Финансирование данных проектов осуществляется за счет тарифа на тепловую энергию.

Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 87.

В целях сглаживания роста тарифа на тепловую энергию в расчетах учитывалось равномерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации Программы.

Также в целях оценки влияния эффектов в расчете учтен уровень цен 
2014 года.

Таблица 87

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года*объем реализации следующего года | 12698136 | 12625364 | 12281929 | 12606213 | 12606213 | 12610043 | 12618980 | 12299803 | 12641961 |
| 2 | Объем реализации, тыс.Гкал | раздел 2 настоящей части | 9946 | 9889 | 9620 | 9874 | 9874 | 9877 | 9884 | 9634 | 9902 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 85 настоящей части | 0 | 0 | 29404 | 44652 | 54426 | 82807 | 123230 | 129639 | 135730 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 85 настоящей части | 0 | 0 | 49678 | 83788 | 103003 | 120402 | 138823 | 157065 | 172338 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 86 настоящей части | 0 | 891750 | 397305 | 286091 | 303070 | 345275 | 268742 | 254212 | 43435 |
| 6 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+ (∑стр.5/8лет-стр.4) | 12698136 | 12974099 | 12601260 | 12910296 | 12900522 | 12875971 | 12844485 | 12518899 | 12854966 |
| 7 | Тариф на тепловую энергию, руб./куб.м (без НДС) | стр.6/стр.2 | 1276,71 | 1311,97 | 1309,90 | 1307,50 | 1306,51 | 1303,63 | 1299,52 | 1299,45 | 1298,22 |

Таким образом, в течение периода реализации настоящей Программы экономия средств за счет эффективности реализации проектов превышает дополнительный прирост затрат, связанный с вводом в эксплуатацию новых сооружений 
и оборудования.

Годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответствии с разделом 1 настоящей части. Если в ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки 
от учтенных при расчете, плата за подключение подлежит корректировке.

Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/час) на период 2015-2022 годов рассчитана по следующей формуле:

П = ФПСQПОДКЛ,

где:

ФПС ФПС – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем теплоснабжения города Перми, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства 
к системам теплоснабжения, тыс.руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в таблице 86 настоящей части;

QПОДКЛQПОДКЛ – суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, определенная на прогнозный период, Гкал/час.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения города Перми 
на период 2015-2022 годов составит:

П = 2261379 тыс.руб.461,7 Гкал/час =  4897,94 тыс.руб./Гкал/час.

7.2. Водоснабжение

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения настоящей Программы рассчитаны на основании укрупненных сметных нормативов, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен 2014 года без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе водоснабжения объектов капитального строительства, повышение качества товаров (услуг) и надежности водоснабжения.

В таблице 88 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения.

В таблице 89 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения настоящей Программы.

Таблица 88

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 689139 | 1110076 | 693419 | 646128 | 577987 | 1500696 | 5217445 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | 176227 | 310327 | 314447 | 255619 | 239053 | 753011 | 2048684 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 7925 | 16407 | 21642 | 27501 | 34174 | 136112 | 243762 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 17892 | 52791 | 82271 | 110906 | 432239 | 696099 |

Таблица 89

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 689139 | 1110076 | 693419 | 646128 | 577987 | 1500696 | 5217445 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 176227 | 310327 | 314447 | 255619 | 239053 | 753011 | 2048684 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 548 | 0 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 6469 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 753011 | 2042215 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 689139 | 1110076 | 693419 | 646128 | 577987 | 1500696 | 5217445 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 146144 | 370498 | 117526 | 95842 | 76267 | 328836 | 1135113 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 753011 | 2042215 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

Прогнозирование изменения тарифа на воду для ООО «НОВОГОР-Прикамье» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 90.

В целях сглаживания роста тарифа на воду в расчетах учитывалось равномерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации Программы.

Также в целях оценки влияния эффектов в расчете учтен уровень цен 
2014 года

Таблица 90

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года*объем реализации следующего года | 1499365 | 1579860 | 1580133 | 1579334 | 1577736 | 1575381 | 1572080 | 1568105 | 1563416 |
| 2 | Объем реализации, тыс.Гкал | раздел 2 настоящей части | 71303 | 75131 | 75144 | 75106 | 75030 | 74918 | 74761 | 74572 | 74349 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 88 настоящей части | 0 | 7925 | 16407 | 21642 | 27501 | 34174 | 40173 | 45845 | 50094 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | расчет | 0 | 0 | 17892 | 52791 | 82271 | 110906 | 127957 | 144182 | 160100 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 89 настоящей части | 0 | 321823 | 680825 | 426052 | 351461 | 315320 | 395890 | 335858 | 350099 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 89 настоящей части | 0 | 146144 | 370498 | 117526 | 95842 | 76267 | 147384 | 58516 | 122936 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 248506 | 277342 | 227163 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+ (∑стр.7/8лет-стр.4) | 1499365 | 1827212 | 1819003 | 1812969 | 1805512 | 1796484 | 1787183 | 1777537 | 1768599 |
| 9 | Тариф на воду, руб./куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 21,03 | 24,32 | 24,21 | 24,14 | 24,06 | 23,98 | 23,91 | 23,84 | 23,79 |

Таким образом, в течение периода реализации настоящей Программы эксплуатационные затраты превышают экономию средств за счет эффективности реализации проектов.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) выполнен 
с учетом следующих условий (таблица 91):

годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответствии с разделом 2 настоящей части. Если в ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки 
от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке;

плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания);

при определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и ставки тарифа за протяженность сети учитывали допущение, что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства не превысят 10 куб.м/час.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети и ставка тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитаны в соответствии с пунктами 115-118 Методических указаний.

Таблица 91

| № | Наименование показателя | Механизм расчета | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 9892 |
| 2 | Расчетный объем подключаемой нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб.м/час | раздел 1 настоящей части | 5008,6 |
| 3 | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/час | стр.1/стр.2 | 1,975 |
| 4 | Расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей и объектов на них, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 2030225 |
| 5 | Протяженность создаваемой водопроводной сети, м | приложение 1 к Программе | 247572 |
| 6 | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс.руб./м | стр.4/стр.5 | 8,201 |

7.3. Водоотведение

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения настоящей Программы рассчитаны на основании укрупненных сметных нормативов, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен 2014 года без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе водоотведения объектов капитального строительства, повышение качества товаров (услуг) и надежности водоотведения.

В таблице 92 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения.

В таблице 93 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения настоящей Программы.

Таблица 92

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 1176505 | 1417575 | 1676677 | 1697847 | 1548278 | 1500617 | 9017499 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 784925 | 719575 | 604426 | 552361 | 437421 | 548710 | 3647418 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | 310455 | 589483 | 751932 | 768425 | 770179 | 951907 | 4142381 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | -3276 | 601 | -1532 | -425 | 3516 | 145771 | 144655 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 37109 | 78494 | 109545 | 137072 | 501778 | 863998 |

Таблица 93

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 1176505 | 1417575 | 1676677 | 1697847 | 1548278 | 1500617 | 9017499 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 784925 | 719575 | 604426 | 552361 | 437421 | 548710 | 3647418 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 784925 | 719575 | 604426 | 552361 | 437421 | 548710 | 3647418 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 310455 | 589483 | 751932 | 768425 | 770179 | 951907 | 4142381 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 224292 | 397986 | 581170 | 621714 | 612213 | 790312 | 3227687 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 161595 | 914694 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 1176505 | 1417575 | 1676677 | 1697847 | 1548278 | 1500617 | 9017499 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 305417 | 506503 | 901489 | 998775 | 952891 | 790312 | 4455387 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 161595 | 914694 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 784925 | 719575 | 604426 | 552361 | 437421 | 548710 | 3647418 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения направлена на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

Отрицательная величина эффекта обусловлена превышением дополнительного объема энергопотребления и расходов на оплату труда (связанных с содержанием вновь возводимых насосных станций для перекачки стоков от новых потребителей) над объемом получаемых эффектов от сокращения электропотребления и расходов на оплату труда существующих насосных станций.

Прогнозирование изменения тарифа на водоотведение для ООО «НОВОГОР-Прикамье» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 94.

В целях сглаживания роста тарифа на водоотведение в расчетах учитывалось равномерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации Программы.

Также в целях оценки влияния эффектов в расчете учтен уровень цен 
2014 года.

Таблица 94

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года*объем реализации следующего года | 1058031 | 1250603 | 1254322 | 1253718 | 1252571 | 1250866 | 1248262 | 1245193 | 1241629 |
| 2 | Объем реализации, тыс.куб.м | раздел 2 настоящей части | 68271 | 80697 | 80937 | 80898 | 80824 | 80714 | 80546 | 80348 | 80118 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 92 настоящей части | 0 | -3276 | 601 | -1532 | -425 | 3516 | 46458 | 49488 | 49825 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | расчет | 0 | 0 | 37109 | 78494 | 109545 | 137072 | 158437 | 167972 | 175369 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 93 настоящей части | 0 | 391580 | 698000 | 1072251 | 1145486 | 1110857 | 597296 | 300746 | 53865 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 93 настоящей части | 0 | 305417 | 506503 | 901489 | 998775 | 952891 | 543431 | 246881 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 53865 | 53865 | 53865 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+ (∑стр.7/8лет-стр.4) | 1058031 | 1368216 | 1368058 | 1369587 | 1367333 | 1361687 | 1316141 | 1310042 | 1306141 |
| 9 | Тариф на водоотведение, руб./куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 15,50 | 16,95 | 16,90 | 16,93 | 16,92 | 16,87 | 16,34 | 16,30 | 16,30 |

Таким образом, в течение всего периода реализации настоящей Программы эксплуатационные затраты превышают экономию средств за счет эффективности реализации проектов. При этом за ряд лет наблюдается отрицательный эффект 
за счет масштабного строительства сооружений водоотведения (насосных станций), влекущего значительный рост расходов на оплату труда и энергопотребление при практически неизменном объеме производства услуг.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) выполнен 
с учетом следующих условий (таблица 95):

годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответствии с разделом 2 настоящей части. Если в ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки 
от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке;

плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний;

при определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и ставки тарифа за протяженность сети учитывали допущение, что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства не превысят 10 куб.м/час;

ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети и ставка тарифа за протяженность канализационной сети рассчитаны в соответствии 
с пунктами 115-118 Методических указаний.

Таблица 95

| № п/п | Наименование показателя | Механизм расчета | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 451228 |
| 2 | Расчетный объем подключаемой нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб.м/час | раздел 1 настоящей части | 5104,8 |
| 3 | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/час | стр.1/стр.2 | 88,393 |
| 4 | Расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей и объектов на них, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 3196190 |
| 5 | Протяженность создаваемой канализационной сети, м | приложение 1 к Программе | 242433 |
| 6 | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс.руб./м | стр.4/стр.5 | 13,184 |

7.4. Электроснабжение

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения настоящей Программы рассчитаны на основании укрупненных сметных нормативов, оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен 2014 года без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе электроснабжения объектов капитального строительства, повышение качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения.

В таблице 96 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения.

В таблице 97 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы электроснабжения настоящей Программы.

Таблица 96

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 768103 | 905204 | 527825 | 505170 | 208281 | 362195 | 3276778 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 364942 | 398163 | 427714 | 428744 | 142158 | 281782 | 2043503 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 80413 | 1233275 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 29054 | 66034 | 85467 | 102375 | 340527 | 623457 |

Таблица 97

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 768103 | 905204 | 527825 | 505170 | 208281 | 362195 | 3276778 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 364942 | 398163 | 427714 | 428744 | 142158 | 281782 | 2043503 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 364942 | 398163 | 427714 | 428744 | 142158 | 281782 | 2043503 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 80413 | 1233275 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 80413 | 1233275 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 768103 | 905204 | 527825 | 505170 | 208281 | 362195 | 3276778 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 80413 | 1233275 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 364942 | 398163 | 427714 | 428744 | 142158 | 281782 | 2043503 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения направлена на обеспечение надежности системы. Финансирование данных проектов осуществляется за счет инвестиционной составляющей в тарифе на передачу электрической энергии.

Прогнозирование изменения тарифа на передачу электрической энергии ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 98.

При оценке тарифа на передачу электрической энергии рассматриваются необходимая валовая выручка и объем реализации по всем потребителям 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

В целях сглаживания резких изменений тарифа на передачу электрической энергии в расчетах учитывалось равномерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации Программы.

Также в целях оценки влияния эффектов в расчете учтен уровень цен 
2014 года.

Таблица 98

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года*объем реализации следующего года | 15344094 | 15366820 | 15451539 | 15476033 | 15500450 | 15525038 | 15549739 | 15574480 | 15599231 |
| 2 | Объем реализации, тыс.кВт*час | раздел 2 настоящей части | 17654811 | 17680960 | 17778437 | 17806619 | 17834713 | 17863004 | 17891424 | 17919892 | 17948370 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 96 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 96 настоящей части | 0 | 0 | 17237 | 38055 | 40216 | 42074 | 43478 | 45092 | 45242 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 97 настоящей части | 0 | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 76574 | 3415 | 424 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 97 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 403161 | 507041 | 100112 | 76426 | 66123 | 76574 | 3415 | 424 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4 +(∑стр.7/8лет-стр.4) |  | 15520980 | 15605698 | 15630192 | 15654609 | 15679197 | 15703898 | 15728639 | 15753390 |
| 9 | Усредненный тариф на передачу электрической энергии, руб./кВт*час (без НДС) | стр.8/стр.2 | 0,869 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 |

Инвестиционные проекты по развитию системы электроснабжения направлены на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) выполнен 
с учетом следующих условий (таблица 99):

годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответствии с разделом 1 настоящей части. Если в ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки 
от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке.;

плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1;

в расчете принимается условие подключения объектов индивидуального жилищного строительства как заявителей на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно.

Таблица 99

| № | Наименование показателя | Механизм расчета | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная нагрузка объектов индивидуального жилищного строительства, кВт | раздел 1 Программы | 1200 |
| 2 | Ставка платы за технологическое присоединение для заявителей на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, руб. (без НДС) | в соответствии с Методическими указаниями согласно приказа ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 | 466,10 |
| 3 | Расходы на строительство объектов электроэнергетики в целях подключения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 122165 |
| 3.1 | в том числе: возмещаемые за счет ставки платы за технологическое присоединение, тыс.руб. | 1146/4,5*466,10 (исходя из средней нагрузки на 1 объект до 4,5 кВт) | 124 |
| 3.2 | возмещаемые в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии, тыс.руб. | стр.3-стр.3.1 | 122041 |
| 4 | Суммарная нагрузка объектов нового строительства с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью, более 15 кВт, кВт | раздел 1 настоящей части | 109949 |
| 5 | Расходы на строительство объектов электроэнергетики в целях подключения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, более 15 кВт, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 1921338 |
| 6 | Средняя ставка платы за технологическое присоединение для объектов с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью, более 15 кВт, тыс.руб./кВт (без НДС) | стр.4/стр.3 | 17,475 |

7.5. Газоснабжение

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения настоящей Программы рассчитаны на основании укрупненных сметных нормативов, оценок экспертов и открытых источников информации 
с учетом уровня цен 2014 года без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе газоснабжения объектов капитального строительства, повышение качества товаров (услуг) и надежности газоснабжения.

В таблице 100 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения.

В таблице 101 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы газоснабжения настоящей Программы.

Таблица 100

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 119072 | 297625 | 122363 | 539061 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 0 | 0 | 0 | 72004 | 15858 | 122363 | 210225 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 6361 | 88459 | 94820 |

Таблица 101

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 0 | 0 | 0 | 119072 | 297625 | 122363 | 539061 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 72004 | 15858 | 122363 | 210225 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 26179 | 11760 | 25320 | 63259 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 45826 | 4098 | 97043 | 146966 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 0 | 0 | 0 | 119072 | 297625 | 122363 | 539061 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 26179 | 11760 | 25320 | 63259 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 45826 | 4098 | 97043 | 146966 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения направлена на обеспечение надежности системы. Финансирование данных проектов осуществляется за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями.

Прогнозирование изменения тарифа на транспортировку газа для ЗАО «Газ-
пром газораспределение Пермь» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 102. При оценке тарифа 
на транспортировку газа рассматриваются необходимая валовая выручка 
и объем реализации по всем потребителям ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

В целях сглаживания роста тарифа на транспортировку газа в расчетах учитывалось равномерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации Программы.

Также в целях оценки влияния эффектов в расчете учтен уровень цен 
2014 года.

Таблица 102

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года*объем реализации следующего года | 1859081 | 1868285 | 1884606 | 1900927 | 1917247 | 1933568 | 1949889 | 1979008 | 2008127 |
| 2 | Объем реализации, тыс.куб.м. | раздел 2 настоящей части | 6321225 | 6352520 | 6408014 | 6463507 | 6519000 | 6574494 | 6629987 | 6728997 | 6828007 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 99 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 99 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 21922 | 21922 | 21922 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 100 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 100 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+ (Ʃстр.7)/8лет-стр.4) | 1859081 | 1909390 | 1925710 | 1942031 | 1958352 | 1974672 | 1990993 | 2020112 | 2049231 |
| 9 | Тариф на транспортировку газа, руб./куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 294,10 | 300,57 | 300,52 | 300,46 | 300,41 | 300,35 | 300,30 | 300,21 | 300,12 |

Финансирование инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения, направленных на присоединение новых потребителей, осуществляется за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) выполнен 
с учетом следующих условий (таблица 103):

годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответствии с разделом 1 настоящей части. Если в ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки 
от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке;

плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 (далее – Основные положения);

в расчете принимается условие подключения объектов индивидуального жилищного строительства как заявителей на подключение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.м/час. Дополнительно учитывается бюджетное финансирование проектов по строительству газопроводов для подключения объектов индивидуального жилищного строительства. Исходя из приведенных условий и в соответствии с Основными положениями расходы на строительство пунктов редуцирования газа в целях подключения объектов индивидуального жилищного строительства будут возмещаться посредством включения в тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям или специальную надбавку к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Таблица 103

| № | Наименование показателя | Механизм расчета | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная нагрузка объектов индивидуального жилищного строительства, куб.м/час | раздел 1 настоящей части | 824,9 |
| 2 | Расходы на строительство объектов газораспределительной системы в целях подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.м/час, руб. | приложение 1 к Программе | 67040 |
| 3 | Бюджетное финансирование строительства объектов газораспределительной системы в целях подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.м/час, руб. | приложение 1 к Программе | 63259 |
| 4 | Выпадающие доходы от присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.м/час. | стр.2-стр.3 | 3781 |
| 5 | Суммарная нагрузка объектов нового строительства с газоиспользующим оборудованием с максимальным расходом газа, превышающим 5 куб.м/час, куб.м/час. | раздел 1 настоящей части | 17135,1 |
| 6 | Расходы на строительство объектов газораспределительной системы в целях подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, превышающим 5 куб.м/час, тыс.руб. | приложение 1 к Программе | 143186 |
| 7 | Средняя ставка платы за технологическое присоединение для объектов с газоиспользующим оборудованием с максимальным расходом газа, превышающим 5 куб.м/час, руб./куб.м/час (без НДС) | стр.6/стр.5 | 8356,26 |

7.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Возможными механизмами и источниками финансирования предусмотренных Программой мероприятий по строительству МСК могут быть:

доходы от продажи вторичных ресурсов, полученные после запуска МСК 
в эксплуатацию и направленные на возврат ранее инвестированных средств 
в строительство МСК,

плата отходообразователей по тарифам на утилизацию ТБО, установленным в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в части, не покрываемой перспективными доходами от реализации вторичных ресурсов).

Для оценки и выбора возможных источников финансирования была проведена оценка расходов на эксплуатацию МСК (в уровне цен 2014 года) (таблицы 104-105).

Таблица 104

| Расходы на эксплуатацию МСК, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность МСК 100000 тонн |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 |
| ФОТ рабочих | 16531 | 16531 | 16531 | 16531 | 16531 | 16531 |
| Страховые взносы | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 |
| Затраты на проволоку | 6147 | 6158 | 6165 | 6169 | 6170 | 6167 |
| Водоснабжение, водоотведение | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Вывоз и захоронение «хвостов» | 18437 | 18469 | 18491 | 18503 | 18506 | 18498 |
| Плата за размещение отходов | 1203 | 1205 | 1207 | 1208 | 1208 | 1207 |
| Амортизация | 21838 | 21838 | 21838 | 21838 | 21838 | 21838 |
| Ремонт и ТО | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 |
| Топливо и ГСМ | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Общеэксплуатационные расходы, прибыль | 6612 | 6612 | 6612 | 6612 | 6612 | 6612 |
| Всего | 94876 | 94921 | 94951 | 94968 | 94972 | 94961 |
| Масса отходов на сортировку, тонн | 78073 | 78208 | 78300 | 78352 | 78363 | 78331 |
| Тариф, руб./тонн без НДС | 1215,23 | 1213,70 | 1212,66 | 1212,07 | 1211,95 | 1212,32 |

Таблица 105

| Расходы на эксплуатацию МСК, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность МСК 200000 тонн |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 10494 | 10494 | 10494 | 10494 | 10494 | 10494 |
| ФОТ рабочих | 32310 | 32310 | 32310 | 32310 | 32310 | 32310 |
| Страховые взносы | 9693 | 9693 | 9693 | 9693 | 9693 | 9693 |
| Затраты на проволоку | 7873 | 15650 | 15668 | 15679 | 15681 | 15675 |
| Водоснабжение, водоотведение | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Вывоз и захоронение «хвостов» | 78070 | 55719 | 55785 | 55822 | 55830 | 55806 |
| Плата за размещение отходов | 3947 | 2817 | 2821 | 2822 | 2823 | 2822 |
| Амортизация | 39534 | 39534 | 39534 | 39534 | 39534 | 39534 |
| Ремонт и ТО | 19767 | 19767 | 19767 | 19767 | 19767 | 19767 |
| Топливо и ГСМ | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Общеэксплуатационные расходы, прибыль | 16155 | 16155 | 16155 | 16155 | 16155 | 16155 |
| Всего | 219684 | 203980 | 204067 | 204117 | 204127 | 204096 |
| Масса отходов на сортировку, тонн | 100000 | 198773 | 199008 | 199141 | 199169 | 199086 |
| Тариф, руб./тонн без НДС | 2196,84 | 1026,19 | 1025,42 | 1024,99 | 1024,90 | 1025,17 |

Также произведена оценка потенциальных доходов от вторичных ресурсов (на уровне цен 2014 года) (таблицы 106-107).

Таблица106

| Доходы от вторичных ресурсов, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСК ул.Ласьвинская,106а |  |  |  |  |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 32603 | 32659 | 32698 | 32720 | 32725 | 32711 |
| Металлы | 13585 | 13608 | 13624 | 13633 | 13635 | 13630 |
| Полимеры | 63239 | 63348 | 63423 | 63465 | 63474 | 63448 |
| Всего вторичные ресурсы | 109427 | 109616 | 109745 | 109819 | 109834 | 109788 |

Таблица107

| Доходы от вторичных ресурсов, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСК Сылвенский тракт,15 |  |  |  |  |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 41760 | 83008 | 83106 | 83161 | 83173 | 83138 |
| Металлы | 17400 | 34587 | 34627 | 34651 | 34655 | 34641 |
| Полимеры | 81000 | 161006 | 161197 | 161304 | 161327 | 161259 |
| Всего вторичные ресурсы | 140160 | 278600 | 278930 | 279116 | 279155 | 279038 |

Таким образом, доходы от вторичных ресурсов могут использоваться 
для обеспечения расходов на эксплуатацию МСК. В качестве дополнительного источника финансирования может рассматриваться тариф на утилизацию ТБО.

В части финансирования мероприятий по строительству участка компостирования подходы к определению источников финансирования аналогичны, за исключением того, что, как уже отмечалось, компост будет выполнять роль замещающего ресурса: он будет использоваться на полигоне ТБО «Софроны» в качестве изоляционного материала вместо используемого в настоящее время грунта. Поэтому перспективная доходность определяется стоимостью приобретения грунта: производство компоста не должно обходиться дороже приобретения грунта.

Для целей определения источников финансирования мероприятий была произведена оценка перспективных расходов и доходов от реализации компоста (таблица 108).

Таблица108

| Расходы на участок компостирования, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ рабочих | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Страховые взносы | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Вывоз компоста | 325 | 646 | 647 | 648 | 648 | 647 |
| Амортизация | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Ремонт и ТО | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Топливо и ГСМ | 93 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Общеэксплуатационные расходы, прибыль | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Всего | 1634 | 2044 | 2045 | 2046 | 2046 | 2045 |
| Масса произведенного компоста, тонн | 4825 | 9590 | 9602 | 9608 | 9609 | 9605 |
| Тариф, руб./тонна без НДС | 338,76 | 213,14 | 212,99 | 212,90 | 212,89 | 212,94 |
| Тариф, руб./куб.м без НДС | 237,13 | 149,20 | 149,09 | 149,03 | 149,02 | 149,06 |
| Тариф на грунт руб./куб.м | 404,46 | 404,46 | 404,46 | 404,46 | 404,46 | 404,46 |
| Чистый доход | 1153,32 | 3497,23 | 3502,81 | 3505,97 | 3506,62 | 3504,64 |

Стоимость грунта определялась на основании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, разработанного Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (1 квартал 2014 года). С учетом приведенных условий расходы на производство компоста могут учитываться в размерах, не превышающих стоимость грунта.

Структура капитальных вложений по целям Программы, годам реализации и источникам финансирования приведена в таблицах 109-110.

Таблица 109

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 110

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе: | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 507618 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639558 |

8. Оценка доступности коммунальных услуг для потребителей 
в городе Перми

Порядок определения доступности для населения городе Перми платы 
за коммунальные услуги определен двумя документами – постановлениями администрации города Перми от 16.01.2008 № 15 «Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и Правительства Пермского края от 29.12.2010 № 1115-п «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Постановление администрации города Перми от 16.01.2008 № 15 разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», сфера использования которого в соответствии с принятыми в последнее время изменениями значительно сократилась.

В связи с этим целесообразнее воспользоваться постановлением Правительства Пермского края от 29.12.2010 № 1115-п.

В соответствии с ним система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Пермского края (в том числе населения города Перми) включает в себя следующие показатели:

долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,

долю населения с доходами ниже прожиточного минимума,

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,

долю получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Документом установлены несколько уровней доступности, для каждого 
из которых определены соответствующие диапазоны значений критериев, приведенные в таблице 111.

Таблица 111

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 7,0 до 15,0 | от 15,0 до 21,4 | свыше 21,4 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 15 | от 15 до 20 | свыше 20 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

1. Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

где:

– общий прогнозируемый совокупный платеж населения города Перми за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб.,

– численность населения города Перми, тыс.чел.,

– среднедушевой доход населения города Перми, руб./чел. в месяц,

12 – число месяцев в году.

Прогнозируемый совокупный платеж населения города Перми за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

где:

– общий прогнозируемый совокупный платеж населения города Перми за все потребляемые коммунальные услуги в j-ом году, тыс.руб.,

– тариф на i-ю коммунальную услугу в j-ом году, руб./ед.изм.,

– объем реализации населению города Перми i-й коммунальной услуги 
в j-ом году, ед.изм.,

n – количество коммунальных услуг, потребляемых населением города Перми.

Объемы реализации населению города Перми коммунальных услуг определены в соответствии с разделом 2 настоящей части.

Тарифы на коммунальные услуги для населения города Перми на период 2014-2022 годов (в ценах 2014 года) определены в разделе 7 настоящей части.

Пересчет тарифов на коммунальные услуги для населения города Перми 
на период 2014-2022 годов в текущий уровень цен произведен с использованием данных об изменении индекса потребительских цен из Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России (по состоянию 
на 30.04.2013).

Данные о численности и среднедушевых доходах населения города Перми на период 2014-2022 годов взяты из раздела 3 части I настоящей Программы.

Исходные данные и результаты определения критерия «Доля расходов 
на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» для населения города Перми на период 2014-2022 годов представлены в таблице 112.

Таблица 112

| № | Показатель | Ед.изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению на отопление | тыс.Гкал | 4508,96 | 4409,87 | 4404,30 | 4401,62 | 4401,34 | 4402,97 | 4405,99 | 4410,01 | 4414,63 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию, предоставляемую населению (в ценах 2014 года), с учетом НДС | руб./Гкал | 1506,52 | 1617,79 | 1687,92 | 1769,07 | 1856,12 | 1944,63 | 2035,42 | 2110,62 | 2186,64 |
| 3 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,70 | 3,70 |
| 4 | Тариф на тепловую энергию, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./Гкал | 1506,52 | 1618,39 | 1687,38 | 1769,65 | 1856,72 | 1945,18 | 2035,92 | 2110,18 | 2187,16 |
| 5 | Прогнозируемая плата за отопление | млн.руб. | 6792,83 | 7136,91 | 7431,74 | 7789,34 | 8172,04 | 8564,57 | 8970,26 | 9305,92 | 9655,52 |
| 6 | Прогнозный объем реализации горячего водоснабжения населению | тыс.куб.м | 11734,10 | 11739,10 | 11744,00 | 11748,90 | 11753,80 | 11758,70 | 11763,60 | 11768,50 | 11773,50 |
| 7 | Тариф за услугу горячего водоснабжения, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 123,34 | 135,83 | 141,55 | 148,40 | 155,61 | 162,99 | 170,60 | 176,73 | 183,11 |
| 8 | Прогнозируемая плата за горячее водоснабжение | млн.руб. | 1447,30 | 1594,55 | 1662,38 | 1743,50 | 1829,02 | 1916,50 | 2006,86 | 2079,82 | 2155,86 |
| 9 | Прогнозный объем реализации услуги холодного водоснабжения населению | тыс.куб.м | 58965,50 | 58951,30 | 58906,90 | 58831,40 | 58723,00 | 58583,10 | 58413,70 | 58214,30 | 57983,50 |
| 10 | Тариф за услугу холодного водоснабжения, предоставляемую населению (в ценах 2014 года), с учетом НДС | руб./куб.м | 24,82 | 28,70 | 28,57 | 28,49 | 28,39 | 28,30 | 28,21 | 28,13 | 28,07 |
| 11 | Тариф за услугу холодного водоснабжения, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 24,82 | 29,99 | 31,20 | 32,66 | 34,18 | 35,77 | 37,45 | 38,72 | 40,07 |
| 12 | Прогнозируемая плата за холодное водоснабжение | млн.руб. | 1463,25 | 1767,89 | 1837,70 | 1921,54 | 2007,23 | 2095,58 | 2187,59 | 2254,17 | 2323,42 |
| 13 | Прогнозный объем реализации услуги водоотведения населению | тыс.куб.м | 55206,20 | 55388,20 | 55545,20 | 55464,20 | 55352,40 | 55352,40 | 55029,60 | 54819,90 | 54580,70 |
| 14 | Тариф за услугу водоотведения, предоставляемую населению (в ценах 2014 года), с учетом НДС | руб./куб.м | 18,29 | 20,00 | 19,94 | 19,98 | 19,97 | 19,91 | 19,28 | 19,23 | 19,23 |
| 15 | Тариф за услугу водоотведения, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 18,29 | 20,90 | 21,78 | 22,91 | 24,04 | 25,17 | 25,59 | 26,48 | 27,45 |
| 16 | Прогнозируемая плата за водоотведение | млн.руб. | 1009,72 | 1157,67 | 1209,62 | 1270,50 | 1330,55 | 1392,95 | 1408,38 | 1451,36 | 1498,50 |
| 17 | Прогнозный объем реализации услуги газоснабжения населению | тыс.куб.м | 184900,00 | 186400,00 | 187900,00 | 189400,00 | 190900,00 | 192400,00 | 193900,00 | 194700,00 | 195500,00 |
| 18 | Тариф за услугу газоснабжения, предоставляемую населению (в ценах 2014 года), с учетом НДС | руб./куб.м | 4,31 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 19 | Тариф за услугу газоснабжения, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 4,31 | 4,51 | 4,71 | 4,95 | 5,20 | 5,46 | 5,73 | 5,94 | 6,16 |
| 20 | Прогнозируемая плата за газоснабжение | млн.руб. | 796,92 | 841,02 | 885,93 | 937,64 | 992,30 | 1050,09 | 1111,17 | 1157,01 | 1204,72 |
| 21 | Прогнозный объем реализации услуги электроснабжения населению | млн.кВт*час | 2595,30 | 2593,60 | 2590,80 | 2586,70 | 2581,40 | 2575,10 | 2567,80 | 2559,70 | 2550,70 |
| 22 | Тариф за услугу электроснабжения, предоставляемую населению (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./кВт*час | 3,02 | 3,17 | 3,31 | 3,47 | 3,65 | 3,83 | 4,02 | 4,17 | 4,33 |
| 23 | Прогнозируемая плата за электроснабжение | млн.руб. | 7837,81 | 8212,25 | 8572,53 | 8986,91 | 9416,93 | 9863,64 | 10327,46 | 10675,80 | 11031,87 |
| 24 | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги | млн.руб. | 19347,83 | 20710,29 | 21599,90 | 22649,44 | 23748,06 | 24883,33 | 26011,73 | 26924,08 | 27869,89 |
| 25 | Численность населения города Перми | чел. | 1001000,00 | 1000300,00 | 999200,00 | 997500,00 | 995200,00 | 992400,00 | 989100,00 | 985300,00 | 981000,00 |
| 26 | Среднедушевой доход населения города Перми в ценах 2014 года | руб. | 32410,00 | 32830,00 | 33423,00 | 34471,00 | 35475,00 | 36289,00 | 37106,00 | 37872,00 | 38652,00 |
| 27 | Среднедушевой доход населения города Перми в текущих ценах | руб. | 32410,00 | 34899,00 | 37454,00 | 40669,00 | 43988,00 | 47124,00 | 50251,00 | 53185,00 | 56290,00 |
| 28 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

2. Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»

Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» 
в установленной системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги является избыточным, поскольку на его величину размер платы 
за коммунальные услуги не оказывает никакого влияния.

3. Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги»

Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» также является избыточным, поскольку зачастую зависит не только от экономических возможностей населения по оплате коммунальных услуг, но и от эффективности работы службы сбора платежей.

4. Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг 
в общей численности населения»

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.

Следует учесть, что порядок, определенный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Пермского края по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны. В качестве исходного использовано распределение численности населения Пермского края по величине среднедушевых денежных доходов за 2012 год.

При этом средние значения доходов по анализируемым группам в период 2013-2022 годов приведены в соответствие изменениям среднедушевых доходов населения города Перми в этот же период.

Далее по каждой группе рассчитывается максимально допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с региональным стандартом стоимости ЖКУ для определения права граждан на получение субсидии.

В соответствии с Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории города Перми действует региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг равный 22%.

Учитывая, что коэффициент семейности по городу Перми равен 2,4, 
при расчете использовался региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на члена семьи из 2 человек. Величина регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на рассматриваемый период 2014-2022 годов определялась расчетным путем по формуле:

где:

– региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения города Перми в j-ом году, руб.,

– тариф на i-ю коммунальную услугу в j-ом году, руб./ед.изм.,

– норматив потребления для населения города Перми i-й коммунальной услуги в j-ом году, ед. изм.,

n – количество коммунальных услуг, потребляемых населением города Перми,

– плата  за содержание и ремонт жилого помещения для населения города Перми в j-ом году, руб./кв.м,

– стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий в городе Перми, для одного члена семьи, состоящей из двух человек в j-ом году, кв.м.

В соответствии с Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в городе Перми, для одного члена семьи, состоящей 
из двух человек, равен 21 кв.м.

Для определения величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на период 2014-2022 годов использовались нормативы потребления коммунальных услуг для благоустроенного жилищного фонда с полным набором предоставляемых коммунальных услуг, установленные постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 № 698-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 17.05.2013 
№ СЭД-38-01-03-66 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды», постановлением Правительства Пермского края от 22.09.2006 № 42-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012  № 699-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях», постановлением Правительства Пермского края от 21.05.2012 № 320-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) для населения Пермского городского округа».

При определении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на период 2014-2022 годов было принято допущение 
о неизменности установленных нормативов потребления коммунальных услуг 
и стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в городе Перми в течение рассматриваемого периода.

Размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения города Перми в 2014 году определялся в соответствии с постановлением администрации города Перми от 18.03.2014 № 177 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых зданиях».

Исходные данные для расчета и полученные результаты приведены в таблице 113.

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) 
для населения города Перми на период 2014-2022 годов определялась методом индексации на базе величины, установленной распоряжением Правительства Пермского края от 16.01.2014 № 2-рп «Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2013 года», с учетом сохранения индекса его изменения 
в пределах, сложившихся в период с 2007 по 2013 год.

Величина прожиточного минимума приведена в таблице 114.

Результаты определения среднедушевых доходов по группам населения города Перми на период 2012-2014 годов приведены в таблице 115.

Таблица 113

| № | Показатель | Ед.изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Тариф на тепловую энергию для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./Гкал | 1506,52 | 1617,79 | 1687,92 | 1769,07 | 1856,12 | 1944,63 | 2035,42 | 2110,62 | 2186,64 |
| 2 | Тариф за услугу горячего водоснабжения для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 123,34 | 135,79 | 141,59 | 148,36 | 155,57 | 162,95 | 170,57 | 176,76 | 183,08 |
| 3 | Тариф за услугу холодного водоснабжения для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 24,82 | 29,99 | 31,20 | 32,66 | 34,18 | 35,77 | 37,45 | 38,72 | 40,07 |
| 4 | Тариф за услугу водоотведения для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 18,29 | 20,90 | 21,78 | 22,91 | 24,04 | 25,17 | 25,59 | 26,48 | 27,45 |
| 5 | Тариф за услугу газоснабжения для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./куб.м | 4,31 | 4,51 | 4,71 | 4,95 | 5,20 | 5,46 | 5,73 | 5,94 | 6,16 |
| 6 | Тариф за услугу электроснабжения для населения (в текущих ценах), с учетом НДС | руб./кВт*час | 3,02 | 3,17 | 3,31 | 3,47 | 3,65 | 3,83 | 4,02 | 4,17 | 4,33 |
| 7 | Норматив потребления услуг отопления | Гкал/кв.м | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| 8 | Норматив потребления услуг горячего водоснабжения | куб.м/чел. в мес. | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 |
| 9 | Норматив потребления услуг холодного водоснабжения | куб.м/чел. в мес. | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 |
| 10 | Норматив потребления услуг горячего водоснабжения на ОДН | куб.м/чел. в мес. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Норматив потребления услуг холодного водоснабжения на ОДН | куб.м/чел. в мес. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Норматив потребления услуг водоотведения | куб.м/чел. в мес. | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 |
| 13 | Норматив потребления услуг газоснабжения | куб.м/чел. в мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Норматив потребления услуг электроснабжения | кВт*час/чел. в мес. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 15 | Плата за содержание и ремонт жилья | руб/кв.м | 23,72 | 24,79 | 25,91 | 27,21 | 28,57 | 30 | 31,5 | 32,67 | 33,88 |
| 16 | Стандарт нормативной площади жилого помещения | кв.м | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 17 | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | руб. | 1933,22 | 2084,44 | 2175,50 | 2282,25 | 2394,72 | 2510,87 | 2626,66 | 2722,66 | 2821,74 |

Таблица 114

| Показатель | Ед.изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. | 7361 | 7923 | 8503 | 9126 | 9841 | 10612 | 11443 | 12340 | 13142 | 13996 |

Таблица 115

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. |  | Статистические данные за 2012 год |  |  | Статистические данные за 2013 год |  |  | Данные за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 2,4 | 24334 | 2625,0 | 2,4 | 24636 | 2761,5 | 2,4 | 24024 | 3015,6 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 3,9 | 39542 | 4250,0 | 3,9 | 40034 | 4471,0 | 3,9 | 39039 | 4882,3 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 7,1 | 71987 | 6000,0 | 7,1 | 72882 | 6312,0 | 7,1 | 71071 | 6892,7 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 12 | 122682 | 8500,0 | 12,1 | 124207 | 8942,0 | 12,1 | 121121 | 9764,7 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 19 | 187572 | 12500,0 | 18,5 | 189903 | 13150,0 | 18,5 | 185185 | 14359,8 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 25 | 251447 | 20000,0 | 24,8 | 254572 | 21040,0 | 24,8 | 248248 | 22975,7 |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 13 | 132821 | 30000,0 | 13,1 | 134472 | 31560,0 | 13,1 | 131131 | 34463,5 |
| группа 8 | 35000 | - | 18 | 183516 | 77007 | 18,1 | 185797 | 81011,4 | 18,1 | 181181 | 88464 |
| Всего | - | - | 100 | 1013900 | х | 100 | 1026500 | х | 100 | 1001000 | х |

Расчет прогнозного числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в 2014-2022 годах, приведен соответственно в таблицах 116-124.

Таблица 116

| Данные за 2014 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 24024 | 3015,6 | 7923 | 0,381 | 252,77 | 1933,22 | 1680,45 |
| 3,9 | 39039 | 4882,3 | 7923 | 0,616 | 661,65 | 1933,22 | 1271,57 |
| 7,1 | 71071 | 6892,7 | 7923 |  | 1516,39 | 1933,22 | 416,83 |
| 12,1 | 121121 | 9764,7 | 7923 |  | 2148,23 | 1933,22 | -215,01 |
| 18,5 | 185185 | 14359,8 | 7923 |  | 3159,16 | 1933,22 |  |
| 24,8 | 248248 | 22975,7 | 7923 |  | 5054,654 | 1933,22 |  |
| 13,1 | 131131 | 34463,5 | 7923 |  | 7581,97 | 1933,22 |  |
| 18,1 | 181181 | 88464 | 7923 |  | 19462,08 | 1933,22 |  |
| 100 | 1001000 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 117

| Данные за 2015 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 24007 | 3247,2 | 8503 | 0,382 | 272,89 | 2084,44 | 1811,55 |
| 3,9 | 39012 | 5257,2 | 8503 | 0,618 | 714,77 | 2084,44 | 1369,67 |
| 7,1 | 71021 | 7422 | 8503 |  | 1632,84 | 2084,44 | 451,60 |
| 12,1 | 121036 | 10514,6 | 8503 |  | 2313,21 | 2084,44 | -228,77 |
| 18,5 | 185056 | 15462,6 | 8503 |  | 3401,77 | 2084,44 |  |
| 24,8 | 248074 | 24740,2 | 8503 |  | 5442,844 | 2084,44 |  |
| 13,1 | 131039 | 34463,5 | 8503 |  | 7581,97 | 2084,44 |  |
| 18,1 | 181054 | 95257,8 | 8503 |  | 20956,72 | 2084,44 |  |
| 100 | 1000300 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 118

| Данные за 2016 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23981 | 3484,9 | 9126 | 0,382 | 292,87 | 2175,50 | 1882,63 |
| 3,9 | 38969 | 5642,1 | 9126 | 0,618 | 767,1 | 2175,50 | 1408,40 |
| 7,1 | 70943 | 7965,4 | 9126 |  | 1752,39 | 2175,50 | 423,11 |
| 12,1 | 120903 | 11284,4 | 9126 |  | 2482,57 | 2175,50 | -307,07 |
| 18,5 | 184852 | 16594,6 | 9126 |  | 3650,81 | 2175,50 |  |
| 24,8 | 247802 | 25907,3 | 9126 |  | 5699,606 | 2175,50 |  |
| 13,1 | 130895 | 36986,6 | 9126 |  | 8137,05 | 2175,50 |  |
| 18,1 | 180855 | 102232 | 9126 |  | 22490,97 | 2175,50 |  |
| 100 | 999200 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 119

| Данные за 2017 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23940 | 3784 | 9841 | 0,385 | 320,5 | 2282,25 | 1961,75 |
| 3,9 | 38903 | 6126,4 | 9841 | 0,623 | 839,68 | 2282,25 | 1442,57 |
| 7,1 | 70823 | 8649,1 | 9841 |  | 1902,8 | 2282,25 | 379,45 |
| 12,1 | 120698 | 12253 | 9841 |  | 2695,66 | 2282,25 | -413,41 |
| 18,5 | 184538 | 18019,1 | 9841 |  | 3964,2 | 2282,25 |  |
| 24,8 | 247380 | 28131,1 | 9841 |  | 6188,842 | 2282,25 |  |
| 13,1 | 130673 | 40161,5 | 9841 |  | 8835,53 | 2282,25 |  |
| 18,1 | 180548 | 111007 | 9841 |  | 24421,56 | 2282,25 |  |
| 100 | 997500 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 120

| Данные за 2018 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23885 | 4092,8 | 10612 | 0,386 | 347,56 | 2394,72 | 2047,16 |
| 3,9 | 38813 | 5105,3 | 10612 | 0,481 | 540,24 | 2394,72 | 1854,48 |
| 7,1 | 70659 | 9054,1 | 10612 |  | 1991,9 | 2394,72 | 402,82 |
| 12,1 | 120419 | 12253 | 10612 |  | 2695,66 | 2394,72 | -300,94 |
| 18,5 | 184112 | 18019,1 | 10612 |  | 3964,2 | 2394,72 |  |
| 24,8 | 246810 | 29451,6 | 10612 |  | 6479,352 | 2394,72 |  |
| 13,1 | 130371 | 40161,5 | 10612 |  | 8835,53 | 2394,72 |  |
| 18,1 | 180131 | 116227 | 10612 |  | 25569,87 | 2394,72 |  |
| 100 | 995200 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 121

| Данные за 2019 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23818 | 4384,6 | 11443 | 0,383 | 369,45 | 2510,87 | 2141,42 |
| 3,9 | 38704 | 5105,3 | 11443 | 0,446 | 500,93 | 2510,87 | 2009,94 |
| 7,1 | 70460 | 9480,9 | 11443 |  | 2085,8 | 2510,87 | 425,07 |
| 12,1 | 120080 | 12253 | 11443 |  | 2695,66 | 2510,87 | -184,79 |
| 18,5 | 183594 | 18019,1 | 11443 |  | 3964,2 | 2510,87 |  |
| 24,8 | 246115 | 30832,1 | 11443 |  | 6783,062 | 2510,87 |  |
| 13,1 | 130004 | 40161,5 | 11443 |  | 8835,53 | 2510,87 |  |
| 18,1 | 179624 | 121705 | 11443 |  | 26775,03 | 2510,87 |  |
| 100 | 992400 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 122

| Данные за 2020 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23738 | 4675,5 | 12340 | 0,379 | 389,84 | 2626,66 | 2236,82 |
| 3,9 | 38575 | 5444,1 | 12340 | 0,441 | 528,19 | 2626,66 | 2098,47 |
| 7,1 | 70226 | 10110 | 12340 |  | 2224,2 | 2626,66 | 402,46 |
| 12,1 | 119681 | 13066,1 | 12340 |  | 2874,54 | 2626,66 | -247,88 |
| 18,5 | 182984 | 19214,8 | 12340 |  | 4227,26 | 2626,66 |  |
| 24,8 | 245297 | 32878 | 12340 |  | 7233,16 | 2626,66 |  |
| 13,1 | 129572 | 42826,5 | 12340 |  | 9421,83 | 2626,66 |  |
| 18,1 | 179027 | 129781 | 12340 |  | 28551,73 | 2626,66 |  |
| 100 | 989100 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 123

| Данные за 2021 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2021 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23647 | 4948,5 | 13142 | 0,377 | 410,43 | 2722,66 | 2312,23 |
| 3,9 | 38427 | 5762 | 13142 | 0,438 | 555,23 | 2722,66 | 2167,43 |
| 7,1 | 69956 | 10700,3 | 13142 |  | 2354,07 | 2722,66 | 368,59 |
| 12,1 | 119221 | 13829 | 13142 |  | 3042,38 | 2722,66 | -319,72 |
| 18,5 | 182281 | 20336,7 | 13142 |  | 4474,07 | 2722,66 |  |
| 24,8 | 244354 | 34797,6 | 13142 |  | 7655,472 | 2722,66 |  |
| 13,1 | 129074 | 45327 | 13142 |  | 9971,94 | 2722,66 |  |
| 18,1 | 178339 | 137358 | 13142 |  | 30218,78 | 2722,66 |  |
| 100 | 985300 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 124

| Данные за 2022 год |  |  | Расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2022 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, % | численность населения, чел. | средний доход 1 чел. в месяц, руб. | прожиточный минимум, руб. | поправочный коэффициент | предельная доля расходов на оплату ЖКХ, руб. | региональный стандарт стоимости ЖКУ, руб. | величина субсидий, руб. |
| 2,4 | 23544 | 5237,4 | 13996 | 0,374 | 430,93 | 2821,74 | 2390,81 |
| 3,9 | 38259 | 6098,4 | 13996 | 0,436 | 584,96 | 2821,74 | 2236,78 |
| 7,1 | 69651 | 11325 | 13996 |  | 2491,5 | 2821,74 | 330,24 |
| 12,1 | 118701 | 14636,4 | 13996 |  | 3220,01 | 2821,74 | -398,27 |
| 18,5 | 181485 | 21524 | 13996 |  | 4735,28 | 2821,74 |  |
| 24,8 | 243288 | 36829,1 | 13996 |  | 8102,402 | 2821,74 |  |
| 13,1 | 128511 | 47973,2 | 13996 |  | 10554,1 | 2821,74 |  |
| 18,1 | 177561 | 145377 | 13996 |  | 31982,98 | 2821,74 |  |
| 100 | 981000 |  |  |  |  |  |  |

Следует учесть, что рассчитанное число жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с доходами, можно рассматривать как максимально возможную величину.

В силу заявительного принципа предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реальное число граждан, обратившихся 
за предоставлением субсидий всегда меньше, чем число имеющих на них право 
в силу материального положения.

Поэтому прогнозируемое число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Перми в j-ом году определяется по формуле:

,

где:

– рассчитанное число жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в j-ом году в соответствии с доходами,

– коэффициент обращаемости за субсидиями.

Величина коэффициента обращаемости за субсидиями обычно лежит в диапазоне от 0,6 до 0,9.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в городе Перми в j-ом году определяется как частное 
от деления прогнозируемого числа получателей субсидий на прогнозируемую численность населения в городе Перми в j-ом году:

,

где:

– прогнозируемое число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Перми в j-ом году, чел.,

– численность населения города Перми в j-ом году, чел.

Итоговый расчет доли получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Перми в прогнозном периоде представлен в таблице 125.

Таблица 125

| Прогнозный период | Количество получателей субсидий, чел. | Коэффициент обращаемости | Количество получателей субсидий с учетом коэффициента обращаемости, чел. | Численность населения городе Перми, чел. | Доля получателей субсидий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 134134 | 0,7 | 93894 | 1001000 | 9,4 |
| 2015 год | 134040 | 0,7 | 93828 | 1000300 | 9,4 |
| 2016 год | 133893 | 0,7 | 93725 | 999200 | 9,4 |
| 2017 год | 133666 | 0,7 | 93566 | 997500 | 9,4 |
| 2018 год | 133357 | 0,7 | 93350 | 995200 | 9,4 |
| 2019 год | 132982 | 0,7 | 93087 | 992400 | 9,4 |
| 2020 год | 132539 | 0,7 | 92777 | 989100 | 9,4 |
| 2021 год | 132030 | 0,7 | 92421 | 985300 | 9,4 |
| 2022 год | 131454 | 0,7 | 92018 | 981000 | 9,4 |

Проведенный расчет числа жителей города Перми, имеющих право на обращение за субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, позволил также определить долю населения города Перми с доходами ниже прожиточного минимума. Эти результаты представлены в таблице 126.

Таблица 126

| Прогнозный период | Число жителей города Перми с доходами ниже прожиточного минимума, чел. | Численность населения города Перми, чел. | Доля населения города Перми с доходами ниже прожиточного минимума, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 134134 | 1001000 | 13,4 |
| 2015 год | 134040 | 1000300 | 13,4 |
| 2016 год | 133893 | 999200 | 13,4 |
| 2017 год | 133666 | 997500 | 13,4 |
| 2018 год | 133357 | 995200 | 13,4 |
| 2019 год | 132982 | 992400 | 13,4 |
| 2020 год | 132539 | 989100 | 13,4 |
| 2021 год | 132030 | 985300 | 13,4 |
| 2022 год | 131454 | 981000 | 13,4 |

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения города Перми производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в постановлении Правительства Пермского края от 29.12.2010 № 1115-п «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Поскольку в соответствии с пунктом 2 указанного постановления плата 
за коммунальные услуги для населения муниципального образования признается доступной в случае одновременного соответствия не менее трем средним значениям критериев доступности с соблюдением уровней доступности согласно приложению к указанному постановлению, то для определения доступности использовалась система из трех критериев доступности.

Значения критериев доступности приведены в таблице 127.

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными позволяет сделать вывод о высокой доступности платы за коммунальные услуги для населения города Перми на период 
2014-2022 годов.

Доступность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась путем сопоставления стоимости строительства коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения данных объектов, и утвержденной Правительством Пермского края средней расчетной стоимости 1 кв.м жилья в городе Перми. Оценка доступности подключения к системе коммунальной инфраструктуры приведена в таблице 128.

Таблица 127

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Установленное значение критерия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | не более 15 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | не более 15 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | не более 10 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

Таблица 128

| Участок застройки | Площадь жилых помещений, тыс.кв.м | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения объектов капитального строительства к системе | Стоимость строительства коммунальной инфраструктуры, тыс.руб. | То же в расчете на 1 кв.м, руб. | Средняя расчетная стоимость 1 кв.м жилья в городе Перми на II квартал 2014 года, руб. | Доля стоимости строительства коммунальной инфраструктуры в стоимости 1 кв.м жилья, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон Бахаревка | 2011,7 | 84560 | 2015 - 2022 | 2219579,8 | 1103,3 | 47944,0 | 2,3 |
| Микрорайон Ива-1 | 476,3 | 15875 | 2015 - 2021 | 1987432,2 | 4173,1 | 47944,0 | 8,7 |
|  | 49,2 | 984 | 2015 - 2021 |  |  |  |  |
| Микрорайон Новогайвинский | 274,2 | 4000 | 2017 - 2022 | 738581,2 | 2693,2 | 47944,0 | 5,6 |
| Микрорайон Заозерье | 34,3 | 6969 | 2015 - 2022 | 633643,7 | 18473,6 | 47944,0 | 38,5 |
|  | 39,3 |  | 2015 - 2016 |  |  |  |  |
|  | 17,1 |  | 2017 - 2022 |  |  |  |  |
| Микрорайон Красные казармы | 2202,0 | 78205 | 2015 - 2022 | 2974086,0 | 1350,6 | 47944,0 | 2,8 |
| Микрорайон Липовая гора | 31,4 | 1000 | 2018 - 2020 | 99480,7 | 3167,4 | 47944,0 | 6,6 |
| Микрорайон Вышка-2 | 0,8 | 12290 | 2015 | 601877,0 | 1837,6 | 47944,0 | 3,8 |
|  | 180,0 |  | 2015 - 2020 |  |  |  |  |
|  | 61,7 |  | 2015 - 2018 |  |  |  |  |
|  | 85,0 |  | 2015 - 2022 |  |  |  |  |
| Итого | 5463,0 |  |  | 9254680,6 | 1694,1 | 47944,0 | 3,5 |

По различным оценкам доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья 
для участков комплексной многоквартирной застройки составляет 10-20%. Величина данного показателя значительно варьируется в зависимости от наличия мощностей головных сооружений коммунальной инфраструктуры, удаленности участка застройки от головных сооружений, а также компактности размещения потребителей коммунальных ресурсов.

В городе Перми все участки нового строительства, кроме микрорайона Заозерье, соответствуют нормативному значению доли расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья. Высокая доля расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре в стоимости строительства жилья в микрорайоне Заозерье обусловлена его удаленностью от головных сооружений коммунальной инфраструктуры, 
а также низкой плотностью нагрузок (в микрорайоне планируется малоэтажная застройка).

Принимая во внимание, что за 2009-2010 годы статистическая отчетность сводилась на региональном уровне, в целях наглядности ретроспективных тенденций использованы данные реализации услуг водоснабжения 
и водоотведения ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Данные ОАО «Пермэнергосбыт» (http://energos.perm.ru/public/) о потреблении электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями за 2011-2013 годы.

В соответствии с данными ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

Программа развития системы газоснабжения города Перми на 2009-2025 годы.

Данные за 2009-2011 годы: статистический сборник «Охрана окружающей среды в России» (Федеральная служба государственной статистики, 2012 год). Данные за 2012 год: статистический бюллетень «Основные показатели охраны окружающей среды» (Федеральная служба государственной статистики, 2013 год).

Справочник «Санитарная очистки и уборка населенных мест» (под редакцией А.Н.Мирного. Москва,Стройиздат,1990 год).

Утвержденная в городе Перми плотность отходов может показаться заниженной, так как зачастую 
при планировании объемов образования и захоронения отходов учитывается плотность на уровне 
150 – 200 кг/куб.м. Однако в современных условиях показатели плотности для города Перми представляются объективными, а плотность в размере 150 кг/куб.м и выше – завышенной по следующим причинам. Во-первых, постановлением администрации города Перми от 30.06.2008 № 609 утверждена Методика определения морфологического состава, норм накопления твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в городе Перми. Данный документ предусматривает определение норм накопления на основании фактических замеров. Во-вторых, региональная практика применения норм накопления ТБО, установленных по результатам аналогичных замеров, показывает сопоставимые результаты:

город Иркутск – 100 кг/куб.м,

город Астрахань – 116 кг/куб.м,

город Магнитогорск – 117 кг/куб.м,

город Ярославль – 101,7 кг/куб.м,

город Северодвинск – 115 кг/куб.м.

За период 2010-2014 годов.

Здесь и далее ООО «ПГЭС» упоминается применительно к периоду до 01.09.2014.

Реализация услуг водоснабжения ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год составила 80672 тыс.куб.м. По данным формы официальной статистической отчетности 22-ЖКХ по городу Перми за 2012 год реализация услуг водоснабжения в целом по городу составила 84559,1 тыс.куб.м.

По данным форм статистической отчетности 1-водопровод за 2013 год.

Определена исходя из годового объема отпуска воды по городу Перми за 2013 год (82544,5 тыс.куб.м), коэффициентов суточной и часовой неравномерности (1,3 и 1,4 соответственно).

База данных показателей муниципальных образований (официальный сайт Пермстата). Данные показатели приведены в целом по городу Перми.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье».

По данным форм статистической отчетности 1-водопровод за 2009-2013 годы (по городу Перми в целом), ООО «НОВОГОР-Прикамье».

В форме статистической отчетности 1-водопровод по ООО «НОВОГОР-Прикамье» объем воды, пропущенной через очистные сооружения, выше чем объем поданной в сеть воды. Уровень очистки оценен исходя 
из объема поднятой и полученной со стороны воды.

По данным формы статистической отчетности 1-водопровод.

По данным формы статистической отчетности ООО «НОВОГОР-Прикамье» 1-водопровод.

Оценка дана на основании постановления Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По данным формы статистической отчетности 1-водопровод за 2013 год.

По данным форм статистической отчетности 1-водопровод за 2009-2013 год.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Решение Пермской городской Думы от 23.04.2012 № 66 «О выполнении в 2011 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы», решение Пермской городской Думы от 28.05.2013 № 119 «О выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы», проект решения Пермской городской Думы «О выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы».

Реализация услуг водоотведения ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год составила 87931 тыс.куб.м. По данным формы официальной статистической отчетности 22-ЖКХ по городу Перми за 2012 год реализация услуг водоотведения составила 94721,8 тыс.куб.м.

База данных показателей муниципальных образований (официальный сайт Пермстата).

По данным форм статистической отчетности 1-канализация ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
за 2010-2013 годы.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Верхняя граница диапазона фактической производительности указывает объемы водоотведения в период интенсивных дождей и снеготаяния.

По данным Схемы водоотведения города Перми на период до 2028 года.

По данным Схемы водоотведения города Перми на период до 2028 года.

По данным формы статистической отчетности 1-канализация.

По данным формы статистической отчетности 1-канализация.

Оценка дана на основании постановления Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По данным формы статистической отчетности 1-канализация за 2013 год.

По данным форм статистической отчетности 1-канализация за 2010-2013 годы.

Информация из отчетов о реализации Инвестиционной программы с официального сайта ООО «НОВОГОР-Прикамье» (http://www.novogor.perm.ru).

Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ПС с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок, МВт.

По данным ПО филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - Пермские городские электрические сети.

Воздушные линии электропередач.

Кабельные линии электропередач.

Приведенная в таблице информация составлена по результатам деятельности ПО филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - Пермские городские электрические сети и не учитывает иные территориальные сетевые организации  и абонентов.

Программа разработана ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» в 2009 году.

Информация приведена в соответствии с разработанной схемой газоснабжения города Перми по состоянию на 2008 год.

В дальнейшем в качестве основного в рамках Программы используется минимальное значение остаточного срока службы полигона ТБО «Софроны» из приведенных выше – 10 лет.

За 2013 год объем размещенных на полигоне отходов, по разным источникам, оценивается в размере 82807 – 91034 тонн.

Данные приняты согласно исходной информации ООО ««Торговый дом «Чистый город». При оценке массы отходов учитывалась плотность отходов 95 кг/куб.м (согласно постановлению администрации города Перми 
от 03.02.2010 № 30).

Необходимо отметить, что отсутствие экономического эффекта не является условием, препятствующим внедрению мусоросортировочных комплексов. Здесь необходимо учитывать весь комплекс факторов, в том числе отсутствие и ограниченность земельных ресурсов для новых полигонов ТБО, исчерпаемость ресурсов существующих полигонов ТБО, как это сложилось в настоящее время в городе Перми. Результирующим фактором, определяющим экономическую целесообразность внедрения МСК, является конечный платеж отходообразователей, 
в первую очередь населения, за полный цикл обращения с отходами, включающий их сортировку на МСК.

Необходимо отметить, что приведенная в таблице информация в рамках разработки программы комплексного развития может быть использована только косвенно. В частности, целью проведенного эксперимента являлось установление своевременности и целесообразности внедрения раздельного сбора ТБО в городе Перми. Данная цель несколько отличается от цели выявления морфологического состава ТБО, что отразилось на конечных результатах: приведенные в таблице данные представляют собой структуру отходов, предварительно собранных 
в три разные группы контейнеров. Поэтому распространение структуры какой-либо одной группы контейнеров 
на весь объем ТБО будет некорректным. Так, например, структура отходов в смешанном контейнере не учитывает те отходы, которые были предварительно отсортированы жителями и размещены в контейнерах для вторсырья. 
И наоборот структура контейнеров для вторресурсов не учитывает значительную долю неутильных фракций, образующихся у населения, но размещенных в другом контейнере. Учитывая, что указанный отчет не содержит валовых натуральных показателей об объемах отсортированных отходов, в целях настоящей Программы было произведено усреднение трех приведенных в таблице структур отходов пропорционально количеству и объему контейнеров, участвовавших в эксперименте (таблица 1 отчета о научно-исследовательской работе).

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана города Перми. Том 4. Приложение № 04.01.02. Обращение с отходами потребления на территории города Перми.

В качестве вторичного ресурса стекло не рассматривается, так как в условиях города Перми отсутствуют рынки сбыта стеклобоя и стеклотары на приемлемых условиях.

Приведена средневзвешенная цена с учетом структуры каждого вида вторичного ресурса по составляющим элементам.

«О методах получения альтернативного топлива из твердых бытовых отходов» (В.П.Ложечко, М.С.Крицын).

«О методах получения альтернативного топлива из твердых бытовых отходов» (В.П.Ложечко, М.С.Крицын).

В таблице структура отходов приведена без учета сроков и объемов реализации мероприятий по строительству МСК, установок по производству альтернативного топлива и карты компостирования.

Размещение МСК вблизи к местам образования отходов позволяет экономить транспортные издержки на перемещении отходов до полигона, так как, как правило, предприятия, осуществляющие прием и переработку вторичных ресурсов, также расположены в черте города или на небольшом удалении от него.

Данный перечень оборудования является примерным и может быть уточнен и/или изменен на этапе разработки инвестиционных программ соответствующих организаций, но при условии обеспечения выполнения ключевых целевых параметров в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Строительство проектов «с нуля» на неосвоенной территории.

Учитывая приведенные в Программе расчеты, представляется возможным предоставить организации, осуществляющей строительство и эксплуатацию МСК, льготный период по уплате арендной платы, например, 
до момента окупаемости капитальных вложений.

Концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса мощностью 150000 тонн отходов в год, мусороперегрузочной станции и полигона ТБО в Республике Чувашия заключено на 25 лет.

Концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса мощностью 100000 тонн отходов в  год и полигона ТБО в Нижегородской области заключено на 25 лет.

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», реализуемая в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.10, п.8), Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст.2, п.18).

При определении расходов учитывалось, что производство компоста на участке компостирования производится только в течение трех месяцев в году. Кроме этого, учитывалось также то, что участок компостирования строится и эксплуатируется в едином комплексе с МСК Сылвенский тракт,15. Данное обстоятельство дает некоторую экономию расходов (в первую очередь косвенных, например: расходы на административно-управленческий персонал, содержание гаражного хозяйства и так далее).