ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Пермской городской Думы

от 27.01.2015 № 8

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Перми до 2022 года

Часть I. Программный документ

Оглавление

1. Паспорт Программы………………………………………………………………3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры…………………………………………………………………...6

2.1.	 Теплоснабжение……………………………………………………………6

2.2.	 Водоснабжение……………………………………………………………13

2.3.	 Водоотведение…………………………………………………………….20

2.4.	 Электроснабжение………………………………………………………...36

2.5.	 Газоснабжение.…………………………………………………………….41

2.6.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов………………....45

3. Перспективы развития города Перми…………………………………………..50

3.1.	 Оценка численности населения…………………………………………..50

3.2.	 Оценка перспективной застройки………………………………………..51

3.3.	 Оценка изменения доходов населения…………………………………..56

3.4.	 Оценка спроса на коммунальные ресурсы……………………………....57

4. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых 
показателей……………………………………………………………………….76

4.1.	 Теплоснабжение…………………………………………………………..76

4.2.	 Водоснабжение…………………………………………………………....82

4.3.	 Водоотведение…………………………………………………………….89

4.4.	 Электроснабжение………………………………………………………...99

4.5.	 Газоснабжение…………………………………………………………....101

4.6.	 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов………………...107

4.7.	 Капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов………………………………………………………………………….122

1. Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами наиболее экономичным образом при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов |
| Задачи Программы | инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми, планирование развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми наиболее экономичным образом, комплексная модернизация и реконструкция существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества работы систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми, формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов для развития систем коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности их работы, повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности интересов организаций коммунального комплекса, координация действий организаций коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений между организациями коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки муниципального образования: 1. Площадь вводимого построенного жилищного фонда за период 2015-2022 годов – 5462,96 тыс.кв.м. 2. Подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения – 461,7 Гкал/ч. 3. Подключаемая нагрузка к системе водоснабжения – 5008,6 куб.м/ч. 4. Подключаемая нагрузка к системе водоотведения – 5104,8 куб.м/ч. 5. Подключаемая нагрузка к системе электроснабжения – 111,1 МВт. 6. Подключаемая нагрузка к системе газоснабжения – 17,97 тыс.куб.м/час. Надежность, энергоэффективность и развитие систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: 1. Тепловая энергия: 1.1 аварийность систем теплоснабжения – 0,3 ед./100 км; 1.2 уровень потерь – 1240 Гкал/км в год; 1.3 удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 14 %; 1.4 трудоемкость производства – 5,2 чел./км; 1.5 индекс замены оборудования – 7,6%. 2. Водоснабжение: 2.1 аварийность систем водоснабжения – 0,29 ед./км; 2.2 индекс замены сетей – 1,1%; 2.3 удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 56,5%; 2.4 коэффициент потерь воды – 15345 куб.м/км; 2.5 энергоемкость производства – 0,79 кВт*ч/куб.м; 2.6 разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды – 22296 тыс.куб.м; 2.7 замена и реконструкция сетей – не менее 15 км в год; 2.8 перебои в водоснабжении – менее 8 часов. 3. Водоотведение: 3.1 аварийность систем водоотведения – 0,13 ед./км; 3.2 индекс замены сетей – 0,2 %; 3.3 удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 68,6 %; 3.4 энергоемкость производства – 0,97 кВт*ч/куб.м; 3.5 замена и реконструкция сетей – не менее 3 км в год. 4. Электроснабжение: 4.1 индекс замены оборудования питающих центров – 4,3%; 4.2 индекс замены оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов – 0,7%; 4.3 индекс замены кабельных линий электропередач 10 кВ – 3,12%; 4.4 индекс строительства кабельных линий электропередач 110 кВ – 25%; 4.5 индекс нового строительства трансформаторных подстанций и распределительных пунктов – 1%. 5. Газоснабжение: 5.1 индекс замены газопроводов – 0,023%; 5.2 индекс замены распределительного и регулирующего оборудования 0,68%; 5.3 индекс нового строительства газопроводов – 0,17%; 5.4 индекс нового строительства распределительного и регулирующего оборудования – 3,38%. 6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов: 6.1 доля твердых бытовых отходов, направленных на сортировку – 100%; 6.2 доля утилизированных твердых бытовых отходов – 43%; 6.3 коэффициент заполняемости полигона твердых бытовых отходов «Софроны» – 91%; 6.4 доля твердых бытовых отходов, прошедших весовой контроль – 100%. Качество коммунальных ресурсов: 1. Тепловая энергия: 1.1 количество потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения – 62 ед.; 1.2 количество потребителей, в отношении которых ликвидирован дефицит тепловой мощности теплоисточника – 44 ед. 2. Водоснабжение: 2.1 процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода): по микробиологическим показателям – 96%, по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ – 100%. 3. Водоотведение: 3.1 доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод – 100%; 3.2 уменьшение количества осадка сточных вод – 18015 тонн. 4. Электроснабжение: 4.1 перебои в снабжении потребителей – не более 24 час./чел.; 4.2 предоставление услуги электроснабжения с напряжением не менее 220 В. 5. Газоснабжение: 5.1 перебои в снабжении потребителей – не более 4 час./чел. 6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: 6.1 регулярность вывоза в холодное время года (при температуре –5оС и ниже) твердых бытовых отходов – не реже 1 раза в трое суток, в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5оС) – не реже 1 раза в сутки. Критерии доступности коммунальных услуг: 1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 4,2%. 2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 13,4%. 3. Процент собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 90,5%. 4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к общей численности населения города –9,4 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы – 2015-2022 годы, 1-й этап |
| Объемы требуемых капиталовложений | финансовые потребности на реализацию Программы – 23 741 600 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: бюджетные средства различных уровней – 5 653 759 тыс.руб., инвестиционная составляющая в тарифе – 7 308 899 тыс.руб., тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) – 10 139 384 тыс.руб., доходы от реализации вторичных материальных ресурсов – 639 558 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация Генерального плана города Перми в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Перми, обеспечение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей, улучшение экологической обстановки на территории города Перми |

2. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение города Перми обеспечивается несколькими теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Наиболее крупные: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (далее – ОАО «ТГК-9»), ООО «Пермская сетевая компания» (далее – ООО «ПСК»), ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Тепловая станция Кондратово», ПМУЖЭП «Моторостроитель», 
ООО «Пермгазэнергосервис» (далее – ООО «ПГЭС»), а также организации, обслуживающие локальные системы малой мощности: ООО «Пермский картон», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – ПНИПУ), ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (далее – ОАО «ПЗСП»), ЗАО «Новомет-Пермь», ФГУП НПО «Биомед», филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».

Наиболее крупная теплоснабжающая организация ОАО «ТГК-9», являющаяся владельцем в городе Перми ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, ВК-3, ВК-20, выступает для основной части абонентов теплоснабжающей организацией. Кроме собственных источников ОАО «ТГК-9» осуществляет покупку тепловой энергии от ВК-5 (владелец – ООО «Тепловая станция Кондратово»). Основной объем тепловой энергии и теплоносителя ОАО «ТГК-9» поставляет ООО «ПСК», имеющие общие точки поставки. Поставка тепловой энергии осуществляется по сетям 
ОАО «ТГК-9», а также по сетям других транспортировщиков: ПМУЖЭП «Моторостроитель», ООО «Строн М», ООО «ТЭВК-Сети».

Теплоснабжающая организация ООО «ПСК» осуществляет управление основным оборудованием (водогрейными котельными, далее – ВК), входящим в состав источников тепловой энергии, и является крупнейшей транспортной и распределительной организацией.

Теплоснабжающая организация ООО «ПГЭС» до 01.09.2014 обслуживала 18 котельных, являлась для абонентов, подключенных к ее сетям, теплоснабжающей организацией. ООО «ПГЭС» по арендованным тепловым сетям производило доставку теплоносителя до конечного потребителя. С 01.09.2014 обслуживанием коммунальной инфраструктуры ООО «ПГЭС» занимается ООО «ПСК».

Все теплоэлектроцентрали (далее  ТЭЦ) и районные отопительные котельные входят в систему централизованного теплоснабжения лево- и правобережной части города Перми и обеспечивают теплом основную часть благоустроенной жилой застройки и объектов социальной сферы, а также промышленных предприятий, расположенных в зоне действия системы централизованного теплоснабжения. Почти все отопительные котельные имеют незначительную тепловую мощность и являются источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора районов их размещения или отдельных зданий (школы, детские сады).

Большая часть ведомственных промышленно-отопительных котельных города имеет небольшую тепловую мощность и является источниками паро- и теплоснабжения в основном для собственных промышленных площадок.

Регулирование отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется качественным методом в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки и количественно-качественным методом в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.

В тепловых зонах, где режим отпуска тепла определяет ООО «ПСК» 
(ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-5), отпуск тепла производится по повышенному температурному графику 150-70оС со срезкой 135оС. Применение более низкого температурного графика отпуска тепла не представляется возможным, так как повлечет за собой значительно больший расход сетевой воды, что неудовлетворительно скажется на гидравлических режимах из-за массового перегруза тепловых сетей по пропускной способности, значительного увеличения потребления электроэнергии на привод сетевых насосов теплоисточников и насосных станций.

Регулирование отпуска тепла котельной ВК-20 осуществляется по отопительному графику 95-70оС. При проектировании и строительстве тепловых сетей их компенсирующая способность рассчитывается на график отпуска тепла 
150-70оС, что позволяет производить отпуск тепла по более высокому графику при условии реконструкции данной котельной и тепловых пунктов потребителей.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения других источников – качественное, производится по отопительным температурным графикам 115-70оС, 105-70оС и 95-70оС. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

Поставки тепловой энергии производятся в городе Перми на основании показаний приборов учета, при отсутствии приборов учета применяются расчетные способы определения объемов.

Наибольшая обеспеченность приборами учета тепловой энергии отмечается среди прочих организаций. Самая низкая обеспеченность приборами учета в жилищном фонде, что может быть связано со сложностью процедуры принятия собственниками многоквартирных домов решения об установке прибора учета.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется 
по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяженность которых с учетом квартальных сетей составляет более 1500 км в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на магистральных тепловых сетях имеются 10 насосных станций.

Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников. Гидравлический режим тепловых сетей второго контура обеспечивается центральными тепловыми пунктами (далее – ЦТП) в количестве более 400 единиц.

Система теплоснабжения города Перми включает две зоны централизованного теплоснабжения, разделенные рекой Камой: левобережная и правобережная. В левобережной части города наиболее крупные теплоисточники имеют гидравлические связи, что позволяет в летний период переключать отдельные участки магистральных сетей на источник с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, а также осуществлять аварийные переключения в течение всего года. Тепловые сети от маломощных котельных, а также от теплоисточников в правобережной части города имеют радиально-тупиковую схему.

Техническое состояние тепловых сетей в городе Перми оценивается как неудовлетворительное. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находится в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения недостаточно эффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция. Доля сетей, нуждающихся в замене, за последние годы снижается (таблица 1). Несмотря на то, что по показателю удельного веса сетей, нуждающихся в замене, город Пермь находится в лучших условиях по сравнению с аналогичными городами, уровень данного показателя все еще не обеспечивает надежного функционирования системы в целом.

Таблица 1

| Город/край | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 31,9 | 21,3 | 21,2 | 21,3 |
| Пермский край | 30,3 | 31,8 | 33,5 | 36,3 |
| Уфа | н/д | н/д | 49,2 | 15,5 |
| Екатеринбург | 40,2 | 39,7 | 44,0 | 43,8 |
| Челябинск | 29,1 | 30,0 | 34,4 | 36,3 |

Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность отдельных участков системы теплоснабжения.

Другим показателем, характеризующим состояние тепловых сетей, является коэффициент потерь тепловой энергии при передаче. По городу Перми данный показатель являлся самым высоким в 2010 – 2011 годах и одним из самых высоких в 2012 – 2013 годах среди аналогичных городов (таблица 2). Динамика снижения данного показателя по городу Перми за период с 2010 по 2012 годы соответствует динамике изменения удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

Таблица 2

| Город/край | Коэффициент потерь, Гкал/км в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 2047,2 | 1413,0 | 1164,9 | 1320,4 |
| Пермский край | 859,2 | 762,1 | 654,3 | 605,2 |
| Уфа | 735,9 | 676,7 | 774,1 | 828,1 |
| Екатеринбург | 1557,1 | 1267,2 | 684,2 | 1010,7 |
| Челябинск | 1357,7 | 1349,4 | 1507,7 | 1438,1 |

Следует отметить, что уровень потерь тепловой энергии в отношении к объему отпуска тепловой энергии в сеть имеет разнонаправленные изменения в городе Перми (таблица 3), что связано с влиянием на данный показатель сокращения объемов потребления тепловой энергии.

Таблица 3

| Город/край | Уровень потерь, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 6,5 | 7,7 | 6,8 | 7,9 |
| Пермский край | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,5 |
| Уфа | 5,6 | 5,1 | 8,5 | 8,6 |
| Екатеринбург | 17,8 | 15,0 | 8,5 | 12,3 |
| Челябинск | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |

В отличие от коэффициента потерь уровень потерь тепловой энергии в городе Перми является самым низким в 2012 году и одним из самых низких 
по сравниваемым городам в 2010 – 2011 годах, что связано с более высокой плотностью тепловых нагрузок, из-за чего сопоставимые объемы тепловой энергии 
в городе Перми передаются по сетям на меньшие расстояния.

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях, обслуживаемых 
ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК», за период с 2007 по 2011 годы выросло с 777 
до 1372 случаев в год, что в расчете на 1 км теплотрассы составляет 1,2 и 2,1 случаев в год соответственно. Аналогичный показатель по теплотрассам, обслуживаемым в 2011 – 2012 годах ООО «ПГЭС», составляет 0,9 случаев на километр 
в год. При этом следует отметить, что аварии в данных показателях составляют значительно меньшие значения. Динамика аварийности на сетях в целом по городу за последние годы имеет тенденцию к снижению (таблица 4). В 2012 году данный показатель по городу Перми соответствует среднеотраслевым значениям 
в аналогичных городах. По итогам 2013 года уровень аварийности тепловых сетей города Перми был самым низким по сравниваемым городам.

Таблица 4

| Город/край | Аварийность тепловых сетей, ед./100 км в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Пермский край | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 2,6 |
| Екатеринбург | н/д | 0,1 | 0,1 | 4,4 |
| Челябинск | 0,1 | 0,2 | 0,4 | н/д |

Информация о ежегодных объемах замены сетей в городе Перми 
(таблица 5) показывает, что объем данных работ может лишь обеспечить сохранение достигнутого уровня изношенности системы. Для значительного снижения изношенности тепловых сетей требуется выполнение работ по их замене опережающими износ темпами.

Таблица 5

| Город/край | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, % от общей протяженности сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пермь | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Пермский край | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| Уфа | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 2,2 |
| Екатеринбург | 3,6 | 3,0 | 2,1 | 1,7 |
| Челябинск | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |

В сравнении с аналогичными городами объемы замены тепловых сетей 
в городе Перми находятся на среднем уровне.

В связи с низкой интенсивностью замены тепловых сетей имеется тенденция их старения. Примерно 138 км сетей, имеющих срок службы более 20 лет, необходимо заменить в ближайшие 10 лет. В местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций. В местах, где уровень стояния грунтовых вод выше уровня дна канала теплотрассы, используется дренаж, позволяющий отводить избыточную влагу от тепловых сетей.

Основную группу риска составляют подающие трубопроводы подземной прокладки. Наиболее существенные последствия нарушения теплоснабжения связаны, как правило, с нерезервированными трубопроводами больших диаметров.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметра трубопровода, типа прокладки, объема дренирования и заполнения тепловой сети, сложности процедуры согласования раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Значительная протяженность тепловых сетей и сложный рельеф местности сформировали локальные зоны, где не обеспечиваются параметры качества предоставляемых услуг, а именно: низкий располагаемый напор и (или) превышение сверхдопустимого давления в обратном трубопроводе, а также низкое значение величины коэффициента смешения в связи с удаленностью потребительской системы от источника тепла или ЦТП, определяющей значительную величину падения температуры в подающем трубопроводе.

В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9, ВК «ПГТУ», ВК «Заозерье», 
ВК «Левшино» есть абоненты, у которых давление в системах отопления отопительных приборов превышает максимально допустимое значение. Наличие данного фактора свидетельствует о том, что у этих потребителей, подключенных по зависимой схеме, велика вероятность разрыва систем отопления (рассчитанных 
на работу с параметром давления не более 6 атм.), что может повлечь за собой как материальный ущерб, так и вред здоровью лиц, находящихся на указанных объектах теплоснабжения. Это вызвано перепадом высот рельефа местности в теплорайонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9 и перегрузом пропускной способности отдельных участков тепловой сети в теплорайонах ВК «ПГТУ», ВК «Заозерье», ВК «Левшино». Для ликвидации высоких давлений теплоносителя у потребителей необходимо реализовать следующие мероприятия: строительство понизительной насосной станции на магистральных сетях (ПН-23), перевод потребителей на независимую схему присоединения, увеличение пропускной способности трубопроводов тепловой сети.

В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-5, ВК «Голованово», ВК «Кислотные Дачи», ВК «Криворожская», ВК «Левшино», ВК «Лесопарковая», ВК «Новые Ляды», ВК «Акуловский», ВК «ПГТУ», ВК «ПДК», ВК «Пышминская», ВК «Чапаевский» есть абоненты, у которых в тепловых пунктах с зависимой элеваторной схемой присоединения располагаемый напор составляет менее 1,2 атм., а с непосредственным присоединением – значение, соизмеримое 
или равное с сопротивлением систем отопления, что приводит к неудовлетворительному гидравлическому режиму работы потребителей. Для устранения низких располагаемых напоров у потребителей необходимо увеличение пропускной способности трубопроводов отдельных участков тепловой сети.

Значительный профицит тепловой мощности крупных источников (ТЭЦ-9, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-2, ВК-5) вызван ликвидацией ряда промышленных предприятий – потребителей тепла, отказом от централизованного теплоснабжения с переключением нагрузки на собственные котельные, внедрением режима энергосбережения и экономии тепла.

У источников ВК-20, ВК «Вышка-2», ВК «Вышка-1» наблюдается дефицит тепловой мощности нетто. При этом необходимо отметить, что присоединенная тепловая нагрузка, включенная в вышеприведенный баланс мощности, оценена 
на основании заявленных величин тепловой мощности потребительских теплоиспользующих установок исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. Фактически используемая тепловая мощность ниже, чем заявляемые в договорах теплоснабжения величины.

По источникам ВК «Вышка-1» и ВК «Вышка-2» имеется дефицит тепловой мощности. Учитывая относительно небольшие величины дефицита по данным котельным, его устранение наиболее целесообразно путем реализации ресурсосберегающих мероприятий на тепловых сетях и у потребителей тепловой энергии. Расширение технологических зон действия источников ТЭЦ-6, 9, ВК-1, ВК-2, 
ВК-3, ВК-5 в направлении зон расположения котельных ВК «Вышка-1» 
и ВК «Вышка-2» нецелесообразно, так как связано с необходимостью масштабного строительства магистральных тепловых сетей и насосных станций для покрытия небольших нагрузок.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности нетто ВК-20 и покрытия перспективной тепловой нагрузки с увеличением зоны действия котельной необходима ее реконструкция.

Самую большую долю затрат в стоимости тепловой энергии, реализуемой 
в городе Перми, занимает топливо (в среднем 47,4%). Все остальные виды затрат значительно ниже затрат на топливо. В целях оптимизации затрат на тепловую энергию представляется целесообразной реализация тех мероприятий, которые обеспечивают, в первую очередь, повышение эффективности использования топлива. Реализация таких мероприятий связана с обновлением производственных мощностей и, следовательно, с расширением ремонтных программ теплоснабжающих организаций.

Анализ существующей системы теплоснабжения города Перми выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы теплоснабжения. Значительная часть тепловых сетей отработала ресурс. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находится в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения города Перми.

2. Несбалансированность систем теплоснабжения. Ряд теплоисточников, 
в том числе крупных, имеет избыток тепловой мощности, что существенно снижает эффективность работы. Вместе с тем по некоторым котельным наблюдается дефицит мощности. Аналогичная ситуация сложилась в сфере передачи тепловой энергии, где часть магистральных теплотрасс имеет избыточную пропускную способность, что повышает уровень потерь тепловой энергии.

3. Существующая система регулирования режимов работы инфраструктуры теплоснабжения не позволяет гарантировать надлежащее качество подачи тепловой энергии в критических режимах (нештатные ситуации, аварии, инциденты). Сложный рельеф местности, удаленность некоторых потребителей по трассе сетей от теплоисточников обуславливают необходимость применения насосных станций, обеспечивающих оптимальный режим работы тепловых сетей.

4. Отставание в развитии системы теплоснабжения от масштабного расширения (застройки) города вызывает серьезную проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям, недостаток пропускной способности которых приводит к ограничениям для подключения новых потребителей. 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения развивающегося города требуется соответствующее развитие системы транспортировки тепла.

2.2. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг централизованного водоснабжения на территории города Перми является ООО «НОВОГОР-Прикамье» – более 91% от общих объемов реализации указанных услуг в городе. Незначительный объем данного рынка занимает ряд промышленных предприятий, для которых указанный вид деятельности не является профильным (в том числе ЗАО «Новомет-Пермь», 
ООО «Аква-Сервис», ПНИПУ).

Система водоснабжения города Перми базируется на поверхностных источниках водоснабжения, обеспечивающих в настоящее время 97% потребности города в питьевой воде. Доля выработки воды из подземных источников незначительна.

По состоянию на 01.01.2014 система водоснабжения города Перми представлена 52 насосными станциями с установленной производственной мощностью 559,7 тыс.куб.м/сут. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1414,6 км.

Оценочная нагрузка подключенных потребителей составляет 
17149,7 куб.м/час.

Мощности очистных сооружений, базирующихся на поверхностных источниках, распределены следующим образом:

Чусовские очистные сооружения (далее – ЧОС) – 400 тыс.куб.м/сутки,

Большекамский водозабор (далее – БКВ) – 25-80 тыс.куб.м/сутки,

очистные сооружения микрорайона Новые Ляды (далее – ВОС Новые Ляды) – 3 тыс.куб.м/сутки,

Кировские очистные сооружения (далее – КОС) – менее 1 тыс.куб.м/сут.

Мощность ЧОС рассчитана из условия обеспечения водоснабжения города в полном объеме в целях обеспечения возможности реконструкции БКВ, связанной с его отключением, а также для обеспечения снабжения города водой при отключении БКВ в случае ухудшения качества воды в источнике (река Кама).

БКВ поддерживается в «горячем резерве» – в эксплуатации с минимальными параметрами производительности в 20-30 тыс.куб.м/сутки. При необходимости и возникновении чрезвычайной ситуации производительность сооружений может быть доведена в форсированном режиме до 80 тыс.куб.м/сутки.

ВОС Новые Ляды обеспечивает водой микрорайон Новые Ляды.

Данные о степени охвата населения города Перми централизованной системой водоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения города Перми на конец года, тыс.чел. | 991500 | 1000680 | 1001065 | 1001240 |
| Численность населения, подключенного к централизованной системе водоснабжения, всего, чел. | 835859 | 840414 | 845916 | 842846 |
| Степень охвата населения услугами водоснабжения, % | 84,3 | 84,0 | 84,5 | 84,2 |

Таким образом, существует потенциал к расширению степени охвата населения централизованной системой водоснабжения.

Основные показатели деятельности по водоснабжению на территории города Перми за 2010-2013 годы приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, тыс.куб.м | 120663,4 | 112148,4 | 109618,2 | 100746,7 |
| 2 | Получено со стороны, тыс.куб.м | 2963,8 | 2362,3 | 1954,4 | 1684,4 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды, тыс.куб.м | 6814,2 | 6133,1 | 5957,9 | 4533,1 |
| 4 | Подано воды в сеть, тыс.куб.м | 116813,0 | 108377,6 | 105614,7 | 97898,0 |
| 5 | Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м | 114643,1 | 114134,8 | 110765,8 | 101885,0 |
|  | В % к количеству поданной воды | 92,7 | 99,7 | 99,3 | 99,5 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход воды, тыс.куб.м | 28599,1 | 25676,9 | 24942,3 | 22762,3 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 | 23,7 | 23,6 | 23,3 |
| 7 | Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 88213,9 | 82700,74 | 80672,4 | 75135,7 |
| 7.1 | населению | 68686,5 | 64723,1 | 62883,6 | 58979,1 |
| 7.2 | бюджетным организациям | 6166,9 | 5471,6 | 5148,4 | 4642,6 |
| 7.3 | прочим потребителям | 13360,5 | 12505,7 | 12640,4 | 11514,1 |

Результаты анализа показателей деятельности по водоснабжению позволяют сделать следующие выводы:

1. Объемы выработки воды в городе Перми в период 2010-2013 годов имеют тенденцию постепенного сокращения (за период снижение составило более 16%). Основным фактором является снижение водопотребления основной группой потребителей – населением. Рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния 
на данную тенденцию.

2. Структура отпуска воды в городе Перми на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем воды на территории города Перми является население (78% от общего объема реализации).

3. Важно отметить стабильно высокий уровень потерь в системе (23-24,5% от отпуска в сеть). Несмотря на некоторые тенденции к сокращению данный показатель сохраняет высокие значения.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год основную долю 
в структуре потерь составляют коммерческие – более 62%, удельный вес потерь воды при авариях на системе составляет всего 7%.

Высокая коммерческая составляющая в водопотерях создает дополнительный приток сточных вод от потребителей, по которым фактический учет не ведется, а рассчитываются меньшие объемы отвода стоков.

4. Значимым показателем, характеризующим состояние системы водоснабжения города Перми, является уровень очистки воды, выраженный через долю ее пропуска через очистные сооружения. С 2011 года доля воды, пропускаемая через очистные сооружения, близка к 100% значению, однако качество ее очистки 
не соответствует нормативным требованиям.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за период 2010-2012 годов все отобранные пробы очищенной воды с очистных сооружений соответствовали нормативам (по мутности, цветности, хлору остаточному общему, общим и термотолерантным колиформным бактериям (далее – ОКБ, ТКБ). Однако качество проб воды, отобранных с насосных станций и разводящих сетей, имеет более низкие значения показателей. Количество проб, выявивших несоответствие воды нормам ПДК, возросли за период с 2010 по 2012 годы по следующим показателям: мутность – с 4,4% до 7,1%; по ОКБ, ТКБ – с 5% до 6,8%.

Кроме того, имеется присутствие сезонной повышенной жесткости воды 
в источниках ЧОС и ВОС Новые Ляды.

В настоящее время головные сооружения системы водоснабжения характеризуются следующими проблемами:

1. ЧОС является основным головным сооружением системы водоснабжения города Перми, обеспечивающим 70% подачи воды в город. БКВ обслуживает более четверти потребителей города Перми. Мощность указанных сооружений должна обеспечить возможность взаимного резервирования в периоды ухудшения качества воды в источниках или иных чрезвычайных ситуациях.

2. Существующие водозаборные сооружения и станции водоподготовки должны содержать необходимые резервы мощности для обеспечения города водой в режимах чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями нормативных документов. Учитывая практическое отсутствие подземных источников воды, надежность и безопасность водоснабжения в городе Перми в настоящее время полностью не обеспечена.

3. Несмотря на удовлетворительный уровень очистки воды, наблюдается превышение показателей по жесткости по всем головным сооружениям города.

4. Сточные воды, образующиеся в результате технологического процесса водоподготовки, являются источником загрязнения водных объектов и влияют 
на ухудшение экологической ситуации.

5. Оборудование КОС и ВОС Новые Ляды физически и морально изношено, что обуславливает низкоэффективные показатели работы и низкий уровень очистки воды.

6. Водоснабжение ряда микрорайонов (Гайва, Левшино, Заостровка) 
в настоящее время производится по единственному трубопроводу. По одному водопроводу происходит транспортировка воды от ЧОС на водопроводную насосную станцию (далее – ВНС) «2-й подъем БКВ», которая снабжает водой значительную часть потребителей города. Дублирующие водоводы либо отсутствуют, либо находятся в аварийном состоянии, что в аварийной ситуации приводит к отключению от системы водоснабжения.

Общая протяженность сетей водоснабжения города Перми составляет 1414,6 км.

Структура сетей водоснабжения города Перми (по состоянию на 01.01.2014) сложилась следующим образом: 57% – уличная водопроводная сеть, 32% – магистральные водоводы, 11% – внутриквартальная (внутридворовая) сеть.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в среднем износ сетей водоснабжения города составляет 78% (по данным бухгалтерского учета). Доля сетей 
с полным износом – 50%.

Кроме аварийности одной из серьезных проблем являются минеральные отложения на внутренней поверхности трубопровода, снижающие пропускную способность и повышающие гидравлическое сопротивление в сетях.

Показатели, характеризующие состояние сетей водоснабжения города Перми, приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед./км | 0,59 | 0,49 | 0,57 | 0,46 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 74,8 | 74,6 | 72,5 | 76,9 |
| Доля замененных сетей, % | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |

За последние 5 лет аварийность на сетях водоснабжения варьируется в диапазоне 0,46-0,59 ед./км без выраженных тенденций к росту или сокращению.

Несмотря на явную потребность в обновлении сетевого хозяйства, доля замены сетей составляет менее 2% в год с явной тенденцией к снижению. Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению их аварийности, а также снижают надежность системы и качество водоснабжения. Учитывая, что нормативные сроки службы трубопроводов в зависимости от материала составляют от 20 (для стали) до 50 лет 
(для полиэтилена, чугуна), доля ежегодного обновления сетей должна составлять от 2% до 5% (не менее 37 км в год).

Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения города Перми с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг, приведена в таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Аварийность, ед./км | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 0,17 |
| 2 | Коэффициент потерь воды, куб.м/км | 4992,6 | 18000,3 | 13100,3 | 33385,2 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 46,6 | 76,9 | 71,5 | 52,2 |
| 4 | Доля замененных сетей, % | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 |

По показателям уровня потерь и доли замененных сетей в системе водоснабжения город Пермь стоит на предпоследнем месте среди Пермского края 
и сравниваемых городов, а по показателям аварийности и доле сетей, нуждающихся в замене, город занимает ведущее положение. Учитывая неоднородность структуры потерь, где присутствует коммерческая составляющая (как было отмечено ранее, ее доля более 60%), значение показателя технических потерь на сетях в городе Перми может быть ниже.

Проблема своевременного обновления сетей характерна как для региона, так и сравниваемых городов. При этом видна взаимосвязь между показателями «Доля сетей, нуждающихся в замене» и «Доля замененных сетей»: чем выше второй показатель, тем ниже первый.

Техническое состояние сетей водоснабжения, необходимость постоянного проведения аварийно-восстановительных и планово-предупредительных ремонтов оказывают существенное влияние на качество услуг, предоставляемых абонентам, и, в первую очередь, на бесперебойность водоснабжения.

Одной из важных характеристик развития системы водоснабжения города Перми является энергоэффективность применяемых технологий и оборудования.

В таблицах 10-11 представлены показатели эффективности деятельности 
по водоснабжению в городе Перми (в динамике за 2010-2013 годы), а также 
в сравнении с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг.

Таблица 10

| Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость водоснабжения, кВт*ч/куб.м | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,80 |
| Трудоемкость водоснабжения, чел./км | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 116871 | 111322 | 107266 | 96838 |

Таблица 11

| Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| Энергоемкость водоснабжения, кВт*ч/куб.м | 1,06 | 0,80 | 0,80 | 0,77 |
| Трудоемкость водоснабжения, чел./км | 0,46 | 0,77 | 1,03 | 0,84 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 51232 | 103224 | 73993 | 132984 |

Анализ информации, представленной в таблицах 10-11, позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения показателя энергоемкости системы водоснабжения в городе Перми за рассматриваемый период изменялись незначительно. В сравнении с городом Челябинском система водоснабжения города Перми более энергоемка, 
но аналогична городу Уфе. Значение показателя по Пермскому краю существенно превышает сравниваемые показатели, что связано с влиянием энергозатратных систем водоснабжения в городах и населенных пунктах Пермского края.

2. Значение показателя трудоемкости услуг водоснабжения в городе Перми, как и показатель энергоемкости, менялось разнонаправлено. Наблюдается очевидное снижение производительности труда, что обусловлено ростом численности работников основного производства при снижении объемов водоснабжения.

В сравнении с показателями по городам Уфа и Челябинск,  Пермскому краю город Пермь находится на среднем положении в части трудоемкости и производительности труда. Самые низкие значения имеет Пермский край с низкопродуктивным соотношением трудовых ресурсов, занятых в рассматриваемой сфере, объемов производства услуг и объемов основных фондов.

Уровень оснащения потребителей приборами учета (далее – ПУ) воды в городе Перми достаточно высок.

Данные о динамике структуры реализации воды представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Категория | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % | по ПУ, % | по нормативам, % |
| Население | 39 | 61 | 44 | 56 | 51 | 49 | 75 | 25 |
| Областные и федеральные бюджетные учреждения | 87 | 13 | 84 | 16 | 97 | 3 | 98 | 2 |
| Коммерческие организации | 96 | 4 | 96 | 4 | 97 | 3 | 97 | 3 |
| Городские бюджетные учреждения | 86 | 14 | 94 | 6 | 93 | 7 | 92 | 8 |

За период 2009-2012 годов реализация мероприятий по установке приборов учета в части населения осуществлялась интенсивно. Несмотря на высокие показатели приборной оснащенности юридических лиц в 2009 году, темпы установки в 2010-2012 годах были невысокими. Расчеты по приборам учета в полном объеме не осуществляет ни одна группа потребителей.

Анализ существующей системы водоснабжения города Перми выявил следующие основные проблемы:

1. Отсутствие мощностей для резервирования в периоды ухудшения качества воды в источниках или чрезвычайных ситуациях.

2. Недостаточный уровень водоподготовки по доведению питьевой воды 
до нормативных показателей.

3. Отсутствие очистных сооружений для воды, образующейся в результате технологического процесса водоподготовки.

4. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоснабжения (очистки воды, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоснабжения, снижения пропускной способности сетей, роста потерь воды в сетях, низкой энергоэффективности и надежности.

5. Отсутствие резервного водопровода для водоснабжения ряда микрорайонов (Гайва, Левшино, Заостровка) в аварийной ситуации может привести к отключению от системы водоснабжения.

6. Низкая пропускная способность участков сетей вследствие образования минеральных отложений на внутренней поверхности трубопровода. Данный фактор также ограничивает возможность присоединения новых потребителей.

7. Низкая энергоэффективность насосного оборудования на водопроводных насосных станциях (далее – ВНС).

8. Существующая система управления режимами работы системы не позволяет гарантировать надежную работу системы в нештатных ситуациях при условиях сложного пересеченного рельефа городской территории, больших зон питания станций, подачи воды в зоны от нескольких источников, сезонного изменения режимов работы.

9. Сокращение спроса на воду по ряду микрорайонов снижает эффективность эксплуатации очистных сооружений малой производительности.

10. Отсутствие полного охвата жителей города Перми централизованной системой водоснабжения.

2.3. Водоотведение

Основным поставщиком услуг централизованного водоотведения на территории города Перми является ООО «НОВОГОР-Прикамье» – около 93% от общих объемов реализации указанных услуг в городе. Незначительный объем данного рынка занимают муниципальное предприятие (далее – МП) «Пермводоканал» (очистка и транспортировка стоков), а также ряд промышленных предприятий, для которых указанный вид деятельности не является профильным.

Системы производственной (технической) канализации обслуживают отдельные объекты промышленного назначения, имеют собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты и находятся на правах владения промышленных предприятий города Перми.

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения, здания и сооружения оборудованы уличными туалетами либо выгребными ямами, стоки из которых вывозятся спецавтотранспортом и сливаются в городскую централизованную систему канализации.

Система водоотведения города Перми имеет 3 независимые технологические зоны:

технологическая зона городских биологических очистных сооружений (далее – БОС) «Гляденово»,

технологическая зона микрорайона Новые Ляды,

технологическая зона микрорайона Крым.

Каждая из зон имеет собственные очистные сооружения и выпуски очищенных сточных вод в водоемы, систему насосных станций и коллекторов. Технологически зоны не связаны между собой в силу значительного территориального удаления. Организационно все зоны эксплуатируются ООО «НОВОГОР-Прикамье» за исключением очистных сооружений микрорайона Крым, обслуживание которых производит МП «Пермводоканал».

Технологические зоны микрорайонов Крым и Новые Ляды имеют небольшие размеры и представляют собой локальные централизованные системы канализации отдельных микрорайонов.

Технологическая зона БОС «Гляденово» обслуживает практически всю территорию города за исключением зон производственной канализации, имеющих собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты. Ряд промышленных предприятий, имеющих собственные очистные сооружения, технологически подключены к городской системе канализации и сбрасывают в нее очищенные сточные воды.

Система имеет протяженную технологическую цепочку сбора и перекачки стоков, подъем стоков производится многократно в силу особенности рельефа городской территории. В соответствии с двухбережной структурой городской территории стоки транспортируются по двум основным технологическим цепочкам – правого и левого берега.

Стоки правобережной части города транспортируются цепочкой канализационных районных насосных станций (далее – КНС, РНС): РНС-3 «Гайва» – 
РНС-4 «Борцов Революции» – ГНС «Правый берег» – дюкер через реку Каму – БОС «Гляденово» через систему самотечных и напорных коллекторов. Главная насосная станция (далее – ГНС) правого берега ГНС «Правый берег» перекачивает стоки непосредственно на площадку биологических очистных сооружений через дюкер, проложенный по дну реки Камы.

В основную технологическую цепочку включены насосные станции, обслуживающие отдельные жилые районы и микрорайоны. К наиболее крупным можно отнести РНС-5 «Каляева», РНС «Кировский», КНС-4 «Январская», РНС-2 «Ж.Д.», КНС-6 «Пролетарский». Канализация микрорайона Крым имеет собственные очистные сооружения и к системе канализации города не подключена.

Стоки левобережной части города транспортируются по двум независимым технологическим цепочкам:

БОС «Гляденово» – НС-4 «Хмели» – ГНС-5,

БОС «Гляденово» – РНС-3 «Гайва» – РНС-2 «Мотовилиха» – РНС-1 «Язовая».

К крупным насосным станциям, обслуживающим отдельные жилые районы и микрорайоны в первой цепочке, относятся: НС-13 «Николая Островского», 
КНС «Коминтерна,25а», КНС «Речник», КНС «Шпальная», во второй 
цепочке – КНС-6 «Ипподром», КНС-5 «Крохалева», КНС «Бушмакина», 
КНС «Мозырьская».

Протяженность технологической цепочки по транспортировке стоков правого берега составляет 48 км, левобережной части – 45 км.

Большая протяженность территории, разрозненность застройки и пересеченный рельеф определяют необходимость многократного подъема стоков 
для транспортировки на площадку биологических очистных сооружений.

Территории города Перми, не охваченные централизованными системами водоотведения, представляют собой, как правило, ранее сложившиеся территории индивидуальной жилой застройки, либо территории, на которых ведется новое строительство индивидуальных жилых домов.

К территориям, частично охваченным централизованным водоотведением, отнесены территории, на которых частично построены квартальные сети водоотведения, подключенные к существующим магистральным сетям. Однако подключение существующих объектов капитального строительства к сетям выборочное, процент подключенных к сетям объектов капитального строительства невелик.

Данные о степени охвата населения города Перми централизованной системой водоотведения приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения города Перми на конец года, тыс.чел. | 985810 | 991500 | 1000680 | 1001065 | 1001240 |
| Численность населения, подключенного к централизованной системе водоотведения, всего, чел. | 862110 | 843966 | 848568 | 854070 | 859909 |
| Степень охвата населения услугами водоотведения, % | 87,5 | 85,1 | 84,8 | 85,3 | 85,9 |

Таким образом, степень охвата жителей города системой водоотведения достаточно высока. Существует потенциал к ее расширению, в том числе в рамках планирования мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения города Перми.

Основные показатели деятельности по водоотведению на территории города Перми за 2010-2013 годы приведены в таблицах 14-15.

Таблица 14

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.куб.м, в том числе: | 113568,1 | 105019,0 | 99814,7 | 96194,1 |
| 2 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.куб.м, в том числе: | 105900,9 | 102080,0 | 102176,6 | 99928,1 |
| 2.1 | нормативно очищенных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | недостаточно очищенных | 105900,9 | 102080,0 | 102176,6 | 99928,1 |
| 3 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 15

| Группа потребителей | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % | объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | доля в общем объеме, % |
| Население | 72237,3 | 69,0 | 68887,3 | 70,0 | 65660,1 | 71,0 | 61813,2 | 69,8 |
| Бюджетные организации | 6548,6 | 6,2 | 6117,5 | 6,2 | 5430,3 | 5,8 | 5137,6 | 5,8 |
| Прочие потребители | 25925,5 | 24,8 | 23458,0 | 23,8 | 21422,8 | 23,2 | 21571,9 | 24,4 |
| Всего | 104711,4 | 100,0 | 98462,8 | 100,0 | 92513,2 | 100,0 | 88522,7 | 100,0 |

Результаты анализа показателей деятельности по водоотведению позволяют сделать следующие выводы:

1. Объемы пропуска стоков в городе Перми в период 2010-2013 годов имеют характерную и для водопотребления тенденцию постепенного сокращения 
(за период снижение составило более 15%). Основным фактором является снижение водопотребления основной группой потребителей – населением. Рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния на данную тенденцию.

2. Структура реализации услуг водоотведения в городе Перми на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем услуг водоотведения на территории города Перми является население (69-71% от общего объема реализации услуг водоотведения в городе).

3. Важно отметить разницу (13-19%) между объемами пропуска стоков 
и реализации услуг водоотведения, образующуюся за счет инфильтрационных процессов. Это связано с недостаточно развитой системой ливневой канализации, высоким износом сетей бытовой канализации. Кроме того, важным фактором может являться разница между установленными нормативами потребления коммунальной услуги водоотведения (по которым рассчитывается часть населения) 
и реальными объемами отведения стоков.

4. Значимым показателем, характеризующим состояние системы водоотведения города Перми, является уровень очистки стоков, выраженный через долю нормативно очищенных сточных вод. На протяжении всего периода в городе Перми качество очистки стоков ниже нормативного уровня.

Ниже приведено описание, оценка состояния и выявление проблем элементов, входящих в систему водоотведения города Перми.

Прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в городе Перми осуществляются через очистные сооружения:

БОС «Гляденово»,

БОС поселка Новые Ляды,

БОС микрорайона Крым.

Краткая информация об очистных сооружениях города представлена в таблице 16.

Таблица 16

| № | Наименование основных видов сооружений | Проектная/ фактическая производительность, тыс.куб.м/сут. | Год ввода в эксплуатацию | Диапазон уровней износа основного оборудования и сооружений, % | Основные проблемы в эксплуатации | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОС «Гляденово» | 440/290-430 | 1970 | 50-100 | низкое качество очистки сточных вод, отсутствие резервных площадок для размещения осадка, высокий уровень износа сооружений и оборудования | город Пермь |
| 2 | БОС поселка Новые Ляды | 1,5/3-7,5 | 1960 – 1990 годы | 60-100 | низкое качество очистки сточных вод, высокий уровень износа сооружений и оборудования | поселок Новые Ляды |
| 3 | БОС микрорайона Крым | 5/1,9 | 1971 | 70-100 | низкое качество очистки сточных вод, высокий уровень износа сооружений и оборудования | микрорайон Крым |

БОС «Гляденово».

БОС «Гляденово» расположены в районе поселка Гляденово на расстоянии 
17 км от города Перми. Площадь, занимаемая сооружениями, составляет 140 га.

Существующие сооружения состоят из двух цепочек очистных сооружений: бывших сооружений ООО «Пермнефтеоргсинтез» (далее – ПНОС) и очистных сооружений города. В 2007-2009 годах производительность всего комплекса сооружений БОС «Гляденово» увеличена до 440 тыс.куб.м/сут. за счет строительства отдельной линии сооружений механической очистки: приемной камеры, здания решеток, аэрируемых песколовок, двух первичных отстойников, здания песковых бункеров (2-я очередь 1-го пускового комплекса города) – и реконструкции действующих сооружений биологической очистки: аэротенков первой и второй ступеней, системы вторичных и третичных отстойников.

В процессе реконструкции 1-й и 2-й очередей БОС города Перми достроены и введены в эксплуатацию новые объекты механической очистки сточных вод, выполнены работы по капитальному ремонту конструкций действующих сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод.

В результате выполненных работ в 2009 году произведен перевод потока сточных вод, сбрасываемых в реку Данилиху, на БОС «Гляденово».

В настоящее время комплекс сооружений биологической очистки сточных вод работает по двум параллельным схемам очистки стоков с разными технологиями очистки. Сооружения «очереди ПНОС» (производительность 
222 тыс.куб.м/сут.) работают по традиционной схеме двухступенчатой очистки. Сооружения очередей стоков города (производительность 218 тыс.куб.м/сут.) работают по одноступенчатой схеме биологической очистки с применением высокоэффективной технологии удаления азота и фосфора.

Технология очистки сточных вод, применяемая на БОС «Гляденово», включает следующие основные стадии:

механическую очистку сточных вод,

биологическую очистку сточных вод,

обеззараживание очищенных сточных вод хлором.

В рамках производственного экологического контроля осуществляется контроль качества сточных вод на сбросе в водный объект, а также по технологическим этапам очистки сточных вод. За период с 2010 по 2012 годы динамика проб, не соответствующих установленным нормативным требованиям, существенно 
не менялась: в 2010 году – 49,7% не соответствовали установленным требованиям, в 2011 году – 46,9%, в 2012 году – 48,2%.

Детальный перечень показателей качества очистки сточных вод за 2012 год приведен в таблице 17.

Таблица 17

| Показатель | Действующий норматив, мг/л | Средняя концентрация, мг/л | Кратность превышения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 12,100 | 7,750 | - |
| БПКполн. | 9,830 | 8,228 | - |
| Сульфаты | 298,100 | 184,525 | - |
| Хлориды | 140,000 | 98,175 | - |
| Нефтепродукты | 0,050 | 0,11 | 2,2 |
| Аммоний ион | 1,038 | 2,404 | 2,3 |
| Нитрат ион | 91,200 | 33,305 | - |
| Нитрит ион | 0,396 | 0,668 | 1,7 |
| СПАВ а/а | 0,500 | 0,107 | - |
| СПАВ н/г | 0,100 | 0,038 | - |
| Фенолы | 0,001 | 0,0023 | 2,3 |
| Фосфаты (по Р) | 1,410 | 1,110 | - |
| Цинк | 0,016 | 0,019 | 1,2 |
| Медь | 0,002 | 0,0024 | 1,2 |
| Сухой остаток | 1050,000 | 671,950 | - |
| Хром +3 | 0,020 | 0,000 | - |
| Свинец | 0,035 | 0,002 | - |
| Никель | 0,036 | 0,010 | - |
| Железо общее | 0,290 | 0,293 | 1,01 |
| ХПК | 30,000 | 27,225 | - |
| Хром +6 | 0,020 | 0,000 | - |

Данные таблицы 17 свидетельствуют о попадании в хозяйственно-бытовую канализацию недостаточно очищенных промышленных стоков, выраженном большими концентрациями нефтепродуктов, соединений азота, фенолов, цинка и меди.

Часть оборудования (основного и вспомогательного) и сооружения 
БОС «Гляденово» характеризуется высоким уровнем физического износа. Полностью подлежат замене участки сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, значительная часть отстойников, аэротенков, объектов благоустройства, производственных зданий.

Таким образом, учитывая ранее реализованные мероприятия по реконструкции БОС «Гляденово», в целях доведения качества сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений, до нормативного уровня требуется реконструкция второй технологической линии сооружений (очередь ПНОС) и вспомогательных производственных объектов комплекса.

В настоящее время на БОС «Гляденово» отсутствуют резервные площадки для размещения осадков. С 2010 года подрядными организациями осуществлялся вывоз образующегося осадка на Бекрятский полигон отходов.

В случае прекращения вывоза осадков на полигон период заполнения имеющихся на БОС «Гляденово» площадей для их размещения составит около 2 лет.

Строительство нового объекта размещения осадка является необходимым мероприятием в целях обеспечения резервных площадей для складирования осадков, а также обязательно на случай аварийных ситуаций на сооружениях 
БОС «Гляденово». Реализация данного мероприятия не является решением вопроса на долгосрочную перспективу, поэтому немаловажным является использование современных, наиболее эффективных технологий для уменьшения массы 
и объемов осадков.

БОС поселка Новые Ляды.

Поселок Новые Ляды расположен на значительном удалении от городской системы водоотведения (17 км). Система водоотведения обслуживает 30 многоквартирных домов и объекты социально-культурного назначения: школу, детские сады, поликлинику, магазины.

Сточные воды с очистных сооружений сбрасываются в реку Прутивную 
и далее поступают в реку Сылву.

БОС поселка Новые Ляды не обеспечивают очистку стоков до установленных нормативов по большинству нормативных показателей. Основная причина наличия данных нарушений – неспособность существующих на БОС технологий производить очистку поступающих сточных вод до установленных нормативов. По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год было отобрано 350 проб очищенной воды. Из них все пробы не соответствовали действующим нормативным требованиям. Аналогичная ситуация по количеству нестандартных проб наблюдалась и в течение 2011 года. В 2010 году не соответствовали нормам 32,3% от общего числа отобранных проб.

Детальный перечень показателей качества очистки сточных вод за 2012 год приведен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование загрязняющих веществ | Действующий норматив, мг/л | Средняя концентрация, мг/л | Кратность превышения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлорид-анион | 160,1 | 69,5 | - |
| Взвешенные вещества | 12,25 | 37,7 | 3,1 |
| Сульфат-анион | 100,0 | 257,7 | 2,6 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,5 | 10,8 |
| Сухой остаток | 1000,0 | 812,7 | - |
| Азот аммония | 0,40 | 27,3 | 68,4 |
| Нитрит-анион | 0,08 | 2,3 | 29,9 |
| Нитрат-анион | 40,0 | 30,4 | - |
| БПКполн. | 3,00 | 55,1 | 18,4 |
| СПАВ а/а | 0,50 | 0,6 | 1,3 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,20 | 4,1 | 20,5 |
| ХПК | 30,00 | 140,8 | 4,7 |
| Железо общее | 0,10 | 0,8 | 8,4 |

Данные таблицы 18 наглядно свидетельствуют о практическом отсутствии очистки стоков перед сбросом их в водный объект.

Указанная проблема напрямую связана с крайне высоким уровнем износа оборудования и сооружений. По результатам обследования состояния конструкций существующих сооружений сделано заключение о невозможности их реконструкции.

Таким образом, основными проблемами БОС поселка Новые Ляды являются:

1. Высокий физический износ оборудования и сооружений.

2. Низкий уровень очистки сточных вод.

БОС микрорайона Крым.

Жилой микрорайон Крым расположен на значительном удалении от городской системы канализации (7,5 км). БОС микрорайона Крым расположены на берегу реки Камы в 1,5 км севернее жилого района.

Оборудование и сооружения БОС микрорайона Крым находятся в аварийном состоянии, что обуславливает низкую степень очистки сточных вод. По результатам оценки возможности дальнейшей эксплуатации сооружений признана целесообразность перевода стоков от микрорайона в централизованную систему водоотведения города Перми.

В составе городской централизованной системы водоотведения эксплуатируются 57 насосных станций (таблица 19).

Таблица 19

| № | Название станции | Суммарная производительность установленного насосного оборудования, куб.м/час | Максимальный часовой расход стоков, куб.м/час | Максимальный часовой расход стоков (с учетом дополнительного притока поверхностных вод), куб.м/час | Количество напорных трубопроводов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Левый берег |  |  |  |  |
| 1 | КНС «Бумажников» | 304 | 146,1 | 209,8 | 1 |
| 2 | КНС «Мозырьская» | 750 | 197,7 | 283,4 | 1 |
| 3 | КНС «ЧОС» | н/д | 23,6 | 32,3 | 2 |
| 4 | КНС «ЧОС-2» | н/д | 2 | 2 | 1 |
| 5 | КНС «Банная гора» | 240 | 42,5 | 56,2 | 2 |
| 6 | КНС-2 «Левшино» | 706 | 77,8 | 93,9 | 2 |
| 7 | КНС-1 «Левшино» | 110 | 6,3 | 17,3 | 1 |
| 8 | КНС «Щитовая» | 410 | 20,4 | 23,6 | 2 |
| 9 | КНС «Бушмакинa» | 1510 | 212,8 | 264,6 | 2 |
| 10 | РНС-1 «Язовая» | 3688 | 1605,3 | 2526,3 | 2 |
| 11 | КНС «ВОС» | 200 | 1,5 | 6,1 | 1 |
| 12 | КНС «Садовая» | 2268 | 752,1 | 895,1 | 2 |
| 13 | РНС-2 «Мотовилиха» | 9685 | 3567,5 | 5042,9 | 2 |
| 14 | КНС «Чкалова» | 285,5 | 21,1 | 26,6 | 1 |
| 15 | КНС «Коминтерна» | 381 | 96,3 | 113,7 | 2 |
| 16 | КНС «Липовая гора-Молокозавод» | н/д | 55 | 66,5 | 2 |
| 17 | КНС «Липовая Гора» | 290 | 27,6 | 32,2 | 2 |
| 18 | КНС-5 «Крохалева» | 6908 | 1970,6 | 2571,3 | 2 |
| 19 | КНС «Карпинского» | 120 | 24,4 | 27,6 | 2 |
| 20 | КНС «Андронова» | 551 | 85,7 | 110,9 | 2 |
| 21 | КНС «Тубдиспансер» | 150 | 11,3 | 19,6 | 2 |
| 22 | КНС-6 «Ипподром» | 2128 | 960,2 | 1249,8 | 2 |
| 23 | КНС «Маршрутная» | 180 | 14,7 | 23,9 | 1 |
| 24 | РНС-3 «Парковый» | 34988,8 | 9198,7 | 12738,4 | 2 |
| 25 | КНС-1 «Шатрова» | 296 | 26,1 | 27,8 | 2 |
| 26 | КНС «Зеленое хозяйство» | н/д | 51 | 58,5 | 2 |
| 27 | КНС-13 «Народовольческая» | 2120 | 339,9 | 410,9 | 2 |
| 28 | КНС «Управление» | 260 | 26,9 | 39,1 | 2 |
| 29 | КНС-3 «Пермь-1» | 360 | 99,2 | 148,7 | 2 |
| 30 | КНС «Шпальная» | 1350 | 641,7 | 779,1 | 2 |
| 31 | КНС «Речник» | 288 | 136,4 | 183,6 | 1 |
| 32 | КНС «Ижевская» | 200 | 22,8 | 43,4 | 1 |
| 33 | КНС «Социальная гостиница» | 50 | 0 | 0,3 | 1 |
| 34 | ГНС-5 | 27660 | 5117,4 | 7362,1 | 2 |
| 35 | НС-4 «Хмели» | 31716 | 6197,3 | 8576,8 | 2 |
| II | Правый берег |  |  |  |  |
| 36 | КНС «МВД» | 360 | 75,3 | 88,1 | 2 |
| 37 | КНС «Мелитопольская» | н/д | 87,6 | 131,2 | 2 |
| 38 | РНС-3 «Гайва» | 5753 | 972,3 | 1445,2 | 1 |
| 39 | РНС-4 «Камская долина» | 6682 | 1162 | 1887,4 | 1 |
| 40 | КНС «Облвоенкомат» | 375 | 60,7 | 74,4 | 2 |
| 41 | КНС «Пролетарская» | 640 | 329,5 | 423,9 | 2 |
| 42 | РНС-2 «Ж.Д.» | н/д | 769 | 1091,1 | 2 |
| 43 | РНС-5 «Каляева» | 2770 | 1033,4 | 1569,9 | 2 |
| 44 | КНС «СРЗ» | 240 | 25,9 | 36,4 | 1 |
| 45 | РНС «Кировоградская» | 866 | 179,7 | 262,6 | 1 |
| 46 | КНС-4 «Январский» | 200 | 205,4 | 260,9 | 2 |
| 47 | КНС «ГШМ» | 256 | 34 | 43,1 | 1 |
| 48 | КНС «Портовая» (Заозерье) | 1080 | 67,5 | 104,6 | 2 |
| 49 | КНС «ПТУ» | 250 | 89,7 | 114,9 | 2 |
| 50 | КНС «Радистов» | 48 | 1,9 | 3 | 1 |
| 51 | КНС «Шустовский лог» | 1086 | 67,5 | 131,2 | 2 |
| 52 | КНС «Хабаровская» | 230 | 68,2 | 83,8 | 1 |
| 53 | КНС «КАМА» | н/д | 315 | 448,3 | 2 |
| 54 | ГНС «Правый берег» | 10014,5 | 3493,5 | 5656,3 | 1 |
| III | Поселок Новые Ляды |  |  |  | 2 |
| 55 | КНС «Новые Ляды-1» | н/д | 5,6 | 27,6 | 1 |
| IV | Микрорайон Крым |  |  |  |  |
| 56 | КНС-1 «Крым» | 288 | 56 | 75,3 | 2 |
| 57 | КНС-2 «Крым» | 448 | 153,6 | 192,8 | 2 |

В централизованной системе канализации города Перми:

2 насосных станции имеют статус главных насосных станций – ГНС «Правый берег» и ГНС-5 левого берега,

7 насосных станций имеют статус районных насосных станций – 
РНС-3 «Парковый», РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС-5 «Крохалева», РНС-3 «Гайва», РНС-4 «Камская долина», РНС-2 «Ж.Д.», РНС-5 «Каляева».

РНС-3 «Парковый» технологически является главной насосной станцией, поскольку стоки от нее поступают непосредственно на БОС. Таким образом, левобережная часть системы водоотведения города Перми в настоящее время имеет две главных насосных станции.

Краткая характеристика главных и районных насосных станций представлена в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование насосной станции | Год ввода в эксплуатацию | Максимальный часовой расход, куб.м/час | Основные проблемы в эксплуатации | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РНС-3 «Парковый» | 2004 | 10530 | аварийное состояние железобетонных конструкций, низкая эффективность электропринимающего оборудования, низкий уровень загрузки | северный и центральный районы левобережной части города Перми |
| НС-4 «Хмели» | 1985 | 11500 | высокий физический износ оборудования, избыток мощностей оборудования и напорных коллекторов | левобережная часть города Перми |
| ГНС-5 | 1969 | 10800 | высокий физический износ оборудования, избыток мощностей оборудования и напорных коллекторов | левобережная часть города Перми |
| ГНС «Правый берег» | 1983 | 4300 | высокий физический износ насосного оборудования, отсутствует резервная нитка напорного коллектора | правобережная часть города Перми |
| РНС-2 «Мотовилиха» | 1973 | 5200 | высокий физический износ оборудования и напорных коллекторов, недостаток электрической мощности для работы резервного оборудования | левобережная часть Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города Перми |
| РНС-1 «Язовая» | 1985 | 2800 | отсутствие резервов по мощности насосного оборудования, высокий физический износ напорных коллекторов | левобережная часть Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города Перми (кроме микрорайонов Садовый, Городские горки) |

Все канализационные насосные станции централизованной системы водоотведения города Перми по надежности действия относятся к станциям 1-й категории надежности действия.

В соответствии со СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» количество напорных трубопроводов у насосных станций первой категории должно быть не менее двух.

В системе водоотведения города ряд КНС имеет один напорный коллектор, в том числе и крупные, имеющие статус районных насосных станций: ГНС «Правый берег», РНС-4 «Камская долина» и РНС-3 «Гайва».

В целях определения сбалансированности работы проведена оценка дефицитов и резервов мощности насосных станций централизованной системы водоотведения города Перми. Результаты оценки представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование | Существующая мощность станции в режимах |  | Резервная мощность станции в режимах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штатный, куб.м/час | аварийный, куб.м/час | штатный, куб.м/час | аварийный, куб.м/час | штатный, % | аварийный, % |
| I. КНС левого берега |  |  |  |  |  |  |
| КНС «Банная гора» | 153 | 112 | 97 | 56 | 63,2 | 49,8 |
| РНС-1 «Язовая» | 2970 | 1926 | -269 | -1313 | -9,1 | -68,2 |
| РНС-2 «Мотовилиха» | 5100 | 5900 | -1493 | -693 | -29,3 | -11,7 |
| КНС «Управление» | 66 | 117 | 27 | 78 | 40,8 | 66,6 |
| КНС «Садовая» | 1200 | 1410 | -139 | 71 | -11,6 | 5,0 |
| КНС-3 «Пермь-1» | 210 | 205 | 52 | 47 | 24,9 | 23,1 |
| КНС-13 «Народовольческая» | 2370 | 1930 | 1958 | 1518 | 82,6 | 78,6 |
| КНС «ВОС» | 136 | 165 | 130 | 159 | 95,5 | 96,3 |
| КНС-5 «Крохалева» | 5900 | 6000 | 3526 | 3626 | 59,8 | 60,4 |
| КНС «Андроново» | 390 | 565 | 279 | 454 | 71,6 | 80,4 |
| ГНС-5 | 8700 | 8000 | 511 | -189 | 5,9 | -2,4 |
| КНС-5 «Шпальная» | 1490 | 1230 | 726 | 466 | 48,7 | 37,9 |
| КНС «Бушмакина» | 570 | 285 | 206 | -79 | 36,1 | -27,9 |
| КНС «Щитовая» | 180 | 150 | 156 | 126 | 86,9 | 84,3 |
| КНС-1 «Левшино» | 135 | 260 | -74 | 51 | -54,9 | 19,6 |
| КНС-2 «Левшино» | 370 | 650 | 245 | 525 | 66,2 | 80,7 |
| КНС «Мозырьская» | 510 | 540 | 227 | 257 | 44,4 | 47,5 |
| КНС «Липовая гора» | 335 | 410 | 303 | 378 | 90,4 | 92,1 |
| КНС «Речник» | 290 | 445 | 37 | 192 | 12,8 | 43,1 |
| КНС-1 «Шатрова» | 185 | 107 | 157 | 79 | 85,0 | 74,0 |
| КНС «Коминтерна» | 330 | 390 | 216 | 276 | 65,5 | 70,8 |
| КНС «Чкалова» | 158 | 192 | 131 | 165 | 83,2 | 86,2 |
| РНС-3 «Парковый» | 19400 | 17500 | 6156 | 4256 | 31,7 | 24,3 |
| НС-4 «Хмели» | 18100 | 13200 | 9007 | 4107 | 49,8 | 31,1 |
| II. КНС правого берега |  |  |  |  |  |  |
| РНС-3 «Гайва» | 2400 | 3000 | 934 | 1534 | 38,9 | 51,1 |
| КНС «МВД» | 330 | 260 | 242 | 172 | 73,3 | 66,1 |
| РНС-4 «Камская Долина» | 1925 | 1980 | -199 | -144 | -10,3 | -7,3 |
| РНС-2 «Ж.Д.» | 1090 | 755 | 1 | -334 | 0,1 | -44,2 |
| КНС «ГШМ» | 255 | 275 | 212 | 232 | 83,1 | 84,3 |
| РНС «Кировоградская» | 465 | 490 | 167 | 192 | 35,9 | 39,2 |
| РНС-5 «Каляева» | 2550 | 2625 | 902 | 977 | 35,4 | 37,2 |
| ГНС «Правый берег» | 7700 | 9000 | 2022 | 3322 | 26,3 | 36,9 |
| КНС «Пролетарская» | 970 | 340 | 530 | -100 | 54,6 | -29,5 |
| КНС «СРЗ» | 140 | 241 | 104 | 205 | 74,0 | 84,9 |
| КНС «Мелитопольская» | 152 | 158 | 21 | 27 | 13,7 | 17,0 |

Большинство насосных станций города Перми в штатном режиме работы имеют сегодня значительный резерв мощности в диапазоне от 25% до 95%. Данный фактор негативно сказывается на энергетической эффективности их работы.

Напорные коллекторы таких станций также работают в ненормативном режиме с низкими скоростями движения жидкости, что приводит к заиливанию трубопроводов, преждевременному износу стальных трубопроводов из-за движения песка по дну трубопровода.

В зоне дефицита мощности в настоящее время находятся следующие насосные станции: РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС «Пролетарская», 
РНС-2 «Ж.Д.», ГНС-5.

По результатам анализа показателей и работы насосных станций города Перми можно сформулировать следующие проблемы их состояния и развития:

1. Высокий износ насосного оборудования и напорных коллекторов насосных станций.

2. Несбалансированность мощностей насосных станций. Большинство станций имеет явно избыточную мощность, при этом резервы мощности составляют, как правило, 60-80%. Следствием избыточной мощности насосных станций является высокое удельное энергопотребление при перекачке стоков.

3. Большое количество насосных станций не имеют резерва мощности в силу того, что имеют единственный напорный коллектор. Обеспечение нормативной надежности и безопасности при перекачке стоков такими станциями невозможно.

4. Сооружения системы канализации по своему техническому уровню 
не соответствуют современным требованиям. Насосные станции используют морально устаревшее и неэнергоэффективные насосное и электрическое оборудование. Существующая система управления технологическими процессами перекачки и очистки стоков не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся режимы притока сточных вод.

Общая протяженность сетей водоотведения города Перми составляет 
1214 км.

Основу сетей водоотведения города Перми (более 80%) составляют самотечные коллекторы, напорные – занимают существенно меньшую часть.

Подавляющая часть сетей города Перми имеет диаметр до 300 мм (включительно) – около 80%. Удельный вес сетей водоотведения с диаметрами 400 мм 
и выше колеблется в пределах 1-4% от их протяженности.

Трубопроводы напорных сетей в основном изготовлены из стали и чугуна, самотечных сетей – из железобетона и чугуна.

Уличные и внутриквартальные сети водоотведения в основном выполнены из керамических материалов.

Использование канализационных трубопроводов из полиэтилена в городе Перми невелико и составляет меньше 10% в общей протяженности.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в среднем износ сетей водоотведения города Перми составляет 83,8% (по данным бухгалтерского учета). Доля сетей с полным износом – 56%.

Наиболее аварийными являются напорные коллекторы, выполненные 
из стали. Потенциальную опасность представляют магистральные самотечные коллекторы, выполненные из железобетонных труб и расположенные под проезжими частями центральных улиц. Коллекторы находятся в аварийном состоянии 
в результате процессов интенсивной газовой коррозии.

Показатели, характеризующие состояние сетей водоотведения города Перми, приведены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед./км | 0,158 | 0,234 | 0,191 | 0,211 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 79,6 | 79,9 | 83,4 | 86,6 |
| Доля замененных сетей, % | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |

За последние 4 года аварийность на сетях водоотведения имеет тенденцию 
к росту, чему соответствует и рост доли сетей, нуждающихся в замене.

Несмотря на выраженную потребность в обновлении сетевого хозяйства, доля замен составляет менее 1% в год. Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению их аварийности, а также снижают надежность системы и качество отведения стоков. Учитывая, что нормативные сроки службы трубопроводов в зависимости от материала составляют от 20 (для железобетона) до 50 лет (для полиэтилена, чугуна), доля ежегодного обновления сетей должна составлять от 2% до 5% (не менее 
24 км в год).

Сравнительная характеристика состояния сетей водоотведения города Перми с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг, приведена в таблице 23.

Таблица 23

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Аварийность, ед./км | 0,12 | 0,21 | 0,00 | 0,13 |
| 2 | Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 46,6 | 86,6 | 51,7 | 43,6 |
| 3 | Доля замененных сетей, % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

Показатели надежности системы водоотведения в городе Перми имеют худшие значения в сравнении с аналогичными показателями по Пермскому краю и сравниваемым городам, исключение составляет показатель «Доля замененных сетей». Указанный показатель имеет сопоставимые значения. Данная ситуация 
в городе Перми обусловлена наличием высокого уровня износа сетей и неадекватным объемом работ по текущему и капитальному ремонтам сетевого хозяйства в течение последних лет.

Техническое состояние сетей водоотведения, необходимость постоянного проведения аварийно-восстановительных и планово-предупредительных ремонтов оказывают существенное влияние на качество услуг, предоставляемых абонентам, и, в первую очередь, на бесперебойность водоснабжения. Поскольку 
для системы водоснабжения города Перми характерно наличие крупных зон, 
при ликвидации аварии на системе водоотведения под отключение попадает большое количество потребителей.

Кроме того, как было отмечено ранее, плохое техническое состояние сетей является причиной чрезмерно высоких притоков поверхностных вод в систему водоотведения, что требует увеличения мощности оборудования насосных станций.

Таким образом, по результатам анализа состояния сетей водоотведения города Перми можно сделать вывод об их высоком износе, в результате которого происходит рост аварийности, снижение уровня надежности и безопасности системы.

Одной из важных характеристик развития системы водоотведения города Перми является энергоэффективность применяемых технологий и оборудования.

В таблицах 24-25 представлены показатели эффективности деятельности 
по отведению стоков в городе Перми (в динамике за 2009-2013 годы), а также 
в сравнении с Пермским краем и городами, сходными по условиям предоставления данных услуг.

Таблица 24

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость отведения сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,96 |
| Трудоемкость отведения сточных вод, чел./км | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 111240 | 106112 | 103435 | 98863 |

Таблица 25

| № | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пермский край | город Пермь | город Уфа | город Челябинск |
| 1 | Энергоемкость отведения сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,67 |
| 2 | Трудоемкость отведения сточных вод, чел./км | 0,88 | 0,83 | 1,53 | 0,93 |
| 3 | Производительность труда, куб.м/чел. | 26886 | 98863 | 68049 | 91187 |

Анализ данных в таблицах 24-25 позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения показателя энергоемкости отведения сточных вод по городу Перми за рассматриваемый период увеличиваются, что подтверждает ранее сделанные выводы о влиянии факторов на снижение эффективности деятельности 
за счет разбалансированности системы, высокого физического износа оборудования и сетей.

В сравнении с показателями по городам Уфа и Челябинск, Пермскому краю значение «эффективность производства рассматриваемых услуг» также находится на последнем месте (сопоставима со значениями по городу Уфе).

2. Негативные тенденции в части эффективности производства услуг водоотведения характеризуются повышением трудоемкости и снижением производительности труда. Это обусловлено, с одной стороны, превышением темпов увеличения численности работников основного производства над ростом основных фондов, с другой - снижением объемов отводимых стоков.

В отличие от энергоемкости услуг водоотведения по показателям трудоемкости и производительности труда в системе город Пермь занимает лидирующее положение по сравниваемым объектам. Данный фактор обусловлен тем, что в системе водоотведения города Перми уровень загрузки рабочих ниже, чем в сравниваемых городах и в Пермском крае в целом. Учитывая состояние системы водоотведения города Перми, данное обстоятельство свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.

Анализ существующей системы водоотведения города Перми выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический износ оборудования и сооружений системы водоотведения (очистки стоков, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, частого отключения потребителей от систем водоотведения и водоснабжения, дополнительного притока стоков, низкой энергоэффективности и надежности.

2. Уровень очистки сточных вод не соответствует установленным требованиям. Одним из факторов является недостаток очистки сточных вод от промышленных предприятий, выраженный в кратном превышении нормативного содержания опасных химических соединений.

3. Отсутствие резервных мест переработки и размещения осадка очистных сооружений.

4. Низкий технологический уровень системы в части: применяемого способа утилизации осадков сточных вод, насосного и электрического оборудования, управления технологическими процессами перекачки и очистки стоков – не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся режимы притока сточных вод.

5. Отсутствие автоматизированной системы управления и регулирования технологическим процессом (далее – АСУ ТП) не позволяет адекватно реагировать на изменение состава и объема поступающих на очистку сточных вод. 
При неравномерности притока сточных вод в течение суток, залповых сбросах сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих нормативные показатели, невозможно оперативно управлять процессом очистки.

6. Несбалансированность мощностей насосных станций.

7. Большинство станций имеют избыточную мощность, при этом резервы мощности составляют 60-80%. Следствием избыточной мощности насосных станций является высокое удельное энергопотребление при перекачке стоков. Большое количество насосных станций не имеют резерва мощности в силу того, что имеют единственный напорный коллектор. Обеспечение нормативной надежности и безопасности при перекачке стоков такими станциями невозможно.

8. Сокращение спроса на услуги водоотведения снижает эффективность эксплуатации очистных сооружений малой производительности и сетей.

9. Отсутствие полного охвата жителей города Перми централизованной системой водоотведения.

2.4. Электроснабжение

Источниками электроснабжения города Перми являются 4 городских теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ), Камская гидроэлектростанция (далее – 
Камская ГЭС) и Пермская энергосистема через подстанции (далее – ПС) 220 кВ «Владимирская» и «Химкомплекс» (таблица 26).

Таблица 26

| Наименование источника | Электрическая мощность, МВт |  | Годовая выработка электроэнергии, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год | 2009 год | 2004 год | 2009 год |
| ТЭЦ-6 | 56,7 | 56,7 | 195,8 | 299,4 |
| ТЭЦ-9 | 445 | 447 | 2237,2 | 2357,0 |
| ТЭЦ-13 | 18 | 18 | 86,2 | 87,1 |
| ТЭЦ-14 | 345 | 330 | 1606,6 | 1565,9 |
| Камская ГЭС | 483,0 | 519 | 1833,1 | 2264,7 |
| Итого | 1347,7 | 1370,7 | 5958,9 | 6574,1 |

Пермский энергоузел является дефицитным по электроэнергии и мощности.

Характеристика электроподстанций 35-110 кВ в городе Перми приведена 
в таблице 27.

Таблица 27

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Кол-во трансформаторов, ед. | Мощность, МВт | Суммарная загрузка, % | Год ввода в эксплуатацию | Год реконструкции | Состояние ПС (свободная трансформаторная мощность, МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Андроновская | 110/6 | 2 | 32 | 22 | 1985 | 2007 | закрытый |
| 2 | Балатовская | 110/6 | 3 | 75 | 62 | 1970 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 3 | Балмошная | 110/35/6 | 2 | 50 | 43 | 1990 | - | закрытый |
| 4 | Бахаревка | 110/10 | 2 | 60 | 44 | 1967 | 2004 | закрытый |
| 5 | Берег | 110/35/6 | 2 | 80 | 5 | 2008 | - | 24,07 |
| 6 | Бор | 110/10/6 | 2 | 50 | 8 | 1978 | 1983 | 15,68 |
| 7 | Восточная | 35/6 | 2 | 20 | 39,5 | 1958 | 1979 | открытый |
| 8 | Выставка | 35/6 | 2 | 20 | 37 | 2006 | - | открытый |
| 9 | Гайва | 35/6 | 2 | 16,3 | 39 | 1958 | 2006 | закрытый |
| 10 | Гипермаркет | 35/6 | 2 | 20 | 12,5 | 2008 | - | открытый |
| 11 | ГНС-5 | 35/6 | 1 | 3,2 | 0 | 1973 | - | 0,92 |
| 12 | Голованово | 110/35/6 | 2 | 80,5 | 46 | 1958 | 1979 | 0,38 |
| 13 | Грачева | 35/6 | 2 | 32 | 42 | 1988 | - | закрытый |
| 14 | Гудкова | 35/6 | 3 | 48 | 29 | 2001 | 2004 | 9,88 |
| 15 | Данилиха | 110/35/6 | 2 | 126 | 49 | 1988 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 16 | Дзержинская | 35/6 | 3 | 30 | 48 | 1962 | 2006 | 4,41 |
| 17 | ДОК | 35/6 | 2 | 20 | 11 | 2006 | 2007 | 6,49 |
| 18 | Долина | 110/35/10 | 2 | 50 | 10 | 1978 | 1983 | 5,54 |
| 19 | Дорожная | 35/6 | 1 | 3,15 | 2 | 1993 | - | 2,07 |
| 20 | Егошиха | 110/35/6 | 2 | 80 | 38 | 1973 | 2003 | 2,2 |
| 21 | Загарье | 110/6 | 2 | 50 | 28 | 2003 | 2006 | 8,02 |
| 22 | Закамская | 35/6 | 2 | 6,4 | 57 | 1932 | 1978 | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 23 | Заозерье | 35/6 | 2 | 8 | 50 | 1986 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 24 | Западная | 110/35/6 | 2 | 80 | 45 | 1963 | 1981 | открытый |
| 25 | Ива | 110/6 | 2 | 25 | 22 | 2011 | - | 18,61 |
| 26 | Котельная | 35/6 | 2 | 8 | 42 | 2001 | - | открытый |
| 27 | Краснова | 110/10 | 2 | 20 | 31 | 1978 | 2006 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 28 | Кристалл | 35/6 | 2 | 20 | 60 | 1977 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 29 | Крохалевка | 110/6 | 2 | 50 | 28 | 1981 | - | 0,33 |
| 30 | Лесозаводская | 35/6 | 2 | 9,6 | 44,5 | 1965 | 1983 | закрытый |
| 31 | Мост | 110/35/6 | 2 | 50 | 54 | 2007 | - | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 32 | Набережная | 35/6 | 2 | 20 | 56 | 1974 | - | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 33 | Нагорная | 35/6 | 1 | 3,2 | 57 | 1951 | 1977 | 0,69 |
| 34 | Окуловская | 110/35/6 | 2 | 41 | 29 | 1978 | - | 4,97 |
| 35 | Первомайская | 35/10/6 | 4 | 43,9 | 41 | 1963 | 2006 | открытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 36 | Портовая | 110/6 | 2 | 20 | 30 | 1957 | 1984 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 37 | Плеханова | 110/35/6 | 2 | 25 | 49 | 2011 | - | 12,72 |
| 38 | Пролетарская | 35/6 | 2 | 12,6 | 71 | 1957 | 1984 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 39 | Разгуляй | 110/35/6 | 2 | 50 | 44 | 2005 | - | закрытый |
| 40 | Рассохинская | 110/35/6 | 2 | 41 | 9 | 1995 | - | 13,78 |
| 41 | Река | 35/6 | 2 | 32 | 23 | 1970 | 1995 | 8,61 |
| 42 | Софроны | 110/10 | 2 | 12,6 | 65,5 | 1982 | - | открытый |
| 43 | Северная | 110/6 | 2 | 32 | 53 | 1963 | 1980 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 44 | Скобелевка | 35/6 | 2 | 8 | 25 | 1988 | 1996 | открытый |
| 45 | Старехи | 110/6 | 2 | 32 | 66 | 1982 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 46 | Строительная | 110/6 | 2 | 32 | 31 | 1983 | - | открытый |
| 47 | Судозавод | 35/6 | 2 | 20 | 52 | 1955 | 1978 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 48 | Суханки | 110/35/6 | 2 | 80 | 37,5 | 1964 | 2004 | открытый |
| 49 | Талица | 110/35/6 | 2 | 26 | 27 | 1993 | 2000 | 2,52 |
| 50 | Театральная | 35/6 | 2 | 12,6 | 69 | 2004 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 51 | Телефонная | 35/6 | 2 | 12,6 | 12 | 2004 | - | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 52 | Телецентр | 35/6 | 2 | 20 | 17 | 1965 | 1984 | 3,68 |
| 53 | Технологическая | 110/10/6 | 2 | 50 | 18 | 1981 | - | 3,75 |
| 54 | Химград | 110/6 | 2 | 64 | 22 | 1970 | - | 6,31 |
| 55 | Центральная | 35/6 | 3 | 48 | 39,7 | 1960 | 2003 | 5,83 |
| 56 | Шлюзовая | 110/6 | 2 | 12,6 | 10 | 1956 | 1976 | открытый |
| 57 | ЭПВРЗ | 110/35/6 | 4 | 60 | 40 | 1957 | 1983 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 58 | Южная | 110/35/6 | 2 | 80 | 47 | 1957 | 2003 | закрытый, риски перегруза в режиме n-1 |
| 59 | Жигули | 110/10 | 1 | 16 | н/д | 1974 | 2007 | открытый |
| 60 | Пермь | 110/35/6 | 2 | 126 | 26 | 1932 | 2002 | открытый |
| 61 | Трактовая | 110/35/10 | 2 | 50 | 36 | 1986 | 1997 | открытый |
| 62 | Кондратово | 110/10 | 2 | 32 | 63 | 1981 | 1994 | открытый |
| ОАО «Галоген» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ГПП-2 | 110/6 | 2 | 40 | 11 | 1976 | - | нет данных |
| 64 | ГПП-4 | 110/6 | 2 | 16 | 8 | 1975 | - | нет данных |
| ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Крым | 110/6 | 2 | 36 | 7 | 1970 | - | нет данных |
| 66 | ГПП «Воронкова» | 35/6 | 2 | 11,9 | 6 | 1963 | - | нет данных |
| ФАП «Пермский пороховой завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кировская | 110/6 | 2 | 32 | 50,3 | 1969 | 2004 | нет данных |
| ФГУП «Уральский НИИ композиционных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ГПП «Малахит» | 110/6 | 2 | 25 | 19 | 1992 | - | нет данных |
| Пермский домостроительный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Январская | 110/6 | 2 | нет данных |  |  | - | нет данных |

На начало 2014 года 22 питающих центра являются закрытыми для технологического присоединения при загрузке выше 105% или при наличии ограничений пропускной способности сети.

Работа 18 ПС на середину 2014 года характеризуется возможными рисками превышения установленных Правилами технической эксплуатации значений 
по длительности перегруза и мощности при отключении одного из трансформаторов (режим n-1).

Передача электроэнергии по городу осуществляется сетями напряжением 110, 35, 10 и 6 кВ.

Характеристика линий электропередач по сроку эксплуатации приведена 
в таблицах 27.1, 27.2.

Таблица 27.1

| Наименование инфраструктуры | Ед.изм. | Количество оборудования с нормативным сроком эксплуатации, лет |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 35 | 35-53 | 53-70 | более 70 |  |
| ВЛ 0.4 кВ | км | 528,6 | 256,0 | 310,6 | 127,0 | 1222,20 |
|  | % | 43,3 | 20,9 | 25,4 | 10,4 | 100,00 |
| ВЛ 6-20 кВ | км | 697,9 | 54,7 | 86,2 | - | 838,75 |
|  | % | 83,2 | 6,5 | 10,3 | 0,0 | 100,00 |
| Итого | км | 1226,51 | 310,6 | 396,8 | 127,0 | 2060,95 |
|  | % | 59,5 | 15,1 | 19,3 | 6,2 | 100,00 |

Таблица 27.2

| Наименование | Ед.изм. | Количество оборудования с нормативным сроком эксплуатации, лет |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | 25-37,5 | 37,5-50 | более 50 |  |
| КЛ 0.4 кВ | км | 494,75 | 179,3 | 136,0 | 50,4 | 860,4 |
|  | % | 57,5 | 20,8 | 15,8 | 5,9 | 100,0 |
| КЛ 6-20 кВ | км | 851,35 | 335,8 | 223,0 | 100,5 | 1510,7 |
|  | % | 56,4 | 22,2 | 14,8 | 6,7 | 100,0 |
| КЛ 35 кВ | км | 57,98 | 14,6 | 10,3 | 4,8 | 87,7 |
|  | % | 66,1 | 16,6 | 11,8 | 5,5 | 100,0 |
| КЛ 110 кВ | км | 19,96 | - | - | - | 20,0 |
|  | % | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Итого | км | 1424,0 | 529,7 | 369,3 | 155,7 | 2478,7 |
|  | % | 57,5 | 21,4 | 14,9 | 6,3 | 100,0 |

Воздушные и кабельные линии электропередач имеют схожую по срокам эксплуатации структуру. Исходя из условий экономического развития города Перми в последние 50-60 лет сложившуюся структуру сетей можно охарактеризовать как обеспеченную своевременными восстановительными мероприятиями (текущий, капитальный ремонт, замена). При этом наличие в структуре сетей объектов со сроком эксплуатации более 70 лет (для ВЛ) и более 50 лет (для КЛ) свидетельствует о замедлении темпов восстановительных мероприятий в последние 15-20 лет и возможном «накоплении» инфраструктуры с высоким износом и высокими рисками повышения внеплановых расходов на поддержание работы системы.

При этом качество и надежность работы системы электроснабжения 
в большей степени характеризуется динамикой показателей количества и времени технологических нарушений, вызвавших перерыв электроснабжения потребителей (таблица 27.3).

Таблица 27.3

| Наименование показателя (инфраструктуры) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество технологических нарушений (аварий), шт., в том числе: | 334 | 366 | 287 |
| ПС 35-110 кВ | 18 | 20 | 11 |
| трансформаторные подстанции, распределительные подстанции | 29 | 24 | 11 |
| ВЛ 35-110 кВ | 1 | 0 | 0 |
| ВЛ 6-10 кВ | 133 | 147 | 83 |
| КЛ 35 кВ | 0 | 5 | 1 |
| КЛ 6-10 кВ | 153 | 170 | 181 |
| Суммарная длительность технологических нарушений, вызвавших перерыв электроснабжения потребителей, часов | 402,08 | 546,65 | 343,28 |
| Средняя продолжительность перерывов электроснабжения потребителей за 12 месяцев, часов | 1,20 | 1,49 | 1,20 |

За рассматриваемый период 2011-2013 годов количество нарушений и средняя продолжительность перерывов имеют положительную динамику уменьшения.

Обеспечение надежности, качества и повышения эффективности системы электроснабжения города Перми и связанные с этим проблемы решаются инвестиционными программами филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и других территориальных сетевых организаций.

В период реализации Программы планируется комплексное строительство объектов городской инфраструктуры (в том числе жилищный фонд) на отдельных участках перспективного развития (подраздел 3.2 настоящей части), требующих подключения, в том числе к системе электроснабжения города Перми.

По результатам проведенного анализа определены основные проблемы и задачи развития системы электроснабжения города Перми:

1. Эксплуатация 18 подстанций с высокими рисками нарушения Правил технической эксплуатации (превышение установленных значений по длительности перегруза и мощности при отключении одного из трансформаторов (режим n-1). Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по реконструкции и модернизации данных подстанций, а также строительству новых подстанций для перераспределения существующих нагрузок.

2. Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства с высоким уровнем физического и морального износа, требующих замены (реконструкции).

3. Необходимость подключения к системе электроснабжения площадок перспективного строительства в период 2015-2022 годов на территории города Перми.

2.5. Газоснабжение

Газоснабжение города Перми осуществляется от четырех газораспределительных станций (далее – ГРС):

ГРС-1 и ГРС-3, расположенных на левом берегу реки Камы,

ГРС-2 и ГРС «Гайва», расположенных на правом берегу реки Камы.

Система газораспределения города состоит из трех изолированных частей:

правобережной части, в пределах которой реализуется более 30% всего газа,

левобережной части, получающей газ от ГРС-3 (реализуется около 5% газа),

левобережной части, подключенной к ГРС-1 (потребляется до 60% всего газа).

В соответствии с расчетами (Программа развития системы газоснабжения города Перми на 2009-2025 годы, далее – Программа газоснабжения) гидравлических режимов газораспределения для газопроводов высокого давления (1,2 МПа) параметры и характеристики сети обеспечивают потребителям правобережной 
и левобережной частей города подачу газа требуемого давления.

По оценкам надежности газоснабжения потребителей система газоснабжения правого берега города Перми считается надежной в условиях того, что ГРС-2 и ГРС «Гайва» соединены между собой газопроводом высокого давления диаметром 720 мм, что обеспечивает надежное резервирование всех потребителей правого берега при отключении любой из ГРС.

Система газоснабжения левого берега города Перми не отвечает всем требованиям надежности из-за наличия вероятности прекращения подачи газа 
для части потребителей при выходе из строя любого из источников в левобережной части (ГРС-3 или-ГРС-1), а также при необходимости проведения ремонтных работ на газораспределительных сетях высокого давления.

Параметры и характеристики сети среднего давления (источники головные газораспределительные пункты (далее – ГГРП): ГГРП-1, ГГРП-ЗМ и ГГРП-4И) также обеспечивают потребителям подачу газа требуемого давления. Требования надежности системы не обеспечиваются только в случае отключения ГГРП-1.

При анализе качества и надежности эксплуатации системы газораспределения низкого давления выявлен ряд территорий города Перми, в которых не соблюдаются все требования: микрорайон Крым, микрорайон Гайва, микрорайон Запруд, микрорайон Липовая гора, микрорайон Водники, микрорайон Костарево, Свердловский район, микрорайон Камский, Центральный микрорайон, Индустриальный район. Основные проблемы сетей низкого давления приведенных территорий связаны со сложностью обеспечения подачи газа потребителям в пределах требуемых давлений из-за недостаточности пропускной способности газопроводов, а также наличия тупиковых участков сети с высоким суммарным потреблением газа.

В системе газораспределения города Перми функционируют 127 газораспределительных пунктов (далее – ГРП).

Газоснабжение большинства конечных потребителей газа осуществляется через 283 шкафных распределительных пункта (далее – ШРП), 50 шкафных распределительных пунктов оснащены средствами телеметрии.

Данные о производительности и пропускной способности инфраструктуры газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП) города Перми представлены в таблице 28.

Таблица 28

| № | Наименование показателя | Суммарная производительность, млн.куб.м/год | Суммарная пропускная способность, тыс.куб.м/час | Фактическая производительность, тыс.куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газораспределительные станции | 13600,0 | 4101,6 | 735,4 |
| 2 | Газораспределительные пункты | 2533,3 | 760,0 | 735,4 |
| 3 | Шкафные распределительные пункты | 600,0 | 180,0 | 180,0 |
| 4 | Потребление газа, млн.куб.м/год, в том числе: | 2934,3 | - | - |
| 4.1 | население (в том числе коммунально-бытовое потребление), млн.куб.м/год | 228,7 | - | - |
| 4.2 | прочие потребители, млн.куб.м/год | 2705,6 | - | - |

В соответствии с приведенными в таблице 28 данными ГРС, эксплуатируемые в городе Перми, обладают значительным резервом пропускной способности для снабжения потребителей природным газом, резерв составляет более чем трехкратный объем среднего годового потребления.

Анализ информации об объемах потребления природного газа по всем потребителям за период 2010-2013 годов показал устойчивую тенденцию их снижения (таблица 29).

Таблица 29

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления газа всеми потребителями, млн.куб.м | 2756,82 | 2691,05 | 2494,81 | 2352,59 |
| 2 | Темпы снижения объемов, % | - | -2,4 | -7,3 | -5,7 |

Общая протяженность газопроводов в системе газораспределения города Перми составляет 1607,77 км.

Структура сети по материалу изготовления и уровню давления приведена 
в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование показателя | Всего | Стальные газопроводы | Полиэтиленовые газопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км | 1607,77 | 1548,35 | 59,42 |
| Структура сети по материалу, % | 100,0 | 96,3 | 3,7 |
| Обеспечение системой электрохимзащиты от коррозии подземных газопроводов, % | 99,9 | 99,9 | - |
| Газопроводы высокого давления, % | 11 |  |  |
| Газопроводы среднего давления, % | 15 |  |  |
| Газопроводы низкого давления, % | 74 |  |  |

Для повышения надежности системы газоснабжения левобережной части города в Программе газоснабжения рассмотрены следующие варианты:

1. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в районе ТЭЦ-9.

2. Объединение левобережной и правобережной частей системы газоснабжения перемычкой в районе Мотовилихинских заводов.

3. Сооружение новой ГРС-4 в Орджоникидзевском районе (мероприятие требует согласования с ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

4. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в районе ТЭЦ-9 совместно 
с объединением левобережной и правобережной частей системы газоснабжения перемычкой в районе Мотовилихинских заводов.

5. Объединение ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в обход застроенной городской территории.

Анализ выполненных гидравлических расчетов указанных вариантов 
для случая отключения ГРС-1 показал следующее:

варианты 1 и 2, реализованные по отдельности, не обеспечат работу системы газоснабжения центральной части при существующей системе газопроводов. Требуется перекладка значительной части газопроводов как высокого, так и среднего давления (от 13,8 до 22,7 км) в условиях городской застройки. Сохранение работоспособности системы газоснабжения без перекладки газопроводов возможно при ограничении поставок газа основным промышленным потребителям и их переходе 
на резервное топливо;

при одновременной реализации вариантов 1 (минимальная длина перемычки около 0,73 км) и 2 (длина перемычки более 4,4 км) реализация варианта 4 обеспечивает работоспособное состояние объединенной системы газоснабжения при отключении ГРС-1 в любых режимах газопотребления без перекладки существующих газопроводов;

реализация вариантов 3 (длина перемычки около 14,6 км) и 4 обеспечит 100% резервирование центральной части города при существующей системе газопроводов.

По критерию обеспечения требований надежности газоснабжения потребителей при наименьших расходах в качестве базового для целей Программы рассматривается реализация мероприятий по варианту 4.

1. В целях повышения надежности системы газораспределения низкого давления необходимо провести мероприятия по замене отдельных участков сети 
с увеличением диаметров, а также устройству перемычек отдельных тупиковых сетей.

2. Основные направления развития системы газоснабжения города Перми 
в период 2014-2022 годов определены на основании данных о перспективных участках нового строительства (подраздел 3.2 настоящей части).

Подключение к системе газоснабжения объектов нового строительства будет осуществляться от сетей ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы (далее – ТБО), образующиеся на территории города Перми, направляются на захоронение на три полигона, расположенные вблизи города Перми:

полигон ТБО «Софроны»,

Бекрятский полигон ТБО,

полигон ТБО «Звездный».

Полигон ТБО «Софроны».

Полигон ТБО «Софроны» расположен в Пермском районе рядом с деревней Софроны на расстоянии 22 км от города Перми на склоне водораздела реки Татарки и реки Бродовой, между реками Татаркой и Соломинкой – притоками реки Бродовой. Полигон окружен с трех сторон лесами II группы с малоценными породами, а с юга и юго-востока ограничен автомобильной дорогой Пермь – Жебреи. Ближайший населенный пункт – поселок Броды находится на расстоянии 3 км.

Полигон является муниципальным, земельный участок принадлежит администрации города Перми. В настоящее время полигон эксплуатирует 
ООО «ИнвестПром».

Полигон введен в эксплуатацию в июне 1978 года. Площадь объекта – 
62,4 га.

Оборудование полигона соответствует требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 (далее – Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов).

В части воздействия на окружающую среду показатели БПК и ХПК соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». В рамках мониторинга почвенного состава и мониторинга атмосферного воздуха превышение установленных нормативов качества окружающей среды отсутствует.

Достоверного учета накопленных за весь период эксплуатации полигона отходов не ведется. Согласно проекту полигона срок его эксплуатации истекает 
в 2020 году.

Динамика принятых на полигон отходов за последние несколько лет приведена в таблице 31.

Таблица 31

| Объем захороненных отходов в год, тонн | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | 251960 | 319340 | 239430 | 301390 | 171900 | 207980 | 180342 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 26,7 | -25,0 | 25,9 | -43,0 | 21,0 | -13,3 |

При сохранении объемов захоронения отходов на сложившемся уровне полигон исчерпает свой ресурс в среднем за 10 лет. Данное обстоятельство предопределяет необходимость поиска решений, которые обеспечат замещение выбывающего из эксплуатации полигона.

Вместе с этим в 2011 году ОАО «АКХ им.К.Д.Памфилова» проведено исследование полигона ТБО «Софроны», по результатам которого составлено экспертное заключение и рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации полигона. Согласно данному заключению объем накопленных отходов по состоянию на июль 2010 год составил 4 290 489 куб.м при фактической плотности 
1,1 тонн/куб.м. Проектная плотность захораниваемых отходов оценивалась в размере 0,67 тонн/куб.м. Учитывая, что фактическая плотность отходов превышает проектную, остаточный срок службы определяется через сопоставление массы накапливаемых отходов. Исходя из проектной вместимости полигона 
(9 236 835 тонн), фактической вместимости (4 719 538 тонн) оценочный срок службы полигона может составлять 25 лет. Учитывая, что фактически исследования проводились в 2010 году и при размещении отходов используется грунт как изолирующий материал (учитывается в общем тоннаже вместимости), уточненный срок службы полигона ТБО «Софроны» может составлять около 20 лет.

Указанная проблема усугубляется тем, что в структуре отходов, вывозимых из города Перми и захораниваемых на полигонах, на полигон ТБО «Софроны» приходится преобладающая доля – около 60-70%.

Бекрятский полигон ТБО.

Бекрятский полигон ТБО расположен в Краснокамском районе Пермского края, в Оверятском городском поселении, в 2,5 км от села Черное. Полигон расположен в Бекрятском глинокарьере.

Полигон является муниципальным, земельный участок принадлежит администрации города Краснокамска. В настоящее время полигон эксплуатирует 
ООО «Буматика».

Полигон введен в эксплуатацию в июне 2008 года. Площадь полигона – 
17 га, из них 6,5 га – участки для захоронения отходов, 7 га – хозяйственная зона и очистные сооружения, 3,0 га – мусоросортировочный комплекс. Размер санитарно-защитной зоны – 1 км.

Профильтрационный экран полигона состоит из суглинка местного залегания общей мощностью 2 и более метров. Коэффициенты фильтрации суглинков по данным лабораторных испытаний в 2010 году составили 0,0018-0,0024 м/сут., что соответствует требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации 
и рекультивации полигонов.

При эксплуатации полигона осуществляется постоянный мониторинг его влияния на окружающую среду. По результатам мониторинга:

превышений предельно допустимых выбросов в атмосферу на границе санитарно-защитной зоны не выявлено,

влияния полигона на расположенные рядом водные объекты (река Городище) не отмечается,

отсутствуют факты попадания фильтрационных вод в подземные источники,

содержание анализируемых компонентов в контрольной точке при мониторинге почв не превышает их содержания в фоновой точке, за исключением разовых отклонений по свинцу, натрию и калию, по которым отмечается незначительное превышение. В целях более полной оценки влияния полигона на почвенный покров проводятся дополнительные анализы.

Количество размещенных на полигоне отходов определяется посредством взвешивания въезжающих и выезжающих мусоровозов. Полигон принимает отходы как от потребителей города Перми (около 75%), так и от отходообразователей Краснокамского района (около 25%). Динамика размещенных (за исключением отходов, отобранных в качестве вторсырья) на полигоне отходов за последние несколько лет приведена в таблице 32.

Таблица 32

| Объем захороненных отходов в год, тонн | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бекрятский полигон ТБО | 60300 | 83002 | 83784 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 37,6 | 0,9 |

На территории полигона работает мусоросортировочный комплекс ручной сортировки мощностью 30 тыс.тонн/год.

Согласно проекту годовой лимит размещения отходов на полигоне составляет 100 тыс.тонн, срок эксплуатации полигона – 20 лет. Вместимость полигона – 1236 тыс.тонн. Таким образом, при сохранении сложившихся объемов размещения отходов емкости полигона хватит не менее чем на 11 лет.

Полигон ТБО «Звездный».

Полигон ТБО «Звездный» расположен в Пермском районе вблизи 
ЗАТО «Звездный» на расстоянии 44 км от города Перми.

Полигон арендует и эксплуатирует ООО «Торговый дом «Чистый город».

Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. Площадь полигона – 9 га, размер санитарно-защитной зоны – 1 км.

В качестве противофильтрационного экрана предусмотрены уплотненные глинистые грунты, коэффициент фильтрации – 0,012 м/сут. Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов предусматривается, что основание котлована полигона должно иметь слой связанного грунта, к которому относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м. Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов. Данные экраны на полигоне отсутствуют.

Полигон эксплуатируется в соответствии с рабочим проектом, получившим в установленном порядке положительное заключение государственной экологической экспертизы в 2005 году.

В результате анализы проб воды превышают предельно допустимые концентрации: по аммиаку (0,04-0,08 раз), железу (187-230 раз), марганцу (5,5-6 раз), хрому (0,2-0,4 раз), нефтепродуктам (0,61-5,85 раз), перманганатной окисляемости (0,1 раза). Данные превышения вызваны отходами, складированными на площадке полигона до утверждения проектной документации.

На данный момент разработан проект реконструкции полигона, что позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и увеличить емкость существующего массива отходов. Проектная документация получила положительное заключение экологической экспертизы.

Уровень загрязненности воздуха не превышает предельно допустимых концентраций.

На полигоне отсутствует весовой контроль въезжающих мусоровозов. Количество отходов определяется по объему кузова мусоровоза. Данное обстоятельство значительно искажает реальные объемы поступающих отходов на полигон 
и не дает возможности объективно оценить совокупный объем накопленных 
за предыдущие периоды отходов. При введении полигона в эксплуатацию срок его использования предусматривался до 2020 года при сохранении среднегодового количества отходов, поступающих на полигон.

На полигоне ТБО «Звездный» размещаются отходы отходообразователей города Перми и ЗАТО «Звездный». Основная доля (около 95%) приходится на отходы из города Перми. Динамика принятых на полигон отходов за последние несколько лет приведена в таблице 33.

Таблица 33

| Полигон ТБО «Звездный» | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем захороненных отходов в год, тыс.куб.м | 50 | 90,1 | 323,46 | 248,2 |
| Объем захороненных отходов в год, тонн | 4750 | 8560 | 30729 | 23579 |
| Изменение, % к предыдущему периоду | - | 80,2 | 259,0 | -23,3 |

Объем накопления отходов за период эксплуатации полигона оценивается 
в размере около 70 тыс.тонн. Проектная вместимость полигона составляет 
150 тыс.тонн (по проекту реконструкции – 2200 тыс.тонн). Таким образом, 
при сохранении фактических объемов захоронения отходов на полигоне остаточный срок его эксплуатации составляет около 3 лет (при учете проекта реконструкции - более 30 лет). Данное обстоятельство требует принятия срочных мер по замещению мощностей заполненного полигона.

Проект реконструкции полигона ТБО «Звездный» предусматривает увеличение площади полигона с существующих 9 до 50 га.

Проектной документацией на полигоне предусмотрена реконструкция сооружений хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус, стоянка 
для техники), строительство новых (контрольно-пропускной пункт, весовая).

Дополнительно предусмотрены площадки обезвреживания осадков очистных сооружений и нефтезагрязненных отходов.

Площадь вновь вводимого участка захоронения отходов второй очереди составит 15,3 га с последующей возможностью увеличения до 31 га.

В соответствии с проектными решениями после реконструкции емкость существующего массива отходов составит 480 тыс.куб.м, емкость вновь вводимого массива отходов составит 2297 тыс.куб.м. Емкость карт обезвреживания осадков очистных сооружений и нефтезагрязненных отходов составит 1,4 тыс.куб.м.

Также на территории реконструируемого полигона предусмотрено зонирование для следующих объектов:

карты сухого складирования промышленных отходов 1-3 класса опасности (территория временной площадки переработки (обезвреживания) нефтесодержащих отходов и осадков очистных сооружений),

установки термического обезвреживания отходов,

установки регенерации трансформаторных масел,

установки обезвреживания и утилизации нефтесодержащей жидкости,

установки обезвреживания ртутьсодержащих отходов,

участка хранения химических отходов.

Целесообразность реконструкции полигона ТБО «Звездный» обусловлена следующими критериями:

большой площадью участка, позволяющей разместить не только объекты захоронения, но и переработки отходов,

транспортной доступностью полигона (в непосредственной близости планируется строительство федеральной автодороги, расстояние до железнодорожной станции составляет 3,5 км),

возможностью приема значительного количества отходов, образуемых в городе Перми и в близлежащих муниципальных образованиях,

наличием проектной документации на реконструкцию и расширение объекта,

возможностью расположения на объекте установок по сортировке и обезвреживанию отходов.

В сфере утилизации (захоронения) ТБО выделяют следующие ключевые проблемы:

1. Образующиеся в городе Перми ТБО практически в полном объеме (более 90%) поступают на полигоны для их захоронения, минуя этап сортировки. Имеющиеся в ТБО вторичные ресурсы не выбираются и не используются. Данное обстоятельство приводит к дополнительной экологической нагрузке на прилегающие к городу территории, уменьшает сроки службы имеющихся полигонов, увеличивает потребности в новых территориях.

2. Два из трех полигонов, на которых захоранивается более двух третей отходов города Перми, в ближайшие несколько лет исчерпают свой ресурс по вместимости ТБО. Данная проблема обусловливает необходимость поиска новых площадок под строительство новых полигонов ТБО.

3. Закрытие в среднесрочной перспективе действующих полигонов ТБО определяет необходимость проведения их рекультивации. Данное обстоятельство особенно актуально, учитывая, что по некоторым аспектам эксплуатация полигонов не в полной мере соответствует требованиям регулирующих документов.

3. Перспективы развития города Перми

3.1. Оценка численности населения

Показатели демографического развития города являются ключевым инструментом оценки развития города как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам динамика демографического развития города Перми характеризуется следующими показателями (таблица 34).

Таблица 34

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города Перми (на конец года), тыс.чел. | 987,21 | 985,81 | 986,52 | 991,51 | 1000,71 | 1013,92 | 1026,52 |
| Численность населения Пермского края (на конец года), тыс.чел.3 | 2674 | 2660 | 2649 | 2634 | 2631 | 2634 | 2636 |
| Численность населения Приволжского федерального округа (на конец года), тыс.чел.3 | 30147 | 30053 | 29993 | 29880 | 29811 | 29772 | 29739 |

1 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов: Стат.сб./Росстат. – М., 2008, 2009, 2011, 2012.

2 Оценка численности населения города Перми по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru/).

3 Единая межведомственная информационно-статистическая система (http://www.fedstat.ru/).

Сокращение численности населения города Перми в 2007-2008 годах отражает общую по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу тенденцию сокращения численности населения. При этом с 2009 года в городе Перми наметилась стабилизация данного показателя и заметный прирост в 2012-2013 годах.

В настоящее время численность населения в городе превысила прогноз Генерального плана города Перми на 2016 год (963,78 тыс.чел.), в связи с чем проведена научно-исследовательская работа по прогнозированию численности 
и оценке распределения плотности населения города Перми для определения количественных показателей демографических процессов на период до 2030 года для уточнения параметров развития городской инфраструктуры. Согласно отчету по результатам данной работы текущее состояние демографической ситуации 
в городе Перми характеризуется стабилизацией и некоторым улучшением показателей, сопровождающимися переходом естественного прироста в область положительных значений. Однако характерные особенности данных базового 2011 года (высокий коэффициент рождаемости (12,8), снижение коэффициента смертности (12,5), положительное сальдо миграции (8787) дают основания ожидать непродолжительного улучшения динамики и направленности демографических процессов, после чего последует демографический «провал». Прогнозируемая 
до 2022 года численность населения города Перми согласно данному отчету составит (таблица 35):

Таблица 35

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города Перми (на конец года), тыс.чел. | 1001,0 | 1000,3 | 999,2 | 997,5 | 995,2 | 992,4 | 989,1 | 985,3 | 981,0 |

3.2. Оценка перспективной застройки

Основными факторами развития жилищного строительства в городе Перми на ближайшую перспективу являются как новая застройка, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

Развитие территории города Перми определено рядом градостроительных документов:

Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143,

Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205,

решением Пермской городской Думы от 28.01.2014 № 2 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»,

решением Пермской городской Думы от 28.01.2014 № 3 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»,

утвержденными документами о планировке территорий.

Оценка перспективной застройки города Перми осуществлялась в целях определения необходимых мероприятий по развитию объектов коммунальной инфраструктуры города в рамках настоящей Программы с учетом следующих условий:

1. Перспектив реконструкции, модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО и учитывающих в период 2015-2022 годов подключение следующих микрорайонов: Ива-1, Заозерье, Красные казармы, Бахаревка, Новогайвинский, Липовая гора, Вышка-2.

2. Потребности в подключении только к централизованной системе водоснабжения (или водоотведения) в микрорайонах существующей застройки Южный, Кислотные дачи, Ива, Архиерейка, Висим, Вышка-1.

3. Определения параметров застройки в части микрорайонов Ива-1, Заозерье, Красные казармы на основании проектов планировки территорий, в том числе:

Проекта планировки территории части жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 29.01.2013 № 42,

Проекта планировки территории в жилом районе Заозерье Орджоникидзевского района города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 31.12.2013 № 1292,

Проекта планировки территории, ограниченной ул.Чернышевского, долиной реки Егоршихи, ул.Чкалова, ул.Героев Хасана микрорайона Красные Казармы Свердловского района города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 06.09.2012 № 521.

4. Определения параметров застройки в части микрорайона Вышка-2 на основании информации:

от организаций-застройщиков (ОАО «ПЗСП» (многоквартирная застройка по ул.Целинной,53, 55, 57), ОАО «Стройпанелькомплект» (многоквартирная застройка ЖК «Олимпийский»),

из проектов планировки территорий и открытых источников информации (застройка ЖК «Березовая роща» (ул.Сигаева,21а), площадка под жилое строительство по адресу: ул.Ивана Франко,37).

5. Учитывая, что в настоящее время проекты планировки территорий в части микрорайонов: Бахаревка, Новогайвинский, Липовая гора – находятся в стадии разработки, параметры планировки (площадь вновь возводимого жилищного фонда, расчетная численность жителей, период подключения к системам коммунальной инфраструктуры, нагрузки) по ним определялись на основании следующих документов:

материалов по обоснованию Генерального плана города Перми,

Схемы водоснабжения города Перми на период до 2028 года,

Схемы водоотведения города Перми на период до 2028 года,

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*,

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85,

СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»,

Инструкции по проектированию городских электрических сетей 
РД 34.20.185-94.

6. Планирования подключения объектов нового строительства, введенных 
в эксплуатацию в 2015 году и позднее, к коммунальной инфраструктуре равными долями.

Перечень участков нового строительства жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения в период 2015-2022 годов представлен в таблице 36.

Таблица 36

| № | Территория застройки/ наименование объекта (участка) | Площадь жилых помещений, тыс.кв.м | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения объектов капитального строительства к системе | Максимальные расчетные нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | холодное водоснабжение, куб.м/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | отопление, Гкал/час | водоотведение, куб.м/час | электроснабжение, МВт | газоснабжение, тыс.куб.м/час |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Микрорайон Бахаревка | 2011,685 | 84560 | 2015-2022 | 1356,5 | 88,2 |  | 1585,5 | 36,4 | 2,3 |
|  | Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Микрорайон Ива-1 | 525,451 | 16859 | 2015-2021 | 479,8 | 32,3 |  | 517,0 | 13,7 | не требуется |
| 1.3 | Микрорайон Новогайвинский | 274,238 | 4000 | 2017-2022 | 87,5 | не требуется | не требуется | 112,5 | 1,7 | 9,3 |
| 1.4 | Микрорайон Вышка-2 | 0,8400 | 12290 | 2015 | 244,94 | 0 |  | 296,08 | 0,0161 | 0,03 |
|  |  | 180 |  | 2015-2020 |  | 16,1 |  |  | 4,05 | не требуется |
|  |  | 61,702 |  | 2015-2018 |  | 22,6 |  |  | 1,4 | не требуется |
|  |  | 85,000 |  | 2015-2022 |  |  |  |  | 1,9 | не требуется |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Микрорайон Заозерье | 32,4 | 6969 | 2015-2016 | 83,6 | 3,4 |  | 89,6 | 3,0 | 2,18 |
|  |  | 58,25 |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Микрорайон Красные казармы | 983,757 | 35445 | 2015-2016 | 1137,5 | 130,6 |  | 982,5 | 21,5 | 1,43 |
|  |  | 1218,228 | 42760 | 2017-2022 | 1487,5 | 168,5 |  | 1314,2 | 27,0 | 1,65 |
| 1.7 | Микрорайон Липовая гора | 31,408 | 1000 | 2018-2020 | 29,2 | не требуется | не требуется | 31,3 | 0,4 | 1,1 |
|  | Итого | 5462,96 | 203883 | х | 4906,50 | 461,70 |  | 4928,70 | 111,1 | 17,97 |
| 2 | Участки существующей застройки, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Микрорайон Южный | х | 6450 | 2015-2016 | не требуется | не требуется | не требуется | 139,8 | не требуется | не требуется |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Микрорайон Кислотные дачи | х | 450 | 2015-2016 | не требуется | не требуется | не требуется | 11,3 | не требуется | не требуется |
| 2.3 | Микрорайон Ива, Архиерейка | х | 600 | 2017-2019 | 28,0 | не требуется | не требуется | 25,0 | не требуется | не требуется |
|  | Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Микрорайон Висим | х | 1500 | 2015-2022 | 39,4 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.5 | Микрорайон Вышка-1 | х | 1320 | 2015-2022 | 34,7 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
|  | Итого | х | 10320 | х | 102,0 | х | х | 176,0 | х | х |

3.3. Оценка изменения доходов населения

При определении возможностей развития муниципального образования, 
а также источников финансирования мероприятий Программы доступность товаров и услуг организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с учетом надбавок к тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах) будет зависеть от денежных доходов населения как основной группы потребителей.

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать весь объем информации по ряду показателей, анализ отдельных показателей произведен на уровне города Перми и (или) Пермского края.

Показатели уровня доходов населения города Перми и Пермского края приведены в таблице 37.

Таблица 37

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника: |  |  |  |  |
| 1.1 в городе Перми, рублей | 22234,8 | 25686,7 | 29476,9 | 33108,6 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 1,16 | 1,15 | 1,12 |
| 1.2 в Пермском крае, рублей | 17350,6 | 19746,7 | 21756,2 | 26591 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 1,14 | 1,10 | 1,22 |
| 2. Среднедушевые денежные доходы населения: |  |  |  |  |
| 2.1 в городе Перми, рублей | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.2 в Пермском крае, рублей | 19 834,3 | 21 307,3 | 23 269,6 | 24475,3 |
| темп роста,% к предыдущему периоду | - | 1,07 | 1,09 | 1,05 |

Размеры среднемесячной заработной платы в городе Перми выше среднерегиональных значений. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается устойчивый рост заработной платы как по городу Перми, так и в целом 
по региону. Несмотря на отличия в приросте заработной платы по отдельным годам, в целом можно отметить, что данный показатель по городу Перми 
и по Пермскому краю имеет одинаковую динамику.

Темпы роста среднедушевых доходов по Пермскому краю ниже роста заработной платы. Однако абсолютные величины данных доходов в период 
2010-2012 годов превышали соответствующие уровни заработных плат.

В отчете о научно-исследовательской работе «Прогноз средств, выделяемых из бюджета города Перми на цели инвестиционного развития города в среднесрочной и долгосрочной перспективе», подготовленной в рамках предложений 
о внесении изменений в Генеральный план города Перми, представлен прогноз динамики индекса потребительских цен, а также заработной платы по городу Перми (таблица 38).

В целях прогнозирования среднедушевых денежных доходов населения города Перми принято среднерегиональное соотношение между такими доходами 
и заработной платой (в среднем за период 2010-2013 годов - 0,91).

Таким образом, на 2015-2022 годы для населения города Перми можно прогнозировать рост доходов, аналогичный темпам роста среднемесячной номинальной заработной платы (таблица 38).

Таблица 38

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в городе Перми в ценах конца 2012 года, руб. | 30004 | 30393 | 30788 | 31344 | 32326 | 33268 | 34031 | 34798 | 35516 | 36248 |
| Индекс потребительских цен к концу 2012 года, % | 108,70 | 117,18 | 124,56 | 131,31 | 138,25 | 145,30 | 152,17 | 158,69 | 164,56 | 170,65 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в городе Перми в ценах текущего года, руб. | 32614 | 35615 | 38350 | 41158 | 44691 | 48338 | 51785 | 55221 | 58445 | 61857 |
| Cреднее по Пермскому краю соотношение между доходами населения и заработной платой | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Среднедушевой доход населения города Перми в ценах текущего года, руб. | 29679 | 32410 | 34899 | 37454 | 40669 | 43988 | 47124 | 50251 | 53185 | 56290 |

3.4. Оценка спроса на коммунальные ресурсы

3.4.1. Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса имеет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное 
и бесперебойное снабжение. Прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Перми.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления коммунальных услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей Программы проводится по трем основным категориям:

населению,

бюджетным учреждениям,

прочим предприятиям и организациям.

3.4.2. Теплоснабжение

В городе утверждена Схема теплоснабжения города Перми на период 
до 2027 года (далее – Схема теплоснабжения). Указанной Схемой теплоснабжения предусмотрено 3 варианта прогноза годового потребления тепловой энергии 
по городу Перми (таблица 39).

Первый вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

климатические параметры (температура наружного воздуха в отопительный период и продолжительность отопительного периода) соответствуют 
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (утвержден приказом Министерства регионального развития России от 30.06.2012 № 275),

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
в полном объеме.

Второй вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

учитываются климатические параметры, наблюдавшиеся в отопительные периоды 2007-2012 годов,

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
в полном объеме.

Третий вариант предусматривает сценарные условия, при которых:

учитываются климатические параметры, наблюдавшиеся в отопительные периоды 2007-2012 годов,

потребителями осуществляется выборка заявленной тепловой нагрузки 
не в полном объеме (как это происходит фактически).

Таблица 39

| Вариант | Годовой объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2027 год |
| 1-й вариант | 10071,262 | 12064,307 |
| 2-й вариант | 9708,607 | 11199,002 |
| 3-й вариант | 8631,284 | 9897,467 |

Согласно Схеме теплоснабжения промежуточные значения между начальным годом и конечным годом линейно интерполируются.

Учитывая большой горизонт планирования объема реализации тепловой энергии, можно предполагать, что в разные периоды реализации Схемы теплоснабжения указанные сценарные варианты могут сменять друг друга. Согласно требованиям к программам комплексного развития необходимо наличие единого прогноза реализации тепловой энергии, максимально учитывающего все факторы.

За ряд последних лет сложилась устойчивая тенденция снижения объемов отпуска тепловой энергии потребителям города Перми (таблица 40).

Таблица 40

| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год (ожид.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем отпуска тепловой энергии всем потребителям города Перми, тыс.Гкал | 11973,6 | 11083,8 | 11292,1 | 10262,2 | 10042,2 | 9587,9 | - |
| в том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПСК» | н/д | 6196,4 | 5389,5 | 4785,0 | 4683,6 | 4470,4 | 4459,8 |
| ООО «ПГЭС» | н/д | 0,0 | 655,0 | 587,7 | 549,5 | 512,3 | 341,6 |
| ПМУЖЭП «Моторостроитель» | н/д | 376,0 | 422,0 | 574,0 | 653,0 | 853,0 | 1045,0 |
| ЗАО «Новомет-Пермь» | н/д | 6,8 | 8,1 | 5,8 | 7,9 | 7,7 | 8,6 |

В таблице 40 справочно приведены данные о реализации тепловой энергии по нескольким теплоснабжающим организациям, на долю которых приходится более половины всего объема реализации тепловой энергии в городе Перми: 
ООО «ПСК», ООО «ПГЭС», ПМУЖЭП «Моторостроитель» и ЗАО «Новомет-Пермь». Динамика суммарного по данным организациям объема реализации тепловой энергии полностью совпадает с общегородским показателем (рисунок 1). Объемы реализации тепловой энергии уменьшаются.

Рисунок 1.

Учитывая совпадение динамики реализации тепловой энергии в целом 
по городу Перми и по отдельным организациям, можно предположить, что факторы, оказывающие влияние на такое изменение, являются общими для значительной части потребителей указанных организаций. Такими факторами могут быть:

повышение средней температуры наружного воздуха в отопительный период и/или сокращение продолжительности отопительного периода,

реализация потребителями мероприятий по энергосбережению в объектах теплопотребления (в том числе выполнение требований законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности),

переход потребителей на расчеты за тепловую энергию с использованием приборов учета (если до этого расчетные методы определения отпущенной тепловой энергии приводили к завышенным результатам),

снижение объемов промышленного производства, для которого требуется тепловая энергия.

Суммарная доля ООО «ПСК», ООО «ПГЭС», ПМУЖЭП «Моторостроитель» и ЗАО «Новомет-Пермь» в общем объеме реализации тепловой энергии 
за 2009-2013 годы находится в пределах 57-61% или в среднем за указанный период – 59%. Если исходить из допущения, что в 2014 году доля данных теплоснабжающих организаций сохранится на среднем уровне за предыдущие периоды, 
то ожидаемый на 2014 год объем реализации тепловой энергии по городу Перми 
в целом составит (4459,8+341,6+1045,0+8,6)/0,59 = 9946,0 тыс.Гкал.

Можно предполагать, что при сохранении факторов, влиявших на потребление тепловой энергии в предыдущие периоды, объем потребления тепловой энергии по городу Перми в целом также продолжит снижаться. Прогнозирование, основанное на учете факторов в предшествующие периоды, имеет достаточную точность на ближайшую перспективу. Для более отдаленной перспективы необходим иной подход, учитывающий также влияние дополнительных факторов.

Изменение перспективной нагрузки потребителей по городу Перми согласно Схеме теплоснабжения прогнозируется исходя из объемов подключения новых потребителей, объемов отключения зданий, планируемых к сносу, а также исходя из реализации мероприятий по повышению энергоэффективности на подключенных к системам централизованного теплоснабжения объектах (таблица 41).

Таблица 41

| Расчетный срок | Нагрузка потребителей на начало расчетного срока, Гкал/час | Перспективная нагрузка к покрытию, Гкал/час | Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/час | Изменение существующей нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2016 годы | 3237,121 | 112,123 | -5,261 | -135,088 |
| 2017-2021 годы | 3208,895 | 150,156 | -10,521 | -135,088 |
| 2022-2026 годы | 3213,442 | 161,993 | -15,783 | -135,009 |

С учетом того, что приведенные в таблице 41 показатели перспективной нагрузки к покрытию, нагрузки объектов теплоснабжения под снос, изменения существующей нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности отражают величины по итогам соответствующего периода, 
для определения перспективных объемов реализации тепловой энергии по каждому году реализации Программы представляется целесообразным интерполировать данные значения исходя из их равномерного изменения (рисунок 2).

Рисунок 2.

Полученные таким образом значения тепловых нагрузок приведены в таблице 42.

Таблица 42

| Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая суммарная тепловая нагрузка всех потребителей города Перми (на основании данных Схемы теплоснабжения), Гкал/час | 3212,3 | 3208,9 | 3207,4 | 3207,4 | 3208,6 | 3210,7 | 3213,4 | 3216,5 |

Объем реализации тепловой энергии имеет прямую зависимость от величины подключенной нагрузки и характеризуется следующей математической моделью:

где:

– часовая тепловая нагрузка,

K – коэффициент использования часовой нагрузки,

n – продолжительность использования нагрузки.

Согласно Схеме теплоснабжения 88-89% всей тепловой нагрузки – это нагрузка отопления и вентиляции, расход тепловой энергии на которые напрямую зависит от климатических условий. Применительно к указанным видам нагрузок коэффициент K будет определяться так называемым температурным коэффициентом, а параметр n – продолжительностью отопительного периода. Применительно к нагрузке горячего водоснабжения коэффициент K будет определяться объемом расхода горячей воды потребителями, а параметр n – продолжительностью периода использования горячего водоснабжения в году. Прогнозный объем потребления тепловой энергии в городе Перми определен исходя из допущения, что сочетание всех параметров вышеуказанной математической модели кроме часовой тепловой нагрузки остается неизменным.

В 2012 и 2013 годах объем реализации тепловой энергии в городе Перми составил 10042,2 и 9587,9 тыс.Гкал соответственно. Суммарные тепловые нагрузки потребителей в 2012 и 2013 годах соответственно составили 3227,1 
и 3226,1 Гкал/час. Соотношение между указанными величинами составляет 10042,2/3227,1 = 3,1 и 9587,9/3226,1 = 3,0 соответственно. Прогнозный объем тепловой энергии определен исходя из среднего значения данных соотношений и величин прогнозируемой суммарной тепловой нагрузки всех потребителей города Перми, приведенных в таблице 42. При использовании данного подхода также учитывается неполная выборка тепловой энергии потребителями.

Предусмотренные утвержденной Схемой теплоснабжения сценарии изменения потребления тепловой энергии в городе Перми, а также учитываемый 
в Программе прогноз потребления тепловой энергии представлены в таблице 43 
и на рисунке 3.

Таблица 43

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз потребления тепловой энергии, учитываемый в Программе, тыс.Гкал | - | - | 9773,4 | 9756,0 | 9745,7 | 9741,2 | 9741,2 | 9744,8 | 9751,2 | 9759,5 | 9768,8 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 1-го варианта, тыс.Гкал | 10071,3 | 10204,1 | 10337,0 | 10469,9 | 10602,8 | 10735,6 | 10868,5 | 11001,4 | 11134,2 | 11267,1 | 11400,0 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 2-го варианта, тыс.Гкал | 9708,6 | 9807,9 | 9907,3 | 10006,6 | 10106,0 | 10205,4 | 10304,7 | 10404,1 | 10503,4 | 10602,8 | 10702,2 |
| Прогнозное годовое потребление тепловой энергии по сценарию 3-го варианта, тыс.Гкал | 8631,3 | 8715,7 | 8800,1 | 8884,5 | 8969,0 | 9053,4 | 9137,8 | 9222,2 | 9306,6 | 9391,0 | 9475,4 |

Рисунок 3.

3.4.3. Водоснабжение и водоотведение

По системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Перми приходится на категорию потребителей «Население». На долю этой категории за период 
2010-2013 годов приходится:

по водоснабжению – более 78%,

по водоотведению и очистке сточных вод – около 70-71%.

Объемы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 44-45.

Таблица 44

| Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем реализации услуг потребителям: | 88213,9 | 82700,4 | 80672,4 | 75135,8 |
| населению | 68686,5 | 64723,1 | 62883,6 | 58979,1 |
| бюджетным потребителям | 6166,9 | 5471,6 | 5148,4 | 4642,6 |
| прочим потребителям | 13360,5 | 12505,7 | 12640,4 | 11514,1 |
| 2. Удельное потребление услуг водоснабжения, куб.м/чел. в мес. | 6,85 | 6,42 | 6,19 | 5,83 |

Таблица 45

| Объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем реализации услуг потребителям: | 98462,8 | 92513,2 | 88522,7 | 80511 |
| населению | 68887,3 | 65660,1 | 61813,2 | 55243,0 |
| бюджетным учреждениям | 6117,5 | 5430,3 | 5137,6 | 4669,6 |
| предприятиям и организациям | 23458,0 | 21422,8 | 21571,9 | 20598,4 |
| 2. Удельное потребление услуг водоотведения, куб.м/чел. в мес. | 6,80 | 6,45 | 6,03 | 5,35 |

За рассматриваемый период объемы реализации воды и отведения стоков уменьшились на 14% и 18% соответственно. Снижение отмечается по всем категориям потребителей. Однако в абсолютном значении основной вклад приходится на население.

Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние 4 года постепенно снижается. Причинами снижения потребления может быть учет потребления по приборам учета, устанавливаемым у потребителей, позволяющий влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах.

Снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Перми. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения не окажет существенного влияния 
на объемы потребления воды населением.

Удельное водоотведение по категории потребителей также снижается 
на протяжении рассматриваемого периода. Динамика водоотведения в расчете 
на одного человека будет определяться динамикой водопотребления. Значимым фактором снижения объемов реализации услуг водоотведения явилось изменение нормативов потребления (в том числе, исключение объемов общедомового потребления). В части водоснабжения нормативные общедомовые объемы существенно снизились. Однако значительного влияния на общее снижение объема реализации воды данные изменения не оказали.

Изменение удельного водопотребления и водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки квартирных приборов учета воды. По мере увеличения количества потребителей, установивших приборы учета воды, потребление воды будет постепенно снижаться. Среднее потребление холодной 
и горячей воды по индивидуальным приборам учета не превышает 5-6 куб.м/чел. в месяц. Таким образом, сложившийся уровень потребления населением воды 
и услуг водоотведения сохранится на существующем уровне.

Объем потребления услуг по категории «Население» определяется как произведение планируемой на период численности населения, потребляющего конкретную коммунальную услугу, и удельного объема потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi×УОi,

где:

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (водоснабжения, водоотведения) населением в соответствующих единицах измерения в год,

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой) в соответствующих единицах измерения,

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за несколько лет (3-5). Также может учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета).

Рассмотренные выше тенденции указывают на динамику изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Перми в сфере водоснабжения и водоотведения.

3.4.3.1. Водоснабжение

С учетом сокращения удельного водопотребления населением города Перми за последние несколько лет для оценки объемов реализации воды (холодной 
и горячей) в городе Перми принят показатель сложившегося удельного потребления 5,83 куб.м/чел. в месяц. При этом возможное действие фактора увеличения жилищной обеспеченности (улучшение жилищных условий), которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

3.4.3.2. Водоотведение

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения удельное потребление устанавливается как 5,35 куб.м/чел. в месяц.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса предприятиями и организациями города Перми обусловливается темпами роста экономики города. Оценка потребления товаров и услуг в бюджете определялась 
по формуле:

Иреализ. = Кэ х Имп,

где:

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса,

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста экономической активности,

Имп – индекс физического объема отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Коэффициент эластичности определялся в части водоснабжения (0,22) и водоотведения (0,14) на основании фактических данных за 2011-2013 годы об объеме отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и объемах потребления воды, услуг водоотведения коммерческими предприятиями и организациями.

Для определения физического объема применялись индексы промышленного производства, установленные Предварительными исходными условиями 
для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года 
(2015 год – 101,0; 2016 год – 102,4; 2017 год – 101,7; 2018 год – 101,6; 2019 год – 101,5; 2020 год – 101,0; 2021 год – 101,0; 2022 год – 101,0).

Строительство многоквартирных и индивидуальных домов в городе Перми 
и перераспределение численности населения по территории города потребуют дополнительного строительства объектов социального, культурного и бытового назначения. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением как основным потребителем и прочими потребителями. Данная зависимость обусловливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется на основе расчета:

ОПбюдж.i=ОПбюдж.факт iОПнас.факт i×СПi   ,

где:

ОПбюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в год,

ОП бюдж.факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период и за год,

ОП нас.факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период и за год,

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

В целях оценки потребления услуг водоснабжения и водоотведения учтены следующие условия:

удельные показатели потребления услуг, определенные на основании данных о реализации по ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2012 год,

перспективная численность населения города Перми, подключенного к системам водоснабжения и водоотведения (на основании доли населения, получающего услуги централизованного водоснабжения и водоотведения), включая численность населения, проживающего во вновь подключаемых домах.

Результаты оценки приведены в таблицах 46-47.

Таблица 46

| Прогнозный объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 75121,1 | 75131,1 | 75144,1 | 75106,1 | 75030,2 | 74917,9 | 74761,0 | 74571,7 | 74348,6 |
| населению | 58965,5 | 58951,3 | 58906,9 | 58831,4 | 58723,0 | 58583,1 | 58413,7 | 58214,3 | 57983,5 |
| бюджетным учреждениям | 4641,5 | 4640,4 | 4636,9 | 4631,0 | 4622,5 | 4611,5 | 4598,2 | 4582,5 | 4564,3 |
| прочим потребителям | 11514,1 | 11539,4 | 11600,3 | 11643,7 | 11684,7 | 11723,3 | 11749,1 | 11774,9 | 11800,8 |

Таблица 47

| Прогнозный объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 80471,1 | 80697,3 | 80936,9 | 80898,4 | 80823,6 | 80714,2 | 80546,4 | 80348,2 | 80118,1 |
| населению | 55206,2 | 55388,2 | 55545,2 | 55464,2 | 55352,4 | 55352,4 | 55029,6 | 54819,9 | 54580,7 |
| бюджетным учреждениям | 4666,5 | 4681,9 | 4695,2 | 4688,4 | 4678,9 | 4678,9 | 4651,6 | 4633,9 | 4613,7 |
| прочим потребителям | 20598,4 | 20627,2 | 20696,5 | 20745,8 | 20792,3 | 20792,3 | 20865,2 | 20894,4 | 20923,7 |

3.4.4. Электроснабжение

Прогноз потребления электроэнергии в городе Перми на период реализации Программы составлен на основании Генерального плана города Перми и данных о фактическом потреблении электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями. При составлении прогноза учтены условия развития и темпы прироста потребления электроэнергии в сферах энергетики, промышленности, 
а также бытового потребления электроэнергии, в том числе населением и объектами социального, культурного и бытового назначения.

Для прогнозирования объемов потребления электроэнергии на территории города Перми на период до 2022 года использованы следующие данные и условия:

планируемый объем строительства жилищного фонда города Перми на период до 2022 года (подраздел 3.2 настоящей части),

прогноз изменения численности жителей города Перми до 2022 года,

фактическое удельное потребление электроэнергии на 1 жителя с учетом планируемого снижения потребления электроэнергии на 20% до 2022 года (в соответствии с Генеральным планом города Перми),

укрупненные удельные показатели потребления электроэнергии в коммерческой недвижимости с учетом вероятного снижения удельных расходов электроэнергии – 0,160 кВт/кв.м,

обеспеченность услугами электроснабжения 100% жилищного фонда и жителей города Перми.

Прогноз потребления электроэнергии на территории города Перми в период 2015-2022 годов представлен в таблице 48.

Таблица 48

| Наименование показателя | Ед.изм. | Справочная информация |  |  |  | Прогнозные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Численность населения города Перми | тыс.чел. | - | 1000,68 | 1001,07 | 1001,24 | 1001,02 | 1000,34 | 999,17 | 997,47 | 995,21 | 992,42 | 989,13 | 985,32 | 980,99 |
| Фактическое потребление электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями | тыс.кВт*час | - | 2177160 | 2492903 | 2524590 | 2595349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии в год | кВт*час/чел. | - | 2175,7 | 2490,3 | 2521,5 | 2592,71 | 2527,89 | 2463,08 | 2398,26 | 2333,44 | 2268,62 | 2203,81 | 2138,99 | 2074,17 |
| Изменение объема потребления электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями | млн.кВт*час | - | - | 315,74 | 31,69 | 70,76 | -1,70 | -2,88 | -4,08 | -5,27 | -6,34 | -7,26 | -8,14 | -8,99 |
| Ввод новой коммерческой недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На конец года | тыс.кв.м | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| Нарастающим итогом |  | - | 91,19 | 182,38 | 273,58 | 364,77 | 455,96 | 547,15 | 574,28 | 601,41 | 628,54 | 655,67 | 682,79 | 709,92 |
| Удельное энергопотребление в новой коммерческой недвижимости с учетом применения энергосберегающих технологий | Вт/кв.м | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Изменение нагрузки от коммерческой недвижимости | МВт | - | 14,59 | 29,18 | 43,77 | 58,36 | 72,95 | 87,54 | 91,88 | 96,23 | 100,57 | 104,91 | 109,25 | 113,59 |
| Суммарное изменение объема потребления электроэнергии в коммерческой недвижимости | млн.кВт*час | - | 98,62 | 197,26 | 295,86 | 394,53 | 493,13 | 591,79 | 621,17 | 650,46 | 679,81 | 709,15 | 738,50 | 767,84 |
| Общая потребность города в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом применения энергосберегающих технологий | млн.кВт*час | 8000 | 8098,6 | 8513,0 | 8327,6 | 8465,3 | 8491,4 | 8588,9 | 8617,1 | 8645,2 | 8673,5 | 8701,9 | 8730,4 | 8758,8 |

3.4.5. Газоснабжение

Прогноз потребления природного газа в городе Перми на период реализации настоящей Программы составлен на основании Программы газоснабжения 
и Генерального плана города Перми. При составлении прогноза учтены условия развития и темпы прироста потребления природного газа в сферах энергетики, промышленности, а также бытового потребления газа, в том числе населением 
и объектами социального и бытового назначения.

В перспективе до 2025 года прирост потребления газа для производства тепловой энергии составляет 832,09 млн.куб.м.

Прогноз потребления газа на неэнергетических предприятиях города Перми разработан в двух вариантах, отличающихся разными темпами повышения эффективности использования природного газа.

В первом варианте при высоких темпах роста энергетической эффективности прирост потребления газа на промышленных предприятиях в 2025 году составит 397,3 млн.куб.м. Второй вариант характеризуется низкими темпами совершенствования процессов использования газа в промышленности, и на 2025 год увеличение потребления газа составит 584,6 млн.куб.м.

Общий годовой прирост потребления газа населением на нужды приготовления пищи к 2025 году оценивается в 35,6 млн.куб.м.

Таким образом, общее увеличение расхода газа в городе Перми на нужды теплоснабжения, промышленного производства, для населения и коммунально-бытовых нужд в 2025 году оценивается в размере 1265-1452 млн.куб.м.

Фактическое потребление природного газа в городе Перми за 2010-2013 годы отклоняется от значений прогноза на тот же период.

Прогноз потребления природного газа на территории города Перми в период 2015-2022 годов составлен на основании следующих данных и условий:

объема потребления природного газа на начало прогнозируемого периода равному фактическому потреблению в предыдущем периоде с учетом прогнозных изменений,

темпов изменения потребления природного газа в течение периода, принятых в соответствии с Программой газоснабжения и Генеральным планом города Перми,

прогноза годового потребления природного газа в городе Перми до 2025 года. При этом приведенные в нем темпы прироста потребления газа по сценарию повышения энергоэффективности приняты с учетом корректировки объема потребления на начало прогнозируемого периода (2013 год).

Прогнозный объем потребления газа в период 2015-2022 годов приведен 
в таблице 49.

Таблица 49

| № | Наименование показателя | Фактические значения |  |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы |
| 1 | Фактическое потребление природного газа, млн.куб.м | 2756,8 | 2691,1 | 2494,8 | 2352,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в том числе: энергетика и промышленность, млн.куб.м | 2542,0 | 2481,3 | 2300,4 | 2169,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | коммунально-бытовые потребители и население, млн.куб.м | 214,9 | 209,7 | 194,4 | 183,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прогноз потребления природного газа, млн.куб.м | 3067,6 | 3088,42 | 3109,24 | 3130,06 | 3150,88 | 3171,7 | 3245,52 | 3319,34 | 3393,16 | 3466,98 | 11017,5 |
| 3 | Отклонение прогнозных объемов потребления природного газа от фактических, % | -10,1 | -12,9 | -19,8 | -24,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Темпы изменения прогнозного потребления природного газа, % | - | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 2,33 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 9,4 |
| 5 | Прогноз потребления природного газа с учетом фактического потребления и планируемых темпов изменения, млн.куб.м | - | - | - | 2352,6 | 2368,2 | 2383,9 | 2439,4 | 2494,9 | 2550,4 | 2605,9 | 8281,1 |
| 5.1 | в том числе: энергетика и промышленность, млн.куб.м | - | - | - | 2169,2 | 2183,4 | 2197,5 | 2251,5 | 2305,5 | 2359,5 | 2413,5 | 7697,0 |
| 5.2 | коммунально-бытовые потребители и население, млн.куб.м | - | - | - | 183,4 | 184,9 | 186,4 | 187,9 | 189,4 | 190,9 | 192,4 | 584,1 |

3.4.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В таблице 50 приведен объем ТБО, вывезенный спецтранспортом с территории города Перми.

Таблица 50

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО по городу Перми, тыс.куб.м | 2717,9 | 2797,8 | 2110,1 | 2069 |
| Вывоз ТБО по городу Перми от населения (оценка), тыс.куб.м | 2174 | 2238 | 1688 | 1655 |
| Удельный показатель вывоза ТБО от населения, куб.м на 1 чел. в год | 2,20 | 2,26 | 1,69 | 1,65 |

Динамика изменения вывезенных ТБО показывает, что за последние несколько лет объемы вывоза ТБО сократились. Наряду с тенденцией небольшого увеличения численности населения города Перми происходит снижение удельного показателя вывоза ТБО от населения города Перми.

Для оценки объемов образования ТБО в городе Перми на период реализации Программы учитывались следующие основные условия:

прогнозная численность населения города Перми,

утвержденные нормы накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения массы ТБО в среднем на 0,4% в год. Кроме этого, на основании данных статистической отчетности (форма 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде») учитывалась структура жилищного фонда города Перми (многоквартирные дома и жилые дома),

преобладающая доля ТБО, вывозимых от населения, в общем объеме вывоза ТБО в городе Перми (количество вывозимых отходов от прочих отходообразователей (административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения) составляет 20%),

распределение ТБО по районам города Перми пропорционально численности населения.

Результаты прогнозной оценки приведены в таблице 51. Перспективные показатели накопления ТБО соответствуют целевым значениям, предусмотренным Генеральным планом города Перми.

Таблица 51

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс.чел. | 1001,0 | 1000,3 | 999,2 | 997,5 | 995,2 | 992,4 | 989,1 | 985,3 | 981,0 |
| Норма накопления, куб.м/чел. | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 |
| Ежегодный рост, % | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТБО вывезенных от населения, тыс.куб.м | 2246 | 2254 | 2260 | 2265 | 2269 | 2272 | 2274 | 2274 | 2273 |
| ТБО всего, тыс.куб.м | 2808 | 2817 | 2825 | 2832 | 2837 | 2840 | 2842 | 2842 | 2841 |
| Плотность, кг/куб.м | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 |
| ТБО вывезенных от населения, тонн | 219346 | 220076 | 220697 | 221203 | 221585 | 221847 | 221995 | 222026 | 221933 |
| ТБО всего, тонн | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | 43209 | 43352 | 43475 | 43574 | 43650 | 43701 | 43730 | 43736 | 43718 |
| Индустриальный район | 44075 | 44221 | 44346 | 44448 | 44524 | 44577 | 44607 | 44613 | 44594 |
| Кировский район | 34783 | 34898 | 34997 | 35077 | 35138 | 35179 | 35203 | 35208 | 35193 |
| Ленинский район | 14048 | 14095 | 14135 | 14167 | 14192 | 14209 | 14218 | 14220 | 14214 |
| Мотовилихинский район | 49933 | 50099 | 50241 | 50356 | 50443 | 50502 | 50536 | 50543 | 50522 |
| Орджоникидзевский район | 30275 | 30376 | 30462 | 30531 | 30584 | 30620 | 30641 | 30645 | 30632 |
| Свердловский район | 57860 | 58053 | 58217 | 58350 | 58451 | 58520 | 58559 | 58567 | 58543 |

4. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение 
целевых показателей

4.1. Теплоснабжение

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

максимально возможное использование существующего оборудования 
на действующих в городе Перми источниках теплоснабжения,

вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования промышленно-отопительных и отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для повышения надежности системы теплоснабжения требуется масштабная реконструкция участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности теплоснабжения существующих потребителей необходимо провести:

мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей,

модернизацию, реконструкцию (замену) и строительство новых сетей теплоснабжения.

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 части II настоящей Программы.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Перми представлен в приложении 1 к Программе. Указанный комплекс мероприятий синхронизирован с утвержденной в городе Перми Схемой теплоснабжения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности при решении вопросов развития системы теплоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке 
по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен 2014 года 
без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Необходимые мероприятия по развитию системы теплоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 52. Данные мероприятия могут быть реализованы в рамках иных программ.

Таблица 52

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед.изм. | всего |
| 1 | Строительство тепловой сети на участке Т-49-22Б – К-8-14-16 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность построенной теплотрассы | п.м | 1900 |
| 2 | Строительство тепловой сети на участке К-8-17-1* – К-87-7 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Перспективный диаметр 200/200 мм | протяженность построенной теплотрассы | п.м | 1100 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети К-906 – К-910 для ликвидации участка теплосети с ненормативной надежностью в зоне действия ВК-5. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 400/400 мм. Перспективный диаметр 400/400 мм | протяженность отреконструированной теплотрассы | п.м | 290 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-2Б – П-4 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-6 и ВК-3. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 1000/1000 мм. Перспективный диаметр 1000/1000 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 236 |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети П-27 – Т-132 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-6 и ВК-3. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 800/800 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 458 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-11Б – Т-16А для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ТЭЦ-13. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 543 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Т-14 – П-2 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ВК-1. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 407 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети ВК-5 – П-861 для сохранения достигнутого уровня надежности в зоне действия ВК-5. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 800/800 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность отремонтированной теплотрассы | п.м | 2620 |
| 9 | Реконструкция понизительной насосной станции ПН-3 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Газеты «Звезда», ул.Полины Осипенко, ул.Попова, реки Камы | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 10 | Реконструкция понизительной насосной станции ПН-2 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Снайперов, ул.Карпинского, ул.Стахановской, ул.Вильвенской, ш.Космонавтов, ул.Попова, реки Камы, ул.Хохрякова, ул.Екатерининской, ул.Голева, ш.Космонавтов, ул.Снайперов | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 11 | Реконструкция повысительной насосной станции ПН-21 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Уральской, ул.Степана Разина, бульвара Гагарина, ул.КИМ, ул.Чехова, ул.Свободы, ул.Лузенина, ул.Восстания, ул.1905 года | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 12 | Реконструкция повысительной насосной станции ПН-1 для повышения надежности теплоснабжения потребителей в границах ул.Космонавта Леонова, ш.Космонавтов, ул.Малкова, ул.Хохрякова, ул.Окулова, ул.Попова, реки Данилихи | степень реализации мероприятия | насосная станция | 1 |
| 13 | Реконструкция участка тепловой сети Т-749 – Т-750А для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 112 |
| 14 | Реконструкция участка тепловой сети Т-750А – Т-754 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 309 |
| 15 | Реконструкция участка тепловой сети Т-754 – К-760 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 600/600 мм. Перспективный диаметр 700/700 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 750 |
| 16 | Реконструкция участка тепловой сети Т-230 – П-261 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 427 |
| 17 | Реконструкция участка тепловой сети П-261 – Т-361 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 1000/1000 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 1720 |
| 18 | Реконструкция участка тепловой сети П-397 – Т-403 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 108 |
| 19 | Реконструкция участка тепловой сети К-3 – К-6 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 700/700 мм. Перспективный диаметр 800/800 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 440 |
| 20 | Реконструкция участка тепловой сети П-27 – П-110 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки надземный. Существующий диаметр 500/500 мм. Перспективный диаметр 600/600 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 184 |
| 21 | Реконструкция участка тепловой сети К-166 – К-117-88 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-14. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 250/250 мм. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 29 |
| 22 | Реконструкция участка тепловой сети К-888 – ЦТП-7 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК-5. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 250/250 мм. Перспективный диаметр 300/300 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 117 |
| 23 | Реконструкция участка тепловой сети К-27 – К-31 для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-13. Способ прокладки подземный. Существующий диаметр 400/400 мм. Перспективный диаметр 500/500 мм | протяженность реконструированной теплотрассы | п.м | 175 |
| 24 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3. Магистраль М1-23. Узел присоединения к-20-6. Количество присоединенных потребителей – 14 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 14 |
| 25 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3. Магистраль М1-23. Узел присоединения К-20-5. Количество присоединенных потребителей – 11 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 11 |
| 26 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей и ЦТП для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Магистраль М2-04. Узел присоединения К-554. Количество присоединенных потребителей – 17 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 17 |
| 27 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ТЭЦ-9. Магистраль М2-04. Узел присоединения К-579-17 – К-579-25. Количество присоединенных потребителей – 13 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 13 |
| 28 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Голованово». Магистраль М-90. Количество присоединенных потребителей – 133 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 133 |
| 29 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Кислотные дачи». Количество присоединенных потребителей – 125 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 125 |
| 30 | Реконструкция тепловых пунктов потребителей для перевода ИТП на независимую схему присоединения к наружным сетям, обеспечения удовлетворительного гидравлического режима у потребителей в зоне действия ВК «Новые Ляды». Количество присоединенных потребителей – 41 | количество реконструированных тепловых пунктов | ед. | 41 |

4.2. Водоснабжение

Основными направлениями развития системы водоснабжения города Перми являются модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

4.2.1. Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения города Перми водой питьевого качества.

Для обеспечения высокого качества воды вне зависимости от уровня качества исходной воды в поверхностных источниках (реки Камы и реки Чусовой) требуется реконструкция существующих сооружений очистки воды ЧОС, БКВ, ВОС «Новые Ляды».

Существующие водозаборные сооружения и станции водоподготовки должны содержать необходимые резервы мощности для обеспечения города Перми водой в режимах чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями нормативных документов.

В целях повышения барьерной роли очистных сооружений от вирусного загрязнения, снижения роста хлорорганических соединений, целесообразно внедрение технологий с использованием озона для первичного обеззараживания воды.

Для снижения уровня загрязнения поверхностных вод требуется строительство блока очистки производственных сточных вод и утилизации осадков очистных сооружений.

Кроме того, реконструкция действующих головных сооружений системы водоснабжения обусловлена необходимостью обеспечения безопасности водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.

4.2.2. С учетом того, что система водоснабжения города Перми базируется на поверхностных источниках, невозможно создать полноценное резервирование источниками подземных вод в силу их малой мощности. Целесообразно строительство дополнительных резервуаров питьевой воды, обеспечивающих стратегическую безопасность водоснабжения города.

Кроме того, расширение резервуарного парка позволит также стабилизировать режимы работы системы, исключить перебои в водоснабжении и повысить энергетическую эффективность водопроводных насосных станций.

4.2.3. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения ряда микрорайонов города Перми (Гайва, Левшино, Заостровка), в которых водоснабжение осуществляется при отсутствии дублирующего магистрального водопровода (либо его аварийном состоянии), требуется создание резервных линий.

Кроме того, строительство дублирующих водоводов позволит также осуществлять санацию существующих водоводов.

4.2.4. Для повышения надежности системы водоснабжения требуется масштабная реконструкция (замена или санация) участков сетей.

4.2.5. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, 
а также бесперебойности водоснабжения существующих потребителей необходимы:

проведение мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей (санация либо замена участков трубопроводов),

модернизация (с увеличением диаметра), реконструкция (замена) и строительство новых сетей водоснабжения.

4.2.6. Для подключения потребителей в районах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения (микрорайоны Висим, Вышка-1, Ива, Архиерейка), в том числе для противопожарных нужд, необходимо строительство новых сетей.

4.2.7. В целях повышения эффективности деятельности в сфере водоснабжения на территории города целесообразны:

ликвидация объектов с высоким моральным и физическим износом (КОС, насосных станций),

модернизация насосных станций (замена оборудования на энергоэффективное, обновление системы электроснабжения).

4.2.8. Для эффективного управления системой водоснабжения в условиях сложного пересеченного рельефа города Перми, больших зон влияния насосных станций, подачи воды в зоны от нескольких источников, а также сезонного изменения режимов работы требуется создание АСУ ТП подачи и распределения воды.

Данное мероприятие позволит повысить надежность водоснабжения и эффективность энергопотребления.

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 части II настоящей Программы.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения города Перми представлен в приложении 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также 
с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Необходимые мероприятия по развитию системы водоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 53.

Финансирование указанных мероприятий возможно за счет дополнительного привлечения инвестиций, в том числе в рамках энергосервисного контракта, 
а также посредством привлечения кредитных ресурсов и выпуска инфраструктурных облигаций.

В первом случае предметом энергосервисного контракта (договора) является выполнение энергосервисной компанией (далее – ЭСКО) вышеуказанных мероприятий за счет собственных средств. Оплата привлеченных финансовых ресурсов и выполненных ЭСКО работ производится заказчиком за счет средств, составляющих экономический эффект от реализации мероприятий. Экономическая привлекательность реализации энергосервисных договоров для ресурсоснабжающих организаций (далее – заказчик) заключается в возможности проведения модернизации основных средств и производственных процессов без выделения собственных финансовых ресурсов. При этом основные риски реализации энергосервисных контрактов несут ЭСКО.

Энергосервисные контракты должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Помимо заключения энергосервисного договора со специализированной ЭСКО условия энергосервисного договора по согласованию сторон могут быть включены в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии).

Основными этапами работ при подготовке и реализации энергосервисного контракта являются:

1. Проведение энергообследования отдельных участков системы или предприятия в целом. Определение резервов экономии по видам энергетических ресурсов при различных технологических решениях. Энергетическое обследование может осуществляться ЭСКО в рамках энергосервисного договора, а также самой ресурсоснабжающей организацией.

2. Разработка технико-экономических предложений, определяющих перечень оборудования, работ, их стоимость и окупаемость проекта, порядок мониторинга полученной экономии. Определение сроков реализации проекта, экономических эффектов от внедрения, условий расчетов с ЭСКО. Заключение энергосервисного контракта.

3. Реализация мероприятий, предусмотренных энергосервисным контрактом.

Энергосервисный контракт должен содержать:

условие о величине экономии энергетических ресурсов и воды, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта,

условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов,

иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством Российской Федерации.

Стоимость реализации энергосервисного контракта (платежи по контракту) определяется в зависимости от схемы его исполнения:

разделения доходов от экономии,

быстрой окупаемости,

гарантирования экономии.

Разделение доходов от экономии предполагает, что ЭСКО и заказчик разделяют величину экономии затрат на энергетические ресурсы в течение договорного срока. Размер экономии должен иметь конкретную величину с приведением метода ее расчета. В среднем при данных условиях реализации договора доля заказчика находится в пределах 20%. ЭСКО из своей части дохода компенсирует собственные затраты, в том числе погашает долговые обязательства перед кредитными учреждениями.

Быстрая окупаемость предполагает, что ЭСКО получает все 100% экономии до момента окупаемости проекта. В данном случае договор также может быть завершен досрочно при компенсации понесенных затрат.

Гарантирование экономии предполагает, что ЭСКО гарантирует заказчику величину снижения затрат на энергетические ресурсы. В течение срока действия контракта ЭСКО берет на себя обязательства по покрытию затрат конечных поставщиков энергии. В данной схеме заказчик производит оплату энергетических ресурсов ЭСКО в установленном размере, соответствующем платежам за энергетические ресурсы в период, предшествующий началу контракта (величина фактически полученной экономии не влияет на платежи заказчика). Из платежей заказчика ЭСКО компенсирует затраты на энергетические ресурсы заказчика и проект энергосбережения.

Сроки реализации энергосервисного контракта определяются расчетным методом исходя из условий окупаемости проекта энергосбережения и планируемого размера прибыли ЭСКО.

Условия энергосервисного контракта могут быть установлены 
в соответствии с требованиями к условиям энергосервисного контракта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636.

Энергосервисные контракты могут быть реализованы в отношении отдельных объектов системы, территориальных участков, стадий производства. 
При этом для реализации отдельных проектов могут привлекаться различные ЭСКО.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 53

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя непосредственного результата | Ед.изм. | Всего | Сумма всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода на участке микрорайон Садовый – площадка ВНС «2-й подъем БКВ» в целях обеспечения двухтрубной системы водоснабжения площадки БКВ (Dу=800 мм, L=2150 м) | протяженность построенных сетей | м | 2150 | 41124 |
| 2 | Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Гайва (Dу=600 мм, L=2000 м) | протяженность построенных сетей | м | 2000 | 30915 |
| 3 | Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Левшино (Dу=500 мм, L=850 м) | протяженность построенных сетей | м | 850 | 10478 |
| 4 | Строительство водовода на участке от пр.Парковый до ул.2-й Республиканской в целях обеспечения двухтрубной системы водоснабжения микрорайона Заостровка (Dу=250 мм, L=1300 м) | протяженность построенных сетей | м | 1300 | 10213 |
| 5 | Завершение строительства резервуара для хранения воды № 8 и новое строительство резервуара № 7 объемом 8000 куб.м на площадке ВНС «Южная» | построенный резервуар | резервуар | 1 | 46040 |
| 6 | Строительство резервуара для хранения воды объемом 6000 куб.м на площадке ВНС «2-й подъем БКВ» | построенный резервуар | резервуар | 1 | 53950 |
| 7 | Строительство резервуаров для хранения воды объемом 30000 куб.м на площадке накопительного резервуара (далее – НР) «Кислотные дачи» с узлом автоматизированного управления | построенный резервуар | резервуар | 3 | 143860 |
| 8 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода «2-я нитка ЧОС» от ул.Юрша до площадки ВНС «Южная» (Dу=1200 мм, L=2400 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2400 | 56014 |
| 9 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода Гайва – Закамск на участке от дюкера до ВНС «Заречная» (Dу=1000 мм, L=8800 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 8800 | 198397 |
| 10 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода микрорайона Левшино на участке от площадки НР «Кислотные Дачи» до ул.Первомайской (Dу=1000 мм, L=3300 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 3300 | 53950 |
| 11 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода № 7 БКВ | протяженность реконструируемых сетей | м | 1440 | 29952 |
| 12 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС «2-й подъем БКВ» по улицам Кирова (ныне Пермской), Крисанова, Орджоникидзе (ныне Петропавловской), Окулова на участке от площадки ВНС «2-й подъем БКВ» до ул.В.Барамзиной (Dу=500-800 мм, L=4400 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 4400 | 54456 |
| 13 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода микрорайона Парковый на участке от ул.Крисанова до ул.Гатчинской (Dу=600-1000 мм, L=2620 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2620 | 61060 |
| 14 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода № 2 от ВНС «Западная» до ул.Советской Армии | протяженность реконструируемых сетей | м | 3448 | 71720 |
| 15 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода микрорайона Балатово по шоссе Космонавтов на участке от ул.Советской Армии до ул.Архитектора Свиязева (Dу=600 мм, L=3000 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 3000 | 62400 |
| 16 | Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС «2-й подъем БКВ» по ул.Пушкина на участке от площадки ВНС «2-й подъем БКВ» до ул.Крисанова (Dу=600-700 мм, L=2652 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2652 | 55160 |
| 17 | Реконструкция (санация ЦПП) водовода микрорайона Балатово по ул.Стахановской на участке от ул.Левченко до ш.Космонавтов (Dу=800 мм, L=1752 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1752 | 36440 |
| 18 | Реконструкция уличных сетей водоснабжения в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20448 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 20448 | 160640 |
| 19 | Реконструкция сетей водоснабжения в Ленинском районе города Перми общей протяженностью L=1776 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 1776 | 13952 |
| 20 | Реконструкция сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе города Перми общей протяженностью L=13336 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 13336 | 104768 |
| 21 | Реконструкция сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе города Перми общей протяженностью L=21112 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 23112 | 181568 |
| 22 | Реконструкция сетей водоснабжения в Дзержинском районе города Перми общей протяженностью L=8000 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 8000 | 62848 |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения в Индустриальном районе города Перми общей протяженностью L=10664 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 10664 | 83776 |
| 24 | Реконструкция сетей водоснабжения в Кировском районе города Перми общей протяженностью L=16888 м, Dу=250-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 16888 | 132672 |
| 25 | Создание АСУ ТП подачи и распределения воды | созданная система управления и регулирования технологическим процессом подачи и распределения воды | система управления | 1 | 236109 |
|  | Итого |  |  | х | 1992462 |

4.3. Водоотведение

Основными направлениями развития системы водоотведения города Перми являются строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города Перми, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города Перми решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

4.3.1. Первоочередной задачей по развитию системы водоотведения города является снижение экологической нагрузки на поверхностные источники водоснабжения, а также создание условий для эффективной утилизации осадка.

Для реализации данных задач необходимо завершение реконструкции сооружений БОС, реконструкция БОС микрорайона Новые Ляды, а также создание современных технологических комплексов для утилизации осадка БОС.

Также в целях снижения количества загрязняющих веществ от промышленных сточных вод требуется реконструкция и новое строительство очистных сооружений ряда абонентов централизованной системы водоотведения города Перми (ООО «Пермский картон», ЗАО «Сибур-Химпром», Пермский филиал 
ЗАО «САН ИнБев»). Источником финансирования данных мероприятий являются средства указанных абонентов.

4.3.2. Для ликвидации разбалансированности системы водоотведения левобережной части (дефицит мощности ГНС-5, магистральных коллекторов), приводящей к сбросу значительной части стоков через аварийные выпуски в водные источники, перегрузке магистральных коллекторов, требуется завершение изменения технологической схемы водоотведения левобережной части города Перми.

В рамках данного проекта предусматривается завершение строительства главного разгрузочного коллектора (далее – ГРК), реконструкция ряда насосных станций, строительство новых и вывод из эксплуатации участков существующих коллекторов.

4.3.3. Для повышения надежности системы водоотведения (в том числе 
при высоком моральном и физическом износе) требуется реконструкция участков сетей водоотведения (замена с изменением диаметров, санация) и насосных станций (с модернизацией оборудования и изменением мощности).

Также для обеспечения бесперебойного водоотведения требуется строительство дублирующих (реконструкция существующих) коллекторов от ряда насосных станций.

4.3.4. Для обеспечения инженерной инфраструктурой новых участков застройки необходимо:

проведение мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей (санация либо замена участков трубопроводов),

модернизация (с увеличением диаметра), реконструкция (замена) и строительство новых сетей водоотведения,

строительство новых насосных станций.

4.3.5. Для подключения потребителей в районах, не обеспеченных централизованной системой водоотведения (микрорайоны Южный, Кислотные дачи, Ива, Архиерейка), необходимо строительство новых и реконструкция существующих сетей водоотведения, строительство новых насосных станций.

4.3.6. В целях повышения эффективности деятельности в сфере водоотведения, повышения сбалансированности системы на территории города целесообразны:

ликвидация объектов с высоким моральным и физическим износом (закрытие очистных сооружений микрорайона Крым с переводом потребителей на БОС «Гляденово», вывод из эксплуатации коллекторов и насосных станций в связи 
с изменением технологической схемы водоотведения), вывод их из эксплуатации,

модернизация насосных станций с изменением мощности (замена оборудования на энергоэффективное, обновление системы электроснабжения, автоматизация управления).

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 части II настоящей Программы.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения города Перми представлен в приложении 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также 
с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Необходимые мероприятия по развитию системы водоотведения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 54.

Финансирование указанных мероприятий возможно за счет дополнительного привлечения инвестиций, в том числе в рамках энергосервисного контракта, 
а также посредством привлечения кредитных ресурсов и выпуска инфраструктурных облигаций.

В первом случае предметом энергосервисного контракта (договора) является выполнение энергосервисной компанией (далее – ЭСКО) вышеуказанных мероприятий за счет собственных средств. Оплата привлеченных финансовых ресурсов и выполненных ЭСКО работ производится заказчиком за счет средств, составляющих экономический эффект от реализации мероприятий. Экономическая привлекательность реализации энергосервисных договоров для ресурсоснабжающих организаций (далее – заказчик) заключается в возможности проведения модернизации основных средств и производственных процессов без выделения собственных финансовых ресурсов. При этом основные риски реализации энергосервисных контрактов несут ЭСКО.

Энергосервисные контракты должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Помимо заключения энергосервисного договора со специализированной ЭСКО условия энергосервисного договора по согласованию сторон могут быть включены в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии).

Основными этапами работ при подготовке и реализации энергосервисного контракта являются:

1. Проведение энергообследования отдельных участков системы или предприятия в целом. Определение резервов экономии по видам энергетических ресурсов при различных технологических решениях. Энергетическое обследование может осуществляться ЭСКО в рамках энергосервисного договора, а также самой ресурсоснабжающей организацией.

2. Разработка технико-экономических предложений, определяющих перечень оборудования, работ, их стоимость и окупаемость проекта, порядок мониторинга полученной экономии. Определение сроков реализации проекта, экономических эффектов от внедрения, условий расчетов с ЭСКО. Заключение энергосервисного контракта.

3. Реализация мероприятий, предусмотренных энергосервисным контрактом.

Энергосервисный контракт должен содержать:

условие о величине экономии энергетических ресурсов и воды, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта,

условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов,

иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством Российской Федерации.

Стоимость реализации энергосервисного  контракта (платежи по контракту) определяется в зависимости от схемы его исполнения:

разделения доходов от экономии,

быстрой окупаемости,

гарантирования экономии.

Разделение доходов от экономии предполагает, что ЭСКО и заказчик разделяют величину экономии затрат на энергетические ресурсы в течение договорного срока. Размер экономии должен иметь конкретную величину с приведением метода ее расчета. В среднем при данных условиях реализации договора доля заказчика находится в пределах 20%. ЭСКО из своей части дохода компенсирует собственные затраты, в том числе погашает долговые обязательства перед кредитными учреждениями.

Быстрая окупаемость предполагает, что ЭСКО получает все 100% экономии до момента окупаемости проекта. В данном случае договор также может быть завершен досрочно при компенсации понесенных затрат.

Гарантирование экономии предполагает, что ЭСКО гарантирует заказчику величину снижения затрат на энергетические ресурсы. В течение срока действия контракта ЭСКО берет на себя обязательства по покрытию затрат конечных поставщиков энергии. В данной схеме заказчик производит оплату энергетических ресурсов ЭСКО в установленном размере, соответствующем платежам за энергетические ресурсы в период, предшествующий началу энергосервисного контракта (величина фактически полученной экономии не влияет на платежи заказчика). 
Из платежей заказчика ЭСКО компенсирует затраты на энергетические ресурсы заказчика и проект энергосбережения.

Сроки реализации энергосервисного контракта определяются расчетным методом исходя из условий окупаемости проекта энергосбережения и планируемого размера прибыли ЭСКО.

Условия энергосервисного контракта могут быть установлены 
в соответствии с требованиями к условиям энергосервисного контракта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636.

Энергосервисные контракты могут быть реализованы в отношении отдельных объектов системы, территориальных участков, стадий производства. 
При этом для реализации отдельных проектов могут привлекаться различные ЭСКО.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости 
и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, 
разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку 
сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения 
находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируются после разработки проектной документации (при необходимости – после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению после 2022 года, но в пределах нормативного срока эксплуатации данных сооружений и сетей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 54

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя непосредственного результата | Ед.изм. | Всего | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка коллектора по ул.Николая Островского, аварийное состояние объекта (Dy=800-900 мм, L=1850 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1850 | 42850 |
| 2 | Реконструкция участка коллектора от КГН от КНС «Мозырьская» по улицам Верхоянской, Фрунзе, Менжинского, Волховской, Льва Лаврова до ул.Первомайской (Dy=600 мм, L=2000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2000 | 39922 |
| 3 | Реконструкция участка коллектора по ул.Соликамской от ост.Молодежная до переезда у ост.Вторчермет (Dy=1200 мм, L=875 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 875 | 41739 |
| 4 | Реконструкция участка коллектора по ул.Маршала Рыбалко от ул.Сысольской до ул.Нахимова (Dy=900 мм, L=2500 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 2500 | 57906 |
| 5 | Реконструкция участка коллектора от КГН от РНС-2 «Ж.Д.» до РНС-5 «Каляева» (Dy=500-1000 мм, L=1840 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1840 | 50576 |
| 6 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» (Dy=1000 мм, L=2150 м) | протяженность построенных сетей | м | 2150 | 59097 |
| 7 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» (Dy=800 мм, L=11535 м) | протяженность построенных сетей | м | 11535 | 267177 |
| 8 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» (Dy=700 мм, L=6170 м) | протяженность построенных сетей | м | 6170 | 141554 |
| 9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырьская» (Dy=350 мм, L=3570 м) | протяженность построенных сетей | м | 3570 | 54184 |
| 10 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» (Dy=300 мм, L=930 м) | протяженность построенных сетей | м | 930 | 13213 |
| 11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» (Dy=300 мм, L=1250 м) | протяженность построенных сетей | м | 1250 | 17759 |
| 12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» (Dy=300 мм, L=2785 м) | протяженность построенных сетей | м | 1250 | 17760 |
| 13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» (Dy=150 мм, L=295 м) | протяженность построенных сетей | м | 295 | 3938 |
| 14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» (Dy=150 мм, L=645 м) | протяженность построенных сетей | м | 645 | 8609 |
| 15 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» (перекладка ПЭ с увеличением диаметра с Dy=300 мм на Dy=500 мм) | протяженность реконструируемых сетей | м | 500 | 9050 |
| 16 | Реконструкция участка коллектора по ул.Советской (Dy=800-900 мм, L=1800 м), аварийное состояние объекта | протяженность реконструируемых сетей | м | 1800 | 41694 |
| 17 | Реконструкция участка коллектора по ул.Советской (Dy=1000 мм, L=1800 м), аварийное состояние объекта | протяженность реконструируемых сетей | м | 1800 | 49476 |
| 18 | Реконструкция участка коллектора по ш.Космонавтов от ул.Комбайнеров до ул.Советской Армии (Dy=900 мм, L=1200 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1200 | 27795 |
| 19 | Реконструкция участка коллектора по ш.Космонавтов от ул.Д.Давыдова до ул.Одоевского (Dy=600мм, L=1000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1000 | 19961 |
| 20 | Реконструкция сетей канализации в Ленинском районе города Перми общей протяженностью L= 888 м, Dу=200-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 888 | 12616 |
| 21 | Реконструкция сетей канализации в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20352 м, Dу=150-300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 20352 | 271656 |
| 22 | Реконструкция сетей канализации в Мотовилихинском районе города Перми общей протяженностью L=10152 м, Dу=300 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 10152 | 144232 |
| 23 | Реконструкция сетей канализации в Индустриальном районе города Перми общей протяженностью L=17664 м, Dу=200 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 17664 | 45018 |
| 24 | Реконструкция сетей канализации в Дзержинском районе города Перми общей протяженностью L=23168 м, Dу=150-400 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 23168 | 329160 |
| 25 | Реконструкция сетей канализации в Орджоникидзевском районе города Перми общей протяженностью L=27049 м, Dу=200 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 24040 | 320888 |
| 26 | Реконструкция сетей канализации в Кировском районе города Перми общей протяженностью L=16664 м, Dу=250 мм | протяженность реконструируемых сетей | м | 16664 | 236752 |
| 27 | Реконструкция дюкера через реку Каму от ГНС «Правый берег» (2Dy=1000мм, L=1000м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 1000 | 33754 |
| 28 | Перекладка 2 напорных коллекторов от КНС «Бушмакина» (2Dy=300 мм, L=600 м) | протяженность реконструируемых сетей | м | 600 | 10408 |
| 29 | Реконструкция дюкера от Мотовилихинского района до ж/д по ул.Фонтанной,2 (2Dy=250 мм, L=400) | протяженность реконструируемых сетей | м | 400 | 6939 |
| 30 | Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора микрорайона Рабочий поселок после перевода стоков от КНС «Садовый» в ГРК (Dy=600 мм, L=3780 м) (после строительства коллектора шахтной проходки на участке ШС-13 – ШС-13б для приема стоков от КНС «Садовый») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 3780 | 12680 |
| 31 | Вывод из эксплуатации 2 ниток напорного коллектора станции ГНС-5 от пр.Парковый до НС-4 «Хмели» (Dy=2*1200 мм, L=7950 м) (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части замены насосного оборудования малых КНС и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 7950 | 33623 |
| 32 | Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от НС-4 «Хмели» (Dy=1000 мм, L=7050 м) (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части замены насосного оборудования малых КНС и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 7050 | 22441 |
| 33 | Вывод из эксплуатации 2 ниток напорного коллектора станции КНС «Ипподром» (2Dy=600 мм, L=2420 м) (после строительства коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты № 1 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 2420 | 4752 |
| 34 | Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000 мм, L=5600 м) (после строительства шахтного коллектора и напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ШС-13 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 5600 | 23685 |
| 35 | Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000 мм, L=2580 м) (после строительства шахтного коллектора и напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ШС-13 ГРК) | протяженность выведенных из эксплуатации сетей | м | 2580 | 10911 |
| 36 | Реконструкция КНС «Управление» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 37 | Реконструкция КНС-3 «Пермь-1» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 38 | Реконструкция КНС «Шпальная» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 26970 |
| 39 | Реконструкция КНС «Речник» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 40 | Реконструкция КНС «Мозырьская» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 41 | Реконструкция КНС «Бумажников» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 42 | Реконструкция КНС «ЧОС» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 43 | Реконструкция КНС «ЧОС-2» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 44 | Реконструкция КНС «Банная гора» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 45 | Реконструкция КНС «Щитовая» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 46 | Реконструкция КНС «Бушмакинa» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 47 | Реконструкция КНС «ВОС» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 48 | Реконструкция КНС «Чкалова,54» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 49 | Реконструкция КНС «Коминтерна» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 50 | Реконструкция КНС «Липовая Гора» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 51 | Реконструкция КНС «Липовая гора-Молокозавод» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 52 | Реконструкция КНС «Карпинского» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 38150 |
| 53 | Реконструкция КНС «Андронова» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 54 | Реконструкция КНС «Тубдиспансер» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 55 | Реконструкция КНС-13 «Народовольческая» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 22480 |
| 56 | Реконструкция КНС «Социальная гостиница» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 57 | Реконструкция КНС-1 «Шатрова» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 58 | Реконструкция КНС «Зеленое хозяйство» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 59 | Реконструкция КНС «Ижевская,29» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 8990 |
| 60 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 26970 |
| 61 | Реконструкция КНС «Новые Ляды-1» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 62 | Реконструкция ГНС «Правый берег» | реконструируемая насосная станция | насосная станция | 1 | 227440 |
| 63 | Вывод из эксплуатации НС-4 «Хмели» в связи с изменением схемы транспортировки стоков (после строительства новой КНС на существующей площадке НС-4 «Хмели», реконструкции в части и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3 «Парковый», строительства напорных коллекторов от малых КНС до площадки НС-4 «Хмели») | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 64 | Вывод из эксплуатации КНС-6 «Ипподром» (после строительства коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты № 1 ГРК) | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 65 | Вывод из эксплуатации КНС «Коломенская» (после строительства новой КНС «Коломенская») | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
| 66 | Вывод из эксплуатации КНС «Радистов» (в связи с изменением схемы транспортировки стоков) | выведенная из эксплуатации насосная станция | насосная станция | 1 | 1800 |
|  | Итого |  |  | х | 3048775 |

4.4. Электроснабжение

Установленные в подразделе 2.4 настоящей части проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения города Перми в рамках Программы решаются посредством мероприятий по замене изношенных объектов и оборудования, модернизации объектов и перспективному обеспечению потребности застройки города Перми.

Прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства в городе Перми составит 111150 кВт (подраздел 3.2 настоящей части).

Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства 
к системе электроснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Для обеспечения надежности и эффективности электроснабжения потребителей города Перми предусматривается:

реконструкция питающих центров, в том числе с увеличением мощности трансформаторов,

замена кабельных линий электропередач,

замена и реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов,

строительство новых трансформаторных подстанций.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения города Перми, представленный в приложении 1 к Программе, учитывает планы и предложения территориальных сетевых организаций по развитию системы электроснабжения на территории города Перми, а также перспективные участки нового строительства на территории города в соответствии с Генеральным планом города Перми.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается 
в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности (приложение 2 
к Программе) выражается в поддержании заданных параметров работы системы электроснабжения для всех потребителей.

Эффективность мероприятий по подключению к системе электроснабжения объектов капитального строительства (приложение 2 к Программе) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия настоящей Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий 
на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва,2012 – 194стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры (КО-Инвест 2009 года), укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам-аналогам.

Стоимость мероприятий приведена на уровне цен 2014 года. Приведение отдельных стоимостных параметров на уровень цен 2014 года выполнено с учетом отчетных и оценочных данных об инфляции в Пермском крае (Предварительные исходные условия для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 
до 2020 года).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы 
без учета налога на добавленную стоимость.

Необходимые мероприятия по развитию системы электроснабжения города Перми, которые должны быть включены в инвестиционную программу 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», представлены в таблице 55.

Таблица 55

| № | Наименование цели программы, задачи основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед.изм. | всего |
| 1 | Реконструкция ПС «Краснова» 110 кВ (монтаж секционной перемычки по стороне 110 кВ, замена изношенных выключателей типа ВК-10) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 2 | Реконструкция ПС «ЭПВРЗ» 110 кВ (замена трансформатора ТДТН-20000/110 № 3) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 3 | Реконструкция ПС «Старехи» 110 кВ (замена выключателей МВ-6 кВ типа ВК-10 – 20 шт. на вакуумные по механической и коммутационной способности) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 4 | Реконструкция ПС «Закамская» 35 кВ с заменой трансформаторов | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 5 | Реконструкция ПС «Пролетарская» 35 кВ с заменой трансформаторов и выключателей | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 6 | Реконструкция ПС «Судозавод» 35 кВ с заменой трансформаторов, выключателей и переводом на напряжение 110 кВ | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 7 | Реконструкция ПС «Набережная» 35 кВ с увеличением мощности трансформаторов | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 8 | Реконструкция ПС «Первомайская» 35 кВ (замена трансформаторов № 3, 4 ТМ-6300/35, реконструкция здания ЗРУ-35 и 6 кВ, замена изношенных выключателей МВ 35/6/10 кВ – 40 шт.) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |
| 9 | Реконструкция ПС «Кристалл» (замена трансфоматора, замена изношенных выключателей МВ 35/6 кВ – 25 шт.) | количество реконструированных объектов | ед. | 1 |

4.5. Газоснабжение

Выявленные в подразделе 2.5 настоящей части проблемы и задачи функционирования и развития системы газоснабжения города Перми в рамках Программы решаются посредством мероприятий по перспективному обеспечению потребности застройки города Перми, а также мероприятий по обеспечению надежности, энергоэффективности и развития системы газоснабжения.

Прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства в городе Перми составит 17,96 тыс.куб.м/час (подраздел 3.2 настоящей части).

Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства 
к системе газоснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Строительство сетей газораспределения в рамках подключения к системе газоснабжения объектов нового строительства микрорайона Заозерье (малоэтажная застройка) осуществляется за счет средств бюджета города Перми. Реализация и финансирование мероприятий по строительству сетей газораспределения для микрорайона Заозерье планируется в 2018-2022 годах с соответствующими изменениями бюджетных расходов на рассматриваемый период.

Для обеспечения надежности газоснабжения города Перми предусматривается:

объединение левобережной и правобережной систем газоснабжения города Перми,

строительство газопроводов в целях закольцовки отдельных тупиковых участков системы,

модернизация и строительство ГРП.

Мероприятия, предусмотренные Программой газоснабжения, не вошедшие 
в настоящую Программу, могут быть реализованы в период после 2022 года.

Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения города Перми, представленный в приложении 1 к Программе, учитывает проекты по развитию сетей газоснабжения на территории города Перми в соответствии с Генеральным планом города Перми, а также данных о перспективных участках нового строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что газораспределительная организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и прокладку сетей газоснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). 
От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

На некоторых участках индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности выражается в поддержании заданных параметров работы системы газоснабжения для всех потребителей.

Эффективность мероприятий по подключению к системе газоснабжения объектов капитального строительства (приложение 2 к Программе) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации природного газа в течение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации 
(при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры (КО-Инвест 
2009 года), укрупненных оценок стоимости мероприятий приведенных в Программе газоснабжения и Программе газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на 2012-2014 годы.

Стоимость мероприятий приведена на уровне цен 2014 года. Приведение отдельных стоимостных параметров на уровень цен 2014 года выполнено с учетом отчетных и оценочных данных об инфляции в Пермском крае (Предварительные исходные условия для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 
до 2020 года).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы 
без учета налога на добавленную стоимость.

Необходимые мероприятия по развитию системы газоснабжения города Перми, не включенные в вышеуказанный комплекс в связи с ограничением роста тарифов, представлены в таблице 55.1.

Таблица 55.1

| № | Наименование цели программы, задачи, основного мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | ед.изм. | всего |
| 1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления в микрорайоне Голованово | протяженность построенного газопровода | км | 0,6 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП-68 до ГРП-58 по ул.Бекетова | протяженность построенного газопровода | км | 0,5 |
| 3 | Перекладка участка газопровода низкого давления от ГРП-72К до врезки в газораспределительную сеть по ул.Мензелинской с Ду-108 мм на газопровод Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,1 |
| 4 | Перекладка газопровода низкого давления на участке по ул.Репина,65 и ул.Репина,67-70 с Ду-133 мм на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,15 |
| 5 | Перекладка газопровода низкого давления на участке по ул.Репина,31 от ГРП-600 до места врезки в газопровод низкого давления Ду-159 мм с Ду-114 мм на Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,1 |
| 6 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления Ду-273 мм, идущего на микрорайон Заозерье | протяженность построенного газопровода | км | 1,088 |
| 7 | Установка ГРП по адресу Дубровский 2-й переулок с включением в сеть низкого давления по переулку 1-му Дубровскому,6, 8 | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 8 | Прокладка сети среднего давления от газопровода среднего давления Ду-108 мм, идущего на ОАО «Алур» | протяженность построенного газопровода | км | 0,295 |
| 9 | Установка ГРП по адресу ул.Маршала Толбухина,2а с включением в сеть низкого давления по ул.Никитина | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 10 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления I категории Ду-530 мм, проложенного по ул.Февральской, до ГРП | протяженность построенного газопровода | км | 0,686 |
| 11 | Установка ГРП по адресу: угол ул.Старых Большевиков и ул.Стольникова в сети низкого давления по ул.Старых Большевиков,27-36 и по ул.Фокинской,62-78; между газопроводами Ду-57 мм, проложенными по ул.Пугачевской от дома 66 и по ул.Народной,2а-4а | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 2 |
| 12 | Прокладка перемычек до Ду-80 мм: между газопроводами, проложенными по ул.Копылова,60-62 Ду-57 мм; между газопроводами Ду-57 мм, проложенными по ул.Февральской,27-33а и по ул.Февральской,28-74; между газопроводами, проложенными по ул.Гарцовской Ду-57 мм и ул.Стольникова,45-82 Ду-57 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,109 |
| 13 | Прокладка перемычки Ду-108 мм между газопроводами, проложенными по ул.Завьялова,50-80 Ду-57 мм и по ул.Февральской Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,032 |
| 14 | Прокладка газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-325 мм, проложенного по ул.Адмирала Ушакова | протяженность построенного газопровода | км | 0,35 |
| 15 | Установка ГРП по адресу: угол ул.5-й Каховской и ул.Сокольской с врезкой его в существующие сети низкого давления по ул.Сокольской | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 16 | Прокладка сети высокого давления от газопровода высокого давления Ду-108 мм, проложенного по ул.Лузенина,д.48-73 | протяженность построенного газопровода | км | 0,25 |
| 17 | Установка ГРП по адресу: ул.Речка Талажанка,24 с врезкой в существующую сеть низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 18 | Прокладка газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-108 мм, проложенного по ул.Ординской | протяженность построенного газопровода | км | 0,02 |
| 19 | Установка ГРП по адресу: угол ул.Ординской и ул.Героев Хасана с врезкой в существующие сети низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 20 | Прокладка газопровода высокого давления Ду-76 мм от газопровода высокого давления Ду-426 мм | протяженность построенного газопровода | км | 1,47 |
| 21 | Установка ГРП по адресу: ул.Возовая,13 с врезкой в существующие сети низкого давления | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 22 | Прокладка двух участков газопровода высокого давления Ду-89 мм и Ду-108 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм, проложенного по ул.Магистральной | протяженность построенного газопровода | км | 0,512 |
| 23 | Установка ГРП производительностью 1000 куб.м/час по адресу: ул.Магистральная,98 с врезкой в существующие сети низкого давления по ул.Магистральной,100а | протяженность построенного газопровода | км | 0,021 |
| 24 | Установка ГРП производительностью 2000 куб.м/час по адресу: ул.Магистральная,24 с врезкой в существующие сети низкого давления по ул.Магистральной | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 25 | Перекладка газопроводов низкого давления по ул.Маршала Рыбалко/ул.Оборонщиков с Ду-133 мм на Ду-159 мм; ул.Маршала Рыбалко/ул.Адмирала Нахимова Ду-108 мм на Ду-159 мм; ул.Чистопольской,7 Ду-89 мм на Ду-159 мм; ул.Шишкина/ул.Магистральной с Ду-108 мм на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,177 |
| 26 | Прокладка замыкающего участка газопровода низкого давления Ду-108 мм от дома по адресу ул.Адмирала Нахимова,4 до дома по ул.Закамской,20а, и по ул.Худанина Ду-108 мм. Перекладка газопроводов низкого давления: ул.Сысольской, ул.Ямпольской, ул.Маршала Рыбалко с Ду-57 мм, Ду-89 мм на Ду-108 мм; Липатова, 13 с Ду-76 мм на Ду-108 мм; ул.Закамской,62 с Ду-76 мм на Ду-108 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,703 |
| 27 | Реконструкция ГРПШ-10И в целях увеличения пропускной способности до величины не менее 250 куб.м/час | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |
| 28 | Перекладка участков газопровода низкого давления: Ду-114 мм на выходе из ГРП-14И на Ду-273 мм; Ду-89 мм на выходе из ГРП-20И на Ду-219 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,021 |
| 29 | Прокладка участков газопровода низкого давления Ду-108 мм: от дома № 13 по ул.Чердынской до дома № 12 с врезкой в существующий газопровод Ду-102 мм; по ул.Льва Толстого, ул.Левченко (закольцовка существующей сети низкого давления между точками: ул.Левченко/ул. Капитана Гастелло (газопровод Ду-108 мм) и ул.Стахановская,2 (газопровод Ду-159 мм); по ул.Архитектора Свиязева с врезкой в существующий газопровод среднего давления Ду-219 мм по адресу ул.Архитектора Свиязева/ ул.1-я Карьерная | протяженность построенного газопровода | км | 1,088 |
| 30 | Перекладка участков газопровода низкого давления: Ду-108 мм по адресу: ул.2-я Молодогвардейская/пр.Декабристов на Ду-159 мм; Ду-89 мм, по адресу: ул.Милиционера Власова и ул.Нефтяников на Ду-159 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,152 |
| 31 | Перекладка участка газопровода низкого давления Ду-32 мм по ул.Олега Кошевого на Ду-57 мм | протяженность построенного газопровода | км | 0,034 |
| 32 | Установка ГРП производительностью не менее 1000 куб.м/час по адресам: ул.Архитектора Свиязева/ул.1-я Карьерная (с подключением его к существующим сетям низкого давления в следующих точках: ул.Экскаваторная,12, ул.Космонавта Беляева,61, ул.Дивьинская/ ул.2-я Ипподромная); ул.Архитектора Свиязева/ул.Геологов с подключением его к существующей сети низкого давления по адресу: ул.Геологов,19 | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 2 |
| 33 | Прокладка участка газопровода среднего давления Ду-89 мм по ул.Оверятской с врезкой в существующий газопровод среднего давления Ду-219 мм по адресу: ул.Оверятская, ул.Встречная | протяженность построенного газопровода | км | 0,531 |
| 34 | Установка ГРП производительностью не менее 500 куб.м/час по адресу ул.Оверятская/Глухой переулок с подключением его к существующим сетям низкого давления в следующих точках: ул.3-я Кордонная,20, ул.Кордонная – ул.2-я Верховая; ул.Оверятская – ул.1-я Юннатская | количество построенных (модернизированных) объектов | ед. | 1 |

4.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

1. На среднесрочную перспективу предстоит решить проблемы заполнения эксплуатируемых полигонов ТБО. Учитывая значительные капиталовложения 
в рекультивацию существующих и строительство новых полигонов ТБО, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и так далее) увеличение эффективности системы обращения с отходами в городе Перми возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса (далее – МСК).

Целесообразность строительства МСК может быть обусловлена двумя комплексами причин:

1. Экологическая составляющая – основной эффект от введения МСК заключается в сокращении негативного воздействия на окружающую среду (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух) от размещения отходов. Также сюда можно отнести ограниченность земельными ресурсами при поиске возможных участков для новых полигонов.

2. Экономическая составляющая – вторичные ресурсы из состава твердых бытовых отходов могут представлять коммерческий интерес для субъектов системы обращения с отходами, так как могут быть реализованы для дальнейшей переработки.

При строительстве МСК обеспечивается:

снижение количества объектов размещения отходов,

продление срока эксплуатации существующих объектов по захоронению отходов,

обеспечение экологической безопасности города Перми и прилегающих территорий. Особенно это обеспечивается при максимальном приближении МСК к местам образования отходов: данное обстоятельство снижает рентабельность вывоза отходов за территорию города для их размещения на несанкционированных свалках,

повышение эффективности использования территорий, отведенных под захоронение отходов потребления, за счет организации высотного складирования, прессования или уплотнения отходов, повторного (цикличного) использования площадок захоронения отходов,

максимальное использование вторичных ресурсов,

создание необходимых условий для организации переработки разных видов отходов и вторичного сырья.

Перечисленные выше экономические и экологические факторы оказывают различное влияние на целесообразность строительства МСК. Так, если эксплуатация МСК практически при любых обстоятельствах приведет к снижению объемов захоронения отходов, то с экономической точки зрения выгоды от реализации вторичных ресурсов могут не компенсировать расходы по функционированию комплекса, а срок окупаемости может быть равен или даже превышать срок службы основного оборудования. Поэтому представляется целесообразным при принятии решения о строительстве МСК оценить потенциал использования отходов в качестве источника вторичных ресурсов.

Для этого необходимо проанализировать морфологический состав отходов. 
В 2011 году ПНИПУ проведен эксперимент по внедрению селективного сбора отходов на территории города Перми. По результатам данного эксперимента подготовлен отчет о проведении научно-исследовательской работы по внедрению селективного сбора отходов на территории города Перми. Результаты эксперимента приведены в таблице 56.

Таблица 56. Укрупненный морфологический состав раздельно собранных 
и смешанных отходов

| Наименование | Содержание по массе, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | смешанные отходы | бумага, картон | пластик, стекло, металл |
| Пищевые отходы | 15,6 | 1,7 | 1,1 |
| Макулатура | 13,9 | 68,8 | 3,1 |
| Металлы | 3,2 | 0,4 | 1,7 |
| Полимеры | 13,9 | 8,1 | 14,5 |
| Стекло | 21,7 | 4,2 | 74,1 |
| Прочее | 14,9 | 3,6 | 2,6 |
| Отсев | 16,7 | 13,2 | 3,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

С учетом усреднения морфологический состав ТБО можно представить в виде следующей структуры (таблица 57).

Таблица 57

| Наименование | Содержание по массе в среднем, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 13,3 |
| Макулатура | 17,4 |
| Металлы | 2,9 |
| Полимеры | 13,5 |
| Стекло | 24,5 |
| Прочее | 13,0 |
| Отсев | 15,4 |
| Итого | 100,0 |

В настоящее время в городе Перми преобладает сбор всех составляющих ТБО в единые контейнеры, раздельный сбор вторичных ресурсов осуществляется 
в незначительной степени. Сбор всех видов отходов в один контейнер может существенно ухудшить качество отходов как вторичных ресурсов, в первую очередь, всех видов макулатуры, за счет их загрязнения и намокания. Это, в свою очередь, может привести к тому, что такие вторресурсы будет невозможно реализовать 
или удастся реализовать только с существенной скидкой. Поэтому при оценке потенциальных доходов от реализации вторичных ресурсов необходимо учитывать поправочный коэффициент, характеризующий долю отбора ресурсов исходя из их качества, в размере в среднем 60%. Результаты оценки потенциального количества вторичных ресурсов в городе Перми приведены в таблице 58.

Таблица 58

| Наименование показателя | Содержание по массе в среднем, % | Возможный отбор вторичных ресурсов, % | Масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ТБО всего, тонн | 100 | - | 274183 | 275094,6 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по составу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пищевые отходы | 13,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| макулатура | 17,4 | 10,4 | 28625 | 28720 | 28801 | 28867 | 28917 | 28951 | 28970 | 28974 | 28962 |
| металлы | 2,9 | 1,7 | 4771 | 4787 | 4800 | 4811 | 4819 | 4825 | 4828 | 4829 | 4827 |
| полимеры | 13,5 | 8,1 | 22209 | 22283 | 22346 | 22397 | 22435 | 22462 | 22477 | 22480 | 22471 |
| стекло | 24,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 13 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отсев | 15,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн | х | 20,3 | 55604 | 55789 | 55947 | 56075 | 56172 | 56238 | 56276 | 56284 | 56260 |

2. Оценка потенциальной выручки от реализации вторичных ресурсов приведена в таблице 59.

Таблица 59

| Наименование показателя | В среднем за период, тонн | Цена, руб./тонна | Стоимостная оценка, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |
| в том числе по составу: |  |  |  |
| макулатура | 28865 | 4000 | 115461 |
| металлы | 4811 | 10000 | 48109 |
| полимеры | 22395 | 10000 | 223954 |
| Всего | 56072 |  | 387524 |

Совокупный рынок услуг по вывозу и захоронению отходов в городе Перми можно оценить в размере не менее 700 млн.руб. в год. Внедрение мусоросортировочных комплексов может дать экономический эффект, сопоставимый с полугодовыми расходами по обращению с отходами, что является достаточно значимой величиной.

Экономическая целесообразность внедрения мусоросортировочных комплексов сопровождается требованиями Генерального плана города Перми, предусматривающего необходимость обеспечения извлечения не менее 15% вторичных ресурсов из ТБО.

3. Дополнительным направлением по утилизации ТБО в целях сокращения размещаемых на полигонах отходов является извлечение из оставшихся отходов фракций, которые могут быть преобразованы в альтернативное топливо RDF (refuse derived fuel – топливо, полученное из отходов). В качестве фракций отходов, которые могут служить основой для такого топлива, являются некоторые виды полимеров (в первую очередь пленки всех видов, за исключением содержащих хлор), которые не являются коммерчески привлекательным вторичным ресурсом, неиспользуемые бумажные отходы, а также текстиль, резина, кожа, дерево. На долю данных видов отходов приходится около 20% всех отходов. Таким образом, на производство топлива может быть направлено ежегодно около 54,6 тыс.тонн отходов.

После извлечения из общей массы данные виды отходов должны быть дополнительно подготовлены для использования в качестве топлива. Для этого данные отходы измельчаются до фракции 2,5-4 мм.

Теплотворная способность такого альтернативного топлива оценивается 
в размере до 20000 кДж/кг (калорийность 4000-5000 ккал/кг). Таким образом, 
для замещения 1 куб.м природного газа требуется около 1,7 кг альтернативного топлива.

В качестве направлений использования данного вида топлива может рассматриваться цементная и металлургическая промышленность. В Пермском крае 
и соседних регионах расположено несколько производств, которые могут использовать топливо RDF. Учитывая, что в Российской Федерации это топливо пока 
не используется, при оценке перспектив его внедрения в рамках настоящей Программы представляется целесообразным предусмотреть его передачу потенциальным потребителям на безвозмездной основе. Также это может быть обусловлено возможной потребностью в модернизации топливного хозяйства заводом –потребителем топлива. Однако впоследствии после завершения некоторого начального этапа, отладки технологий, урегулирования договорных и прочих отношений возможно постепенное введение платы за поставляемое топливо.

Таким образом, запуск в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов даст существенный эффект как в экологической (снижение объемов размещения отходов в среднем на 40%), так и в экономической сфере, что делает целесообразной реализацию этих мероприятий.

4. Следующим направлением использования отходов является выделение 
из оставшихся отходов биоразлагаемых органических фракций и производство 
из них компоста. Преимуществами данного решения является его низкая стоимость производства (процесс компостирования происходит на специально отведенном участке компостирования без привлечения какого-либо оборудования), а также наличие существенной потребности в нем (в среднесрочной перспективе потребуется рекультивация полигона ТБО «Софроны». Для этих целей может быть использован произведенный компост, что позволит сэкономить на приобретении грунта. Кроме этого, компост может использоваться в качестве изолирующего материала при эксплуатации существующих полигонов).

Необходимость реализации мер по производству компоста предусмотрена Генеральным планом города Перми.

В качестве отходов для производства компоста могут использоваться пищевые отходы, а также отсев (мелкие фракции, отбираемые в процессе сортировки). На долю данных видов отходов приходится 29% в их общей структуре. Таким образом, введение участка по компостированию позволит сократить объем захораниваемых отходов в среднем на 79,3 тыс.тонн ежегодно. Дополнительно в качестве источника сырья для производства компоста может служить обезвоженный осадок сточных вод с БОС канализации, укосы трав, обрез деревьев, образующиеся в процессе благоустройства города.

Таким образом, реализация намеченного комплекса мероприятий позволит сократить объемы размещаемых отходов не менее чем на 40% от существующего сегодня уровня. Лишь около трети отходов (в зависимости от уровня использования биоразлагаемых отходов для производства компоста) может подлежать конечному захоронению на полигонах (таблица 60).

Таблица 60

| Наименование показателя | Возможная доля использования, % | Масса отходов/отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Твердые бытовые отходы всего, тонн | 100 | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| Всего масса отбираемых (утильных) вторичных ресурсов, тонн | 20,3 | 55604 | 55789 | 55947 | 56075 | 56172 | 56238 | 56276 | 56284 | 56260 |
| Альтернативное топливо RDF, тонн | 19,8 | 54165 | 54345 | 54498 | 54623 | 54718 | 54782 | 54819 | 54826 | 54804 |
| Биоразлагаемая органическая фракция, тонн | 28,7 | 78691 | 78952 | 79175 | 79356 | 79493 | 79587 | 79641 | 79652 | 79618 |
| Масса ТБО, подлежащих захоронению после сортировки («хвосты», до уплотнения), тонн | 31,3 | 85723 | 86008 | 86251 | 86449 | 86598 | 86700 | 86758 | 86770 | 86734 |

Представляется целесообразным внедрение в городе Перми комплексов автоматической сортировки отходов. Имеющийся существенный недостаток (их высокая стоимость) может быть компенсирован некоторой трансформацией полностью автоматических комплексов в полуавтоматические, что позволит сэкономить на дорогом технологическом оборудовании по распознаванию отходов (оптические сканеры).

Принципиальная схема работы полуавтоматического МСК выглядит следующим образом (основные технологические этапы):

подготовка отходов (удаление крупногабаритных фракций),

измельчение и разрывание мусорных мешков,

сортировка по размеру фракций (исключение пищевых отходов и прочих мелких отходов для их дальнейшего компостирования),

отбор черных металлов,

отбор пластика (оптический сканер) (в основном бутылки, которые затем поступают на конвейер для дальнейшей ручной досортировки по цветам),

отбор макулатуры (оптический сканер),

отбор цветного металла,

отбор элементов для топлива RDF (оптический сканер),

прессование оставшихся отходов и транспортирование на полигон.

5. Годовые объемы образования отходов в городе Перми составят около 
280 тыс.тонн. Таким образом, совокупная мощность всех МСК должна составлять 300 тыс.тонн отходов в год.

6. При планировании количества МСК и их размещения необходимо исходить из особенностей расположения города Перми. В частности, город расположен на обоих берегах реки Камы (Воткинское водохранилище). Обе части города связывают два моста: Коммунальный мост и Красавинский мост. Эксплуатация Коммунального моста может быть завершена уже в 2017 году. Красавинский мост расположен несколько в стороне от основных районов образования отходов. Поэтому размещение МСК только в какой-либо одной части города Перми (относительно реки Камы) либо существенно повысит транспортные издержки по перевозке отходов и продуктов их сортировки из-за увеличения дальности вывоза, либо приведет к отсутствию спроса на услугу МСК, расположенного на противоположном берегу. Таким образом, целесообразно размещение как минимум двух МСК на каждом берегу реки Камы.

Объемы образования отходов в городе Перми по различным берегам реки Камы можно укрупненно оценить в следующем размере:

правый берег – 80 тыс.тонн в год,

левый берег – 200 тыс.тонн в год.

В городе Перми выявлены следующие земельные участки, которые могут быть использованы для размещения МСК:

Сылвенский тракт,15,

Восточный обход,149,

ул.Ласьвинская,106а,

ул.Причальная,3а, 5, 7а, 7б,

ул.Промышленная,89а, 103а.

Для размещения МСК на правом берегу реки Камы целесообразно использовать участок по адресу ул.Ласьвинская,106а, так как, во-первых, он уже состоит 
на кадастровом учете, во-вторых, находится ближе к Бекрятскому полигону ТБО, на который будут поступать остальные остатки сортировки.

Наиболее целесообразным является размещение одного МСК на левобережной части города Перми по адресу Сылвенский тракт,15, мощностью 200 тыс.тонн отходов в год. Экономия по сравнению с альтернативным вариантом составит 
750 тыс.тонн/км.

Стоимость строительно-монтажных работ и прочего оборудования определялась с учетом данных по аналогичным реализованным проектам. Стоимость строительства МСК мощностью 200 тыс.тонн в год приведена в таблице 61.

Таблица 61

| № | Наименование | Строительные работы, тыс.руб. | Монтажные работы, тыс.руб. | Оборудование, тыс.руб. | Прочие затраты, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | 3707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3707,24 |
| 2 | Аренда земельного участка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по главе 1 | 3707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3707,24 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | Отделение приема ТБО под навесом со складами ТБО, крупногабаритного и прессованного вторсырья | 9197,65 | 5261,48 | 902,50 | 0,00 | 15361,63 |
| 4 | Корпус автоматизированной сортировки ТБО с участком пресс-компактированием | 28201,40 | 2274,32 | 233404,83 | 0,00 | 263880,55 |
| 5 | Склад RDF (под навесом) | 2076,06 | 305,68 | 1000,83 | 0,00 | 3382,57 |
| 6 | АСУ ТП производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по главе 2 | 39 475,11 | 7 841,48 | 235 308,17 | 0,00 | 282624,75 |
|  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |
| 7 | Административно-бытовой корпус с комнатой приема пищи, центральным диспетчерским пунктом, бытовыми и производственными помещениями | 6766,20 | 81,07 | 831,08 | 0,00 | 7678,35 |
| 8 | Компрессорная | 7271,50 | 625,70 | 7340,63 | 0,00 | 15237,83 |
| 9 | Контейнерный склад оборудования и материалов (2 шт.) | 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,41 |
|  | Итого по главе 3 | 14532,11 | 706,76 | 8171,71 | 0,00 | 23410,58 |
|  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутриплощадочные кабельные сети 10 кВ и 0,4 кВ | 0,00 | 2531,91 | 0,00 | 0,00 | 2531,91 |
| 11 | Распределительная подстанция (РП) 10 (6)/0,4 кВ | 135,06 | 270,11 | 2769,29 | 0,00 | 3174,46 |
| 12 | Дизельная электростанция (пожаротушения) | 186,95 | 0,00 | 1277,71 | 0,00 | 1464,66 |
|  | Итого по главе 4 | 322,00 | 2802,03 | 4047,00 | 0,00 | 7171,03 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутриплощадочные дороги и автостоянки, включая разворотную (разгрузочную) площадку | 18820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18820,25 |
| 14 | Автовесовая станция с радиационным контролем | 640,31 | 117,70 | 1013,65 | 0,00 | 1771,66 |
| 15 | Контрольно-пропускной пункт с инженерным обеспечением на 1 человека в смену | 533,62 | 140,88 | 43,19 | 0,00 | 717,68 |
|  | Итого по главе 5 | 19994,18 | 258,58 | 1056,83 | 0,00 | 21309,59 |
|  | Глава 6. Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 4059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4059,22 |
| 17 | Насосная станция хозпитьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами | 2227,47 | 7,24 | 74,26 | 0,00 | 2308,98 |
| 18 | Резервуары запаса воды | 6998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6998,27 |
| 19 | Очистные сооружения дождевых стоков с насосной станцией | 5086,82 | 4,44 | 4167,16 | 0,00 | 9258,43 |
|  | Итого по главе 6 | 18371,79 | 11,69 | 4241,42 | 0,00 | 22624,90 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 20 | Благоустройство и озеленение территории | 543,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,03 |
| 21 | Наружное освещение площадки комплекса | 124,54 | 830,22 | 16,57 | 0,00 | 971,33 |
|  | Итого по главе 7 | 667,56 | 830,22 | 16,57 | 0,00 | 1514,36 |
|  | Итого по главам 1-7 | 97069,99 | 12450,76 | 252841,70 | 0,00 | 362362,46 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 22 | Временные здания и сооружения – 1,6% от СМР | 1553,12 | 199,21 | 0,00 | 0,00 | 1752,33 |
|  | Итого по главе 8: | 1553,12 | 199,21 | 0,00 | 0,00 | 1752,33 |
|  | Итого по главам 1-8 | 98623,11 | 12649,97 | 252841,70 | 0,00 | 364114,79 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время – 1,5% от СМР | 1479,35 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 1669,10 |
| 24 | Затраты на проведение пуско-наладочных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1763,45 | 1763,45 |
| 25 | Стоимость подключения к Энергосистеме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,72 | 3002,72 |
|  | Итого по главе 9 | 1479,35 | 189,75 | 0,00 | 4766,16 | 6435,26 |
|  | Итого по главам 1-9 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 4766,16 | 370550,05 |
|  | Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) |  |  |  |  |  |
| 26 | Затраты на содержание служб заказчика (технический надзор) – 0,4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,20 | 1482,20 |
|  | Итого по главе 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,20 | 1482,20 |
|  | Итого по главам 1-10 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 6248,36 | 372032,25 |
|  | В ценах на 2014 год по главам 1-10 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 6248,36 | 372032,25 |
|  | Глава 11. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11049,26 | 11049,26 |
| 28 | Затраты на авторский надзор – 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,06 | 744,06 |
|  | Итого по главе 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11793,32 | 11793,32 |
|  | Итого по главам 1-11 | 100102,46 | 12839,72 | 252841,70 | 18041,69 | 383825,57 |
| 29 | Резерв на непредвиденные работы и затраты – 3% | 3003,07 | 385,19 | 7585,25 | 541,25 | 11514,77 |
|  | Итого в ценах 2014 года без НДС | 103105,53 | 13224,92 | 260426,96 | 18582,94 | 395340,34 |

7. Факторами, определяющими производительность и расположение участка компостирования, являются потребность в компосте и расположение объектов потребления компоста.

Потребность в компосте не превысит 10000 тонн в год.

Учитывая достаточно небольшую потребность в компосте, компостирование целесообразно организовать аэробным способом (полевое компостирование). Это позволит избежать больших капитальных затрат для приобретения оборудования для других более производительных способов компостирования (туннельное компостирование, компостирование в бассейнах выдержки).

Площадь участка для размещения объектов по обращению с отходами, расположенного по адресу Сылвенский тракт,15, составляет 6 га. Он находится 
в непосредственной близости от полигона ТБО «Софроны». Кроме этого, в процессе компостирования плотность компоста увеличивается в 3-4 раза по отношению к плотности исходных отходов, что делает более выгодной перевозку конечного компоста, чем исходного материала. Поэтому представляется более целесообразным размещение площадки для компостирования отходов рядом с МСК 
по адресу Сылвенский тракт,15. Данное совместное размещение объектов позволит обеспечить совместную эксплуатацию обслуживающей инфраструктуры (единые административные, бытовые и складские комплексы, единый гаражно-механический цех и так далее).

Стоимость строительства участка компостирования учитывает устройство профильтрационного экрана из геомембраны с подложкой из геотекстиля. Основание участка покрывается слоем щебня фракции 20-40 мм, толщина слоя – 30 см. Также в основании участка предусматривается система для сбора фильтрата, состоящая из дренажных труб, колодца, дренажной емкости.

Стоимость строительства определена расчетом на основании Государственных элементных сметных норм, справочника оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости строительства» с учетом цен производителей основных элементов. Стоимость приобретения техники определялась на основании цен ЗАО «Коминвест-АКМТ» как официального поставщика оборудования Doppstadt. Стоимость строительства участка компостирования приведена в таблице 62.

Таблица 62

| № | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство участка компостирования | 25838,3 |
| I | Устройство инфраструктуры участка компостирования | 5352,2 |
| 1 | Строительство линий электропередач, освещения | 1096,1 |
| 2 | Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м | 968,8 |
| 3 | Устройство железобетонных лотков ЛТ-1-9-6 | 1431,7 |
| 4 | Укрепление обочин строящихся дорог | 332,8 |
| 5 | Устройство покрытия из сборных железобетонных плит автодорог и площадок хозяйственного двора и дорог к участку компостирования | 642,3 |
| 6 | Контрольный колодец фильтрата глубиной 7 м | 739,2 |
| 7 | Строительство наблюдательных скважин грунтовых вод | 141,2 |
| II | Устройство участка под компостирование | 14836,1 |
| 1 | Срезка растительного грунта | 63,5 |
| 2 | Планировка грунта | 36,0 |
| 3 | Разработка котлованов | 1657,0 |
| 4 | Устройство геосинтетического материала | 5853,1 |
| 5 | Система дренажных труб | 435,5 |
| 6 | Устройство дренажного слоя из гравия или щебня фракциями 16-32 мм | 6790,9 |
| III | Приобретение техники | 5650,0 |
| 1 | Ворошитель буртов | 5650,0 |

8. Мероприятия по развитию объектов по утилизации (захоронению) ТБО приведены в приложении 1 к Программе. Стоимость мероприятий приведена 
без учета налога на добавленную стоимость.

Помимо указанных мероприятий в качестве важного направления совершенствования деятельности по захоронению отходов является приобретение специализированного катка-уплотнителя для отходов (Bomag или аналог) на полигон ТБО «Софроны». Как уже отмечалось, при использовании данной техники увеличивается коэффициент уплотнения отходов, что может увеличить срок службы полигона. Однако учитывая, что данный каток не является самостоятельным объектом по захоронению ТБО, его приобретение целесообразно осуществить в рамках реализации производственной программы организации, эксплуатирующей данный полигон.

9. Основными эффектами от реализации мероприятий в части развития объектов по утилизации (захоронению) ТБО являются:

9.1. Экологический эффект:

снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности жителей города Перми,

обеспечение экологически безопасной утилизации и захоронения отходов.

9.2. Экономический эффект:

создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на территории города Перми,

увеличение ресурсного потенциала города Перми (увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья, увеличение ресурсной базы Пермского края за счет использования отходов в качестве вторичных ресурсов).

Стоимостная оценка полученных эффектов за период реализации Программы до 2022 года составляет 2,2 млрд.рублей. Расчет эффектов применительно 
к мероприятиям Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Дополнительным эффектом могло рассматриваться снижение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. Потенциальный объем снижения данных платежей за счет реализации мероприятий Программы составит 
389 млн.руб. до 2022 года. Однако учет данного эффекта затруднен в силу сложившейся в городе Перми системы внесения данной платы. Обязанность по внесению платы за размещение отходов потребления лежит непосредственно на тех лицах, от которых данные отходы вывозятся на полигоны ТБО. Тарифы на захоронение отходов установлены без учета внесения данных платежей организациями, осуществляющими размещение отходов на полигонах (за исключением 
ООО «Буматика», эксплуатирующей Бекрятский полигон ТБО, для которой установлены два вида тарифов: без учета внесения платежей за негативное воздействие и с учетом их внесения предприятием). Сложившаяся система внесения платы не обеспечивает условий для ее полного внесения, так как количество отходообразователей достаточно велико (основная категория образователей ТБО – жилищный сектор, представленный большим количеством собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих такими домами организаций). Данное обстоятельство затрудняет осуществление необходимого контроля за внесением платы.

Следствием такой системы внесения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов является то, что фактически отходообразователи могут не получить эффекта от снижения платы, так как, 
во-первых, некоторые из них ее могут в настоящее время просто не вносить, а, во-вторых, другая часть, которая осуществляет внесение платы, не будет располагать достоверной информацией о том, какая часть из вывезенных от нее отходов была утилизирована, и, соответственно, на сколько плата за размещение отходов должна быть снижена на законных основаниях.

Очевидным выходом из этой ситуации должно стать перенесение ответственности (как это и предусмотрено действующим законодательством) за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду на организации, которые осуществляют непосредственное размещение отходов.

Помимо указанных дополнительными эффектами от реализации намеченного комплекса мероприятий являются:

снижение расходов потребителей за счет сокращения дальности вывоза отходов: в настоящее время все объекты по захоронению ТБО находятся, по сути, 
за городской чертой, в то время как перспективные МСК будут находиться 
на значительно большем приближении к местам образования отходов,

продление срока эксплуатации основного полигона ТБО «Софроны». К моменту реализации Программы в 2022 году остаточный срок службы полигона оценивается в 7 лет, в то время как без учета реализации мероприятий Программы такой срок не превысит 4 лет.

10. С учетом реализации намеченных мероприятий по развитию объектов по утилизации (захоронению) ТБО в городе Перми перспективный баланс твердых бытовых отходов представлен в таблице 63.

Таблица 63

| Наименование | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТБО всего, тонн | 274183 | 275095 | 275872 | 276503 | 276981 | 277308 | 277494 | 277532 | 277416 |
| в том числе по МСК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МСК ул.Ласьвинская,106а | 0 | 0 | 0 | 78073 | 78208 | 78300 | 78352 | 78363 | 78331 |
| МСК Сылвенский тракт,15 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 198773 | 199008 | 199141 | 199169 | 199086 |
| 2. Масса утилизированных ТБО, тонн, всего | 0 | 0 | 0 | 76116 | 120480 | 120622 | 120703 | 120719 | 120669 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 МСК ул.Ласьвинская,106а: | 0 | 0 | 0 | 31256 | 31310 | 31347 | 31368 | 31373 | 31360 |
| вторичные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 15833 | 15860 | 15879 | 15890 | 15892 | 15885 |
| альтернативное топливо | 0 | 0 | 0 | 15423 | 15450 | 15468 | 15479 | 15481 | 15474 |
| компост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 МСК Сылвенский тракт,15: | 0 | 0 | 0 | 44860 | 89169 | 89275 | 89334 | 89347 | 89309 |
| вторичные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 20280 | 40311 | 40359 | 40386 | 40391 | 40375 |
| альтернативное топливо | 0 | 0 | 0 | 19755 | 39268 | 39314 | 39340 | 39346 | 39329 |
| компост | 0 | 0 | 0 | 4825 | 9590 | 9602 | 9608 | 9609 | 9605 |
| 3. Масса захораниваемых ТБО, тонн, всего | 274183 | 275095 | 275872 | 200387 | 156501 | 156686 | 156791 | 156813 | 156747 |
| в том числе по полигонам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полигон ТБО «Софроны» | 168119 | 168678 | 169155 | 153571 | 109604 | 109734 | 109807 | 109822 | 109776 |
| Бекрятский полигон ТБО | 77418 | 77675 | 77894 | 46816 | 46897 | 46953 | 46984 | 46991 | 46971 |
| полигон ТБО «Звездный» | 28646 | 28741 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.7. Капитальные вложения для реализации программы 
инвестиционных проектов

Капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов по всем системам коммунальной инфраструктуры города Перми на период 2015-2022 годов с учетом их целевого структурирования приведены в таблице 64.

Таблица 64

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | система теплоснабжения | система водоснабжения | система водоотведения | система электроснабжения | система газоснабжения | Объекты утилизации (захоронения) ТБО | Всего |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 5051259 | 5217445 | 9017499 | 3276778 | 539061 | 639558 | 23741600 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 2261379 | 2040117 | 3647418 | 2043503 | 210226 | 0 | 10202643 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 63259 | 0 | 63259 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 2261379 | 2040117 | 3647418 | 2043503 | 146967 | 0 | 10139384 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе: | 1813060 | 2048684 | 4142381 | 1233275 | 328835 | 639558 | 10205793 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 6469 | 3227687 | 0 | 0 | 0 | 3234156 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 1813060 | 2042215 | 914694 | 1233275 | 328835 | 0 | 6332079 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639558 | 639558 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 976820 | 1128644 | 1227700 | 0 | 0 | 0 | 3333164 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 1128644 | 1227700 | 0 | 0 | 0 | 2356344 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 976820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976820 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 5051259 | 5217445 | 9017499 | 3276778 | 539061 | 639558 | 23741600 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 1135113 | 4455387 | 0 | 63259 | 0 | 5653759 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 2789880 | 2042215 | 914694 | 1233275 | 328835 | 0 | 7308899 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 2261379 | 2040117 | 3647418 | 2043503 | 146967 | 0 | 10139384 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639558 | 639558 |

Здесь и далее ООО «ПГЭС» упоминается применительно к периоду до 01.09.2014.

Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ПС с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок, МВт.

По данным ПО филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - Пермские городские электрические сети.

Воздушные линии электропередач.

Кабельные линии электропередач.

Приведенная в таблице информация составлена по результатам деятельности ПО филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - Пермские городские электрические сети и не учитывает иные территориальные сетевые организации и абонентов.

Программа разработана ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» в 2009 году.

Информация приведена в соответствии с разработанной схемой газоснабжения города Перми по состоянию на 2008 год.

За 2013 год объем размещенных на полигоне отходов по разным источникам оценивается в размере
82807 – 91034 тонн.

Данные приняты согласно исходной информации ООО «Торговый дом «Чистый город». При оценке массы отходов учитывалась плотность отходов 95 кг/куб.м (согласно постановлению администрации города Перми 
от 03.02.2010 № 30).

Отчет об оказании услуги по выполнению научно-исследовательских работ «Прогнозирование численности и оценка распределения плотности населения города Перми для определения количественных показателей демографических процессов на период до 2030 года для уточнения параметров развития городской инфраструктуры» подготовлен в рамках работы по оценке предложения о внесении изменений в Генеральный план города Перми.

С учетом того, что за 2009-2010 годы статистическая отчетность сводилась на региональном уровне, использованы данные по реализации услуг водоснабжения и водоотведения ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Данные ОАО «Пермэнергосбыт» (http://energos.perm.ru/public/) о потреблении электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями за 2011-2013 годы.

В соответствии с данными ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

Программа развития системы газоснабжения города Перми на 2009-2025 годы.

Данные за 2009-2011 годы: статистический сборник «Охрана окружающей среды в России» (Федеральная служба государственной статистики, 2012 год). Данные за 2012 год: статистический бюллетень «Основные показатели охраны окружающей среды» (Федеральная служба государственной статистики, 2013 год).

За период 2010-2014 годов.

Необходимо отметить, что отсутствие экономического эффекта не является условием, препятствующим внедрению мусоросортировочных комплексов. Здесь необходимо учитывать весь комплекс факторов, в том числе отсутствие и ограниченность земельных ресурсов для новых полигонов ТБО, исчерпаемость ресурсов существующих полигонов ТБО, как это сложилось в настоящее время в городе Перми. Результирующим фактором, определяющим экономическую целесообразность внедрения МСК, является конечный платеж отходообразователей, 
в первую очередь населения, за полный цикл обращения с отходами, включающий их сортировку на МСК.

Приведена средневзвешенная цена с учетом структуры каждого вида вторичного ресурса по составляющим элементам.

В таблице структура отходов приведена без учета сроков и объемов реализации мероприятий по строительству МСК, установок по производству альтернативного топлива и карты компостирования.