УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от                 №

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2018 год)

Часть III

Схема водоотведения

Оглавление

Перечень таблиц	5

Перечень сокращений	7

Введение	8

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	12

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	12

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	18

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	29

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	30

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	32

1.5.1.	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	32

1.5.2.	МП «Пермводоканал»	50

1.5.3.	АО «Сибур-Химпром»	51

1.5.4.	Прочая информация	51

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	53

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	57

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	60

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	62

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	65

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	65

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	68

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	69

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	70

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	74

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	74

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	77

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	77

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	79

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	79

РАЗДЕЛ 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	82

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	82

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	84

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	139

4.3.1.	Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК)	139

4.3.2.	Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод	139

4.3.3.	Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки	142

4.3.4.	Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки	143

4.3.5.	Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО	144

4.3.6.	Прочие мероприятия	144

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	145

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	145

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	148

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	148

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	149

РАЗДЕЛ 5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	151

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	151

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	154

РАЗДЕЛ 6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	157

РАЗДЕЛ 7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	248

РАЗДЕЛ 8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	252

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций	12

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО	21

Таблица 1.3 – Показатели работы ОСК ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2015-2017 гг.	26

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоотведения на территории г. Перми	29

Таблица 1.5 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», по материалам и диаметрам.	32

Таблица 1.6 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», по годам прокладки.	32

Таблица 1.7 – Информация по КНС, эксплуатируемым ООО «НОВОГОР-Прикамье»	34

Таблица 1.8 – Сводный перечень насосных станций с одним напорным коллектором, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье»	43

Таблица 1.9 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых МП «Пермводоканал», по материалам и диаметрам.	50

Таблица 1.10 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых МП «Пермводоканал», по годам прокладки.	50

Таблица 1.11 – Сводный перечень прочих насосных станций с одним напорным коллектором	51

Таблица 1.12 –Информация по СЗЗ объектов канализации ООО «НОВОГОР-Прикамье»	57

Таблица 1.13 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК «Гляденово»	58

Таблица 1.14 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК мкр. «Н.Ляды»	59

Таблица 1.15 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК мкр. «Крым».	59

Таблица 1.16 – Информация по потребности строительства сетей ЦВО на территориях, где оно отсутствует	61

Таблица 1.17 – Перечень предлегаемых к новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС	63

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод	65

Таблица 2.2 – Детальный баланс поступления сточных вод	66

Таблица 2.3 – Анализ зон дефицитов и резервов производственных мощностей	69

Таблица 2.4 – Прогнозные балансы поступления сточных вод	71

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод	75

Таблица 3.2 – Описание структуры ЦСВО	77

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности ОСК	78

Таблица 3.4 – Анализ резервов производственных мощностей ОСК	80

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения	86

Таблица 4.2 – Перечень предлегаемых к новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС	141

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы-дефляторы, принятые для приведения финансовых потребностей к ценам соответствующих лет	158

Таблица 6.2 – Оценка величины финансовых потребностей на реализацию основных мероприятий	160

Таблица 6.3 – Источники финансирования основных мероприятий	203

Таблица 7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦСВО	249

Таблица 7.2 – Обоснования изменения плановых значений показателей развития ЦСВО	250

Таблица 7.3 – Перечень технико-экономических показателей ЦСВО, предусмотренных КС от 26.04.2013	250

Таблица 8.1 – Перечень выявленных участков бесхозяйных сетей ЦСВО на территории г. Перми, переданных в эксплуатацию ООО «НОВОГОР-Прикамье»	252

- Перечень сокращений

| Сокращение | Трактовка |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| ИП | Инвестиционная программа |
| КНС/РНС/ГНС | Канализационная насосная станция/районная/главная соответственно |
| КС | Концессионное соглашение |
| МКД | Многоквартирный дом |
| мкр. | Микрорайон |
| МП | В зависимости от контекста: муниципальная программа или муниципальное предприятие |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НЦС | Норматив цены строительства |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОСК | Очистные сооружения канализации |
| ЧРП | Частотно-регулируемый привод |
| ПП | В зависимости от контекста: Постановление Правительства или производственная программа |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СПИВ | Станция повторного использования воды |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЦСХВС/ЦСГВС/ЦСВО | Централизованная система холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения соответственно |
| ЦХВС/ЦГВС/ЦВО | Централизованное холодное водоснабжения/горячее водоснабжение/водоотведение соответственно |
| D/Dу | Диаметр/условный диаметр трубопровода соответственно |
| L | Длина |
| Q | Производительность объекта |

- Введение

Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения г. Перми (далее – Схемы ВСиВО г. Перми) производится в соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения).

Основной причиной актуализации утвержденных Схем ВСиВО г. Перми является утвержденная Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.11.17 № СЭД-46-04-38-11 ИП ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (далее – ООО «НОВОГОР-Прикамье») в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории г. Перми на период 2018-2022 гг. В 2018 г. ООО «НОВОГОР-Прикамье» разработан проект корректировки данной ИП с целью приведения в соответствие её параметров к объективным условиям реализации.

В ходе выполнения работ по актуализации Схем ВСиВО г. Перми использованы материалы (исходные данные), предоставленные администрацией г. Перми, а также РСО, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах ЦХВС, ЦГВС и ЦВО на территории г. Перми. Основная часть исходных данных, использованных при актуализации Схем водоснабжения и водоотведения г. Перми, актуальна на 01.01.2018 (если не указано иное).

Основными материалами, использованными в ходе выполнения работ по актуализации Схем ВСиВО г. Перми, явились:

- Генеральный план г. Перми (в том числе обосновывающие материалы);

- Проекты межевания и планировки территории г. Перми;

- ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории г. Перми на период 2018-2022 гг.;

- Проект корректировки ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» от 2018 г., предоставленный ООО «НОВОГОР-Прикамье»;

- КС от 26.04.2013 в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Перми, заключенное между администрацией г. Перми, ООО «НОВОГОР-Прикамье» и МП «Пермводоканал» (далее – КС от 26.04.2013);

- Проект корректировки КС от 26.04.2013 от 2018 г., предоставленный ООО «НОВОГОР-Прикамье»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период до 2028 года, утвержденные Постановлением администрации г. Перми от 12.11.2014 № 832 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»;

- Информация от РСО, предоставляющих услуги горячего водоснабжения потребителям на территории города Перми, включая Отчет о техническом обследовании ЦСХВС и ВО г. Перми от 2014 г., проведенный в отношении ряда объектов, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье».

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: «…Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий…».

ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» содержит следующие определения:

- «…абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения…»;

- «…централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)…»;

- «…централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения…»;

- «…централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам…».

Таким образом, в ходе выполнения работ по актуализации Схем ВСиВО г. Перми рассмотрены следующие системы:

- ЦСХВС (питьевого и технического), посредством которых на договорной основе осуществляется (либо должно осуществляться) ЦХВС абонентов, расположенных на территории г. Перми;

- ЦСГВС (функционирующие по закрытой схеме), посредством которых на договорной основе осуществляется (либо должно осуществляться) ЦГВС абонентов, расположенных на территории г. Перми;

- ЦСВО, посредством которых на договорной основе осуществляется (либо должно осуществляться) ЦВО абонентов, расположенных на территории г. Перми.

Исходя из обозначенного выше выполненные работы сформированы в следующем составе:

| № п.п. | Наименование документа | Формат предоставления | Наличие грифа секретности* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстовые материалы |  |  |
| 1.1 | Часть I. Схема холодного водоснабжения | печатный - в 2 экз.; электронный - в 2 экз. в каждом из форматов: "docx", "pdf" | + |
| 1.2 | Часть II. Схема горячего водоснабжения | печатный - в 2 экз.; электронный - в 2 экз. в каждом из форматов: "docx", "pdf" | - |
| 1.3 | Часть III. Схема водоотведения | печатный - в 2 экз.; электронный - в 2 экз. в каждом из форматов: "docx", "pdf" | - |
| 1.4 | Приложение к Схемам водоснабжения и водоотведения | печатный - в 2 экз.; электронный - в 2 экз. в каждом из форматов: "docx", "pdf" | - |
| 2 | Прочие материалы |  |  |
| 2.1 | Электронная модель холодного водоснабжения | электронный - в 2 экз. в формате ГИС "ZuluGIS" | + |
| 2.2 | Электронная модель водоотведения | электронный - в 2 экз. в формате ГИС "ZuluGIS" | + |
| 2.3 | Электронная модель горячего водоснабжения | электронный - в 2 экз. в формате ГИС "ZuluGIS" | - |

* в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственно тайне»

Состав разделов и подразделов указанных в таблице текстовых материалов (Часть I. Схема холодного водоснабжения, Часть II. Схема горячего водоснабжения, Часть III. Схема водоотведения) соответствует требованиям ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения. Приложение к Схемам водоснабжения и водоотведения содержит табличные материалы большого объема, включение которых в основные части настоящей работы нецелесообразно.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории г. Перми действуют следующие системы водоотведения:

- ЦСВО, посредством которых на договорной основе осуществляется прием хозяйственно-бытовых сточных вод, их транспортировка, очистка и последующий сброс в водные объекьты;

- Системы производственной (технической) канализации промышленных предприятий;

- Система ливневой канализации администрации г. Перми;

- Локальные системы канализации индивидуальных домовладений.

ЦСВО обслуживает объекты жилого, административного, и производственного назначения г. Перми. Система эксплуатируется ООО «НОВОГОР-Прикамье» на условиях КС от 26.04.2013. Системы производственной (технической) канализации, как правило, обслуживают отдельные объекты промышленного назначения, имеют собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты и находятся в хозяйственном ведении промышленных предприятий. Система дождевой канализации выполнена по раздельной (по отношению к городской централизованной схеме канализации) схеме и находится в хозяйственном ведении администрации г. Перми.

На территориях, не охваченных ЦСВО, здания и сооружения оборудованы уличными туалетами либо выгребными ямами, стоки из которых вывозятся автотранспортом и сливаются в городскую централизованную систему канализации.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории г. Перми, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций

| № п.п. | Наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Основная часть объектов (2 ОСК, 63 КНС) и сетей (1143,62 км) во всех технологических зонах ЦВО |
| 2 | МП "Пермводоканал" | ОСК мкр. «Крым» (технологическая зона ЦВО № 3), одна КНС и 78,3 км сетей ЦСВО в технологической зоне № 1 (ОСК «Гляденово») |
| 3 | АО «Сибур-Химпром» | Локальные ОСК и 24,95 км сетей ЦСВО в технологической зоне № 1 (ОСК «Гляденово») |

ЦСВО разделена на 3 технологически независимых зоны:

- Технологическая зона ОСК «Гляденово»;

- Технологическая зона ОСК мкр. «Новые Ляды»;

- Технологическая зона ОСК мкр. «Крым».

Каждая из зон имеет собственные ОСК и выпуски очищенных сточных вод в водоемы, систему КНС и коллекторов. Организационно все зоны обслуживаются одним оператором коммунального комплекса – ООО «НОВОГОР-Прикамье» (гарантирующая организация), за исключением ОСК мкр. «Крым», обслуживание которых производит МП «Пермводоканал». Также в технологической зоне ОСК «Гляденово» АО «Сибур-Химпром» на локальных ОСК производит очистку собственных сточных вод и сточных вод субабонентов, подключенных к сетям АО «Сибур-Химпром», а прошедшие очистку на локальных ОСК сточные воды откачиваются по отводящему коллектору до ГНС-4 «Хмели» в технологическую зону ОСК «Гляденово».

Технологические зоны ОСК мкр. «Новые Ляды» и ОСК мкр. «Крым» имеют небольшие размеры относительно зоны ОСК «Гляденово» и представляют собой локальные централизованные системы канализации отдельных микрорайонов и прилегающих территорий промпредприятий.

Технологическая зона ОСК «Гляденово» обслуживает практически всю территорию города, за исключением территорий, относящихся к зонам производственной канализации, имеющих ОСК и выпуски в водные объекты. Ряд промышленных предприятий, имеющих собственные ОСК, технологически подключен к ЦСВО и сбрасывает в нее часть очищенных сточных вод.

Графическое отображение обозначенных технологических зон ЦСВО г. Перми отражено на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Технологические зоны ЦСВО г. Перми

Система городской хозяйственно-бытовой канализации имеет протяженную технологическую цепочку сбора и перекачки стоков. Подъем стоков при транспортировке на ОСК производится посредством КНС многократно в силу особенности рельефа городской территории. В соответствии со структурой городской территории стоки транспортируются по двум основным технологическим цепочкам – правого и левого берега.

Стоки правобережной части города через систему самотечных и напорных коллекторов транспортируются цепочкой канализационных районных насосных станций РНС-3 «Гайва» - РНС-4 «Камская долина» - ГНС «Правый берег» - дюкер через р. Кама - ОСК.  Главная насосная станция правого берега ГНС «Правый берег» перекачивает стоки непосредственно на площадку биологических очистных сооружений через дюкер, проложенный по дну р. Кама.

В основную технологическую цепочку включены насосные станции, обслуживающие отдельные жилые районы и микрорайоны. К наиболее крупным можно отнести РНС-5 «Каляева», РНС «Кировоградская», КНС-4 «Январский», РНС-2 «Железная дорога», КНС «Пролетарская». Система канализации микрорайона «Крым» имеет собственные ОСК и к системе канализации города не подключена, но в настоящее время ведутся работы по переключению сточных вод с ОСК мкр. «Крым» на ОСК «Гляденово».

Стоки левобережной части города транспортируются по двум независимым технологическим цепочкам.

- Цепочка №1: ГНС-5 - ГНС-4 «Хмели» - ОСК;

- Цепочка №2: РНС-1 «Язовая» - РНС-2 «Мотовилиха» - РНС-3 «Парковый» - ОСК.

К крупным насосным станциям, обслуживающим отдельные жилые районы и микрорайоны в технологической цепочке №1 относятся КНС-13 «Народовольческая», КНС «Речник», КНС-5 «Шпальная», в цепочке №2 – КНС-6 «Ипподром», КНС-5 «Крохалева», КНС «Бушмакина», КНС «Мозырская».

Масштабная схема ЦСВО г. Перми с указанием магистральных коллекторов, основных КНС и сооружений по очистке стоков приведена в Электронной модели водоотведения, как и границы бассейнов сбора стоков по ОСК и другая техническая информация приведена по указанным сооружениям.

Структурная схема системы ЦСВО г. Перми приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2 – Структурная схема системы ЦСВО г. Перми

Системы производственной канализации.

Согласно данных государственной статистической отчётности по форме № 2-тп (водхоз) за 2017 г., предоставленных Камским БВУ Федерального агентства водных ресурсов, собственные сооружения по очистке стоков имеют следующие организации:

- ОАО "ГалоПолимер Пермь";

- ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС";

- ПАО "Протон-ПМ";

- ФКП "Пермский пороховой завод";

- ОАО "РЖД" Персмкого территориального участка;

- ООО "Камский кабель";

- ООО "Стоксервис";

- АО "Энергетик - ПМ";

- ОАО "Пермский завод "Машиностроитель";

- ОАО "Пермский завод строительных материалов и конструкций";

- ПАО "РусГидро" (для филиала ОАО "РусГидро" - "Камская ГЭС");

- ОАО "Пермский домостроительный комбинат";

- ООО "Прикамский картон";

- ОАО "Уралгидросталь";

- ЗАО "Металлист-Пермские моторы";

- ООО "ПромАква";

- ФГУП "Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского";

- ОАО "Пермское транспортное предприятие";

- ОАО "ЭЛИЗ";

- ОАО "Камтэкс-Химпром";

- ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь";

- ООО "Тепло-М";

- ООО "Плитпром";

- АО "ОДК-Стар";

- ЗАО "Пермрыба";

- АО "Транснефть-Прикамье" Пермское РНУ;

- ЗАО "Уралмостострой" Мостоотряд 123;

- Удмуртское РНУ (филиал АО "Транснефть-Прикамье");

- ООО "УралОЙЛ";

- ООО "ПермИнвестСтрой";

- ИП Тютнев Николай Алексеевич;

- ЗАО "Объединенные медиа активы";

- ООО "Сиаль";

- ООО "ЭКОФранс";

- ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети";

- ООО "Техносервис";

- ООО "ПГС-Пермь";

- ООО "ФИШ";

- ООО "Метро Кэш энд Керри".

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Частичное техническое обследование объектов и сетей ЦСВО проводилось в 2014 г. только ООО «НОВОГОР-Прикамье». Для проведения технического обследования были определены следующие объекты ЦСВО:

- РНС-3 "Парковый";

- ГНС-4 "Хмели";

- ГНС-5 "Вишерская";

- ГНС "Правый берег";

- РНС-2 "Мотовилиха";

- РНС-1 "Язовая";

- КНС "Пролетарская";

- ИС-2 "Ж.Д ";

- КНС-б "Ипподром";

- КНС "ГШМ";

- КНС "Садовый";

- КНС "Бушмакина";

- КНС-1 "Левшино";

- РНС-4 "Камская долина";

- КНС "Кама".

В отношении данных объектов была проведена оценка технического состояния зданий, электрооборудования, проведены виброметрические замеры установленных насосных агрегатов.

В результате обследования было установлено:

- Строительные конструкции зданий и сооружений КНС требуют проведения реконструкции;

- КНС «Левшино», РНС-4 «Камская долина», КНС «ГШМ», ГНС «Правый берег» не имеют резерва мощности в силу того, что имеют единственный напорный коллектор, в случае аварии на напорном коллекторе станция должна быть остановлена;

- РНС-1 «Язовая», ГНС-5 «Вишерская», КНС-6 «Ипподром», КНС «ГШМ», КНС «Пролетарская» находятся в зоне дефицита мощности по насосным агрегатам.

Общая протяженность сетей ЦСВО в обслуживании ООО «НОВОГОР-Прикамье» составила 1 177,61 км (на момент проведения обследования). 30% от общей протяженности приходится на городские коллекторы и магистральные сети районного значения, 70% - внутриквартальные и дворовые сети канализации. 50% сетей канализации выполнены из керамики. 53% от общей протяженности сетей водоотведения характеризуются высокой степенью износа (90-100%).

Большая часть сооружений водопровода и канализации построены в первой половине и середине 20 века. Строительные конструкции зданий и сооружений также нуждаются в реконструкции. Насосное оборудование насосных станций, электрооборудование требуют модернизации.

Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории г. Перми, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО

| № п.п. | Наименование ОСК | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции | Схема очистки | Проектная производительность, м³/сут | Основные сооружения и оборудование | Износ, % | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Гляденово», г. Пермь | Технологическая зона водоотведения №1 | 1970/2009 | Механическая очистка. Биологическая очистка. Обеззараживание очищенных сточных вод хлором. | 440 000 | Сооружения механической очистки сточных вод (решетки дуговые гидравлические РГД-4 (оч. Город) – 4 шт., решетки дуговые гидравлические РГД-4 -2 шт., решетки канализационные механизированная РКЭ - 3 шт., песколовки горизонтальные аэрируемые оч. Город – 6 секций, песколовки, оборудованные скребковой системой «Finnchain», оч. ПНОС – 3 секции, первичные отстойники – 8 радиальных отстойников Ø40 м ПО 1-4, 7-8, ПО 5-6 оборудованы скребковой системой «Finnchain»). Иловые насосные станции. Установка обезвоживания осадков (ИН-10 и ВИК). Сооружения биологической очистки сточных вод (блок аэротенков I ступени – 9 секций аэротенков с 6-ю вторичными радиальными отстойниками Ø40 м, блок аэротенков II ступени – 17 секций аэротенков с 9-ю третичными радиальными отстойниками Ø40 м). Каналы очищенных стоков (КОС-1, КОС-2). Технологическая насосная станция для хлорирования стоков. Обводная нитка Ду=1420 мм. Сооружения обработки, обезвоживания и складирования осадков – описание сооружений представлено в подразделе 1.4 настоящей работы. Сооружения по обеззараживанию биологически очищенных сточных вод (хлораторная со складом и навесом для хранения хлорной тары). Воздуходувные станции №1, 2. | 78 | + |
| 2 | мкр. «Новые Ляды» | Технологическая зона водоотведения №2 | I очередь запущена в 60е годы | Механическая очистка. Биологическая очистка. Обеззараживание очищенных сточных вод хлором. | 2 700 | I очередь (проектная мощность 800 м³/сут): сооружения механической (1 решетка, 1 песколовка, 2 двухъярусных отстойника) и биологической очистки (1 двухсекционный биофильтр со спринклерным орошением, 1 вторичный отстойник), узел обеззараживания (1 ершовый смеситель); II очередь (проектная мощность 1800 м³/сут): сооружения механической (1 решетка, 2 песколовки, 3 двухъярусных отстойника) и биологической очистки ( 1 двухсекционный биофильтр со спринклерным орошением, 1 вторичный отстойник), узел обеззараживания (1 ершовый смеситель); III очередь (проектная мощность 4200 м³/сут): сооружения механической (решетки, 2 песколовки, первичные отстойники) и биологической очистки (стабилизаторы, аэротенки, вторичные отстойники, контактные осветители), сооружения доочистки (песчаные фильтры) и узел обеззараживания. | 100 | + |
| 3 | мкр. «Крым» | Технологическая зона водоотведения №3 | 1971 | Механическая очистка. Биологическая очистка. Обеззараживание очищенных сточных вод хлором. | 5 000 | В состав очистных сооружений входят узлы механической очистки (приемная камера, горизонтальные песколовки с круговым движением воды - 2 шт., вертикальные первичные отстойники - 4шт.); биологической очистки (аэрофильтр - 2 секции, вертикальные вторичные отстойники - 4 шт.); обеззараживания (обеззараживание гипохлоритом натрия, ершовый смеситель, контактные резервуары - 2 шт.); обработки осадка (песковые площадки - 2 шт., иловые площадки - 4 шт.). Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии | 100 | + |
| 4 | АО «Сибур-Химпром» | Технологическая зона водоотведения №4 | 1973 | Механическая очистка. Химическая очистка. | 38 550 | Механическая очистка: Аварийный амбар-пруд, Шламонакопитель № 1, Шламонакопитель № 2, Приемная камера ПК-6 насосной станции № 6, Насосная станция № 6 (корпус № 563/6), Приемная камера ПК-3 насосной станции № 3 (корпус № 563/3), Приемная камера ПК-1, Песколовка горизонтальная П-1, П-2 (2 шт.) с круговым движением воды, Стальной бункер для песка (2 шт.). Химическая очистка: Приемная камера нефтеловушек (К-3/1-3/6), Нефтеловушка горизонтальная (3 шт.), Приемный резервуар № 7, Насосная станция № 8 (НС-8), Р/камера флотаторов № 5, Напорные флотаторы Ф-1,2,3,4, Приемные камеры очищенных сточных вод Е-9, Е-21, Насосная станция № 8 (НС-8, корпус № 563/8), Насосная станция № 8 (НС-8, корпус № 563/8) с Е-21, Приемные емкости Е-16,17, Приемная емкость Е-18, Насосная станция № 14 (НС-14, корпус № 563/14) | 78 | - |

ОСК «Гляденово»

ОСК предназначены для приема и очистки смеси промышленных и городских сточных вод г. Перми. Сооружения расположены в районе пос. Гляденово Пермского района на расстоянии 17 км от г. Перми. Площадь, занимаемая сооружениями, составляет 140 га.

Существующие сооружения состоят из двух цепочек очистных сооружений: бывших сооружений «Пермнефтеоргсинтез» (далее – ПНОС) и очистных сооружений города. В настоящее время все сооружения эксплуатируются ООО «Новогор-Прикамье».

Проект сооружений с мощностью 222 000 м3/сут разработан ГПИ «Укрводоканалпроект» в 1962 г. с целью биологической очистки сточных вод предприятия ПНОС. Строительство и пуск сооружений (очередь ПНОС) осуществлялось с 1965 по 1970 гг.

Для обеспечения возможности очистки на сооружениях также и городских стоков была проведена реконструкция сооружений (1 очередь «Город»), в результате которой произошло увеличение мощности до 385 000 м3/сут. Данная реконструкция велась по проекту ГПИ «Укрводоканалпроект» 1973 г. Строительство осуществлялось с 1975 по 1985 гг.

Кроме этого, на площадке городских очистных сооружений в соответствии с проектом о расширении начато и не завершено строительство сооружений Ι пускового комплекса 2-й очереди по рабочим чертежам ЛО "Гипрокоммунводоканал".

В 2009 г. производительность ОСК увеличена до 440 000 м3/сут за счет строительства отдельной линии сооружений механической очистки (2 очередь «Город») и реконструкции действующих сооружений биологической очистки.

В настоящее время комплекс сооружений биологической очистки сточных вод работает по двум параллельным схемам очистки стоков с разными технологиями очистки: сооружения очереди «ПНОС» (производительностью 222 000 м3/сут) работают по традиционной схеме двухступенчатой очистки. Сооружения очереди «Город» (производительность 218 000 м3/сут) работают по одноступенчатой схеме биологической очистки с применением высокоэффективной технологии удаления азота и фосфора. Таким образом, общая пропускная способность биологических очистных сооружений составляет 440 000 м3/сут.

Фактическая производительность очистных сооружений составляет от 290 до 430 тыс. м3/сут.

Степень износа сооружений составляет ~ 78%. Требуется неотложная реконструкция зданий и сооружений, трубопроводов, замена выработавшего свой ресурс механического и электрического оборудования.

Качество сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, регламентировано Решением о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск №6, Воткинское водохранилище на р. Кама, Сброс очищенных сточных вод) №59-10.01.01.010-Х-РСВХ-Т-2014-02621/00 от 31.12.2014 г. Срок водопользования водным ресурсом для ООО «НОВОГОР-Прикамье» установлен с 31.12.2014 по 22.09.2019 гг. Камским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

ОСК мкр. «Новые Ляды»

Мкр. Новые Ляды расположен на значительном удалении от городской системы канализации (17 км) и оборудован собственными очистными сооружениями. Сооружения находятся в аварийном состоянии и требуют неотложной реконструкции.

Очистка стоков до нормативных показателей в настоящее время невозможна. Эффективность очистки стоков составляет 20% от нормативной. Для сооружений характерна крайняя степень коррозии трубопроводов и разрушения бетонных конструкций.

Сброс сточных вод с очистных сооружение производится в р. Сылва по течению выше Чусовского водозабора. Проектная мощность ОСК – 4 500 тыс. м3/сут. Фактическая мощность составляет 2 500 – 3 500 тыс. м3/сут.

Схема биологической очистки сточных вод предусматривает механическую очистку (камера-гаситель напора с решетками, песколовки, отстойники) и биологическую очистку (блок аэротенков 1-й ступени с вторичными отстойниками, блок аэротенков 2-й ступени с третичными отстойниками). Очищенные сточные воды обеззараживаются гипохлоритом натрия. Обработка и обезвоживание производится на илоуплотнителях, установках по обезвоживанию осадка, иловых картах, илонакопителях.

В рамках производственного экологического контроля предприятие осуществляет контроль качества сточных вод на сбросе в водный объект, а также по технологическим этапам очистки сточных вод. Качество сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений регламентировано:

- Решением о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск №4 часть реки Прутивная на 2,0 км от устья водотока, сброс промывной воды фильтров) № 59-10.01.01.009-Р-РСВХ-С-2014-02490/00 от 10.11.2014 г. Срок водопользования водным ресурсом для ООО «НОВОГОР-Прикамье» установлен до 03.09.2019 года Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;

- Решением о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск №5 часть реки Прутивная в 1,7 км от устья водотока, сброс очищенных сточных вод) № 59-10.01.01.009-Р-РСВХ-С-2014-02492/00 от 10.11.2014 г. Срок водопользования водным ресурсом для ООО «НОВОГОР-Прикамье» установлен до 03.09.2019 года Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Для обеспечения нормативного качества очистки сбрасываемых сточных вод разработаны технологические регламенты работы ОСК. Влияние производственной деятельности предприятия на водные объекты оценивается посредством мониторинговых исследований качества сточных вод аккредитованной лабораторией. Получаемая информация является ключевой для соблюдения технологического режима работы ОСК.

Оценка технических возможностей ОСК ЦСВО г. Перми («Гляденово» и мкр. «Новые Ляды») на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы приведена в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Показатели работы ОСК ООО «НОВОГОР-Прикамье» за 2015-2017 гг.

| № п.п. | Показатели очистки сточных вод | Ед. изм. | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов для централизованной общее плавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих временно установленным нормативам допустимых сбросов (лимитам) для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения* | % | 3,50% | 7,30% | 8,4% |
| 1.3.1 | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | ед. | - | - | - |
| 1.3.2 | Количество проб сточных вод, не соответствующих временно установленным нормативам допустимых сбросов* (лимитам) для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | ед. | 37 | 102 | 116 |
| 1.4 | Общее количество проб сточных вод | ед. | 1 042 | 1 391 | 1 387 |
| 2 | Даля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод относительно нормативов допустимого сброса (план) / лимитов (прогноз; факт 1 кв.) | % | 96,50% | 92,70% | 91,6% |

*При расчете количества нестандартных проб в 2015-2017 гг. предприятие руководствуется временно установленными нормативами (лимитами). Увеличение доли нестандартных проб обусловлено проводимой реконструкцией установки обезвоживания осадков и подготовительными работами к комплексной пусконаладке сооружений после реконструкции (в 3 квартале 2017 г.). В рамках данных работ осуществляется поэтапный вывод из эксплуатации переконструированных сооружений (8 секций аэротенков и 3 отстойника) в соответствии с проектом реконструкции очереди ПНОС. Смена режимов работы сооружений влечет нестабильность технологического процесса, что повлияло на увеличение количества нестандартных проб.

ОСК мкр. «Крым»

На момент разработки данной Схемы как такового комплексного технического обследования системы, централизованного ВО, эксплуатируемой МП «Пермводоканал», не проводилось.

Мкр. Крым расположен на значительном удалении от городской системы канализации (7,5 км).

ОСК предназначены для полной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилых дово мкр. «Крым», ПФ ФГУП РНЦ «Прикладная химия» и других предприятий, расположенных в районе очистных сооружений. ОСКвведены в эксплуатацию в декабре 1971 года. Проектная мощность очистных сооружений – 5 000 м3/сутки.

Данный объект был передан в хозяйственное ведение МП «Пермводоканал» по распоряжению департамента имущественных отношений Администрации г. Перми от 15.02.2011 г. № СЭД-19-07-127.

Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и обеспечить очистку стоков до нормативных показателей не могут. Сооружения расположены на берегу р. Кама в 1,5 км севернее жилого района.

Существующий среднесуточный объем стоков, поступающих на сооружения, составляет 3 300. м3/сут. Максимальные значения по объемам, стоков, поступающим на сооружения, составляют до 4 800 м3/сут.

Качество сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений регламентировано Решением о предоставлении водного объекта в пользование (Воткинское водохранилище на р. Кама) №59-10.01.01.010-Х-РСВХ-Т-2015-03176/00 от 02.07.2015 г. Срок водопользования водным ресурсом для МП «Пермводоканал» установлен с 02.07.2015 по 07.05.2020 гг. Камским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

ОСК АО «Сибур-Химпром»

Сточные воды на предприятии ЗАО «Сибур-Химпром» образуются на технологических установках и объектах общезаводского хозяйства. Объем образующихся сточных вод и степень их загрязненности определяется технологией, профилем нефтехимических производств и ассортиментом вырабатываемых нефтехимических продуктов.

Системы канализации на территории предприятия ЗАО «Сибур-Химпром» предназначены для сбора и транспортирования сточных вод от технологических установок и производств до магистральных самотечных трубопроводов, по которым стоки поступают на существующие очистные сооружения установки по нейтрализации и очистке промышленных сточных вод (УНиОПСВ) ЗЛО «Сибур-Химпром».

В настоящее время УНиОСВ предназначена для приема и очистки смеси сточных вод, поступающих от технологических установок предприятия АО «Сибур-Хнмлром» и сторонних промышленных предприятий:

- ОАО «Минеральные удобрения»;

- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП»);

- ООО «ФЛЭК».

Технологическая схема сооружений механо-химической очистки (МХО) приема-смешивания и нейтрализации промышленных сточных вод включает в себя систему отдельных выпусков от производственных подразделений, от вышеуказанных предприятий, так подача стоков в приемную камеру № 6 (ЛК-6) насосной станции № 6 (корпус № 563/6) выполнена следующим образом:

- производственные химически загрязненные стоки АО «Сибур-Химпром» подаются по двум коллекторам диаметром 600 мм, при этом стоки поступают через контрольный колодец № 12, во второй из коллекторов через контрольный колодец № 50 поступает смесь стоков, в том числе от предприятия-абонента ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП»;

- контроль качества стоков предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП» осуществляется в выходном колодце № 42 на границе ответственности сетей канализации;

- сточные воды от ОАО «Минеральные удобрения» и от ООО «ФЛЭК» поступают в приемную камеру ПК-6 по отдельному коллектору диаметром 600 мм, контроль качества стоков осуществляется в выходном колодце № 15;

- химически загрязненные стоки от ТБСГ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП», ТБСГ-2 АО «Сибур-Химпром», гаража ООО «СОИР» и хозяйственно-бытовые стоки от всех предприятий поступают по отдельным коллекторам в приемную камеру ПК-3 насосной станции НС-3 (корпус № 563/3) и далее по сети ПЛКхим диаметром 500 мм и через задвижку в колодце № 59 поступают в приемную камеру ПК-6 насосной станции НС-6.

- Для временного накопления стоков, поступающих на установку НиОПСВ, используются аварийный амбар и шламонакопитель № 2.

- Химически загрязненные и фекальные стоки всех предприятий смешиваются и усредняются в приемной камере ПК-6 и по трубопроводу диаметром 700 мм перекачиваются насосами №№ 1,2,3 насосной станции НС-6 в приемную камеру очистных сооружений (ПК-1).

- Технологические стадии очистки смеси промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на сооружениях МХО в составе: песколовки, нефтеловушки и напорные флотаторы с баками-сатураторами.

- После очистки стоков на сооружениях МХО очищенные сточные воды насосами насосной станции № 8 (корпус № 563/8) откачиваются по отводящему коллектору диаметром 800 мм до насосной станции № 4 «Хмели» (контрольный колодец ХЗК-49), которая принадлежит ООО «Новогор-Прикамье.

Системные проблемы сооружений по очистке сточных вод

К системным проблемам в отношении сооружений по очистке стоков на территории г. Перми относятся:

- Крайне высокая степень физического износа зданий и сооружений, механического и электрического оборудования очистных сооружений, часть сооружений находится в аварийном состоянии;

- Отсутствие эффективного мониторинга качества и объемов сточных вод, в том числе сбрасываемых промышленными предприятиями;

- Низкая энергоэффективность установленного оборудования;

- Проблема утилизации осадка.

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории г. Перми выделены следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1, в которую поступает большая часть сточных вод города (за исключением зон производственной канализации, имеющих собственные очистные сооружения и выпуски в водные объекты), а сточные воды направляются на очистку на ОСК «Гляденово»;

- технологическая зона водоотведения № 2, в которую поступают сточные воды мкр. «Новые Ляды», а сточные воды направляются на очистку на ОСК в мкр. «Новые Ляды»;

- технологическая зона водоотведения № 3, в которую поступают сточные воды мкр. «Крым», а сточные воды направляются на очистку на ОСК в мкр. «Крым»;

Зоны централизованного водоотведения на территории г. Перми указаны в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоотведения на территории г. Перми

| № п.п. | Наименование зоны |
| --- | --- |
| 1 | ОСК «Гляденово» |
| 2 | ОСК мкр. «Новые Ляды» |
| 3 | ОСК мкр. «Крым» |

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории г. Перми, которые находятся за границей зон ЦСВО. В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализовано (в септики либо выгребные ямы).

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения, здания и сооружения оборудованы уличными туалетами либо выгребными ямами, стоки из которых вывозятся автотранспортом и сливаются в городскую централизованную систему канализации.

- Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

ОСК «Гляденово»

На ОСК «Гляденово» реализована схема раздельного уплотнения избыточного активного ила и сырого осадка: избыточный активный ил влажностью 99,5-99,6% поступает самотеком из иловых каналов аэротенков в иловую камеру, откуда насосами подается на илоуплотнители. Уплотненный ил влажностью 97-98,5% самотеком поступает в камеру смешения. В эту же камеру насосами подается сырой осадок первичных отстойников влажностью 94-95%.  Из камеры смешения смесь сырого осадка и уплотненного избыточного ила винтовыми насосами подается на дальнейшую обработку на установку обезвоживания осадка на базе декантерных центрифуг Flottweg C7Е-4/454 HTS, с приводом SIMP-DRIVE SP 4,13 производительностью по объему 50-120 м3/ч или по сухому веществу 2,5-3,5 т/ч. В основе механического обезвоживания осадка на центрифугах лежит процесс разделения на жидкую (фугат) и твердую фазы в поле центробежных сил. Твердые частицы осадка под действием центробежных сил осаждаются на внутренней поверхности барабана, откуда они непрерывно удаляются шнеком и подаются в коническую секцию. Затем кек выгружается через выпускные отверстия в узком конце конической секции. Обязательным условием данной схемы является равномерное смешение сырого осадка и уплотненного ила с целью получения однородной смеси для обеспечения устойчивой работы центрифуг. На каждой линии смесь осадков смешивается с раствором флокулянта, подаваемого в напорный трубопровод осадка непосредственно перед центрифугой. Доза флокулянта находится в пределах 3-5 кг/т сухого вещества осадка и уточняется по данным лабораторного анализа в процессе пуско-наладки в зависимости от свойств осадка и применяемого типа флокулянта. Обезвоженный до влажности 70-75% осадок системой транспортеров подается в кузов самосвала. При временном отсутствии автотранспорта обезвоженный осадок по спиральному транспортеру поступает на эксцентриковый шнековый насос Netzsch NM 125, который перекачивает осадок в бункер обезвоженного осадка объемом 25м3. Осветленная вода (фугат) возвращается в начало процесса очистки.

Проектом предусмотрена автоматическая система управления технологическим процессом перекачки и обезвоживания осадка. Управление осуществляется из центрального диспетчерского пункта, туда же выносятся показатели контролируемых параметров и сигналы отклонений.

Мощности существующих иловых карт практически исчерпаны.

Реализация проекта утилизации осадка ОСК г. Перми.

В настоящее время на ОСК «Гляденово» отсутствуют резервные площадки для размещения осадков. С 2010 г. подрядными организациями осуществлялся вывоз образующегося осадка на полигон отходов. В случае отказа подрядных организаций от данных работ, период заполнения имеющихся на ОСК площадей для размещения осадка составит не более 2 лет. По истечении указанного периода у предприятия будут отсутствовать объекты для размещения осадков ОСК.

С целью выбора оптимального варианта решения вопроса утилизации осадка ОСК г. Перми, в 2012 г. Пермским научно-исследовательским политехническим университетом выполнено «Обоснование инвестиций по утилизации осадков на биологических очистных сооружениях г. Перми».

При разработке указанного документа вопрос утилизации и размещения осадка рассмотрен в двух направлениях:

- Строительство новых объектов размещения осадка;

- Внедрение технологии интенсивной утилизации (переработки) осадка.

Строительство нового объекта размещения осадка является необходимым мероприятием с целью обеспечения резервных площадей для складирования осадков, а также обязательно на случай аварийных или форс-мажорных ситуаций на сооружениях ОСК. При этом, реализация данного мероприятия не является решением вопроса на долгосрочную перспективу. Поэтому немаловажным является второе направление - использование современных, наиболее эффективных технологий для уменьшения массы и объемов осадков.

В современной практике утилизации осадка используются разные технологии (сушка, сжигание, пиролиз, сбраживание, компостирование, и т.д.), которые необходимо адаптировать к конкретным очистным сооружениям.  По результатам исследования, проведённого Пермским научно-исследовательским политехническим университетом, наиболее эффективной технологией для ООО «НОВОГОР-Прикамье» является высокотемпературная сушка, позволяющая сократить объём осадка на 60 %.

Программа утилизации осадка ОСК г. Перми предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков для строительства новых илонакопителей;

- Проектирование и строительство новых илонакопителей. Разработка проектно-сметной документации;

- Строительство новых иловых накопителей;

- Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка. Разработка ПСД по утилизации осадка;

- Выполнение строительно-монтажных работ по проекту утилизации осадка.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории г. Перми организована преимущественно централизованная система ВО. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них КНС.

- ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Общая протяженность сетей централизованного ВО, находящихся в эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье» составляет 1143,62 км, из которых:

- 982,8 км – самотечные сети;

- 160,8 км – напорные сети (4 км из них – дюкеры).

Протяженность сетей с износом 100 % составляет:

- 212,8 км самотечных сетей Dу 50-1200 мм (21,7% от общей протяженности всех эксплуатируемых организацией сетей);

- 13,2 км напорных сетей (8,2% от общей протяженности всех эксплуатируемых организацией сетей).

Распределение сетей ВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», по материалам и диаметрам представлено в таблицах ниже.

Таблица 1.5 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», по материалам и диаметрам.

| Материал | до 150 | 150÷200 | 225÷315 | 350÷400 | 450÷700 | 800 и более | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун | 10,88 | 154,19 | 60,58 | 32,70 | 16,09 | 7,32 | 281,76 |
| Железобетон | 0,00 | 7,01 | 1,58 | 15,02 | 67,01 | 73,61 | 164,23 |
| Керамика | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Сталь | 0,04 | 5,37 | 6,52 | 3,98 | 18,72 | 57,53 | 92,15 |
| Полимерные материалы | 3,00 | 14,30 | 6,79 | 3,45 | 0,53 | 0,00 | 28,08 |
| Композитные материалы | 9,95 | 458,05 | 65,69 | 32,04 | 11,08 | 0,35 | 577,16 |
| Итого: | 23,87 | 639,16 | 141,15 | 87,19 | 113,43 | 138,82 | 1 143,62 |

Таблица 1.6 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», по годам прокладки.

| Материал | Год прокладки |  |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001 и новее |  |
| Чугун | 9,14 | 108,44 | 115,34 | 48,84 | 281,76 |
| Железобетон | 23,63 | 76,73 | 51,17 | 12,70 | 164,23 |
| Керамика | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| Сталь | 0,23 | 11,67 | 57,43 | 22,82 | 92,15 |
| Полимерные материалы | 0,16 | 0,74 | 2,14 | 25,04 | 28,08 |
| Композитные материалы | 50,78 | 279,02 | 211,79 | 35,57 | 577,16 |
| Итого: | 83,94 | 476,61 | 438,11 | 144,96 | 1 143,62 |

Из таблиц выше видно, что большая часть трубопроводов изготовлена из композитных материалов, чугуна, железобетона, стали, при этом большая часть трубопроводов проложена в 1951-2000 гг.

Описание системы КНС.

Всего в эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье» находится 44 КНС.

В централизованной системе канализации города три насосные станции имеют статус главных насосных станций - ГНС «Правый берег» и ГНС «Хмели» и ГНС-5.

8 насосных станций имеют статус районных насосных станций:

- РНС-3 "Гайва";

- РНС-4 "Камская долина";

- РНС-2 "Ж.Д.";

- РНС-5 "Каляева";

- РНС "Кировоградская";

- РНС-1 "Язовая";

- РНС-2 "Мотовилиха";

- РНС-3 «Парковый».

РНС-3 «Парковый» технологически является главной насосной станцией, поскольку стоки от нее поступают непосредственно на очистные сооружения ОСК. Таким образом, левобережная часть системы канализации г. Перми в настоящее время имеет две главных насосных станции.

Всего в системе хозяйственно-фекальной канализации г. Перми используется около 120 КНС. В составе городской централизованной системы канализации эксплуатируются 57 насосных станций.

Перечень насосных станций ЦСВО г. Перми, а также cводные данные по насосному оборудованию, установленному на КНС, приведены в таблице ниже.

Таблица 1.7 – Информация по КНС, эксплуатируемым ООО «НОВОГОР-Прикамье»

| № п.п. | Наименование КНС | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Износ, % | Характеристики установленных насосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное оборудование |  | Электродвигатель |  |  | Подача, м3/час |  | Напор, м |  |  | Мощн. ЭД, кВт |  |  | Частота, об/мин |  |  | Год установки насоса |  |  |
| 1 | ГНС-5 | № 1 | 1973 | 69,04% | СДВ 2700/26,5 |  | ВАН 118-23-8УЗ |  |  | 2700 |  | 26,5 |  |  | 400 |  |  | 750 |  |  | 1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 2700/29 |  | СДВ 2-143/51 |  |  | 7200 |  | 29 |  |  | 1250 |  |  | 500 |  |  | 1996 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 7200/29 |  | СДВ 2-143/51 |  |  | 7200 |  | 29 |  |  | 1250 |  |  | 500 |  |  | 1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 2700/26,5 |  | ВАН 118-23-8УЗ |  |  | 2700 |  | 26,5 |  |  | 400 |  |  | 750 |  |  | 1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 7200-29 |  | СДВ 16-41-12 |  |  | 7200 |  | 29 |  |  | 1250 |  |  | 500 |  |  | 1997 |  |  |
|  |  |  |  |  | К-8-18 |  | АО2-32-67 |  |  | 10 |  | 34,5 |  |  | 4 |  |  | 2980 |  |  | 1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | К-20-30 |  | АО2-32-67 |  |  | 20 |  | 30,8 |  |  | 4 |  |  | 2880 |  |  | 1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ100-65-200/2 |  | - |  |  | 100 |  | 65 |  |  | 37 |  |  | 2880 |  |  | 1991 |  |  |
|  |  |  |  |  | К-80-50-200 |  | - |  |  | 80 |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 2980 |  |  | 1993 |  |  |
|  |  |  |  |  | КМ 100-80-160 |  | 4АМ160S2ЖУ2 |  |  | 100 |  | 80 |  |  | 15 |  |  | 2910 |  |  | 1993 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ-210/40 |  | - |  |  | 210 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 80-18 |  | 4АМТ80М2У30 |  |  | 80 |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 2940 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 К-6 |  | - |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  | 2002 |  |  |
| 2 | КНС "Андроново" | № 1 | 1975 | 88,26% | СД250-22,5 |  | 4МА20М493 |  |  | 250 |  | 22,5 |  |  | 37 |  |  | 1470 |  |  | 1988 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД250-22,5 |  | 4МА20М493 |  |  | 250 |  | 22,5 |  |  | 37 |  |  | 1470 |  |  | 1988 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ51/58 |  | - |  |  | 51 |  | 58 |  |  | 15 |  |  | 1440 |  |  | 1987 |  |  |
| 3 | КНС "Карпинского" | № 1 | 1977 | 82,16 | СД50-10 |  | А112 МУ3 |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 5,5 |  |  | 1450 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ100-65-200/4 |  | АИРХМ132S4У3 |  |  | 60 |  | 18 |  |  | 7,5 |  |  | 1440 |  |  | 1999 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ |  | 43383 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 0,75 |  |  | 2900 |  |  | 2000 |  |  |
| 4 | КНС "Тубдиспансер" | № 1 | 1967 | 94,48 | НС 50/56 |  | АИР 160М2У3 |  |  | 50 |  | 56 |  |  | 18,5 |  |  | 2950 |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | АИР 160М2У3 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 18,5 |  |  | 2950 |  |  | 2002 |  |  |
| 5 | КНС-5 "Шпальная" | № 1 | 1978 | 73,6 | СД 450/22,5 |  | WAS 285980 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  | 1978 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 450/22,5 |  | WAS 285980 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  | 2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 450/22,5 |  | WAS 250М-6У3 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  | 2004 |  |  |
| 6 | КНС "Речник" | № 1 | 1965 | 100 | ФГ 144/46 |  | АО2 81-4У3 |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 40 |  |  | 1460 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 144/46 |  | АО2 81-4У3 |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 40 |  |  | 1460 |  |  | 1987 |  |  |
| 7 | КНС-3 "Пермь-1" | № 1 | 1971 | 100 | ФГ 144/46 |  | А 71/4 |  |  | 180 |  | 36 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1982 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 144/46 |  | А 71/4 |  |  | 180 |  | 36 |  |  | 30 |  |  | 1450 |  |  | 1990 |  |  |
| 8 | РНС-2 "Мотовилиха" | № 1 | 1971 | 83,76 | СД 2400/75 |  | СДН-2-16-36 8УЗ |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 2400/75 |  | СДН-14-46-8 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 2400/75 |  | СДН-14-46-8 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 2400/75 |  | СДН-14-46-8 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4К-6 |  | 4А |  |  | 65 |  | 98 |  |  | 55 |  |  | 2900 |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  |  |  | К-80-50-200 |  | нет |  |  | 20 |  | 50 |  |  | 22 |  |  | 2900 |  |  | 1993 |  |  |
| 9 | РНС-1 "Язовая" | № 1 | 1972 | 88,11 | СД 800/32А |  | А3-315М-6УЗ |  |  | 720 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 960 |  |  | 1985 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32А |  | А3-315М-6УЗ |  |  | 720 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 960 |  |  | 1987 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32А |  | А3-315М-6УЗ |  |  | 720 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 960 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32А |  | А3-315М-6УЗ |  |  | 720 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 960 |  |  | 1989 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32А |  | А3-315М-6УЗ |  |  | 720 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 960 |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,5 НФ |  | 4А |  |  | 43 |  | 34 |  |  | 7,5 |  |  | 1490 |  |  | 1997 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3К-6 |  | А2-61-2 |  |  | 45 |  | 54 |  |  | 17 |  |  | 2900 |  |  | 1998 |  |  |
| 10 | КНС "Садовая" | № 1 | 1985 | 60,64 | Grundfos S2 |  | 1154H6A511Z |  |  | 756 |  | 70 |  |  | 115 |  |  | 1475 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grundfos S2 |  | 1154H6A511Z |  |  | 756 |  | 70 |  |  | 115 |  |  | 1475 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grundfos S2 |  | 1154H6A511Z |  |  | 756 |  | 70 |  |  | 115 |  |  | 1475 |  |  | 2007 |  |  |
| 11 | КНС "Управление" | № 1 | 1965 | 98,42 | СД 160/10 |  | АО2 |  |  | 160 |  | 10 |  |  | 18,5 |  |  | 980 |  |  | 1991 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200/2 |  | АО2 |  |  | 100 |  | 52 |  |  | 18,5 |  |  | 980 |  |  | 1993 |  |  |
| 12 | КНС-13 "Народовольческая" | № 1 | 1976 | 75,21 | СД 800/32 |  | А-103 6М |  |  | 800 |  | 32 |  |  | 160 |  |  | 950 |  |  | 1977 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32 |  | А-103 6М |  |  | 800 |  | 32 |  |  | 160 |  |  | 950 |  |  | 1977 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 450/57 |  | 4А250М4У3 |  |  | 450 |  | 57 |  |  | 90 |  |  | 1480 |  |  | 1987 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС-50/10 |  | АИР 100 LПРУЗ |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 1410 |  |  | 1977 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2К-20/30 |  | АИР100L2 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 5,5 |  |  | 2900 |  |  | 1992 |  |  |
| 13 | КНС-5 "Крохалева" | № 1 | 1972 | 64,34 | ФГ2400/75,5 |  | СДН14-41-8 |  |  | 2100 |  | 75,5 |  |  | 630 |  |  | 750 |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ2400/75,5 |  | СДН14-41-8 |  |  | 2200 |  | 75,5 |  |  | 630 |  |  | 750 |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ2400/75,5 |  | СДН14-41-8 |  |  | 2400 |  | 75,5 |  |  | 630 |  |  | 750 |  |  | 1977 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС 50/10 |  | АИР112М4УЗ |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 5,5 |  |  | 1450 |  |  | 1996 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС 50/10 |  | АИР100М4УЗ |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 1410 |  |  | 1996 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4НФ |  | АИР160М4УЗ |  |  | 108 |  | 26 |  |  | 18,5 |  |  | 1460 |  |  | 1996 |  |  |
| 14 | КНС "Липовая гора" | № 1 | 1998 | 25,31 | СМ-125-80-315/4 |  | АО-2 |  |  | 80 |  | 32 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ-125-80-315/4 |  | АО-2 |  |  | 80 |  | 32 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ-125-80-315/4 |  | АО-2 |  |  | 80 |  | 32 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 25/20 |  | - |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 3000 |  |  | 1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 25/20 |  | - |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 3000 |  |  | 1998 |  |  |
| 15 | КНС "ВОС" | № 1 | 1976 | 75,45 | СД 100/40 |  | А180S2У3 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 2940 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | А180S2У3 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 2940 |  |  | 2006 |  |  |
| 16 | КНС-1 "Шатрова" | № 1 | 1986 | 26,09 | НС 80/28 |  | АИР-160М2У3 |  |  | 80 |  | 28 |  |  | 18,5 |  |  | 1450 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 216/24 |  | АО2-81-4 |  |  | 216 |  | 24 |  |  | 37 |  |  | 1450 |  |  | 1986 |  |  |
| 17 | КНС-4 "Чкалова" | № 1 | 1964 | 26,09 | СД 100/40 |  | 4А180S2У3 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1964 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 160/45б |  | 4А180S2У3 |  |  | 128 |  | 30 |  |  | 22 |  |  | 1450 |  |  | 1964 |  |  |
|  |  |  |  |  | Фг 57,5/9,5 |  | 20142МЦУ3 |  |  | 57,5 |  | 9,5 |  |  | 4 |  |  | 1450 |  |  | 1964 |  |  |
| 18 | КНС-2 "Шатрова-18а" | Станция законсервирована в 2006 г. (стоки переключены в разгрузочный коллектор, оборудование демонтировано и списано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КНС-3 "Коминтерна 25а" | № 1 | 1976 | 26,09 | ФГ 216/24б |  | АО2-71-4 |  |  | 165 |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 1450 |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 216/24 |  | АО2-81-4 |  |  | 216 |  | 24 |  |  | 37 |  |  | 1450 |  |  | 1976 |  |  |
| 20 | КНС-1 "Левшино" | № 1 | 1968 | 87,47 | СМ100-65-200/4 |  | АИРМ3254 |  |  | 50 |  | 20 |  |  | 7,5 |  |  | 1440 |  |  | 1968 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ100-65-200/4 |  | АО2 |  |  | 50 |  | 20 |  |  | 5,5 |  |  | 1450 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 10/10 |  | - |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 21 | КНС "Бушмакина" | № 1 | 1975 | 78,38 | СД450/22,5 |  | МО-280-S-6 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 985 |  |  | 1958 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД450/22,5 |  | 5А-МН-250М6УЗР |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 990 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СД450/22,5 |  | АО2-92-6 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ-100-65-200/2 |  | АО2-52-4 |  |  | 100 |  | - |  |  | 10 |  |  | 1460 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 4Ф6 |  | АО2 |  |  | 60 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 22 | КНС "Щитовая" | № 1 | 1993 | 78,31 | НС-225/22,5 |  | АО2-81-4У3 |  |  | 225 |  | 18 |  |  | 40 |  |  | 1430 |  |  | 1993 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ-216/24 |  | АО2-53-2 |  |  | 165 |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 |  | ДАТ-100-500-30 |  |  | 20 |  | 18,5 |  |  | 5,5 |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |
| 23 | КНС-2 "Лёвшино" | № 1 | 1992 | 47,35 | ФГ-216/24 |  | АО2 |  |  | 216 |  | 24 |  |  | 37 |  |  | 1480 |  |  | 1992 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 450/22,5 |  | АО2-53-2 |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 30 |  |  | 1420 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ150-125-315 |  | АО2-53-2 |  |  | - |  | - |  |  | 30 |  |  | 1420 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 40/25 |  |  |  |  | 40 |  | 25 |  |  | 3,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 24 | КНС "Банная гора" | № 1 | 1967 | 76,99 | НС 100/40 |  | АИР180М2УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 2900 |  |  | 1967 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС 100/40 |  | АО2 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 40/25 |  | - |  |  | 40 |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 940 |  |  | - |  |  |
| 25 | КНС "Бумажников" | № 1 | 1967 | 27,37 | ФГ 144/46а |  | АО2-4У3 |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 30 |  |  | 1480 |  |  | 1967 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС 160/22 |  | АИР200М2 |  |  | 160 |  | 45 |  |  | 37 |  |  | 1430 |  |  | 1968 |  |  |
| 26 | КНС "Мозырская" | № 1 | 1967 | 27,35 | СД 250/22,5 |  | АИР200М2 |  |  | 250 |  | 22,5 |  |  | 37 |  |  | 1490 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  | АИР200М2 |  |  | 250 |  | 22,5 |  |  | 37 |  |  | 1490 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  | 4АН180М4У3 |  |  | 250 |  | 22,5 |  |  | 37 |  |  | 1490 |  |  | 2011 |  |  |
| 27 | КНС-6 "Ипподром" | № 1 | 1969 | 100 | СМ 250-200-400/6аAL6 B511 |  | 4АН200М4У |  |  | 510 |  | 18,5 |  |  | 55 |  |  | 960 |  |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | GRUNDFOSS2 404 AL6 B511 |  | Встроенный |  |  | 1108 |  | 31 |  |  | 45 |  |  | 1464 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 250-200-400/6а |  | 4АН200М4У |  |  | 510 |  | 18,5 |  |  | 55 |  |  | 960 |  |  | 1998 |  |  |
| 28 | ГНС "Правый берег" | № 1 | 1987 | 70,83 | СД 2400/75.5 |  | - |  |  | 2400 |  | 75,5 |  |  | 630/750 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | Д 2500/63 |  | - |  |  | 2500 |  | 63 |  |  | 500/1000 |  |  | - |  |  | 2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | Д 2500/63 |  | - |  |  | 2500 |  | 63 |  |  | 500/1000 |  |  | - |  |  | 1983 |  |  |
|  |  |  |  |  | Д 2500/62,5 |  | - |  |  | 2500 |  | 62,5 |  |  | 500/1000 |  |  | - |  |  | 1983 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4ФВ-9 |  | - |  |  | 64,5 |  | 12,7 |  |  | 7,5/1400 |  |  | - |  |  | 1983 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС-50/10 |  | - |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 4/1400 |  |  | - |  |  | 1996 |  |  |
|  |  |  |  |  | Дробилка ДЗ-В |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 22/1400 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
| 29 | КНС-1 "Крым" | № 3 | 1973 | 100 | ФГ 144/46А |  | - |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 30 |  |  | 1500 |  |  | 2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 144/46А |  | - |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 30 |  |  | 1500 |  |  | 2002 |  |  |
| 30 | РНС-3 "Гайва" | № 1 | 1985 | 48,11 | 1 |  | 5А200М4УЗ |  |  | - |  | - |  |  | 37 |  |  | 1470 |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 450/57,5 |  | М280S-4 |  |  | 450 |  | 57,5 |  |  | 132 |  |  | 1475 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ250-200-400 |  | 4А-355LУЗ |  |  | 800 |  | 60 |  |  | 250 |  |  | 1460 |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ2400/75,5А |  | СДН2-16-3/8УЗ |  |  | 2163 |  | 75,5 |  |  | 630 |  |  | 750 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ250-200-400 |  | АО 335L4УЗ |  |  | 800 |  | 60 |  |  | 250 |  |  | 1480 |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | РРТ 1250/71 |  | А3-13-52-8У4 |  |  | 1250 |  | 71 |  |  | 500 |  |  | 750 |  |  | 1992 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4К6А |  | 4А-225М-2УЗ |  |  | 90 |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 2950 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4К6А |  | - |  |  | 90 |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 2950 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3К6А |  | АИР-160-S2УЗ |  |  | 55 |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 2910 |  |  | 1985 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3К6А |  | - |  |  | 55 |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 2910 |  |  | 1985 |  |  |
| 31 | КНС-4 "Январский" | № 1 | 1975 | 71,82 | Grundfos |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 7,5 |  |  | - |  |  | 2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grundfos |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 7,5 |  |  | - |  |  | 2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5Ф12 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 40 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Дробилка Д-ЗБ |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
| 32 | КНС "МВД" | № 1 | 1986 | 40,02 | СД 100/40 |  | А180S4УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 144/46 |  | А180S2М3 |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 22 |  |  | 2940 |  |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | А180М2-УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 2940 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | "ГНОМ" |  | - |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 1460 |  |  | 2000 |  |  |
| 33 | КНС "Камкабель" | № 1 |  |  | СД 100/40 |  | А180S4УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 2940 |  |  | 1985 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | А180S4УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 2940 |  |  | 1985 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | А180S4УЗ |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 2940 |  |  | 1985 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4К6 |  | 4АС132S4УЗ |  |  | 45 |  | 55 |  |  | 8 |  |  | 1460 |  |  | 1990 |  |  |
| 34 | КНС-2 "Крым" | № 2 | 1973 | 82,5 | ФГ 144/46А |  | - |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 30 |  |  | 1500 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 144/46А |  | - |  |  | 144 |  | 46 |  |  | 30 |  |  | 1500 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 160/45 |  | - |  |  | 160 |  | 45 |  |  | 37 |  |  | 1500 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ДЗ-В |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 22 |  |  | 1400 |  |  | 2004 |  |  |
| 35 | РНС "Кировоградская" | № 1 | 1960 | 99,82 | ФГ 450/22,5 |  | АО2-82-УЗ |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 216/24 |  | В3225М-45*1500 |  |  | 216 |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 1450 |  |  | 1989 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 |  | 4АМ200Л4УЗ |  |  | 200 |  | 32 |  |  | 45 |  |  | 1470 |  |  | 1989 |  |  |
| 36 | РНС-5 "Каляева" | № 1 | 1979 | 71,13 | СД 450/22,5 |  | А20086УЗ8З |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 980 |  |  | 2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 250/200/400 |  | АИР315С4 |  |  | 510 |  | 18,5 |  |  | 160 |  |  | 1470 |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 450/22,5 |  | САМН2509УЗ |  |  | 450 |  | 22,5 |  |  | 75 |  |  | 990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 800/32 |  | А3315-М-631Р13 |  |  | 800 |  | 32 |  |  | 132 |  |  | 975 |  |  | 1989 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 250/200/400 |  | А250МЧУЗ |  |  | 510 |  | 18,5 |  |  | 55 |  |  | 1480 |  |  | 1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | НС 50/10 |  | АМР100Л4ПРУЗ |  |  | 50 |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 1480 |  |  | 1996 |  |  |
| 37 | КНС "СРЗ" | № 1 | 1955 | 100 | СМ 100-65-200/2 |  | - |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 37 |  |  | 3000 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200/4 |  | - |  |  | 50 |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 1400 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ФВ 91/18 |  | АО2-42Н |  |  | 90 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 1400 |  |  | - |  |  |
| 38 | КНС "ГШМ" | № 1 | 1968 | 100 | СД 160/45Б |  | А180С4 |  |  | 128 |  | 30 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 160/45Б |  | А180С4 |  |  | 128 |  | 30 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | - |  |  |
| 39 | КНС "Пролетарская" | № 1 | 2001 | 32,45 | СМ150-125-314/4 |  | А180-8493 |  |  | 200 |  | 52 |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ150-125-314/4 |  | А180-8493 |  |  | 200 |  | 52 |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ150-125-314/4 |  | А180-8493 |  |  | 200 |  | 52 |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2К-20/30-У2М |  | АИР-100S-243 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2К-20/30-У2М |  | АИР-100S-243 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Дробилка |  | 4A180 |  |  | - |  | - |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
| 40 | КНС "Облвоенкомат" | № 1 | 1987 | 61,11 | СМ 100-65-200/4/1 |  | АИР-100S-243 |  |  | 125 |  | 47,5 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200/2/2 |  | АИР-100S-243 |  |  | 125 |  | 47,5 |  |  | 7,5 |  |  | 3000 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200/2/3 |  | АИР-100S-244 |  |  | 125 |  | 47,5 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | - |  |  |
| 41 | РНС-2 "Ж.Д." | № 1 | 1980 | 50,95 | S21154HGAS11 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 115 |  |  | - |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | S21154HGAS11 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 115 |  |  | - |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | S21154HGAS11 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 115 |  |  | - |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3К6 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | Дробилка |  | АИР180S4УЗ |  |  | - |  | - |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | агрегат механ.очистки сточных вод |  | АИР 80L6У2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 42 | КНС "КАМА" | № 1 | 1983 | 100 | S130HG1A511 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 30 |  |  | - |  |  | 2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | S130HG1A511 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 30 |  |  | - |  |  | 2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | S130HG1A511 |  | - |  |  | - |  | 70 |  |  | 30 |  |  | - |  |  | 2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3К6 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 1987 |  |  |
|  |  |  |  |  | Дробилка |  | АИР180S4УЗ |  |  | - |  |  |  |  | 22 |  |  | - |  |  | 2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | агрегат механ.очистки сточных вод |  | АИР 80L6У2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 43 | РНС-3 "Парковый" | № 1 | 2005 | 14,73 | СДВ 9000/63МУ3 |  | СДВ2-173/46-12УХЛ4 |  |  | 9000 |  | 63 |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 9000/63МУ3 |  | СДВ2-173/46-12УХЛ4 |  |  | 9000 |  | 63 |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СДВ 9000/63МУ3 |  | СДВ2-173/46-12УХЛ4 |  |  | 9000 |  | 63 |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2СД 2400-75 |  | СДН 2-16-36-8У3 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2СД 2400-75 |  | СДН 2-16-800/750У3 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2СД 2400-75 |  | СДН 2-16-36-8У3 |  |  | 2400 |  | 75 |  |  | 800 |  |  | 750 |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | К 100-65-250 |  | 5А200L 2У3 |  |  | 100 |  | 80 |  |  | 45 |  |  | 2940 |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | К 100-65-250 А |  | - |  |  | 90 |  | 67 |  |  | 45 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | К 90/20 |  | - |  |  | 80 |  | 22,2 |  |  | 7,5 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | К 90/20 |  | - |  |  | 80 |  | 22,2 |  |  | 7,5 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200\2 |  | АИР |  |  | 110 |  | 48,4 |  |  | 30 |  |  | 2910 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200\2 |  | - |  |  | 110 |  | 48,4 |  |  | 30 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 100/25 |  | - |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 11 |  |  | 3000 |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 100/25 |  | - |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 11 |  |  | 3000 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | НМ Ш2-40 |  | - |  |  | 1,4 |  | 160 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | НМ Ш2-40 |  | - |  |  | 1,4 |  | 160 |  |  | - |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГНОМ 16/16 |  | - |  |  | 16 |  | 16 |  |  | - |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
| 44 | ГНС-4 "Хмели" | № 1 | 1970 | 78,63 | Д6300-80-2 |  | СДН 2-16-56-10-У3 |  |  | 6300 |  | 80 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Д6300-80-2 |  | СДН 2-16-56-10-У3 |  |  | 5200 |  | 80 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Д6300-80-2 |  | СДН 2-16-56-10-У3 |  |  | 6300 |  | 80 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Д6300-80-2 |  | СДН 2-16-56-10-У3 |  |  | 5200 |  | 80 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Д6300-80-2 |  | СДН 2-16-56-10-У3 |  |  | 5200 |  | 80 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Д4000-95а |  | А13-62-8У4 |  |  | 3400 |  | 95 |  |  | 630 |  |  | 750 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 100-65-200/2 |  | - |  |  | - |  | 48,4 |  |  | 30 |  |  | 2940 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | К 100-65-250 А |  | 180 МЧ |  |  | - |  | 67 |  |  | 45 |  |  | 1465 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Гном 100/25 |  | - |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 11 |  |  | 3000 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | К-8-18 |  | АДМ 80В 2У3 |  |  | 8 |  | 18 |  |  | 2,2 |  |  | 2850 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | К-8-18 |  | АДМ 80В 2У3 |  |  | 8 |  | 18 |  |  | 2,2 |  |  | 2850 |  |  | - |  |  |
| 45 | КНС "Маршрутная" | № 1 | 1971 | 89,5 | СМ 125-80-315/4 |  | АИРХМ132S4У3 |  |  | 80 |  | 18 |  |  | 7,5 |  |  | 1440 |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  |  |  | СД 100/40 |  | А180S2У3 |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 2940 |  |  | 2010 |  |  |
| 46 | КНС "Юнимилк" | № 1 | 1977 | 20,74 | СМ 125-80-315/4 |  | АИР160М4У1 |  |  | 80 |  | 32 |  |  | 18,5 |  |  | 1455 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ 125-80-315/4 |  | АИР160М4У1 |  |  | 80 |  | 32 |  |  | 18,5 |  |  | 1455 |  |  | - |  |  |
| 47 | КНС "ПТУ" | № 1 | 1977 | 82,16 | S 2 |  | - |  |  |  |  | 47,5 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | S 3 |  | - |  |  | 125 |  | 47,5 |  |  | 22 |  |  | 1460 |  |  | 2009 |  |  |
| 48 | КНС "Хабаровская" | № 1 | 1965 | 100 | ФГ 115\38 |  | АИР-100S-243 |  |  | 115 |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 1460 |  |  | 1988 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 115\38 |  | АИР-100S-243 |  |  | 115 |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 1460 |  |  | 1988 |  |  |
| 49 | КНС "Ижевская" | № 1 | 1970 | 95,96 | СМ100-65-200/2 |  | 4А200М4УЗ |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 3000 |  |  | 1970 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ100-65-200/2 |  | 4А200М4УЗ |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 37 |  |  | 3000 |  |  | 1970 |  |  |
| 50 | КНС "Социальная гостиница" | № 1 | 2001 | 82,11 | Иртыш 30ПФ-011 |  | Специальный встроенный |  |  | 25 |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 3000 |  |  | 2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иртыш 30ПФ-016 |  | Специальный встроенный |  |  | 25 |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 3000 |  |  | 2013 |  |  |
| 51 | РНС-4 "Камская Долина" | № 1 | 1987 | 59,36 | СМ-250-200-400/2 |  | А4-3550-4УЗ |  |  | 800 |  | 50 |  |  | 250 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ-250-200-400/2 |  | А4-3550-4УЗ |  |  | 800 |  | 50 |  |  | 250 |  |  | - |  |  | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 2400/75,5 |  | А3-13-52-8У2 |  |  | 2060 |  | 56 |  |  | 500 |  |  | - |  |  | 1986 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМ-250-200-400/2 |  | ДАВ-250-4УЗ |  |  | 800 |  | 50 |  |  | 250 |  |  | - |  |  | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГ 2400/75,5 |  | А3-13-52-8У2 |  |  | 2060 |  | 56 |  |  | 500 |  |  | - |  |  | 1986 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4ФВ9 81/18 |  | АО2-52-4 |  |  | 81 |  | 18 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | 1986 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4ФВ9 81/18 |  | АО2-52-4 |  |  | 81 |  | 18 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | 1986 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4КВАа |  | АЕС132114 |  |  | - |  | - |  |  | 37 |  |  | - |  |  | 1997 |  |  |
| 52 | КНС "Радистов" | № 1 | 1992 | 60,13 | 1,5К6/3 |  | АО2-52-4 |  |  | 8 |  | 18 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 5К20/30/1 |  | АО2-52-4 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 5К20/30/2 |  | АИР-100S-243 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 53 | КНС "Шустовский Лог" | № 1 | 1989 | 60,16 | 3К-6/3 |  | - |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 8Ф1210х2/1 |  | АО2-92-6 |  |  | 540 |  | 23 |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 8Ф1210х2/2 |  | АО2-92-6 |  |  | 540 |  | 23 |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 54 | КНС "Портовая" | № 1 | 1989 | 60,16 | 8Ф1210х2/1 |  | АО2-92-6 |  |  | 540 |  | 23 |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 8Ф1210х2/2 |  | АО2-92-6 |  |  | 540 |  | 23 |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 55 | КНС Встречная цех №6 | Станция находится на реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | КНС Мелитопольская цех №10 | - | - | - | СД 100/40 – 3 шт. (далее параметры указаны по кажому насосному агрегату) |  | А180S4УЗ |  | 100 |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 2940 |  |  | 1985 |  |  |  |
| 57 | КНС Н.Ляды цех № 12 | - | - | - | Д100/40 – 2 шт. |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 58 | КНС ЧОС 1 цех №1 | - | - | - | СД160-45 – 2 шт. |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 59 | КНС-3 "Зеленое хозяйство" | - | - | - | GRUNDFOS SEV.100.100.55.4.51D - 2 шт. |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 60 | КНС ЧОС 2 цех №1 | Станция находится на реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | КНС Коломенская | - | - | - | Flygt С 3068 НР installation P – 2 шт. (далее параметры указаны по кажому насосному агрегату) | - |  | 34 |  |  | 12,4 |  | 2,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 62 | КНС ДОС | - | - | - | Д100/40 - 2 шт. | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 63 | КНС Ива-1 | - | - | - | Grundfos SLV.80.80.110.2.51.D.C – 2 шт. (далее параметры указаны по кажому насосному агрегату) | - |  | 50 |  |  | 31 |  | 12,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |

Прочие насосные станции предназначены для перекачки стоков в ЦСВО, поступающих от отдельных земельных участков и территорий, как правило, промышленного назначения. Станции представляют собой части локальных систем канализации промышленных предприятий. В ЦСВО, эксплуатируемэе ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступают стоки, транспортируемые 34-мя КНС, находящимися на балансе как других РСО, так и абонентов.

Насосные станции с одним напорным коллектором

Все канализационные насосные станции централизованной системы водоотведения города Перми по надежности действия относятся к станциям 1-й категории, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод.

В соответствии с техническими нормативами число напорных трубопроводов у насосных станций первой категории должно быть не менее двух. При возникновении аварии на одном из коллекторов станция должна обеспечить перекачку 100% объема стоков по одной напорной нитке.

В системе канализации города Перми имеется ряд насосных станций, перекачивающих стоки по одному (и единственному) напорному коллектору, в том числе и крупные, имеющие статус районных насосных станций.

Таблица 1.8 – Сводный перечень насосных станций с одним напорным коллектором, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье»

| № | Название станции | Адрес (Ориентир) | Число подключенных жителей, чел. | Q абон. с бассейна, м3/сут. | Длина НК, м | Диаметр НК, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГНС "Правый берег" | ул. Причальная, 3 | 189 538 | 47 911 | 4 231 | 1 000 |
| 2 | РНС-4 "Камская долина" | ул. Борцов Революции, 409 | 50 731 | 13 45 | 11 533 | 800 |
| 3 | РНС-3 "Гайва" | ул. Ново-Гайвинская, 94 | 45 523 | 11 668 | 6170 | 700 |
| 4 | КНС "Мозырская" | ул.Мозырская, 34 | 6 802 | 1 898 | 3568 | 350 |
| 5 | РНС "Кировоградская" | ул. Кировоградская, 174-a | 9 009 | 1 725 | 927 | 300 |
| 6 | КНС "Бумажников" | ул.Бумажников, 1-б | 2 889 | 1 349 | 1 250 | 300 |
| 7 | КНС "Речник" | ул. Маяковского, 38-а | 5 31 | 1 259 | 2 784 | 300 |
| 8 | КНС "Хабаровская" | ул. Хабаровская, 139 | 2 683 | 546 | 295 | 150 |
| 9 | КНС "ГШМ" | ул. Липатова, 28-а | 0 | 272 | 644 | 150 |
| 10 | КНС "СРЗ " | ул. Каляева, 39-б | 1 345 | 207 | 454 | 200 |
| 11 | КНС "Ижевская" | ул. Ижевская, 25 | 0 | 183 | 1 576 | 200 |
| 12 | КНС "Чкалова" | ул. Чкалова, 54-a | 825 | 169 | 246 | 100 |
| 13 | КНС "Маршрутная" | ул. Маршрутная, 13 | 36 | 118 | 525 | 150 |
| 14 | КНС-1 "Левшино" | ул. Левшинская, 34-а | 447 | 50 | 150 | 250 |
| 15 | КНС "Новые Ляды-1" | ул. Береговая-Коммунистическая | 313 | 45 | 1 500 | 150 |
| 16 | КНС "ЧОС-2" | 1-й Павловский проезд | 153 | 16 | 208 | 150 |
| 17 | КНС "Радистов" | ул. Радистов, 13 | 132 | 15 | 668 | 200 |
| 18 | КНС "ВОС" | ул. Самаркандская, 32-а | 55 | 12 | 495 | 150 |
| 19 | КНС "Соцгостиница" | ул. Героев Хасана, 47в | 0 | н/д | 15 | 76 |
| 20 | КНС “Встречная, 27” | ул. Встречная, 27 | 0 | н/д | 331 | 100 |

Главные и районные насосные станции

РНС – 3 «Парковый»

Строительство насосной станции РНС-3 было начато в 1985 году, а ввод в эксплуатацию был произведен только в декабре 2004 года. Расчетная часовая производительность станции составляет 17,5 тыс. м3/час при напоре 60 м, суточная производительность - 280 тыс. м3/сут.

Станция была рассчитана на поступление большей части сточных вод Северного и Центрального районов левобережной части г. Перми с целью значительной разгрузки двух существующих канализационных станций ГНС-5 и ГНС-4 «Хмели».

Стоки поступают на станцию по главному разгрузочному коллектору (ГРК), проложенному методом щитовой проходки. В настоящее время насосная станция РНС-3 перекачивает стоки по 2-м напорным коллекторам Dу=1400 мм длиной более 17 км непосредственно на площадку очистных сооружений ОСК.

Являясь ключевым объектом в системе канализации левобережной части города, РНС-3 «Парковый» в настоящее время находится фактически в аварийном состоянии. При этом это самая крупная канализационная станция в городе, по объему перекачивающих стоков с ней сопоставима только НС-4 «Хмели». Низкое качество строительных конструкций станции привело к образованию трещин на железобетонном перекрытии с установленными на нем мощными вертикальными насосами. В настоящее время ООО «НОВОГОР-Прикамье» предпринимаются меры по стабилизации ситуации с разрушением железобетонных конструкций, однако гарантий безотказной работы станции нет.

Сегодняшний объем стоков на РНС-3 таков, что позволяет перекачивать стоки относительно небольшими дренажными насосными агрегатами, установленными на нижнем уровне станции. Рабочие насосы включаются периодически. Объемы стоков, поступающих на станцию, целиком определяются темпами реализации проекта по строительству Главного разгрузочного коллектора. Строительство 2-й очереди ГРК продолжается, объемы стоков, транспортируемых коллектором, будут увеличиваться. Ввод в действие участка 2-й очереди ГРК увеличит нагрузку на станцию на 20-25 тыс. м3/сут.

Схемой водоотведения Генерального плана г. Перми предусмотрены решения по изменению технологической схемой перекачки стоков ГНС-5, при котором стоки от ГНС-5 направляются на РНС-3 «Парковый». Перевод стоков от ГНС-5 в ГРК и далее на РНС-3 увеличит нагрузку на станцию на 65-70 тыс. м3/сут. Для обеспечения перекачки стоков потребуется строительство 3-й нитки напорных коллекторов РНС-3.

Учитывая сложившуюся ситуацию, реконструкция РНС-3 требует немедленной реализации и безусловной увязке во времени с темпами строительства 2-й очереди ГРК. Проект реконструкция РНС-3 имеет один из самых высоких приоритетов в системе канализации города Перми. По заказу ООО «НОВОГОР-Прикамье» разработан проект реконструкции насосной станции РНС-3 в целях увеличения производительности до 225 тысяч куб. м в сутки. Стоимость реконструкции составляет 345 ,7 млн. руб.

Основные технологические проблемы РНС-3:

- Необходима срочная реконструкция железобетонных конструкции станции, находящихся в аварийном состоянии;

- Станция требует реконструкции в части замены неэффективного насосного оборудования, электрической части и систем управления;

- Для вывода станции на проектную мощность необходимо строительство 3-й нитки напорных коллекторов.

ГНС-4 «Хмели».

Станция введена в эксплуатацию в 1970 г. и принимает стоки от ГНС-5 и осуществляет их перекачку на площадку ОСК. Дополнительно станция принимает стоки от Осенцовского промузла. На ГНС-4 по двум напорным трубопроводам Dу =1200 мм поступают сточные воды от ГНС-5, от компании «Сибур» - по трубопроводу Dу = 1000 мм и от «Лукойл-ПНОС» - по трубопроводу Dу =700 мм.

По трем напорным трубопроводам (один Dу=1000 мм и два Dу=1200 мм) станция перекачивает стоки на площадку ОСК. Протяженность каждого трубопровода составляет около 8 км. Все трубопроводы находятся в изношенном состоянии и требуют реконструкции.

НС-4 «Хмели» представляет собой мощную станцию, способную перекачивать объем стоков до 16 тыс. м3/час с напором 45 м. Проектная суточная производительность составляет 260 тыс. м3/сут. Все насосы эксплуатируются более 25 лет и имеют значительный физический износ.

Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 100,4 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 204 тыс. м3/сут, в 2011 году 190 тыс. м3/сут, максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 11500 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 90 тыс. м3/сут (5700 м3/час).

По техническому состоянию станция требует реконструкции в силу высокой степени физического износа. Период эксплуатации без капитальных ремонтов составляет более 25 лет. В связи с запуском в эксплуатацию РНС-3 «Парковый» значительная часть стоков поступает на площадку ОСК по напорным коллекторам РНС-3 «Парковый», минуя НС-4 «Хмели». Мощности станции оказываются невостребованными. В связи с изменением технологической схемы перекачки стоков левобережной части г. Перми необходимости в перекачке стоков от ГНС-5 станцией НС-4 «Хмели» не будет, на станцию будут поступать только стоки от Осенцовского промузла в объеме не более 25 тыс. м3/сут.

В связи с этим принято решение о выводе из эксплуатации существующей насосной станции НС-4 «Хмели» и строительство на ее территории новой насосной станцией производительностью 25 тыс. м3/сут., предназначенной для перекачки стоков от Осенцовского промузла. Существующие напорные коллектора ГНС-5 выводятся из эксплуатации.

Основные технологические проблемы ГНС-4:

- Станция находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует реконструкции;

- Мощности станции в настоящее время избыточны, при реализации проекта по изменению технологической схемы канализации левого берега необходимость в станции такой мощности и ее напорных коллекторах отсутствует;

- Необходима разработка проекта строительства новой насосной станции на площадке существующей станции с производительность 25 тыс. м3/сут.

ГНС-5.

Главная насосная станция левого берега ГНС-5 введена в эксплуатацию в 1969 г. В 1994-95 гг. была проведена реконструкция, заключавшаяся в замене трех основных насосных агрегатов.

Расчетная производительность станции составляет 10000 м3/ч при напоре 26 м. Суточная производительность - 240 тыс. м3/сут.

Насосная станция ГНС-5 работает по 2-м существующим напорным коллекторам Dу 1000-1200 мм длиной более 9 км и перекачивает стоки на площадку насосной станции ГНС-4 «Хмели». Все насосные агрегаты насосной станции имеют высокий процент износа и требуют замены.

В неудовлетворительном состоянии находятся также напорные трубопроводы от насосной станции ГНС-5 до ГНС-4. Они имеют ограничение по рабочему давлению не более 3атм. При превышении этого давления на выходе из ГНС-5 на напорных трубопроводах наблюдаются порывы. В результате этого существенно ограничивается максимальная часовая производительность станции.

Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 87,8 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 195 тыс. м3/сут, в 2011 году 155 тыс. м3/сут, максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 10800 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 90 тыс. м3/сут (5700 м3/час).

В связи с реализацией по запуску ГРК объем стоков, поступающих на ГНС-5, постепенно снижается. Ввод в действие участка 2-й очереди ГРК позволит снизить нагрузку на станцию на 20-25 тыс. м3/сут.

Насосная станция ГНС-5 состоит из непосредственно насосной станции и камеры переключения.

Сточные воды по коллектору №26 Dу=2000 мм поступают в общий канал в помещении решеток. Из общего канала сточные воды распределяются на три канала, в которых установлены две рабочие и одна резервная механические решетки. Приемный резервуар состоит из одного отделения объемом 200 м3.

От каждого насоса из насосной станции выведен самостоятельный напорный трубопровод Dу=1000 мм в камеру переключения, где они объединяются в общий трубопровод Dу=1200 мм с разделительными задвижками. От него отходят два напорных трубопровода Dу=1200 мм, транспортирующих сточные воды на канализационную насосную станцию НС-4.

На подводящем к насосной станции коллекторе обустроена камера, от которой проложены два стальных трубопровода Dу=1200 мм аварийного выпуска сточных вод в близлежащий водоприемник. Аварийный выпуск производится по предельному уровню из мокрого отделения насосной станции самотеком.

Узел учета перекачиваемого объема сточных вод находится в камере, расположенной за пределами площадки насосной станции ГНС-5.

Основные технологические проблемы ГНС -5:

- Станция находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует реконструкции;

- Мощности станции в настоящее время избыточны, при реализации проекта по изменению технологической схемы канализации левого берега необходимость в станции такой мощности и ее напорных коллекторах отсутствует;

- Необходима разработка проекта строительства новой насосной станции на площадке существующей станции с производительность 75 тыс. м3/сут;

- Необходима разработка проекта по переводу стоков от напорных коллекторов ГНС-5 в РНС-3 «Парковый» с целью вывода из эксплуатации существующих коллекторов ГНС-5, находящихся в аварийном состоянии.

ГНС «Правый берег».

Главная насосная станция правого берега перекачивает весь объем стоков правобережной части города, который подводится к ней по главному коллектору правого берега. Станция введена в действие в 1983 г.

Насосная станция имеет два напорных коллектора Dу=1000 мм, идущие по правовому берегу р. Кама, далее дюкером по дну р. Кама. На левом берегу от дюкера до ОСК проложена одна нитка напорного коллектора Dу=1200 мм.

Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 47,1 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил  в 2012 году 71 тыс. м3/сут, в 2011 году 71 тыс. м3/сут, максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 4300 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 21 тыс. м3/сут (1350 м3/час).

Перед насосной станцией установлена камера аварийного отключения с трубопроводом аварийного сброса в р. Кама, закрытым щитовым затвором. Затвор опломбирован.

Из насосной станции выходят два напорных коллектора Dу=800 мм до камеры задвижек КК-1. Далее до левого берега р. Кама, в т.ч. дюкер, идут два напорных коллектора Dу=1000 мм. На напорном трубопроводе в камере К1а-III имеется узел учета расхода стоков.

Максимальный рабочий объем приемного резервуара составляет 610м3.

В настоящее время в помещении решеток-дробилок в распределительных каналах установлены ручные решетки и одна дробилка.

Гасители гидроударов на напорных коллекторах отсутствуют. Насосы Д 2500/63 не предназначены для перекачивания сточных вод, физически изношены и требуют замены.

Отсутствует узел учета стоков на втором напорном коллекторе.

Основные технологические проблемы ГНС «Правый берег»:

- Насосное оборудование станции не предназначено для перекачки канализационных стоков, физические изношено, имеет избыточную мощность.

- Станция требует модернизации и реконструкции в части замены насосного оборудования.

- Необходимо строительство дублирующей нитки напорного коллектора на участке от дюкера до площадки ОСК.

РНС-2 «Мотовилиха».

Станция перекачивает стоки от левобережной части Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города. Станция введена в действие в 1973 г. Замена насосного оборудования производилась в начале 2000 гг. Насосная станция имеет два напорных коллектора Dу=1000 мм протяженностью 5200 м. Коллекторы выполнены из чугуна и незащищенной стали. Стоки перекачиваются в центральную часть города. Камера гашения расположена в районе перекрестка улиц Краснова и Сибирской. Далее по системе магистральных самотечных коллекторов стоки направляются в ГРК. Напорные коллекторы станции находятся в аварийном состоянии. Отключение одного из коллекторов для проведения реконструкции в настоящее время невозможно, станция не может перекачать весь объем стоков по одной напорной нитке.

Особенностью эксплуатации станции является отсутствие необходимой электрической мощности в системе электроснабжения. В силу этого включение третьего насосного агрегата в аварийных режимах невозможно.  При установленной мощности в 3520 кВт лимит договорной мощности составляет 2000 кВт.

В настоящее время за счет ООО «НОВОГОР-Прикамье» ведется разработка проекта реконструкции станции. Стоимость реконструкции, по предварительной оценке, составляет 130, 6 млн. рублей.

В краткосрочной перспективе необходимо принятие технического решения по реконструкции напорных коллекторов станции, поскольку запланированная ранее санация существующих трубопроводов невозможна.

Основные технологические проблемы РНС-2 «Мотовилиха»:

- В настоящее время станция работает на переделе своей возможности по мощности насосного оборудования. Установленное насосное оборудование станции не может использоваться на полную мощность в силу внешних ограничений по электрической мощности;

- Оборудование станции находится в крайней степени физического износа и требует незамедлительной реконструкции.

- Напорные коллекторы станции проложены по застроенной территории, вблизи зданий и под проезжими частями центральных улиц. Коллектора находятся в аварийном состоянии и требуют срочной реконструкции.

РНС-1 «Язовая».

Станция введена в эксплуатацию в 1972 г. и перекачивает стоки от левобережной части Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города, за исключением мкр. «Садовый», «Городские горки», стоки от которых поступают на РНС-2 «Мотовилиха».

Станция перекачивает стоки в РНС-2 «Мотовилиха» по 2-м напорным коллекторам Dу=600 мм и Dу=700 мм протяженностью около 2 км. Напорные коллекторы санированы полиэтиленовыми трубами. Коллектора Д630мм ПЭ, Д710мм ПЭ. На текущий момент ведется строительство 3го напорного коллектора Д710мм ПЭ.

В настоящее время из-за несогласованности характеристик насосного оборудования станция работает в ненормативном режиме, группа насосов немецкого производства на 1-й напорный коллектор, старый агрегат на 2-й напорный коллектор, коллекторы разделены запорной арматурой.

Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 20,9 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 45 тыс. м3/сут, максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 2800 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 20 тыс. м3/сут (1300 м3/час).

В настоящее время за счет ООО «НОВОГОР-Прикамье» ведется разработка проекта реконструкции станции. Стоимость реконструкции, по предварительной оценке, составляет 100 млн. рублей.

Основные технологические проблемы РНС-1 «Язовая»:

- Станция работает с нарушением нормативных требований по надежности в отношении насосного оборудования;

- Мощности насосного оборудования станции в ближайшей перспективе будет исчерпана, требуется реконструкция станции в части увеличения мощности.

- МП «Пермводоканал»

Общая протяженность сетей централизованного ВО, находящихся в эксплуатации МП «Пермводоканал» составляет 78,3 км, из которых:

- 75,7 км – самотечные сети;

- 2,6 км – напорные сети.

Протяженность сетей с износом 100 % составляет:

- 45,9 км самотечных сетей Dу 100-600 мм (60,6% от общей протяженности всех эксплуатируемых организацией сетей).

Распределение сетей ВО, эксплуатируемых МП «Пермводоканал», по материалам, годам прокладки и диаметрам представлено в таблицах ниже.

Таблица 1.9 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых МП «Пермводоканал», по материалам и диаметрам.

| Материал | до 150 | 150÷200 | 225÷315 | 350÷400 | 450÷700 | 800 и более | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асбоцемент | 0,00 | 0,52 | 0,31 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Железобетон | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,28 | 2,65 | 0,00 | 3,21 |
| Керамика | 1,29 | 39,24 | 1,95 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 42,52 |
| Полимерные материалы | 0,86 | 3,54 | 2,13 | 0,43 | 0,19 | 0,00 | 7,15 |
| Сталь | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Стеклопластик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Чугун | 1,69 | 19,24* | 2,24 | 0,70 | 0,14 | 0,00 | 24,01 |
| Итого: | 3,84 | 62,73 | 6,89 | 1,73 | 3,02 | 0,11 | 78,32 |

*включая участок ВЧШГ Dу = 160 мм, L = 27,22 м

Таблица 1.10 – Распределение сетей ВО, эксплуатируемых МП «Пермводоканал», по годам прокладки.

| Материал | Год прокладки |  |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001 и новее |  |
| Асбоцемент | 0,00 | 0,34 | 0,18 | 0,53 | 1,05 |
| Железобетон | 0,02 | 0,26 | 2,02 | 0,00 | 2,29 |
| Керамика | 2,45 | 28,95 | 7,24 | 0,00 | 38,64 |
| Полимерные материалы | 0,00 | 0,38 | 0,18 | 6,01 | 6,56 |
| Сталь | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| Стеклопластик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Чугун | 2,25 | 11,99 | 5,60 | 0,52 | 20,36 |
| Итого: | 4,71 | 41,92 | 15,29 | 7,17 | 69,08 |

*по 9,24 км сетей D=120-600 мм из асбоцемента, железобетона, керамики, полимерных материалов, стали и чугуна не удалось определить дату выпуска(постройки)

Из таблиц выше видно, что большая часть трубопроводов изготовлена из керамики, чугуна, полимерных материалов, проложенных в 1951-2000 гг.

- АО «Сибур-Химпром»

Общая протяженность сетей ЦСВО, находящихся в эксплуатации АО «Сибур-Химпром» составляет 24,95 км, из которых:

- 9,68 км – самотечные сети;

- 15,27 км – напорные сети.

- Средневзвешенный износ самотечных сетей составляет 55,7%;

- Средневзвешенный износ напорных сетей составляет 46,2%.

После очистки сточные воды транспортируются насосной станцией № 8 на ГНС-4 «Хмели».

- Прочая информация

Насосные станции с одним напорным коллектором

В системе канализации города Перми имеется ряд прочих насосных станций, перекачивающих стоки по одному (и единственному) напорному коллектору, КНС приведены в таблице ниже.

Таблица 1.11 – Сводный перечень прочих насосных станций с одним напорным коллектором

| № | Название станции | Адрес (Ориентир) | Кол-во подключенных жителей, чел. | Q абон. с бассейна, м3/сут. | Длина НК, м | Диаметр НК, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС "Юнимилк" | ул. Героев Хасана, 102 | 9 | 1235 | 341 | 500 |
| 2 | КНС "Пермвтормет" | ул. Соликамская, 283 | 0 | 1232 | 386 | 100 |
| 3 | КНС-33 | ул. 1-й Бойный пер., 2 | 0 | 1163 | 418 | 250 |
| 4 | КНС "Пихтовая, 33" | ул. Пихтовая, 33 | 1865 | 371 | 360 | 300 |
| 5 | КНС "Ласьвинская 106-1" | ул. Ласьвинская 106-1 | 0 | 224 | 1500 | 200 |
| 6 | КНС "Фоминская 56" | ул. Фоминская, 56 | 33 | 167 | 1633 | 300 |
| 7 | КНС "Встречная-35" | ул. Встречная, 35 | 0 | 82 | 195 | 300 |
| 8 | КНС "Коломенская, 61" | ул. Коломенская, 61 | 387 | 72 | 72 | 65 |
| 9 | КНС "Докучаева 60" | ул. Докучаева, 60 | 0 | 67 | 709 | 150 |
| 10 | КНС "Кировоградская 110" | ул. Кировоградская, 110 | 1 | 34 | 822 | 150 |
| 11 | Станция перекачки | ул. Дачная, 10 | 0 | 22 | 2656 | 100 |
| 12 | КНС "Судозавод" | ул. Водников | 0 | 21 | 568 |  |
| 13 | КНС "Героев Хасана 76" | ул. Героев Хасана, 76 | 1 | 20 | 108 |  |
| 14 | КНС "Васильева 104" | ул. Васильева, 104 | 42 | 17 | 780 | 100 |
| 15 | КНС "Куйбышева 115б" | ул. Куйбышева, 115-б | 0 | 16 | 441 |  |
| 16 | КНС "Набережная 3-я" | ул. Набережная 3-я, 42 | 93 | 15 | 591 | 150 |
| 17 | КНС "Камская долина" | ул. Маршала Жукова, 111 | 0 | 10 | 773 | 150 |
| 18 | КНС "Лесозаводская" | ул. Лесозаводская, 12 | 0 | 4 | 167 | 200 |
| 19 | КНС "Трясолобова" | ул. Трясолобова | 0 | 1 | 480 | 400 |
| 20 | КНС "Новые Ляды-2" | ул. Железнодорожная | 0 | н/д | 487 | 150 |
| 21 | КНС "Сухарева" | ул. Шоссе Космонавтов, 156 | 0 | н/д | 192 | 108 |
| 22 | КНС "Некрасова" | ул. Некрасова, 4 | 0 | н/д | 515 | 400 |
| 23 | КНС "А/к 1595" | ул. Соликамская, 317 | 0 | н/д | 817 | 200 |
| 24 | КНС "з-да Шпагина" | ул. Советская, 1а | 0 | н/д | 424 | 150 |
| 25 | КНС "Пермь-1" | ул. Монастырская, 2а | 0 | н/д | 342 | 150 |
| 26 | КНС "Кировоградская 124" | ул. Кировоградская, 124 | 2 | н/д | 442 | 110 |
| 27 | КНС "Кировоградская 72а" | ул. Кировоградская, 72а | 0 | н/д | 160 | 100 |
| 28 | КНС "ПМС-14" | ул. ПМС-14 | 0 | н/д | 109 |  |
| 29 | КНС "Водников-1" | ул. Водников, 32 | 7 | н/д | 240 | 50 |
| 30 | КНС "Водников-2" | ул. Водников, 65 | 0 | н/д | 145 | 90 |
| 31 | КНС "Репина" | ул. Репина, 103 | 0 | н/д | 1542 | 150 |
| 32 | КНС "Воронежская 41" | ул. Воронежская, 41 | 0 | н/д | 938 | 600 |

Заключение

- Для системы канализации г. Перми характерна крайне высокая степень износа основных фондов. Степень износа сетей составляет сегодня 84%, 56% сетей выработали свой эксплуатационный ресурс;

- Доля новых сетей, выполненных из полимерных материалов составляет 7%. Общая протяженность новых сетей 110 км;

- Наиболее аварийными являются сети напорной канализации, выполненные из незащищенной стали. Учитывая, что ряд насосных станций не имеют резервных ниток и работают по однотрубной системе, а часть напорных коллекторов крупных насосных станций отключена из-за аварийного состояния, необходимые срочные меры по строительству резервных ниток и проведению капитальных ремонтов существующих трубопроводов. Общая протяженность напорных коллекторов, выполненных из незащищенной стали составляет 127 км;

- Потенциальную опасность представляют магистральные самотечные коллекторы, выполненные из железобетонных труб и расположенные под проезжими частями центральных улиц. Коллекторы находятся в аварийном состоянии в результате процессов интенсивной газовой коррозии. Общая протяженность коллекторов составляет 150 км;

- Непринятие срочных мер по восстановлению сетевого хозяйства приведет к деградации системы, увеличению роста числа аварий и объемов сброса неочищенных стоков в открытые водоемы. Существующие темпы реконструкции недостаточны для поддержания системы в существующем состоянии;

- Для поддержания существующего состояния системы необходима ежегодная реконструкция сетей протяженностью не менее 22 км.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На данный момент уровень надежности и безопасности работы системы водоотведения г. Перми определяется двумя основными факторами:

- Техническим состоянием сетей и сооружений;

- Технологическим уровнем сооружений (насосных станций и сооружений по очистке стоков).

Техническое состояние сетей системы канализации вызывает самую серьезную озабоченность. Именно состояние сетей делает сегодня существующую систему сбора и транспортировки стоков ненадежной и небезопасной. Предельный уровень физического износа сетей и сооружений, непредсказуемое поведение трубопроводов из железобетона, подверженных газовой коррозии, работа насосных станций по единственному напорному коллектору – далеко не полный перечень проблем, требующих решения в краткосрочный период.

Наиболее опасными в плане последствий возникновения аварий являются:

- Коллекторы из железобетона;

- Напорные коллекторы из незащищенной стали, в том числе без дублирующих ниток;

- Насосные станции, работающие по единственному напорному коллектору.

В системе водоотведения г. Перми целый ряд КНС работает по единственному напорному коллектору, в том числе и крупные станции, имеющих статус ГНС и РНС.  Авария на таком коллекторе приведет к необходимости остановки станции, возможен сброс неочищенных стоков в открытые водоемы или на прилегающие к станции территории, в том и числе и селитебного назначения. В последние 3 года произошел ряд крупных аварий на магистральных самотечных коллекторах и напорных коллекторах. Во всех случаях причиной аварии являлось разрушение трубопровода вследствие коррозии. Поскольку станции оборудованы аварийными выпусками в открытые водоемы, в случае аварии на единственном напорном трубопроводе будет производиться сброс неочищенных сточных вод в ближайший водоем.

Некоторые насосные станции не имеют резерва мощности и в периоды активного снеготаяния и дождей работают на пределе мощности, часто с нарушением нормативных требований по включению резервных насосных агрегатов. В зоне риска находятся станции РНС-2 «Мотовилиха», КНС «Садовый», КНС «Ипподром». Строительные конструкции, трубопроводы, насосное оборудование, электрическая и механическая части канализационных насосных станций находятся в плохом техническом состоянии и требуют замены.

К серьезной проблеме можно отнести низкое качество строительства сетей, в частности участок главного разгрузочного коллектора, построенный в советское время (участок от РНС-3 до шахты №6).

Отсутствие полноценной системы прогнозирования остаточных сроков службы сетей и сооружений также оказывает негативное влияние на безопасность и надежность работы сетей и сооружений.

Очистные сооружения, расположенные в микрорайонах Крым и Новые Ляды находятся сегодня в аварийном состоянии. Эффективность очистки стоков не превышает 25%.

ОСК «Гляденово» благодаря проводимой реконструкции находятся в удовлетворительном состоянии, однако обеспечить очистку стоков до нормативных значений не в состоянии. На первый план сегодня выходит проблема утилизации осадка сточных вод. Мощности существующих иловых карт практически исчерпаны.

Очистные сооружения требуют модернизации в части управляемости сооружений с целью обеспечения возможности оперативной реакции на изменение качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

Управляемость системы водоотведения г. Перми.

В настоящее время все КНС эксплуатируются с использованием устаревших технологий, ни на одной КНС за последние 35-45 лет эксплуатации не было проведено полноценной реконструкции. На ремонтируемых КНС, как правило, только заменяются насосные агрегаты на современные энергоэффективные модели.

На сооружениях системы водоотведения отсутствуют дистанционно управляемые электрифицированные устройства, позволяющие производить управление запорной арматурой.

В настоящее время 30 КНС централизованной системы канализации оснащены системой телеметрии с выводом в центральную диспетчерскую службу (ЦДС). Станции канализации работают в автоматическом режиме. Включение насосного оборудования происходит от датчиков уровня стоков в приемном отделении. На станциях контролируется: уровень в приемном отделении, давление в напорных коллекторах, токи агрегатов.

Однако самые крупные насосные станции: ГНС-5, КНС-5 «Крохалева», ГНС «Правый берег», РНС-3 «Гайва», РНС-3 «Парковый», ГНС-4 «Хмели», РНС-4 «Камская долина», РНС-2 «Мотовилиха» работают в «ручном» режиме управления, по причине использования насосного оборудования с электрооборудованием напряжением 6кВ.

Отсутствие приборов учета на КНС затрудняет оперативное управление режимами работы, создает проблемы при принятии технических решений по реконструкции станций.

Оператором коммунального комплекса ООО «НОВОГОР-Прикамье» начаты работы по созданию автоматизированной информационно-аналитической системе обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

Система предназначена для комплексной автоматизации и информационно-аналитического обеспечения процессов деятельности в сфере обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения Заказчика, включающих как коммуникации, так и сооружения, на основе единого программно-технического решения.

Основными целями создания системы являются:

- повышение эффективности, упрощение процедур и сокращение сроков реагирования на аварийные ситуации, исключение утери информации за счет автоматизированного хранения данных;

- оперативное информирование специалистов цехов и других служб о состоянии объектов ремонта, планируемых и выполняемых работах и отключениях;

- создание единой информационной среды, обеспечивающей высокую эффективность взаимодействия подразделений и служб предприятия;

- обеспечение учета обращений граждан, контроль и планирование мероприятий по обращениям;

- повышение контроля отработки аварийных ситуаций, отслеживание соблюдения регламентных сроков реагирования и исполнения;

- повышение уровня информированности руководства Заказчика о фактах аварий (происшествий, плановых работах) в сфере водоснабжения и водоотведения и принятых по ним мерах;

- обеспечение и сокращение сроков подготовки отчетной документации по данным, зарегистрированным в Системе;

- повышение оперативности работы с документами, хранимыми в Системе;

- времени поиска и предварительной обработки информации об объектах сети.

Для достижения указанных целей предусмотрено решение следующих задач:

- учет объектов сети;

- учет обращений от заявителей;

- учет заявок по сети;

- учет нарядов;

- учет качества воды и стоков;

- учет потерь;

- учет расхода воды и перекачки стоков;

- учет реагентов;

- учет ремонтных зон;

- учет зон водоснабжения;

- контроль и учет данных по режимным объектам;

- учет ежедневных факторов потребления воды;

- учет рекомендаций по режимам;

- учет заявок по режимным объектам;

- отображение объектов Системы на карте г. Перми;

- формирование различной отчетности, в том числе периодической.

Информация по СЗЗ объектов ЦСВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», представлена в таблице ниже.

Таблица 1.12 –Информация по СЗЗ объектов канализации ООО «НОВОГОР-Прикамье»

| № п/п | Производственный объект | Наличие проекта расчетной СЗЗ, согласование (реквизиты документа) | Наличие проекта установленной (окончательной) СЗЗ, согласование (реквизиты документа) | Наличие Решения Роспотребнадзора по ПК "Об установлении СЗЗ" и о нанесении границ на деж. план города |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | Проект расчетной СЗЗ согласован, получено СЭЗ № 59.55.18.000.Т.000620.05.15 от 25.05.2015 | Проект разработан в 2016 г., согласован; получены СЭЗ: №59.55.18.000.Т.000983.08.16 от 24.08.2016 г. 59.55.18.000.Т. 000986.08.16 от 24.08.2016, №59.55.18.000.Т.000985.08.16 от 24.08.2016, №59.55.18.000.Т. 000984.08.16 от 24.08.2016, №59.55.18.000.Т.000891.07.16 от 20.07.2016 | - 1.Решения № № 12-67 от 20.09.16 г. - 2. СЗЗ поставлены на кадастровый учет в 2016 году |
| 2 | ОСК Новые Ляды | Проект расчетной СЗЗ согласован, получено СЭЗ № 59.55.18.000.Т.000771.12.11 от 21.12.2011 | Проект разработан в 2013 г., согласован; получено СЭЗ №59.55.18.000.Т.000659.07.13 от 19.07.2013 г. | - 1.Решение № 12 от 28.08.13 - 2.Письмо МУЭП № СЭД-33-01-10-392 - 3. СЗЗ поставлена на кадастровый учет в 2015 году |
| 3 | ОСК г. Перми; | Проект расчетной СЗЗ согласован, получено СЭЗ № 59.55.18.000.Т.000772.12.11 от 21.12.2011 | Проект разработан в 2015 г., согласован; получено ЭЗ № 289 от 23.06.2015г. | 1.Пстановление Главного госуд. санит. врача от 04 августа 2016 г. № 117 2. СЗЗ поставлена на кадастровый учет в 2016 году |

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Необходимая подробная информация, характеризующая работу ОСК на территории г. Перми, предоставлена ООО «НОВОГОР-Прикамье» и МП «Пермводоканал». Далее представлены характеристики работы ОСК «Гляденово», ОСК мкр. «Новые Ляды» и ОСК мкр. «Крым», эксплуатируемых данными организациями.

Сброс очищенных сточных вод с ОСК «Гляденово» в р. Кама производится в соответствии с Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю от 25.10.2017 № 997.

Сброс очищенных сточных вод с ОСК мкр. «Новые Ляды» в р. Прутивная производится в соответствии с Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю от 03.11.2017 № 1025.

Сброс очищенных сточных вод с ОСК мкр. «Крым» в р. Кама производится в соответствии с Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю от 15.01.2018 № 29.

За 2017 г. объем очищенных и сброшенных в р. Кама сточных вод по ОСК «Гляденово» составил 101 740,4 тыс. м³.

За 2017 г. объем очищенных и сброшенных в р. Прутивная сточных вод по ОСК мкр. «Новые Ляды» составил 796,0 тыс. м³.

За 2017 г. объем очищенных и сброшенных в р. Кама сточных вод по ОСК мкр. «Крым» составил 714,6 тыс. м³.

В таблицах ниже приведены показатели работы ОСК «Гляденово», ОСК мкр. «Новые Ляды» и ОСК мкр. «Крым» за 2015-2017 г., составленные на основании предоставленных сводных результатов анализов проб сточной воды.

Таблица 1.13 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК «Гляденово»

| № п/п | Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод | Ед.изм | ПДК, мг/дм³ | Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
|  |  |  |  | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 11,318 | 173,00 | 7,221 | 179,160 | 9,257 | 202,00 | 9,736 |
| 2 | БПКполн. | мгО2/дм³ | 10,269 | 219,00 | 8,284 | 214,10 | 10,382 | 211,02 | 13,067 |
| 3 | Сульфат-анион | мг/дм³ | 287,5 | 161,50 | 180,625 | 181,920 | 198,138 | 212,80 | 224,090 |
| 4 | Хлорид-анион | мг/дм³ | 136,105 | 104,00 | 105,867 | 112,90 | 115,910 | 128,20 | 123,001 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,15 | 7,20 | 0,092 | 5,70 | 0,084 | 8,28 | 0,130 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/дм³ | 1,074 | 35,050 | 1,741 | 36,280 | 2,375 | 37,847 | 3,1278 |
| 7 | Нитрат-анион | мг/дм³ | 78,782 | - | 45,517 | - | 35,373 | - | 34,721 |
| 8 | Нитрит-анион | мг/дм³ | 0,765 | - | 0,851 | - | 0,906 | - | 1,581 |
| 9 | СПАВ а/а | мг/дм³ | 0,419 | 2,00 | 0,159 | 1,842 | 0,1195 | 1,931 | 0,151 |
| 10 | СПАВ н/г | мг/дм³ | 0,125 | 1,30 | 0,212 | 0,970 | 0,1828 | 1,025 | 0,1135 |
| 11 | Фенол (гидроксибензол)** | мг/дм³ | 0,003 | 0,084*** | 0,000* | 0,0064 | 0,000* | 0,0071 | 0,00016 |
| 12 | Фосфаты (по Р) | мг/дм³ | 2,113 | 2,40 | 1,005 | 2,223 | 1,018 | 2,281 | 1,2948 |
| 13 | Цинк | мг/дм³ | 0,039 | 0,160 | 0,040 | 0,155 | 0,0403 | 0,066 | 0,0208 |
| 14 | Медь | мг/дм³ | 0,006 | 0,014 | 0,003 | 0,022 | 0,0113 | 0,008 | 0,00225 |
| 15 | Сухой остаток | мг/дм³ | 1083,3 | 624,50 | 560,459 | 690,56 | 681,055 | 701,00 | 708,831 |
| 16 | Хром +3 | мг/дм³ | 0,008 | 0,000* | 0,000* | 0,003 | 0,00025 | 0,000* | 0,000* |
| 17 | Свинец | мг/дм³ | 0,032 | 0,090 | 0,007 | 0,120 | 0,012 | 0,090 | 0,0153 |
| 18 | Никель | мг/дм³ | 0,032 | 0,019 | 0,013 | 0,027 | 0,01775 | 0,011 | 0,0063 |
| 19 | Железо | мг/дм³ | 0,403 | 2,10 | 0,248 | 1,950 | 0,252 | 1,320 | 0,1645 |
| 20 | ХПК | мгО2/дм³ | 29,537 | 329,50 | 29,029 | 322,00 | 33,779 | 317,20 | 32,551 |
| 21 | Хром +6 | мг/дм³ | 0,01 | 0,335 | 0,011 | 0,285 | 0,0118 | 0,101 | 0,0058 |

* За "0" следует принимать значение ниже предела обнаружения элемента.

** Разрешительными документами регламентировано определение содержания в сточных водах фенола (гидроксибензол), для определения содержания данного вещества в сточных водах привлечена аккредитованная лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиология в Пермском крае";

*** Среднегодовая концентрация приведена по фенолам.

Таблица 1.14 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК мкр. «Н.Ляды»

| № п/п | Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод | Ед.изм | ПДК, мг/дм³ | Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
|  |  |  |  | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) |
| 1 | ХПК | мгО2/дм³ | 30 | 296 | 126,23 | 417 | 178,75 | 390,46 | 182,73 |
| 2 | БПКполн. | мгО2/дм³ | 3 | 195 | 63,26 | 253 | 69,38 | 272,5 | 72,13 |
| 3 | Фосфаты (по Р) | мг/дм³ | 0,2 | 4,1 | 3,08 | 5,15 | 4,23 | 5,1 | 4,2 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм³ | 0,5 | 35,8 | 28,97 | 46,4 | 39,82 | 45,26 | 39,35 |
| 5 | Нитрит-анион | мг/дм³ | 0,08 | - | 1,086 | - | 2,353 | - | 1,382 |
| 6 | Нитрат-анион | мг/дм³ | 34,35 | - | 27,5 | - | 28,4 | - | 30,024 |
| 7 | Хлорид-анион | мг/дм³ | 76,95 | 40,6 | 48,99 | 89,4 | 99,85 | 87,28 | 97,29 |
| 8 | Сульфат-анион | мг/дм³ | 100 | 280 | 256,42 | 291 | 279,25 | 287,54 | 282 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм³ | 812,75 | 685 | 688 | 827 | 850,17 | 842,62 | 764,77 |
| 10 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 24,75 | 143 | 25,34 | 156 | 25,81 | 160,62 | 34,67 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,05 | 0,87 | 0,435 | 1 | 0,44 | 1,19 | 0,601 |
| 12 | СПАВ а/а | мг/дм³ | 0,1 | 2,3 | 0,663 | 2,9 | 0,741 | 2,69 | 1,007 |
| 13 | Железо | мг/дм³ | 0,1 | 1,3 | 0,879 | 1,7 | 0,946 | 1,93 | 0,981 |

Таблица 1.15 – Результаты анализов проб сточных вод ОСК мкр. «Крым».

| № п/п | Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод | Ед.изм | ПДК, мг/дм³ | Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
|  |  |  |  | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) | На входе сооружений | На выходе сооружений (единый рассеивающий выпуск) |
| 1 | Аммоний-ион | мгО2/дм³ | 0,5 | 34,35 | 29,175 | 40,45 | 25,5225 | 68,8025 | 29,1075 |
| 2 | БПКполн. | мгО2/дм³ | 3 | 250,175 | 47,8425 | 283,425 | 50,1 | 324,925 | 66,725 |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 6,95 | 254,175 | 93,3425 | 278,425 | 64,825 | 271,425 | 55,175 |
| 4 | Железо водораств. | мг/дм³ | 0,1 | 1,3525 | 1,3225 | 2 | 0,625 | 2,1125 | 0,435 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,05 | 1,725 | 0,3575 | 1,27 | 0,3425 | 1,4 | 0,20575 |
| 6 | СПАВ а/а | мг/дм³ | 0,1 | 7,6625 | 1,7425 | 4,525 | 1,0925 | 4,5425 | 0,5175 |
| 7 | Сульфат-анион | мг/дм³ | 100 | 138,75 | 184,4 | 129,825 | 222,9 | 169,5 | 227,65 |
| 8 | Сухой ост. | мг/дм³ | 1000 | 822 | 722,25 | 756,725 | 852,175 | 781,075 | 852,5 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм³ | 0,2 | 14,775 | 4,435 | 14,77 | 4,0475 | 14,4825 | 5,7075 |
| 10 | Хлорид-анион | мг/дм³ | 105 | 71,5 | 83,3325 | 75,975 | 89,5 | 76,65 | 85,65 |
| 11 | ХПК | мг/дм³ | 30 | 516,675 | 141,575 | 526,375 | 126,25 | 471,075 | 109,725 |

Как видно из таблиц выше, у всех ОСК на период 2015-2017 гг. наблюдается ежегодное ухудшение показателей очистки сточных вод, ряд показателей превышает ПДК:

- ОСК «Гляденово» - БПКполн, аммоний, нитриты, ХПК;

- ОСК мкр. «Н.Ляды» - все нормируемые показатели, кроме нитратов и сухого остатка;

- ОСК мкр. «Крым» - все нормируемые показатели.

На основании представленных в выше данных можно делать вывод о том, что:

Качество очистки сточных вод на ОСК «Гляденово», ОСК мкр. «Н.Ляды», ОСК мкр. «Крым» не соответствует современным требованиям к сбрасываемым в водоем сточным водам

Воздействие на водные объекты от ОСК мкр. «Н.Ляды», ОСК мкр. «Крым» крайне негативное, требуется проведение реконструкции соответствующих ОСК.

- Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям, не охваченным ЦСВО, отнесены территории, где полностью отсутствуют уличные канализационные сети а водоотведение осуществляется с применением выгребных ям либо непосредственно фильтрацией стоков в грунт (надворные туалеты).

Территории, не охваченные централизованными системами водоотведения, представляют собой, как правило, раннее сложившиеся территории индивидуальной жилой застройки либо территории, на которых ведется новое строительство индивидуальных жилых домов.

К территориям «частично охваченным» централизованным водоотведением, отнесены территории, на которых частично построены квартальные сети канализации, подключенные к существующим магистральным сетям. Однако подключение существующих объектов капитального строительства к сетям выборочное, процент подключенных к сетям объектов капитального строительства невелик.

На настоящий момент потребность в строительстве сетей ЦВО с целью обеспечения услугой не подключенных к ЦСВО объектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов) составляет порядка 207 км. Детальная информация по потребности строительства сетей ЦВО на территориях, где оно отсутствует, приведена в таблице ниже.

Таблица 1.16 – Информация по потребности строительства сетей ЦВО на территориях, где оно отсутствует

| Категория/наименование мероприятия или наименование объекта/участка сети | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина, м | диаметр, мм |
| район Ленинский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Средняя Курья | 7634,0 | 150-300 |
| район Дзержинский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Комсомольский | 5962,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Мулянка) | 5500,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Фоминская) | 3670,0 | 150-300 |
| район Мотовилихинский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Курья | 30000,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. ТОО Мотовилихинский | 4200,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Язовая | 2900,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Гарцы | 8200,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Пихтовая стрелка | 4200,0 | 150-300 |
| район Свердловский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Липовая гора | 1000,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Владимирский | 1280,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Южный | 30610,0 | 150-300 |
| район Индустриальный | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Субботино | 1700,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Нагорный | 1500,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Энергетиков | 700,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Геологов | 460,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Верхние Муллы | 10600,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Балатово | 2800,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Новоплосский | 1000,0 | 150-300 |
| район Кировский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Центральный | 10500,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Крым | 2300,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Водники | 1700,0 | 150-300 |
| район Орджоникидзевский | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Мостовая | 193,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Гайва | 5498,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Шустовка | 678,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Заозерье | 12400,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Кислотные дачи | 1491,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Камский | 4122,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Новогайвинский | 927,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Январский | 15924,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Химики | 1779,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в д. Верхняя Васильевка | 7222,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в д. Ширяиха | 5277,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в д. Нижне-Мостовая | 1100,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в д. Нижнее Васильево | 5914,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Малые Реки | 3283,0 | 150-300 |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Чапаевский | 1183,0 | 150-300 |
| район Новые Ляды | - | - |
| строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Ляды | 1340,0 | 150-300 |

По информации ООО «НОВОГОР-Прикамье», на настоящий момент ЦВО обеспечено 965359 чел., таким образом, численность населения г. Перми не подключенного к ЦСВО составляет в настоящее время порядка 93000 человек.

Территории г. Перми, не обеспеченные ЦСВО, представлены в Электронной модели водоотведения.

- Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Анализ существующей ситуации позволил сформулировать следующие проблемы, характерные для ЦСВО г. Перми.

Недостаток мощности сооружений по очистке сточных вод.

Существующие технологии очистки стоков не позволяют обеспечить соответствие качества очищенных сточных вод действующим нормативам. Для сооружений характерны высокая степень физического износа сооружений, механического и электрического оборудования.

Одной из самых серьезных проблем системы канализации города является проблема утилизации осадка сточных вод. Существующие илонакопители практически исчерпали свой ресурс.

Дисбаланс мощностей системы сбора и транспортировки стоков.

Характерной особенностью системы канализации г. Перми является несогласованность мощностей канализационных насосных станций и объемов стоков, поступающих с обслуживаемых территорий. Большинство станций имеют явно избыточную мощность, при этом резервы мощности составляют, как правило, 60-80%. Следствием избыточной мощности насосных станций является высокое удельное энергопотребление при перекачке стоков.

В тоже время мощность некоторых насосных станций, в зоне обслуживания которых активно производилась новая застройка, практически исчерпана. В первую очередь это относится к станциям РНС-1 «Язовая», РНС-2» Мотовилиха», РНС-2 «ЖД». Отсутствие на станциях полноценной системы учета расходов стоков создает проблемы с принятием технических решений по реконструкции станций.

Мощности самотечных коллекторов также загружены неэффективно. Часть коллекторов работает в «перегруженном» режиме.

Незавершенность начатых проектов по реконструкции системы канализации.

Слишком длительное время реализуется проект по изменению технологической схемы транспортировки стоков левобережной части города. В настоящее время мощности построенной станции РНС-3 «Парковый» и главного разгрузочного коллектора эффективно не используются. Станция РНС-3 в силу своего технического состояния требует неотложной реконструкции. Система канализации центральной части города по-прежнему работает в перегруженном режиме, что не дает возможность провести реконструкцию магистральных коллекторов.

Предельная степень физического износа сетей и сооружений.

Износ основных фондов системы водоотведения достигает 85 %. Существующие темпы восстановления сети не позволяют удержать техническое состояние даже на существующем уровне. В зоне высоких рисков находятся коллекторы, выполненные из железобетонных труб, подверженных газовой коррозии.

Напорные коллекторы насосных станций, выполненные из незащищенных стальных труб, находятся в аварийном состоянии. Десятки насосных станций работают по единственному напорному коллектору, что исключает возможность его реконструкции. В последние годы произошел ряд крупных аварий на напорных и самотечных железобетонных коллекторах.

Плохое техническое состояние сетей стало причиной чрезмерно высоких притоков поверхностных вод в систему канализации и вынуждает держать избыточные мощности на насосных станциях.

Частые аварии на сетях канализации вынуждают производить постоянные отключения системы водоснабжения.

Полный перечень предлегаемых к новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС приведен в таблице ниже.

Таблица 1.17 – Перечень предлегаемых к новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС

| № п.п. | Код (шифр) мероприятия | Наименование КНС/коллектора |
| --- | --- | --- |
| 1 | К2.2.3.1 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» от дюкера через р. Кама до ОСК |
| 2 | К2.2.3.2 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» |
| 3 | К2.2.1.22 | Реконструкция, новое строительство канализационной насосной станции и коллекторов мкр «Верхняя Курья» |
| 4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности |
| 5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности |
| 6 | К2.2.4.3 | Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м³/ч |
| 7 | К2.2.4.4 | Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности (строительство новой КНС на существующей площадке станции) |
| 8 | К2.2.4.5 | Новое строительство КНС «Борцов революции» |
| 9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» |
| 10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырская» |
| 11 | К2.2.3.5 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» |
| 12 | К2.2.3.6 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» |
| 13 | К2.2.3.7 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» |
| 14 | К2.2.3.8 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» |
| 15 | К2.2.3.9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» |
| 16 | К2.2.3.10 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «СРЗ» |
| 17 | К2.2.3.11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Ижевская, 29» |
| 18 | К2.2.3.12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Чкалова, 54» |
| 19 | К2.2.3.13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Маршрутная» |
| 20 | К2.2.3.14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Новые Ляды-1» |
| 21 | К2.2.3.15 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ЧОС-2» |
| 22 | К2.2.3.16 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ВОС» |
| 23 | К2.2.3.17 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Социальная гостиница» |
| 24 | К2.2.3.18 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» |
| 25 | К2.2.3.19 | Реконструкция двух ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (D 2x250 мм) общей длиной 7220 м |
| 26 | К2.2.3.20 | Строительство двух напорных коллекторов КНС «Борцов революции (D 2x150 мм) общей длиной 1840 м |
| 27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» |
| 28 | К2.2.3.22 | Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.) (D 50-600 мм) общей длиной 38499 м |

Технологическое отставание.

Сооружения системы канализации по своему техническому уровню не соответствуют современным требованиям. Насосные станции используют морально устаревшее и не энергоэффективное насосное и электрическое оборудование. Существующая система управления технологическими процессами перекачки и очистки стоков не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся режимы притока сточных вод.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО г. Перми, составленный на основании предоставленных ООО «НОВОГОР-Прикамье» и МП «Пермводоканал» отчетных данных, за 2015-2017 гг. представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 2.18 – Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - |  |  |
| 1.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/г. | 99 243,2 | 100 837,8 | 101 740,4 |
| 1.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/г. | 759,7 | 692,5 | 796,0 |
| 1.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/г. | 766,1 | 734,9 | 714,2 |
| 2 | ИТОГО | тыс. м³/г. | 100 769,0 | 102 265,2 | 103 250,6 |

Рисунок 2.3 – Баланс поступления сточных вод

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основной объем сточных вод г. Перми поступает на ОСК «Гляденово» – 101,7 млн. м³ за 2017 г. (или 98,6 % от общего объема сточных вод, поступивших на все ОСК), тогда как на ОСК мкр. «Новые Ляды» и «Крым» суммарно поступило ~ 1,5 млн. м³ (или 1,4 % от общего объема сточных вод, поступивших на все ОСК)..

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Детальный баланс поступления сточных вод по ЦСВО г. Перми за 2015-2017 гг. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.19 – Детальный баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Полезная реализация сточных вод абонентов, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 70 675,8 | 69 904,4 | 72 776,6 |
| 1.1 | население | тыс. м³/г. | 48 138,1 | 46 143,6 | 48 622,4 |
| 1.2 | прочие | тыс. м³/г. | 22 537,7 | 23 760,7 | 24 154,3 |
| 2 | Собственные нужды РСО | тыс. м³/г. | 4 076,3 | 3 989,9 | 5 165,7 |
| 3 | Коммерческие потери, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 16 151,1 | 21 119,4 | 15 634,0 |
| 3.1 | не реализовано населению - установка ИПУ, передача данных по донесениям | тыс. м³/г. | 16 151,1 | 20 070,2 | 14 528,2 |
| 3.2 | объемы, не зарегистрированные средствами измерений абонентов | тыс. м³/г. |  | 1 049,3 | 1 105,8 |
| 4 | Приток ливневых, талых и грунтовых вод | тыс. м³/г. | 9 865,7 | 7 251,4 | 9 674,2 |
| 5 | ИТОГО поступление сточных вод на ОСК (очистка сточных вод) | тыс. м³/г. | 100 769,0 | 102 265,2 | 103 250,6 |

Детальный баланс поступления сточных вод по ЦСВО г. Перми за 2017 г. представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2.4 – Детальный баланс поступления сточных вод за 2017 г.

Как видно из представленных таблицы и рисунка за 2017 г. на ОСК г. Перми поступило:

- Полезно реализованных сточных вод от абонентов – 72776,6 тыс. м³/г. (или 71 % от общего поступления);

- Сточных вод от СН ООО «НОВОГОР-Прикамье» – 5165,7 тыс. м³/г. (или 5 % от общего поступления);

- Сточных от притока ливневых, талых и грунтовых вод – 9674,2 тыс. м³/г. (или 9 % от общего поступления);

- Сточных вод в виде коммерческих потерь – 15634,0 тыс. м³/г. (или 15 % от общего поступления).

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 ПП РФ от 29.07.2015 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПКУ сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационным выпускам (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов, подключенных к ЦСВО, расположенным на территории г. Перми, производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды соответствующим абонентом. В то же время, в соответствии с действующими правилами приборы коммерческого учета сточных вод установлены перед сбросом в ЦСВО на ряде промышленных предприятий, являющихся абонентами, а также на границах эксплуатационной ответственности транзитных организаций и гарантирующих организаций.

- Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Проводя анализ динамики поступления сточных вод по технологическим зонам действующих ОСК («Гляденово», мкр. «Новые Ляды» и мкр. «Крым») за период 2010-2017 гг. следует сделать вывод о том, что на рассматриваемом промежутке на произошло значительного изменения объемов поступления сточных вод:

- В 2010 г. объем поступления сточных вод на ОСК «Гляденово» составил 106,04 млн. м³/г., тогда как в 2017 г. - 101,74 млн. м³/г.;

- В 2010 г. объем поступления сточных вод на ОСК мкр. «Новые Ляды» составил 0,643 млн. м³/г., тогда как в 2017 г. – 0,796 млн. м³/г.;

- В 2010 г. объем поступления сточных вод на ОСК «Гляденово» составил 0,732 млн. м³/г., тогда как в 2017 г. – 0,714 млн. м³/г.

На рассматриваемом периоде по ОСК «Гляденово» наибольшее изменение произошло в 2011 г.: объем поступления сточных вод по сравнению с 2010 г. снизился на 3,7 %. С 2011 г. наблюдается незначительное изменение поступления сточных вод в пределах ± 1 % ежегодно, за период 2015-2017 гг. наметилась тенденция прироста поступления сточных вод в пределах 1,1 % к уровню каждого предыдущего года в основном за счет увеличения поступления сточных вод абонентов категории «прочие».

Анализ зон дефицитов и резервов производственных мощностей по ЦСВО г. Перми, исходя из среднесуточных (за год) объемов поступления сточных вод на действующие ОСК, за 2015-2017 гг. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.20 – Анализ зон дефицитов и резервов производственных мощностей

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Годовое поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - |  |  |
| 1.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/г. | 99 243,2 | 100 837,8 | 101 740,4 |
| 1.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/г. | 759,7 | 692,5 | 796,0 |
| 1.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/г. | 766,1 | 734,9 | 714,2 |
| 2 | Среднесуточное за год поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - |  |  |
| 2.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 271,9 | 276,3 | 278,7 |
| 2.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 2.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Проектная производительность ОСК, в т.ч.: | - | - |  |  |
| 3.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 3.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Наличие резерва/дефицита производительности ОСК,в т.ч.: | - | - |  |  |
| 4.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 168,1 | 163,7 | 161,3 |
| 4.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
| 4.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 2,9 | 3,0 | 3,0 |

Исходя из данных, представленных в таблице, следует сделать вывод о наличии значительных резервов производственных мощностей (производительности ОСК) по всем ЦСВО г. Перми. Однако, опираясь на данные фактического максимального суточного поступления сточных вод за период 2015-2017 гг., производительность действующих ОСК во всех технологических зонах имеет значительно меньший резерв производительности:

- Максимальное суточное поступление сточных вод на ОСК «Гляденово»  достигает 430 тыс. м³/сут, соответственно, резерв производительности не превышает 10 тыс. м³/сут;

- Максимальное суточное поступление сточных вод на ОСК мкр. «Новые Ляды»  достигает 4,5 тыс. м³/сут, соответственно, резерв производительности отсутствует;

- Максимальное суточное поступление сточных вод на ОСК мкр. «Крым»  достигает 3,2 тыс. м³/сут, соответственно, резерв производительности не превышает 1,8 тыс. м³/сут.

- Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО г. Перми по технологическим зонам водоотведения на период до 2028 г. включительно с учетом принятого сценария развития г. Перми (подраздел 2.2 Части I настоящей работы) представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 2.21 – Прогнозные балансы поступления сточных вод

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Фактические значения | Прогнозные расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/г. | 101 740,4 | 102 406,8 | 103 073,2 | 103 254,0 | 101 759,7 | 101 842,6 | 101 913,1 | 102 915,9 | 103 937,2 | 105 695,3 | 106 825,0 | 107 211,1 |
| 1.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/г. | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 798,6 | 801,3 | 803,9 | 806,5 | 821,8 | 837,4 | 853,3 | 869,6 | 876,7 |
| 1.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/г. | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ИТОГО | тыс. м³/г. | 103 250,6 | 103 917,0 | 104 583,4 | 104 766,9 | 103 275,3 | 103 360,8 | 103 433,9 | 104 451,9 | 105 488,9 | 106 548,7 | 107 694,6 | 108 087,8 |

Рисунок 2.5 – Прогнозные балансы поступления сточных вод

Указанные в таблице и на рисунке значения определены с учетом следующих факторов:

- Все прогнозные значения показателей, составляющих общий баланс поступления сточных вод по технологическим зонам ОСК, увязаны с годами реализации мероприятий, представленных в разделе 4 настоящей работы;

- Увеличение населения, получающего услугу ЦВО, с 965359 чел. в 2018 г. (91,8 % от общего населения г. Перми) до  1066918 чел. в 2028 г. (99 % от общей прогнозной численности населения г. Перми к 2028 г.), при этом принимается, что в период 2018-2023 гг. услугой ЦВО весь объем прироста населения (процент обеспеченности практически не изменяется), а в период 2024-2028 гг. происходит увеличение доли населения, получающего услугу ЦВО, за счет мероприятий по обеспечению ЦВО территорияй, где оно отсутствует;

- В 2026 г. завершаются работы по реконструкции ЦСВО мкр. «Крым»: сточные воды в полном объеме перенаправляются в технологическую зону ОСК «Гляденово»;

- Расход сточных вод на собственные нужды РСО также увязан с периодами реализации мероприятий по ЦСХВС: учтены планы по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации основных объектов ЦСХВС, оказывающих влияние на объемы сточных вод, сбрасываемых в ЦСВО.

- Прогноз объема сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО г. Перми представлено в таблице ниже.

Таблица 3.22 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Фактические значения | Прогнозные расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Полезная реализация сточных вод абонентов, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 72 776,6 | 72 776,6 | 72 776,6 | 72 837,9 | 72 903,6 | 72 962,7 | 73 021,8 | 73 843,6 | 74 680,8 | 75 536,4 | 76 409,2 | 76 726,6 |
| 1.1 | население | тыс. м³/г. | 48 622,4 | 48 622,4 | 48 622,4 | 48 683,7 | 48 749,3 | 48 808,5 | 48 867,5 | 49 689,4 | 50 526,6 | 51 382,2 | 52 254,9 | 52 572,4 |
| 1.2 | прочие | тыс. м³/г. | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 154,3 |
| 2 | Собственные нужды РСО | тыс. м³/г. | 5 165,7 | 5 906,3 | 6 646,9 | 6 755,7 | 5 184,5 | 5 198,2 | 5 199,7 | 5 220,4 | 5 241,5 | 5 263,0 | 5 349,9 | 5 357,9 |
| 3 | Коммерческие потери, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 15 634,0 | 15 583,3 | 15 532,6 | 15 546,0 | 15 560,0 | 15 572,6 | 15 585,2 | 15 760,6 | 15 939,3 | 16 121,9 | 16 308,2 | 16 376,0 |
| 3.1 | не реализовано населению - установка ИПУ, передача данных по донесениям | тыс. м³/г. | 14 528,2 | 14 411,8 | 14 295,3 | 14 307,4 | 14 320,3 | 14 331,9 | 14 343,5 | 14 504,9 | 14 669,4 | 14 837,4 | 15 008,9 | 15 071,2 |
| 3.2 | объемы, не зарегистрированные средствами измерений абонентов | тыс. м³/г. | 1 105,8 | 1 171,5 | 1 237,3 | 1 238,6 | 1 239,7 | 1 240,7 | 1 241,7 | 1 255,7 | 1 269,9 | 1 284,5 | 1 299,3 | 1 304,7 |
| 4 | Приток ливневых, талых и грунтовых вод | тыс. м³/г. | 9 674,2 | 9 650,7 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 | 9 627,2 |
| 5 | ИТОГО поступление сточных вод на ОСК (очистка сточных вод) | тыс. м³/г. | 103 250,6 | 103 917,0 | 104 583,4 | 104 766,9 | 103 275,3 | 103 360,8 | 103 433,9 | 104 451,9 | 105 488,9 | 106 548,7 | 107 694,6 | 108 087,8 |

Детальный прогноз о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод ЦСВО г. Перми на 2028 г. представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3.6 – Детальный прогноз о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

Как видно из представленных таблицы и рисунка на 2028 г. на ОСК г. Перми ожидается поступление:

- Полезно реализованных сточных вод от абонентов – 76726,6 тыс. м³/г. (или 71 % от общего поступления);

- Сточных вод от СН ООО «НОВОГОР-Прикамье» – 5357,9 тыс. м³/г. (или 5 % от общего поступления);

- Сточных от притока ливневых, талых и грунтовых вод – 9627,2 тыс. м³/г. (или 9 % от общего поступления);

- Сточных вод в виде коммерческих потерь – 16376,0 тыс. м³/г. (или 15 % от общего поступления).

- Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры ЦСВО (эксплуатационные и технологические зоны) г. Перми представлено в таблице ниже.

Таблица 3.23 – Описание структуры ЦСВО

| № п.п. | Наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Основная часть объектов (2 ОСК, 63 КНС) и сетей (1143,62 км) во всех технологических зонах ЦВО |
| 2 | МП "Пермводоканал" | ОСК мкр. «Крым» (технологическая зона ЦВО № 3), одна КНС и 78,3 км сетей ЦСВО в технологической зоне № 1 (ОСК «Гляденово») |
| 3 | АО «Сибур-Химпром» | Локальные ОСК и 24,95 км сетей ЦСВО в технологической зоне № 1 (ОСК «Гляденово») |

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам ЦСВО г. Перми представлен в таблице ниже.

Таблица 3.24 – Расчет требуемой мощности ОСК

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Фактические значения | Прогнозные расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Годовое поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/г. | 101 740,4 | 102 406,8 | 103 073,2 | 103 254,0 | 101 759,7 | 101 842,6 | 101 913,1 | 102 915,9 | 103 937,2 | 105 695,3 | 106 825,0 | 107 211,1 |
| 1.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/г. | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 798,6 | 801,3 | 803,9 | 806,5 | 821,8 | 837,4 | 853,3 | 869,6 | 876,7 |
| 1.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/г. | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Среднесуточное за год поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 278,7 | 280,6 | 282,4 | 282,9 | 278,8 | 279,0 | 279,2 | 282,0 | 284,8 | 289,6 | 292,7 | 293,7 |
| 2.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 2.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исходя из данных, представленных в таблице, следует сделать вывод о наличии резерва производственных мощностей (производительности ОСК) по всем ЦСВО г. Перми к 2028 г. с учетом планов по реализации мероприятий, предусмотренных в разделе 4 настоящей работы.

- Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦСВО г. Перми содержатся в Электронной модели водоотведения.

- Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей ОСК ЦСВО и возможности расширения зоны их действия по ЦСВО г. Перми представлен в таблице ниже.

Таблица 3.25 – Анализ резервов производственных мощностей ОСК

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Фактические значения | Прогнозные расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Среднесуточное за год поступление сточных вод на ОСК, в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 278,7 | 280,6 | 282,4 | 282,9 | 278,8 | 279,0 | 279,2 | 282,0 | 284,8 | 289,6 | 292,7 | 293,7 |
| 1.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 1.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проектная производительность ОСК, в т.ч.: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 2.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| 3 | Наличие резерва/дефицита производительности ОСК,в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | технологическая зона ОСК "Гляденово" | тыс. м³/сут. | 161,3 | 159,4 | 157,6 | 157,1 | 161,2 | 161,0 | 160,8 | 158,0 | 155,2 | 150,4 | 147,3 | 146,3 |
| 3.2 | технологическая зона ОСК мкр. "Новые Ляды" | тыс. м³/сут. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 3.3 | технологическая зона ОСК мкр. "Крым" | тыс. м³/сут. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |

Исходя из данных, представленных в таблице, следует сделать вывод о наличии на рассматриваемом прогнозном периоде достаточного резерва производственных мощностей (производительности ОСК) по всем ЦСВО г. Перми, в т.ч.:

- На ОСК «Гляденово» в 2028 г. среднесуточное поступление сточных вод ожидается на уровне 293,7 тыс. м³/сут, соответственно, среднесуточный резерв производительности составит 146,3 тыс. м³/сут;

- На ОСК мкр. «Новые Ляды» в 2028 г. среднесуточное поступление сточных вод ожидается на уровне 2,4 тыс. м³/сут, соответственно, среднесуточный резерв производительности составит 2,1 тыс. м³/сут;

- С 2026 г. планируется перевод сточных вод из технологической зоны ОСК мкр. «Крым» в технологическую зону ОСК «Гляденово», ввиду чего резерв производительности ОСК мкр. «Крым» не рассчитвается.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие ЦСВО г. Перми направлено на достижение следующих целей:

- Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих в ЦСВО сточных вод;

- Обеспечение требуемого уровня надежности и повышение энергоэффективности системы транспортировки сточных вод;

- Обеспечение ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки;

- Обеспечение ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки.

Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих в ЦСВО сточных вод

Для обеспечения требуемого качества очистки всего объема поступающих в ЦСВО сточных вод г. Перми данной работой предусматривается реализация планов по реконструкции основных сооружений (ОСК), в т.ч.:

- Реконструкция ОСК «Гляденово» (с учетом приема полного объема сточных вод мкр. «Крым» с 2026 г.), в т.ч.: реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных сооружений на ОСК, реконструкция системы утилизации осадка;

- Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» со строительством новых сооружений механической и биологической очистки, утилизации и обезвреживания осадка;

- Реконструкция локальных ОСК (ООО «Пермский картон» и ЗАО «Сибур-Химпром») с целью доведения показателей состава и свойств сбрасываемых в ЦСВО сточных вод абонентов до уровня действующих нормативов.

Обеспечение требуемого уровня надежности и повышение энергоэффективности системы транспортировки сточных вод

Для обеспечения требуемого уровня надежности и повышения энергоэффективности системы транспортировки сточных вод данной работой предусматривается реализация следующих планов:

- Реконструкция технологической схемы канализации мкр. «Крым»;

- Реконструкция технологической схемы канализации левобережной части г. Перми;

- Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС с целью обеспечения нормативного уровня резерва при их функционировании;

- Реконструкция КНС и участков сетей ввиду исчерпания их эксплуатационного ресурса.

Обеспечение ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки

С целью обеспечения ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки предусматривается строительство и реконструкция сетей и объектов ЦСВО г. Перми в соответствии с проектом корректировки ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на период 2018-2022 гг. с разделением подключаемых в перспективе к ЦСВО объектов капитального строительства на две группы:

- Группа № 1 – объекты, подключение которых наиболее вероятно, обеспеченно в большинстве случаев подписанными договорами, и по которым чётко обозначены намерения по состоянию на дату корректировки инвестиционной программы;

- Группа № 2 – объекты, подключение которых под сомнением в указанные сроки с заявленными параметрами подключения. Даже заключенные договоры в ней могут быть изменены по инициативе заказчиков путём переноса сроков подключения, оплаты, изменения очерёдности ввода нагрузок.

Обеспечение ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки

На основании данных Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми определены территории города, на которых отсутствует ЦВО. С целью обеспечения ЦВО объектов капитального строительства на данных территориях предусматривается строительство участков сетей ЦВО в следующих районах г. Перми:

- Ленинский: мкр. Средняя Курья;

- Дзержинский: мкр. Комсомольский, мкр. Заостровка (Мулянка), мкр. Заостровка (Фоминская);

- Мотовилихинский: мкр. Верхняя Курья, мкр. ТОО Мотовилихинский, мкр. Язовая, мкр. Гарцы, мкр. Пихтовая Стрелка;

- Свердовский: мкр. Липовая Гора, мкр. Владимирский, мкр. Южный;

- Индустриальный: мкр. Субботино, мкр. Нагорный, мкр. Энергетиков, мкр. Геологов, мкр. Верхние Муллы, мкр. Балатово, мкр. Новоплосский;

- Кировский: мкр. Центральный, мкр. Крым, мкр. Новые Водники;

- Орджоникидзевский: мкр. Верхняя Мостовая, мкр. Гайва, мкр. Шустовка, мкр. Заозерье, мкр. Кислотные Дачи, мкр. Камский, мкр. Новогайвинский, мкр. Январский, мкр. Химики, дер. Верхняя Васильевка, дер. Ширяиха, дер. Нижне-Мостовая, дер. Нижнее Васильево, мкр. Малые Реки, мкр. Чапаевский;

- Новые Ляды.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели энергетической эффективности.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7 настоящей работы.

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 6 блоков:

- Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК) – блок мероприятий, в котором указываются основные мероприятия по реконструкции существующих ОСК, реализуемые в целях обеспечения необходимой производительности и требуемого качества очистки в отношении состава сточных вод и образующихся в результате их очистки осадков;

- Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод – блок мероприятий, в котором указываются мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений (КНС) ЦСВО, реализуемые в целях обеспечения требуемого уровня надежности и повышения энергоэффективности системы транспортировки сточных вод;

- Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки – блок мероприятий, в котором указываются мероприятия по обеспечению ЦВО перспективных абонентов на реконструируемых территориях и на территориях перспективной застройки. Перечень таких мероприятий определен в соответствии с проектом корректировки ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» от 2018 г., предоставленным ООО «НОВОГОР-Прикамье»;

- Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки – блок мероприятий, в котором указываются мероприятия по строительству участков сетей ЦВО на необеспеченных данной услугой территориях;

- Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО – в данном блоке мероприятий указан перечень мероприятий по действующим участкам сетей и объектам (КНС) ЦСВО, выработавшим на 100 % свой эксплуатационный ресурс и нуждающихся в реконструкции (капитальном ремонте);

- Прочие мероприятия – блок мероприятий, в котором указываются мероприятия, не попадающие по своей направленности ни под один из вышеперечисленных блоков.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения с указанием адресной привязки подключаемых объектов (для блока № 3), основных технических характеристик реконструируемых и предлагаемых к строительству сетей и объектов, с разбивкой по годам реализации, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.26 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения

| № п.п. | Код (шифр) мероприятия | Категория/наименование мероприятия или наименование объекта/участка сети | Адресная привязка подключаемого объекта (для блока № 3) | Технические характеристики |  |  | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина, м | диаметр, мм | иное | начало | конец |
| 1 | К1 | Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | К1.1 | Реконструкция ОСК "Гляденово" | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов на ОСК | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка | - | - | - | - | 2023 | 2025 |
| 1.1.1.2 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков, в т.ч.приведение склада к требованиям норм и правил промышленной безопасности, реконструкция КТП-1, КТП-2. | - | - | - | - | 2020 | 2022 |
| 1.1.1.3 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | - | - | - | - | 2022 | 2023 |
| 1.1.2 | К1.1.3 | Реализация проекта утилизации осадка | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | К1.1.3 | Строительство новых илонакопителей | - | - | - | - | 2018 | 2020 |
| 1.1.2.2 | К1.1.3 | Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка | - | - | - | - | 2024 | 2028 |
| 1.2 | К1.2 | Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» | - | - | - | - | 2018 | 2019 |
| 1.3 | К1.4 | Реконструкция локальных ОСК абонентов ЦСВО г. Перми | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | К1.4.1 | Реконструкция очистных сооружений ООО «Пермский картон» | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1.3.2 | К1.4.2 | Реконструкция установки по нейтрализации и очистке сточных вод с внедрением биохимической очистки и доочистки ЗАО «Сибур-Химпром» | - | - | - | - | 2018 | 2020 |
| 2 | К2.1 | Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | К2.1.1 | Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым» | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | - | Консервация построенного участка 1 очереди системы очистки сточных вод в мкр. "Крым" | - | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2.1.2 | К2.1.1.1 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (D 2x150 мм) общей длиной 700 м | - | 700,0 | 150 | - | 2024 | 2025 |
| 2.1.3 | К2.1.1.2 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (D 2x100 мм) общей длиной 1500 м | - | 1500,0 | 100 | - | 2024 | 2025 |
| 2.1.4 | К2.1.1.5, К2.1.1.6 | Реконструкция КНС -1 «Крым» и КНС-2 «Крым» | - | - | - | - | 2024 | 2025 |
| 2.2 | К2.1.2 | Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - | Этап 1. Реконструкция узла «РНС-3 «Парковый», ГРК, РНС-2 «Мотовилиха» | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.1 | К2.1.2.1 | Реконструкция насосной станции РНС-3 "Парковый" в целях увеличения производительности до 225 тыс. куб. м в сутки | - | - | - | увеличение Q до 9375 м3/ч | 2025 | 2026 |
| 2.2.1.2 | - | Строительство и реконструкция сетей на участке от ГРК (шахта № 13) до РНС-2 "Мотовилиха" в соответствии с вариантом № 5 ТЭО | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2.1 | - | Разработка ПСД и последующее строительство пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| 2.2.1.2.2 | - | Закрытая прокладка коллектора от ул. Садовая до шахты 13А ГРК | - | 2750,0 | 1200 | - | 2023 | 2025 |
| 2.2.1.2.3 | - | Санация существующих напорных коллекторов от РНС‐2 Мотовилиха до ул. Садовая с уменьшением диаметра (D 2х1000мм) | - | 1900,0 | 800 | - | 2025 | 2026 |
| 2.2.1.2.4 | - | Строительство колодцев-гасителей напора на самотечном коллекторе Ду 1200мм | - | - | - | КГН - 12 шт. | 2023 | 2025 |
| 2.2.1.3 |  | Перевод стоков от КНС «Садовая» в ГРК | - | - | - | - | 2019 | 2022 |
| 2.2.1.3.1 | К2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по Бульвару Гагарина | - | 480,0 | 600 | - | 2024 | 2024 |
| 2.2.1.3.2 | К2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по Бульвару Гагарина до шахты №13 ГРК | - | 715,0 | 800 | - | 2024 | 2025 |
| 2.2.2 | К2.1.2.13 | Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | К2.1.2.13 | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м. в сутки на существующей площадке ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | - | - | - | Q = 3125 м3/ч | 2020 | 2021 |
| 2.2.2.2 | К2.1.2.10 | Проектирование, строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 "Парковый" (Dy=1400мм, L=17000м), затраты на рекультивацию земель и возмещение убытков землепользователей | - | 17000,0 | 1400 | - | 2024 | 2027 |
| 2.2.2.3 | К2.1.2.11 | Реконструкция малых КНС (5 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 | - | - | - | - | 2021 | 2023 |
| 2.2.2.4 | К2.1.2.12 | Строительство напорных коллекторов от ГНС-5 до площадки РНС-3 "Парковый" (шахта ГРК 1а) для перевода стоков от ГНС-5 в ГРК (2Dy=1000мм, L=2150м) | - | 2150,0 | 1000 | - | 2022 | 2025 |
| 2.2.3 | - | Этап 3. Реконструкция КНС «Хмели» | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3.1 | К2.1.2.14 | Строительство двух напорных коллекторов от новой КНС «Хмели» до напорных коллекторов РНС-3 «Парковый» (D 2x500 мм) общей длиной 2200 м | - | 2200,0 | 500 | - | 2027 | 2027 |
| 2.2.3.2 | К2.1.2.15 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС «Хмели» по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3000 м | - | 3000,0 | 200 | - | 2024 | 2024 |
| 2.2.3.3 | К2.1.2.16 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС Хмели по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3400 м | - | 3400,0 | 200 | - | 2025 | 2025 |
| 2.2.3.4 | К2.1.2.17 | Реконструкция малых КНС (6 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 «Парковый» | - | - | - | - | 2024 | 2025 |
| 2.2.3.5 | К2.1.2.18 | Строительство новой КНС на сущ. площадке КНС «Хмели» | - | - | - | Q = 1666,7 м3/ч | 2025 | 2026 |
| 2.2.4 | К2.1.2.19 | Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш. Космонавтов на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК | - | 2800,0 | 1500 | - | 2021 | 2023 |
| 2.2.5 | - | Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5.1 | К2.1.2.20 | Строительство дюкера через руч. Банный (D 2x150 мм) общей длиной 300 м | - | 300,0 | 150 | - | 2021 | 2021 |
| 2.2.5.2 | К2.1.2.21 | Строительство КНС «Коломенская» | - | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2.3 | - | Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | К2.2.3.1 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» от дюкера через р. Кама до ОСК | - | 4300,0 | 1000 | - | 2018 | 2024 |
| 2.3.2 | К2.2.3.2 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» | - | 11535,0 | 800 | - | 2020 | 2025 |
| 2.3.3 | К2.2.1.22 | Реконструкция, новое строительство канализационной насосной станции и коллекторов мкр «Верхняя Курья» | - | - | - | - | 2018 | 2018 |
| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | увеличение Q до3500 м3/ч | 2023 | 2024 |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | увеличение Q до2500 м3/ч | 2022 | 2023 |
| 2.3.6 | К2.2.4.3 | Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м³/ч | - | - | - | увеличение Q до7000 м3/ч | 2019 | 2021 |
| 2.3.7 | К2.2.4.4 | Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности (строительство новой КНС на существующей площадке станции) | - | - | - | Q = 190 м3/ч | 2021 | 2022 |
| 2.3.8 | К2.2.4.5 | Новое строительство КНС «Борцов революции» | - | - | - | Q = 60 м3/ч | 2019 | 2020 |
| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» | - | 6170,0 | 700 | - | 2021 | 2022 |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырская» | - | 3570,0 | 350 | - | 2022 | 2023 |
| 2.3.11 | К2.2.3.5 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» | - | 930,0 | 300 | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.12 | К2.2.3.6 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» | - | 1250,0 | 300 | - | 2026 | 2026 |
| 2.3.13 | К2.2.3.7 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» | - | 2785,0 | 300 | - | 2024 | 2025 |
| 2.3.14 | К2.2.3.8 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» | - | 295,0 | 150 | - | 2027 | 2027 |
| 2.3.15 | К2.2.3.9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» | - | 645,0 | 150 | - | 2027 | 2027 |
| 2.3.16 | К2.2.3.10 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «СРЗ» | - | 455,0 | 200 | - | 2028 | 2028 |
| 2.3.17 | К2.2.3.11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Ижевская, 29» | - | 1575,0 | 200 | - | 2028 | 2028 |
| 2.3.18 | К2.2.3.12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Чкалова, 54» | - | 245,0 | 100 | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.19 | К2.2.3.13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Маршрутная» | - | 525,0 | 200 | - | 2025 | 2025 |
| 2.3.20 | К2.2.3.14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Новые Ляды-1» | - | 1500,0 | 150 | - | 2026 | 2026 |
| 2.3.21 | К2.2.3.15 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ЧОС-2» | - | 210,0 | 150 | - | 2026 | 2026 |
| 2.3.22 | К2.2.3.16 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ВОС» | - | 495,0 | 150 | - | 2027 | 2027 |
| 2.3.23 | К2.2.3.17 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Социальная гостиница» | - | 15,2 | 76 | - | 2027 | 2027 |
| 2.3.24 | К2.2.3.18 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» | - | 770,0 | 500 | - | 2020 | 2021 |
| 2.3.25 | К2.2.3.19 | Реконструкция двух ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (D 2x250 мм) общей длиной 7220 м | - | 7220,0 | 250 | - | 2023 | 2026 |
| 2.3.26 | К2.2.3.20 | Строительство двух напорных коллекторов КНС «Борцов революции (D 2x150 мм) общей длиной 1840 м | - | 1840,0 | 150 | - | 2019 | 2021 |
| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» | - | 2050,0 | 600 | - | 2018 | 2019 |
| 2.3.28 | К2.2.3.22 | Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.) (D 50-600 мм) общей длиной 38499 м |  | 38499,0 | 50-600 | - | 2025 | 2027 |
| 3 | К2.2 | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспеспективной застройки | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | - | Мероприятия первой группы | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| 3.1.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с ж/д Баранчинская, 16 сети водоотведения Д-150мм до колодцев на выпусках жилого дома по ул. Баранчинская, 12 | ул. Баранчинская, 12 | 79,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | ул. Баранчинская, 16-1-ый пусковой | 78,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | ул. Баранчинская, 16-2-ой пусковой | 64,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.4 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках канализации ж/д. | Ива-1 Микрорайон 5 | 1028,0 | 250 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.5 | К4.3 | Демонтаж КНС-2 "Ива", Q-50 м3/час | Ива-1 Микрорайон 5 | 0,0 | 0 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.6 | К4.3 | Проектирование и устройство КНС-1 «Ива», Q-50 м3/сут. | Ива-1 Микрорайон 5 | 0,0 | 0 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.7 | К4.3 | Проектирование и прокладка напорной канализации от проектируемого коллектора до КНС-1 «Ива». | Ива-1 Микрорайон 5 | 194,0 | 63 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.8 | К3.1.5 | Проектирование и прокладка дюкера от проектируемой и устраиваемой КНС-2 «Ива» Q-3500 м3/сут. до самотечных коллекторов. | Ива-1 Микрорайон 5 | 205,0 | 300 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.9 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемого и прокладываемого дюкера до уличных самотечных сетей. | Ива-1 Микрорайон 5 | 567,0 | 350 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.10 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемых и прокладываемых самотечных коллекторов с микрорайоном 5 до уличных самотечных сетей. | Ива-1 Микрорайон 4 | 2840,0 | 300 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.11 | К4.3 | Проектирование и реконструкция КНС-2 до 6523,10 куб.м/сут | Ива-1 Микрорайон 4 | 0,0 | 0 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.12 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов, построенных с микрорайоном 2 до колодцев на границе ЗУ. | Ива-1 Микрорайон 1 | 25,0 | 225 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.13 | К3.1.5 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках ж/д. | Ива-1 Микрорайон 3 | 3745,0 | 300 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм, проходящей по улице Циолковского вдоль жилого дома № 15 до первого колодца на выпуске канализации объекта | Ким, 60 б | 120,5 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. Пушкарская | Уинская, 2 | 55,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.16 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. КИМ до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Циолковского, 19 | Циолковского, 19 | 74,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.17 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм в районе зданий по ул. Добролюбова, 6, 12 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Тургенева, 33д | Тургенева, 33д | 118,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.18 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм, проходящей по улице Костромская | Шмидта, 56 | 126,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.19 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская, с подключением ориентировочно в существующем колодце, с отметкой лотка 156,74 м | Иньвенская, 19(бывш. Ивана Франко, 49) | 172,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-500 мм по ул. Н.Островского | ул. Пермская, 17, 21, 23 | 40,5 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-1000 мм | ул. Петропавловская, 13а | 14,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-400 мм по ул. Сибирская | ул. Сибирская, 22, ул. Пушкина, 15а | 20,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм в районе здания по ул. Монастырская, 19 | ул. Монастырская, 19 | 35,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство колодцев на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Борчанинова, ул. Окулова | ул. Окулова, 29 | 34,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-300 мм по ул. М.Горького | ул. М.Горького, 33, 33а, ул. Екатерининская, 49, ул. Луначарского, 24 | 17,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-200 мм по ул. М.Горького | ул. Ленина, 16 | 73,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-350мм по ул.Самолетная | Малая (К. Командиров, 7, 9, Малая ,8) | 156,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм по ул.Капитана Гастелло | К. Гастелло, 7 | 39,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до существующей сети водоотведения Д-160мм от жилого дома по ул. Левченко, 31 | Левченко, 29 | 16,1 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского | Зоопарк на территории ограниченной улицами К. Леонова, А. Свиязева, Карпинского | 452,5 | 300 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-350 мм по ул. Малая | Самолетная, 17 | 10,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации колодцев на высках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм от жилого дома по ул.Мира, 115 | Мира, 115б | 14,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до предполагаемой выносимой Заказчиком сети канализации | Стахановская, 1а | 20,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство точки подключения ж/д по ул. Карпинского, 108а (поз. 3.2) до ранее запроектированной дворовой сети водоотведения Д-200мм жилого дома по ул.Карпинского, 108а (поз. 3.1) | Карпинского, 108а, поз. 3.2 | 40,5 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по проспекту Декабристов, 16/2 | Декабристов, 16а | 78,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.36 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-1000мм по ул.С.Армии, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул.С.Армии, 60 | Сов.Армии, 60 1 этап | 142,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-500мм по пр. Декабристов, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр.Декабристов, 21 | пр. Декабристов, 21, 2 этап | 50,8 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.38 | К 2.2.2.5 | т колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150 мм от жилого дома по пр. Декабристов, 43 | Декабристов, 39/3 | 185,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.39 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до существующей сети К Д-250-300 мм по ул. Старцева | Старцева, 143 | 38,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.40 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | Революции, 56 (кв. 179), 3 этап | 172,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.41 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | Революции, 56 (кв. 179), 4 этап | 113,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.42 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300 мм по ул.Революции до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | Революции, 56 (кв. 179), 4 этап | 38,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.43 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | Революции, 56 (кв. 179), 5 этап | 93,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.44 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | Революции, 56 (кв. 179), 5 этап | 327,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.45 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д до дворовой сети канализации d-150мм жилого дома по ул. Казахская, 72 | Казахская, 71 | 180,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.46 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Жилой дом-участок № 1 | 300,0 | 200 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.47 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | м/н "Красные казармы", кв. 272 (1 очередь), поз.1.1 | 100,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.48 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | м/н «Красные казармы», кв. 272 (1 очередь), поз.2.1 | 235,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.49 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | м/н «Красные казармы», кв. 272 (1 очередь), поз.3.1 | 210,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.50 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | м/н «Красные казармы», кв. 272 (1 очередь), поз.4.1 | 195,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.51 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | Яблочкова, 38 | 22,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.52 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках до сети канализации d-300 мм по ул. Краснополянская с подключением в существующем колодце | Краснополянская, 21 | 22,5 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.53 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы Вашего земельного участка до дворовой сети канализации d-150мм здания по ул. Народовольческая, 40 | Тихая, 22 | 25,0 | 90 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.54 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до внутриквартальной сети канализации d-200-250мм, с подключением ориентировочно в существующем колодце на высотной отметке лотка не ниже 154,07. | Уфимская, 8 | 15,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.55 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул.Г.Хасана,11а | Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410269:6132 в кв. 272, поз.7 (Красные Казармы) | 165,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.56 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-300 мм в районе здания по ул.Красные Казармы,6 | Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410269:6129 (информационно «Красные Казармы») в кв. 272 (поз.8) | 400,0 | 200 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.57 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | кв.272, поз.10(Красные Казармы) | 85,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.58 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | кв.272, поз.11(Красные Казармы) | 95,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.59 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | кв.272, поз.12 (Красные Казармы) | 31,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.60 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до дворовой сети водоотведения канализации d-150-200мм жилых домов по ул. Лодыгина, 49,51, ул. Солдатова,23-27 | Лодыгина, 47а | 45,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.61 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка (выпусков канализации объекта) до коллектора d-1200 мм внутри квартала | Соликамская | 850,0 | 300 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.62 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети В d-250мм по ул. Вильямса | Вильямса, 29 | 8,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.63 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети К d-150мм по ул. Вильясмса | Вильямса, 31 | 10,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.64 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети канализации d-500мм по ул. Писарева | Писарева, 8 | 15,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.65 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм по ул. Косякова до выпусков канализации объекта. | Косякова, 14 | 40,0 | 150 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.66 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм в районе ул.Цимлянская-ул.Домостроительная доколодцев а на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | Цимлянская (кад. №59:01:3812350:76) | 330,0 | 150 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.67 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске жилого дома до существующей сети канализации Д-250 мм внутри квартала | ул. Г. Черняховского,47 | 4,8 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.68 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-160-200 мм, которую Заказчику необходимо вынести из-под пятна застройки объекта | ул.Кавказская,26 | 70,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.69 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения объектов до коллектора d-800 мм по ул.Писарева, с установкой канализационной насосной станции. | Ново-Гайвинская,65 | 200,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.70 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализацииот колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-150мм по ул.2-я Пограничная | Ольховская,21 | 53,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.71 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-8, КК10, | Байкальская,7а (поз.2.2) | 19,5 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.72 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-11 | Байкальская,7а (поз.2.1) | 10,5 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.73 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от ганицы земельного участка внутриквартальной сети канализации d-200 мм | ул.Сысольская,10/5 | 20,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.74 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | ул. Сокольская, 123 | 128,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.75 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения d-150мм до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | ул.Сокольская,10б | 86,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.76 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Юнг Прикамья до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | ул.Юнг Прикамья,10 | 26,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.77 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего колодца ККсущ на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Автозаводская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | ул. Автозаводская, 80б (кадастровый участок 59:01:1713045:321) | 160,7 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.78 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15а до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | ул.А. Макарова,20а | 110,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.79 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5. | ул.Судозаводская ,15а (1 очередь) | 191,0 | 200 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.80 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. А. Ушакова, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | ул.Судозаводская, 17 | 90,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.81 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-250 мм до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах на выпусках | ул. Калинина,66 | 62,1 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.82 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-250 мм по ул. Батумская | ул. Нижнекурьнская,33 | 140,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.83 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодца на выпуске до сети канализации d-300мм по ул.Черниговская. | ул. Черниговская,5 | 23,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.84 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации до сети канализации Д-300 мм по ул. Каляева | ул. Каляева,15 | 7,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.85 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Боровая до первого колодца на выпуске канализации объекта | Локомотивная, 1а | 139,3 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.86 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации д-160 мм здания по ул. Дзержинского, 1 | Дзержинского, 3 | 10,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.87 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-300 мм здания по просп. Парковый, 13 | Строителей, 28 | 115,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.88 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Толмачева | Толмачева, 3 | 110,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.89 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующих напорных коллекторов 2Д-1200 мм по ул. Подлесная до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с устройством КНС | Подлесная, 2 | 86,0 | 80 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.90 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-150,200 мм по ул. Барамзиной | Барамзиной, 31 | 5,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.91 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации доуществующей внутриквартальной сети канализации Д-150 мм в районе ж.д. по ул.Сокольская,9 | ул. Судозаводская,28 | 86,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.92 | К2.2.2.4 | от первых колодцев на выпусках К объекта до выносимой из пятна застройки объекта дворовой сети К д-150 мм здания по ул. Ветлужская, 34 | ул. Ветлужская, 30 | 10,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.93 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети канализации Д-160 мм здания по ул. Малкова, 28в до первых колодцев на выпусках канализации объекта | Энгельса, 27 | 180,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.94 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №3 | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 57,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.95 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №2 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №4 | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 102,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.96 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации объекта | Решетникова, 17 | 72,1 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.97 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская,27 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | Углеуральская, 25 | 95,0 | 200 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.98 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Переселенческая,102 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | Переселенческая, 100 | 90,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.99 | К2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1, 2, 3, 5, 6, 7 этапов строительства объекта до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора d-450 мм (внутр.) внутри квартала | ш. Космонавтов, 111 (в т.ч. 1 этап - ул. Стахановская, 52а, 2-7 этапы) | 995,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.100 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская, 25 до колодцев на выпусках канализации жилого дома | Переселенческая, 98 | 79,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.1.101 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 1 этапа строительства объекта | Плеханова, 61а (2 этапа) | 17,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.1.102 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-150-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 2 этапа строительства объекта | Плеханова, 61а (2 этапа) | 17,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2 | - | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| 3.1.2.1 | К2.2.1.32 | Реконструкция (модернизация) участков самотечных коллекторов №14/16, | Ива-1 Микрорайон 5 | 1000,0 | 600 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.2 | К2.2.1.24 | Реконструкция КНС "Садовая" | Ива-1 Микрорайон 1 | 0,0 | 0 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.3 | К2.2.1.31 | Проектирование и строительство сети канализации Д-200 мм по ул. КИМ на Д-350 | Лебедева, 13 | 65,0 | 350 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.4 | К2.2.1.86 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации d-300-400 мм в районе жилого дома по ул. Ивдельская, 5, с учетом увеличения уклона сети канализаци, от колодца, с высотными отметками 142,06/139,52 до колодца с высотными отметками 138,12/136,27. | Иньвенская, 19(бывш. Ивана Франко, 49) | 59,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.5 | К2.2.2.1.1 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм, проходящей через дорогу от здания по ул. Монастырская, 19 до сети канализации d-300 мм, с установкой дополнительного колодца | ул. Монастырская, 19 | 71,0 | 200 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.6 | К2.2.1.100 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм по ул. А.Матросова от ул. Окулова до колодца в районе здания по ул. Монастырская, 101 | ул. Окулова, 29 | 152,0 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.7 | К2.2.1.101 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм в районе ж/д по ул. Петропавловская, 91 | ул. Окулова, 29 | 25,5 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.8 | К2.2.1.105 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм по ул. М.Горького, с учетом увеличения диаметра сети канализации до Д-400 мм, от колодца расположенного в районе здания по ул. Ленина, 15 до колодца, расположенного в районе здания по ул. М.Горького, 22 | ул. Ленина, 16 | 90,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.9 | К2.2.1.38 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения на участке от проектируемого колодца в пределах границ земельного участка, на котором располагается объект Заказчика, до КНС «Тубдиспансера» | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 365,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.10 | К2.2.1.39 | Проектирование и реконструкция КНС «Тубдиспансер». | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 0 | 0 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.11 | К2.2.1.41 | Реконструкция (модернизация) сети канализации (увеличение уклона) в районе земельного участка по ул. Бр. Игнатовых, 2 | Братьев Игнатовых, 2 | 8,2 | 150 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.12 | К2.1.2.18 | Проектирование и реконструкция НС-4 «Хмели» по шоссе Космонавтов, 328 | Промышленная, 103 | 0,0 | 0 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.13 | К2.2.1.49 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации от здания Казахская, 70 до ж/д Братская, 61 c увеличением диаметра сети | Казахская, 71 | 276,0 | 300 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.14 | К2.2.1.50 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклона в р-не здания по Братская, 10 | Казахская, 71 | 82,0 | 300 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.15 | К2.2.1.51 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклонав р-не здания по Братская, 2 | Казахская, 71 | 42,0 | 400 | - | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.16 | К2.2.1.53 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 158,64/156,18 до колодца с отметками 158,0/155,82 в районе здания по ул. Куйбышева, 109. | Куйбышева, 109а | 44,0 | 200 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.17 | К2.2.1.54 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от ул.Николая Островского,119 до ул.Чернышевского,7а | м/н "Красные казармы", кв. 272 (1 очередь), поз.1.1 | 350,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.18 | К2.2.1.57 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке от здания по ул.Г.Хасана, 107в до здания по ул.Г.Хасна, 105/3. | ул. Парковая,1,2,3…пос. Горный Комплексная застройка жилыми домами Двуреченское с/п | 200,0 | 500 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.19 | К2.2.1.59 | Реконструкция сети канализации d-500 мм по ул. Сибирская с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 159,04/154,16 до колодца с отметками 158,65/153,87 в районе здания по ул. Сибирская, 63 | Ул.Белинского, 43/ул.Сибирская, 90 | 37,0 | 500 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.2.20 | К2.2.1.62 | Реконструкция) сети канализации по ул. Швецова d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 157,36/154,29 в районе здания по ул. Швецова,48 до колодца с отметками 157,25/154153,8 в районе здания по Комсомольскому проспекту, 50 | Швецова, 48 кадастровый номер земельного участка 59:01:4410175:0002 | 90,0 | 200 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.21 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | кв.272, поз.5(Красные Казармы) | 73,5 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.22 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | кв.272, поз.6(Красные Казармы) | 73,5 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.23 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | кв.272, поз.10(Красные Казармы) | 90,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.24 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | кв.272, поз.11(Красные Казармы) | 90,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.25 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | кв.272, поз.12 (Красные Казармы) | 90,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.26 | К2.2.1.63 | Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | Соликамская | 38,0 | 1200 | - | 2021 | 2021 |
| 3.1.2.27 | К2.2.1.93 | Реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88, от камеры КК-5 до КК-6. | ул.Сокольская,10б | 333,3 | 500 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.28 | К2.2.1.94 | 1.Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул.А. Ушакова,15 (1 очередь) | 87,9 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.29 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | ул.А. Макарова,20а | 240,0 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.30 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул.Судозаводская ,15а (1 очередь) | 73,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.31 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | ул.Судозаводская, 17 | 170,0 | 300 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.32 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул. Батумская, 11 | 91,2 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.33 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул. Нижнекурьнская,33 | 174,6 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.34 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул. Черниговская,5 | 38,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.35 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул. Каляева,15 | 40,8 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.36 | К2.2.1.71 | Проектирование и реконструкция (увеличение диаметра) сети канализации по ул. Маяковского на участке от здания по ул. Маяковского, 41 до здания по ул. Маяковского, 38 | Маяковского, 47(4 очередь строительства жилого комплекса по ул. Маяковского, 45) | 372,0 | 300 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.37 | К2.2.1.76 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм по ул. Барамзиной от здания по ул. Барамзиной, 52 и далее внутри квартала с переходом под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | Барамзиной, 31 | 1050,0 | 300 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.38 | К2.2.1.77 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | Барамзиной, 31 | 190,0 | 200 | - | 2018 | 2018 |
| 3.1.2.39 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | ул. Судозаводская,28 | 40,5 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.1.2.40 | К2.2.1.82 | Проектирование реконструкции коллектора по ул. Локомотивная на участке от колодца в районе жилого дома по ул. Малкова,30а до врезки в коллектор в районе площади Гайдара, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 385,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.41 | К2.2.2.5 | Со 2-м этапом: Проектирование и реконструкция коллектора d-350 мм внутри квартала от точки подключения 1 этапа строительства объекта до ш. Космонавтов, с увеличением диаметра до 450 мм (внутр.) | ш. Космонавтов, 111 (в т.ч. 1 этап - ул. Стахановская, 52а, 2-7 этапы) | 900,0 | 450 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2 | - | Мероприятия второй группы | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| 3.2.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта Заказчика до ранее выносимой сети сети К d160 мм по ул. Пролетарская | 1905 года, 7 | 30,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусах ж/д до сети канализации d- 300 мм по ул. Иньвенская | Баранчинская, 14 | 45,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации d-250мм в районе жилого дома по ул. Уинская, 41 | Восточный обход г. Перми | 4300,0 | 200 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.4 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 697,0 | 225 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.5 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 579,0 | 225 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.6 | К4.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилых домов до сети канализации Д-300 мм по ул. Красногвардейская уличных распреелительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | Ива | 5000,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.7 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети К d-400 мм жилого дома по ул. Макаренко, 19 | Макаренко, 19 в | 340,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.8 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома Заказчика до коллектора Д-1000 мм по ул. Пирожкова | Пролетарская, 7 | 25,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.9 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм, проходящей внутри квартала жилого дома по ул. Пушкарская, 81 до первого колодца на выпуске ж/д. | Пушкарская, 142 (138) | 163,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.10 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков канализации объекта до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева. | Сигаева, 10 | 36,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.11 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская | И. Франко, 37 | 200,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.12 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-400мм в районе КНС Садовая | Юрша, 1в | 400,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.13 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева | Гашкова, 32 | 11,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-300 мм по Б.Гагарина | Бульвар Гагарина, 18 | 30,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-250 мм по Б.Гагарина | Бульвар Гагарина, 18 | 38,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.16 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160мм по ул. Попова | ул. Монастырская, 46 | 45,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.17 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-400 мм по ул. Газеты Звезда | ул. Ленина, 33, 35 | 105,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.18 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до коллектора d-1500 мм | ул. Спешилова, 94 | 75,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.19 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ заказчика до сети К d-900 мм по ул. Советская | ул. Советская, 35 | 18,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети К,с расчетным внутренним диаметром не менее 400 мм по ул. Свердловская | ул. Окулова, 24, ул. Свердловская, ул. Монастырская | 337,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Луначарского | ул. Луначарского, 99 | 33,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160 мм от здания по ул. Борчанинова, 50 | ул. Луначарского, 99 | 189,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Н.Островского | ул. Николая Островского, 3 | 38,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Достоевского | ул. Екатерининская, 27 | 45,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-150 мм в районе здания по ул.Советская, 102 | ул. Советская, 100 | 208,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Попова | ул.Луначарского, 97 | 89,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова, c устройством КНС | Карпинского, 140 (м/р "Бахаревка", 1 очередь) | 2145,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова | К. Леонова, 84 | 300,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-150мм по ул.О.Кошевого | Подводников, 112,114 | 7,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-200мм по ул. Левченко | Семченко, 8 | 14,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации Д-150мм | Баумана, 25д | 16,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150мм от ж.д. по ул. Карпинского, 47-49 | Карпинского, 49а | 63,8 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети К Д-500мм по ул. Самолетная | Карпинского, 79 | 160,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка объекта до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул.Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | 34,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-150мм по ул. Олега Кошевого | Олега Кошевого, 17 | 110,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.36 | К 2.2.2.5 | проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-200мм по проспекту Декабристов | пр. Декабристов, 76 | 50,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети каналзации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм жилого дома по проспекту Декабристов, 43 | Подводников, 88б | 32,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.38 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства, позиция 5.1.) | Карпинского, 108 (очередь 5, поз. 5.3.) | 23,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.39 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 300,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.40 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство внутриквартальной сети канализации от дворовй сети канализации до сети проектируемой сети канализации Д-250мм | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 100,0 | 200 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.41 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от внутриквартальной сети канализации до сети канализации Д-150мм от здания по шоссе Космонавтов, 162б (реконструкция сети канализации предусмотрена в рамках подключения объекта ТРК) | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 268,0 | 250 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.42 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | ш. Космонавтов, 162, 2 очередь | 150,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.43 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | ш. Космонавтов, 162, 3 очередь | 100,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.44 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика по ул. Карпинского, 108 (поз. 5.1) до сети водоотведения Д-800мм по ул. Карпинского | Карпинского, 108 (очередь 5, поз. 5.1.) | 189,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.45 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства. Позиция 5.1) | Карпинского, 108 (очередь 5, поз. 5.2.) | 104,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.46 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания гаража по ул. К. Леонова, 45а | Леонова, 45 | 60,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.47 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул. Бабушкина, 12 | Карпинского, 14 | 119,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.48 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200мм в районе здания по ул.Давыдова, 13 | Давыдова, 11 | 50,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.49 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по ул. Беляева, 45 | Беляева, 45 | 10,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.50 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Заказчика до проектируемой сети канализации Д-300-500мм по ул. К. Беляева 8 до сети канализации по ул. Комбайнеров | пр. Декабристов, 97, 99 | 130,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.51 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации отколодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО "НОВОГОР-Прикамье" сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского (с ж/д Карпинског, 108а) | Карпинского, 108 (4-я очередь, поз. 4,1) | 150,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.52 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | Теплогорская, 24, 1 этап | 192,6 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.53 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первого колодца на выпуске Вашего объекта (2 этап) до сети канализации проектируемой с 1 этапом | Теплогорская, 24, 2 этап | 31,4 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.54 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома I этапа (1, 2, 3 секция) до сети канализаци Д-200мм по ул.Формовщиков | Карпинского, 50 I этап | 124,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.55 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома II этапа (4, 5, 6 секция) до сети канализаци Д-200мм по улСивкова | Карпинского, 50 II этап | 114,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.56 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-200мм по ул.Молодежная | Карпинского, 65 | 45,0 | 160 | - |  |  |
| 3.2.1.57 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-150мм по ул.Спартаковская | Спартаковская, 4 (кадастровый номер земельного участка 59:01:4410595:160) | 35,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.58 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до дворовой сети канализаци Д-150мм здания по ул.Нефтяников, 5 | Нефтяников, 7 | 93,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.59 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | Подводников, 101, 1 этап | 230,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.60 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм от жилого дома по ул. Мира, 102 до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1 | Мира, 100 | 12,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.61 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от от колодцев на выпуске жилого дома до сети канализаци Д-500мм по ул.Н.Островского | Н. Островского, 52 | 210,0 | 200 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.62 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома до сети канализации d-150мм по ул. М. Горького) | М. Горького, 45 | 40,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.63 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках от ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм жилого дома по ул.Краснофлотская, 28 | Краснофлотская,30б | 22,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.64 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения d-1000мм по ул. Хлебозаводская | Куйбышева, 118а | 10,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.65 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм внутри квартала | Коломенская, 49а | 60,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.66 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети К d-200-300мм | Ординская (4 блок-секции) | 60,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.67 | К3.1.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до коллектора д-400-500мм по ул.Г.Хасана | Территория ж/р "Липовая гора" | 500,0 | 200 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.68 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Жилой дом-участок № 3 | 220,0 | 200 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.69 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 2 | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Жилой дом-участок № 4 | 320,0 | 200 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.70 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Жилой дом-участок № 5 | 350,0 | 200 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.71 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, КуйбышеваЖилой дом-участок № 5.1 | 280,0 | 200 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.72 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева детский сад 1 | 45,0 | 150 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.73 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева детский сад 2 | 75,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.74 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Торговый центр | 200,0 | 150 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.75 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ до дворовой сети К d-200мм здания по ул. Лодыгина, 46 | Лодыгина, 44а | 45,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.76 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка напорных коллекторов от камеры гашения напора КГН до КНС и устройство КНС производительностью Q-104 м3/сут | Веселая, 18/Революции, 2а | 61,2 | 90 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.77 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от существующего коллектора Д-500 мм по ул. Веселая до КГН | Веселая, 18/Революции, 2а | 13,5 | 150 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.78 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от КНС до колодца на выпуске ж/д | Веселая, 18/Революции, 2а | 12,5 | 150 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.79 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | Яблочкова, 38 | 25,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.80 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | Яблочкова, 38 | 20,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.81 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-600 мм внутри квартала | Л. Шатрова (кад. №59:01:0000000:76915) | 100,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.82 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | Л. Шатрова (кад. №59:01:0000000:76915) | 80,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.83 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | Л. Шатрова (кад. №59:01:0000000:76915) | 80,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.84 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | Л. Шатрова (кад. №59:01:0000000:76915) | 80,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.85 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Чернышевского | Белинского, 16 | 80,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.86 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках объекта до реконструируемой сети канализации по ул. Сибирская, с подключением в проектируемом колодце ориентировочно на высотной отметке не ниже 157,69 м. | Ул.Белинского, 43/ул.Сибирская, 90 | 40,0 | 200 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.87 | К3.1.1.11 | 1. Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации d-160мм | Территория ж/р "Бахаревка" | 7800,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.88 | К3.1.1.9 | 2. Проектирование и строительство напорных сетей канализации 2d-150мм до коллектора d-800мм по ул. Карпинского и устройство КНС. | Территория ж/р "Бахаревка" | 3260,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.89 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького | М.Горького, 86 | 160,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.90 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до коллектора d-700 мм внутри квартала | ул. Емельяна Ярославского, 62 | 10,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.91 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-380 мм вдоль ул. Мира. | Ул. Мира, 9а пос. Новые Ляды | 300,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.92 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул. Холмогорская, 7а | Ижевская, кадастровый номер земельного участка 59:01:4310919:493 | 200,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.93 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта БМК до сети канализации d-250 мм вдоль ул. Братская | Изменение схемы водоснабжения м/р-на Южный со строительством БМК по ул. Казахская, севернее здания № 106, кадастровый номер участка: 59:01:4311867:723 | 30,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.94 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети от колодцев на выпускахжилого дома до сети канализации d-300мм по ул.Щитовая | ул. Роменская,9 ,9а | 32,5 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.95 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | Участок №1 – в границах ул. Новая 1-я, ул. Танкерная 1-я, ул. Водолазная,Сигнальный пер. 1-ый, ул. Новая 2-я | 242,0 | 63 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.96 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | Участок №1 – в границах ул. Новая 1-я, ул. Танкерная 1-я, ул. Водолазная,Сигнальный пер. 1-ый, ул. Новая 2-я | 316,0 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.97 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300мм по ул.Судоремонтная с устройством КНС | Участок №2 – в границах ул.Верхнекамская,ул. Новая 7, ул.Сигнальная, ул.Радистов, ул.Судоремонтная, ул.Прямолинейная | 290,0 | 63 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.98 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм по ул.1-я Палубная с устройством КНС | Участок №3 – в границах ул.Катерная, ул. Затонская 2-я, ул. Катерная 2-я, ул.Затонская, ул.Турбинская, ул. Палубная 1-я, ул. Новая 8, ул. Новая 9Участок №4 – в границах ул. Палубная 1-я, ул.Верхнекамская, ул. Новая 16, ул. Новая 11,ул. Новая 13, ул. Новая 11, ул.Новая,19 | 1438,0 | 63 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.99 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-200мм | ул.Кавказская,13 | 240,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.100 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от ранее запроектированной Заказчиком внутриквартальной сети водоотведения Д-200мм (вынос из-под пятна застройки жилого дома до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | ул.Менжинского,13 | 140,0 | 160 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.1.101 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),1 очередь | 315,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.102 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),1 очередь | 685,0 | 400 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.103 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),2 очередь | 90,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.104 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),4 очередь | 75,0 | 160 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.105 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),6 очередь | 75,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.106 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | А. Веденеева, кад. №59:01:3810300:932; 59:01:3810300:933 (на ЗУ №28),8 очередь | 75,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.1.107 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-250 мм по ул. Александра Щербакова до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах, с устройством КНС. | ул.Январская | 1200,0 | 100 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.1.108 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети канализации от существующей сети водоотведения Д-160 мм жилого дома по ул.Уссурийская,27а до колодцев на выпусках канализации зданий объекта | ул.Уссурийская,29 | 202,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.109 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Мелитопольская | Лобвинская,33 | 170,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.110 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-400 мм внутри квартала | Карбышева,43 | 100,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.111 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм вдоль ул. Карбышева, с устройством КНС (при необходимости). | ул.Карбышева (кад. № ЗУ 59:01:2910287:110)( (условно №49а) | 115,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.112 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Вашего объекта до внутриквартальной сети канализации d- 300 мм. | Социалистическая,22 | 100,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.113 | К2.2.2.7 | от ганицы земельного участка до внутиквартальго канализационного коллектора d-900 мм | Светлогоская,14 | 220,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.114 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объектов до сети канализации d-400мм. | Буксирная,4 | 60,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.115 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объекта до коллектора d-1500 мм по ул. Магистральная, с подключением ориентировочно в существующем колодце. | Кировоградская,142-148 | 1600,0 | 110 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.116 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1500 мм по ул. Худанина до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1,КК-2,КК-3,КК-4,КК-5,КК-6. | Автозаводская,11 | 110,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.117 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | ул. А.Ушакова,34 | 41,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.118 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО«НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения d-160мм. до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах | 5-я Каховская,8в | 133,4 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.119 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-200мм по ул. Буксирная | ул. Буксирная,10 | 12,7 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.120 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации объекта | Решетникова, 18 | 10,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.121 | К3.3.3.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объектов Заказчика до сети канализации d-400 мм по ул. Окулова | Решетниковский спуск, 1 | 1660,0 | 200 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.122 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации Д-150 мм по ул. Плеханова,12 | Решетникова, 17а | 35,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.123 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300 мм в районе объекта по ул. Докучаева, 27 | Докучаева, 45 | 925,0 | 200 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.124 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-150 мм здания по просп. Парковый, 40а/1 | просп. Парковый (кад.№59:01:4410986:3792) | 60,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.125 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации d-150 мм по ул. Учительская | Барамзиной, 38 | 130,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.126 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул. Костычева, 34, выносимой из пятна застройки объекта | Костычева, 32 | 15,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.127 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм по ул. Сеченова | Костычева, 32 | 95,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.128 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации д-300 мм по ул. 1-я Рыночная | Строителей, 18а | 120,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.129 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемогоООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная до первых колодцев на выпусках канализации Жилого дома №1 | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 382,0 | 280 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.130 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №2 | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 131,0 | 280 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.131 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Боровая | пересечение ул. Папанинцев и ул.Боровой | 90,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.132 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Строителей, 8 до границы земельного участка Заказчика, на котором располагается объект, но не далее первого колодца на выпуске канализации объекта | Шпальная, 2, 4 | 20,0 | 160 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.1.133 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от границы ЗУ объекта до сети канализации д-150 мм внутри квартала | Плеханова, 63 | 5,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.134 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Строителей, 37 до первых колодцев на выпусках канализации объекта | Строителей, 37а | 77,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.135 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1 этапа строительства объекта до дворовой сети канализации Д-200 мм здания по ул. Овчинникова, 11 | кв. 588, ограниченный ул.Овчинникова, ул. Ползунова, ул. Кисловодская (1 этап) | 215,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.136 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 2 этапа строительства объекта до проектируемой сети канализации 1 этапа строительства объекта | кв. 588, ограниченный ул.Овчинникова, ул. Ползунова, ул. Кисловодская (2 этап) | 23,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.137 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4 | Малкова, 34 | 51,5 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.1.138 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации Д-200 мм внутри квартала | Малкова, 12 | 100,0 | 160 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2 |  | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| 3.2.2.1 | К2.2.1.23 | Проектирование и строительство участка сети канализации по б. Гагарина от ул. П. Лумумбы до здания по б. Гагарина, 65 | Б. Гагарина, 67 | 130,0 | 360 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.2 | К2.2.1.27 | Проектирование по утвержденномму варианту предпроектной проработки КНС "Садовая" | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 0,0 | 0 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.2.3 | К2.2.1.28 | Строительство и запуск в эксплуатацию КНС-2 "Ива" производительностью Q=3500 куб.м/сут | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 0,0 | 0 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.2.4 | К2.2.1.29 | Реконструкция сети канализации по ул. Грибоедова до КНС "Садовая" на Д-600 мм | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 750,0 | 600 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.5 | К2.2.1.30 | Реконструкция секи канализации Д-350-500 мм по б. Гагарина от ул. Макаренко о ш. 13 ГРК Д-800 мм | Ива-1Микрорайон 2 (4 этап) | 750,0 | 800 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.6 | К2.2.1.25 | Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | Ива | 13881,0 | 300 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.2.7 | К2.2.1.26 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-160 мм у стройство КНС-3 "Ива" | Ива | 1100,0 | 160 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.2.8 | К2.2.1.83 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-200 мм у стройство КНС-4 "Ива" | Ива | 1420,0 | 200 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.2.9 | К2.2.1.84 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-75 мм и устройство КНС-6 "Ива" | Ива | 530,0 | 75 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.2.10 | К2.2.1.85 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-50 мм и устройство КНС-7 "Ива" | Ива | 410,0 | 50 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.2.11 | К2.2.1.99 | Проектирование и реконструкция централизованной системы водоотведения, в т.ч. прокладка третьей нитки напорного коллектора на участке между проектируемыми камерами на перемычках напорных коллекторов d-600мм и d-700мм | Гашкова, 32 | 211,5 | 700 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.2.12 | К2.1.2.10 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300мм по ул. Попова от ул. Советская до врезки в коллектор d-700мм по ул. Петропавловская. | ул. Монастырская, 46 | 15,0 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.13 | К2.2.1.33 | Проектирование и реконструкция (модернизация) участка сети канализации Д-200 мм по ул. Свердловская, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-400 мм, от колодца, расположенного в районе здания по ул. Монастырская, 95а до колодца, расположенного в районе здания по ул. Советская, 94 | ул. Окулова, 24, ул. Свердловская, ул. Монастырская | 105,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.14 | К2.2.1.35 | Проектирование и строительство узла переключения между коллекторами d-900 мм по ул. Ленина (в районе ул. Борчанинова) | ул. Луначарского, 99 | 0,0 | 0 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.15 | К2.2.1.35 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации Д-200 мм в районе здания по ул. Ленина, 78, с учетом увеличения диаметра сети К до Д-400 мм, от колодца с высотными отметками 104,86/101,87 до колодца с выотными отметками 104,34/101,52 | ул. Луначарского, 99 | 39,0 | 400 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.16 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка дворовой сети канализации d-150 мм в районе здания по ул. Советская, 102, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-200 мм | ул. Советская, 100 | 40,0 | 200 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.17 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка сети канализации d-200-250 мм от ж/д по ул. Петропавловская, 91 до здания по ул. Ленина, 53 и по ул. Петропавловская до ул. Крисанова | ул. Советская, 100 | 362,0 | 250 | - | 2022 | 2022 |
| 3.2.2.18 | К2.2.1.36 | Проектирование и реконструкция коллектора Д-500-700мм на участке от здания по ул.Чердынская, 46а до здания по ш.Космонавтов, 169а по ул.Комбайнеров | Карпинского, 140 (м/р "Бахаревка", 1 очередь) | 1708,0 | 700 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.19 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации, с увеличением уклона коллектора Д-1000мм на участке в районе здания по ул. Братьев Игнатьевых, д. 3 | Карпинского, 140 (м/р "Бахаревка", 1 очередь) | 115,6 | 1000 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.20 | К2.2.1.37 | Проектирование и реконструкция дворовой сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул.Карпинского,83 | Карпинского, 87 | 69,7 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.21 | К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | ш. Космонавтов, 162, 1 очередь | 0 | 0 | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.2.22 | К2.2.1.42 | Проектирование и реконтрукция сети канализации Д-150-200-300мм на участках в районе здания по ул. Леонова, 45а (гараж), в районе здания по ул. Беляева, 33, в районе здания по ул. Мира, 106а, с увеличением расчетного уклона сети. | Леонова, 45 | 170,5 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.23 | К2.2.1.44 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации Д-200мм в районе жилого дома по ул. Беляева, 49, с увеличением диаметра сети канализации | Беляева, 45 | 97,9 | 200 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.24 | К2.2.1.46 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-150 мм по ул. Максима Горького с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 143,63/138,9 до колодца с отметками 143,81/138,87 в районе пересечения ул.Максима Горького - ул.Луначарского | М. Горького, 45 | 11,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.25 | К2.2.1.47 | Проектирование и реконструкция сети канализации с увеличением диаметра и уклона в районе ж/д по ул. Ординская, 8 | Ординская (4 блок-секции) | 70,0 | 300 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.26 | К2.2.1.48 | Проектирование и реконструкция с увеличением уклонов участка сети канализации по ул. Г. Хасана | Территория ж/р "Липовая гора" | 230,0 | 500 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.27 | К2.2.1.52 | Проектирование и реконструкция сети канализации внутри квартала от здания по ул. Мира, 28 до здания по ул. Мира, 20 с увеличением диаметра | Мира (Н. Ляды), 30 | 200,0 | 250 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.28 | К2.2.1.55 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина, 61 | комплекс жилых домов, ограниченных ул. Саранская, Солдатова, Куйбышева Жилой дом-участок № 3 |  | 0 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.29 | К2.2.1.56 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке отточки подключения объектов до здания по ул.Г.Хасана, 107в. Ориентировочная протяженность сети - 0,94 п.км | ул. Садовая в с. Фролы Фроловского с/п | 940,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.30 | К2.2.1.58 | Реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. Сибирская с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 160,99/157,69 в районе здания по ул. Сибирская, 90 до колодца с отметками 158,83/155,33 в районе здания по ул. Сибирская, 58. | Ул.Белинского, 43/ул.Сибирская, 90 | 392,0 | 300 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.2.31 | К2.2.1.60 | Реконструкция сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 145,65/140,95 до колодца с отметками 145,66/142,88 в районе здания по ул. М.Горького, 51 | Ул.Белинского, 43/ул.Сибирская, 90 | 16,0 | 300 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.32 | К2.2.1.61 | Реконструкция сети канализации d-500 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 142,18/136,98 до колодца с отметками 142,06/136,83 в районе здания по ул. Н.Островского, 53 | Ул.Белинского, 43/ул.Сибирская, 90 | 22,0 | 500 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.33 | К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации Д-250 мм внутри квартала, 2-му Черемухому пер. от ул.Щербакова до ул.Верхоянская и участка коллектора Д-500 мм по ул.Верхоянская от 2-го Черемухового пер. в сторону ул.Щербакова | ул.Январская | 480,0 | 300 | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.2.34 | К2.2.1.106 | Проектирование и строительство сети канализации от ул.Черняховкого,49 до ул. Черняховского,45 | ул.Уссурийская,29 | 87,0 | 400 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.35 | К2.2.1.69 | Проектирование и строительство сети канализации | ул.Уссурийская,29 | 272,0 | 600 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.36 | К2.2.1.89 | 1.) Произвести реконструкцию насосной станции РНС-5 «Каляева» | Буксирная,4 | 0,0 | 0 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.37 | К2.2.1.90 | 2.) Запроектировать и произвести реконструкцию сети канализации, с учетом увеличения диаметра сети канализации в районе здания по ул. Камышинская, 1. | Буксирная,4 | 139,0 | 500 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.38 | К2.2.1.73 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Порт" (Qмах. ч = 180 куб. м/час, Н = 40 м) | Решетниковский спуск, 1 | 0,0 | 0 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.39 | К2.2.1.74 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) сети канализации на участке от здания по ул. Плеханова,12а | Решетникова, 17а | 10,0 | 150 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.40 | К2.2.1.75 | Проектирование и реконструкция участка коллектора от ул. Вильвенскя, 7 до ш. Космонавтов | Вильвенская, 22 | 550,0 | 600 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.41 | К2.2.1.78 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклонов и диаметров) участков дворовой сети канализации d-150-200 мм зданий по просп. Парковый, 46, 42, 40, 38 | просп. Парковый (кад.№59:01:4410986:3792) | 200,0 | 250 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.42 | К2.2.1.79 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) участка коллектора d-800 мм в районе здания по просп. Парковый, 13 | просп. Парковый (кад.№59:01:4410986:3792) | 3,6 | 800 | - | 2019 | 2019 |
| 3.2.2.43 | К2.2.1.80 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм от здания по ул. Барамзиной, 17а и далее внутри квартала под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | Барамзиной, 38 | 480,0 | 300 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.44 | К2.2.2.4 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | Барамзиной, 38 | 145,0 | 200 | - | 2020 | 2020 |
| 3.2.2.45 | К2.2.1.81 | Проектирование и реконструкция коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | кв., ограниченный ул. Боровая-ул. Гатчинская-ул. Ф.Энгельса | 590,0 | 400 | - | 2020 | 2020 |
| 4 | - | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | - | район Ленинский | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Средняя Курья | - | 7634,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.2 | - | район Дзержинский | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Комсомольский | - | 5962,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.2.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Мулянка) | - | 5500,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.2.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Фоминская) | - | 3670,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.3 | - | район Мотовилихинский | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Курья | - | 30000,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.3.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. ТОО Мотовилихинский | - | 4200,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.3.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Язовая | - | 2900,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.3.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гарцы | - | 8200,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.3.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Пихтовая стрелка | - | 4200,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.4 | - | район Свердловский | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Липовая гора | - | 1000,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.4.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Владимирский | - | 1280,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.4.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Южный | - | 30610,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5 | - | район Индустриальный | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Субботино | - | 1700,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Нагорный | - | 1500,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Энергетиков | - | 700,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Геологов | - | 460,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхние Муллы | - | 10600,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Балатово | - | 2800,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.5.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новоплосский | - | 1000,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.6 | - | район Кировский | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Центральный | - | 10500,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.6.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Крым | - | 2300,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.6.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Водники | - | 1700,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7 | - | район Орджоникидзевский | - | - | - | - | - | - |
| 4.7.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Мостовая | - | 193,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гайва | - | 5498,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Шустовка | - | 678,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заозерье | - | 12400,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Кислотные дачи | - | 1491,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Камский | - | 4122,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новогайвинский | - | 927,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.8 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Январский | - | 15924,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.9 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Химики | - | 1779,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.10 | - | строительство сетей водоотведения в д. Верхняя Васильевка | - | 7222,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.11 | - | строительство сетей водоотведения в д. Ширяиха | - | 5277,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.12 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижне-Мостовая | - | 1100,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.13 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижнее Васильево | - | 5914,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.14 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Малые Реки | - | 3283,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.7.15 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Чапаевский | - | 1183,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 4.8 | - | район Новые Ляды | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Ляды | - | 1340,0 | 150-300 |  | 2024 | 2028 |
| 5 | - | Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | - | Реконструкция (модернизация) объектов | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 | К6.1.1.1 | Реконструкция КНС «Управление» | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 5.1.2 | К6.1.1.2 | Реконструкция КНС-3 «Пермь-1» | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 5.1.3 | К6.1.1.3 | Реконструкция КНС «Шпальная» | - | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 5.1.4 | К6.1.1.4 | Реконструкция КНС «Речник» | - | - | - | - | 2019 | 2020 |
| 5.1.5 | К6.1.1.5 | Реконструкция КНС «Мозырская» | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 5.1.6 | К6.1.1.6 | Реконструкция КНС «Бумажников» | - | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 5.1.7 | К6.1.1.7 | Реконструкция КНС «ЧОС» | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 5.1.8 | К6.1.1.8 | Реконструкция КНС «ЧОС-2» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.9 | К6.1.1.9 | Реконструкция КНС «Банная гора» | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 5.1.10 | К6.1.1.12 | Реконструкция КНС «Щитовая» | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 5.1.11 | К6.1.1.13 | Реконструкция КНС «Бушмакинa» | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 5.1.12 | К6.1.1.14 | Реконструкция КНС «ВОС» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.13 | К6.1.1.15 | Реконструкция КНС «Чкалова, 54» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.14 | К6.1.1.16 | Реконструкция КНС «Коминтерна» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.15 | К6.1.1.17 | Реконструкция КНС «Липовая Гора» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.16 | К6.1.1.18 | Реконструкция КНС «Липовая гора-Молокозавод» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.17 | К6.1.1.19 | Реконструкция КНС «Карпинского» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.18 | К6.1.1.20 | Реконструкция КНС «Андронова» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.19 | К6.1.1.21 | Реконструкция КНС «Тубдиспансер» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.20 | К6.1.1.22 | Реконструкция КНС «Маршрутная» | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 5.1.21 | К6.1.1.23 | Реконструкция КНС-13 «Народовольческая» | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 5.1.22 | К6.1.1.24 | Реконструкция КНС «Социальная гостиница» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.23 | К6.1.1.25 | Реконструкция КНС-1 «Шатрова» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.24 | К6.1.1.26 | Реконструкция КНС «Зеленое хозяйство» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.25 | К6.1.1.27 | Реконструкция КНС «Ижевская, 29» | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 5.1.26 | К6.1.1.28 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 5.1.27 | К6.1.1.29 | Реконструкция КНС «Новые Ляды-1» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.28 | К6.1.1.30 | Реконструкция ГНС «Правый берег» | - | - | - | - | 2019 | 2021 |
| 5.1.29 | К6.1.1.31 | Реконструкция РНС-4 «Камская долина» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.30 | К6.1.1.32 | Реконструкция РНС «Кировоградская» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.31 | К6.1.1.33 | Реконструкция РНС-3 «Гайва» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.32 | К6.1.1.34 | Реконструкция РНС-2 «Ж.Д.» | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 5.1.33 | К6.1.1.35 | Реконструкция РНС-5 | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 5.1.34 | К6.1.1.36 | Реконструкция КНС «Пролетарская» | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 5.1.35 | К6.1.1.37 | Реконструкция КНС-4 «Январский» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.36 | К6.1.1.38 | Реконструкция КНС «Кама» | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 5.1.37 | К6.1.1.39 | Реконструкция КНС «Шустовский лог» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.38 | К6.1.1.40 | Реконструкция КНС «Портовая» (Заозерье) | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.39 | К6.1.1.42 | Реконструкция КНС «МВД» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.40 | К6.1.1.43 | Реконструкция КНС «Мелитопольская» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.41 | К6.1.1.44 | Реконструкция КНС «ГШМ» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.42 | К6.1.1.45 | Реконструкция КНС «СРЗ» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.43 | К6.1.1.46 | Реконструкция КНС «Хабаровская» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.44 | К6.1.1.47 | Реконструкция КНС «ПТУ» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.1.45 | К6.1.1.48 | Реконструкция КНС «Облвоенкомат» | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 5.2 | - | Реконструкция участков сетей со 100 % износом | - | - | - | - | 2018 | 2028 |
| 6 | - | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | - | Разработка ТЭО на дополнительные мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 6.1.2 | - | Разработка ТЭО по реконструкции системы вентиляции ГРК | - | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 6.2 | - | Вывод из эксплуатации сетей и объектов ЦСВО* | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 | - | Магистральные самотечные коллекторы | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1.1 | K8.1.1 | Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора мкр. «Рабочий поселок» после перевода стоков от КНС «Садовая» в ГРК | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 | - | Насосные станции | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2.1 | К8.2.1 | Вывод из эксплуатации ГНС-4 «Хмели» в связи с изменением схемы транспортировки стоков (после реализации мероприятия № 6.1.1) | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2.2 | К8.2.3 | Вывод из эксплуатации КНС «Коломенская» | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2.3 | К8.2.4 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-1» | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2.4 | К8.2.5 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-2» | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2.5 | К8.2.6 | Вывод из эксплуатации КНС «Радистов» | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3 | - | Напорные коллекторы | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3.1 | К8.3.1 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции «ГНС-5» от пр. Парковый до КНС-4 «Хмели» (D 2x1200 мм) общей длиной 15900 м | - | 15900,0 | 1200 | - | - | - |
| 6.2.3.2 | К8.3.2 | Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели» | - | 7080,0 | 1200 | - | - | - |
| 6.2.3.3 | К8.3.3 | Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели», аварийное состояние объекта | - | 7080,0 | 1200 | - | - | - |
| 6.2.3.4 | К8.3.4 | Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от КНС-4 «Хмели» | - | 7080,0 | 1000 | - | - | - |
| 6.2.3.5 | К8.3.5 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции КНС «Ипподром» (D 2x600 мм) общей длиной 4840 м | - | 4840,0 | 600 | - | - | - |
| 6.2.3.6 | - | Частичный вывод из эксплуатации напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ГРК | - | ~8300 | 1000 | - | - | - |
| 6.2.4 | - | ОСК | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.4.1 | - | Вывод из эксплуатации ОСК мкр. "Крым" | - | - | - | - | - | - |

* сроки вывода из эксплуатации участков сетей и объектов ЦСВО устанавливаются по факту реализации предлагаемых в блоках №№ 1-5 мероприятий по реконструкции и новому строительству соответствующих участков и объектов

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения в соответствии с разделением мероприятий на 6 блоков, описанных в подразделе 4.1 настоящей работы, представлены ниже.

- Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК)

Предусматриваемые в данном блоке мероприятия разделены на три подблока:

- № 1.1 – Реконструкция ОСК «Гляденово»;

- № 1.2 – Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды»;

- № 1.3 – Реконструкция локальных ОСК абонентов ЦСВО г. Перми.

Указанные подблоки включают необходимый перечень мероприятий по реконструкции действующих ОСК с целью доведения состава и свойств сбрасываемых в водные объекты очищенных сточных вод до уровня действующих нормативов, при этом мероприятия поблока № 1.3 предусмотрены для локальных ОСК абонентов (ООО «Пермский картон» и ЗАО «Сибур-Химпром»), сбрасывающих сточные воды в технологическую зону ОСК «Гляденово».

Мероприятия данного блока подготовлены с учетом расчетной мощности сооружений, определенной в соответствии с общим прогнозом объемов стоков по ЦСВО г. Перми.

При подготовке мероприятий данного блока использованы материалы утвержденных ранее Схем ВСиВО г. Перми, Генерального плана г. Перми и ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на период 2018-2022 гг.

- Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод

Данный блок представляет собой комплекс мероприятий по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений ЦСВО г. Перми, реализуемых в целях ликвидации недостаточной мощности и оптимизации режимов работы ЦСВО с учетом планов по перспективному развитию капитальной застройки города.

Предусматриваемые в данном блоке мероприятия разделены на три подблока:

- № 2.1 – Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым»;

- № 2.2 – Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми;

- № 2.3 – Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС.

Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым»: данный комплекс мероприятий предусматривает перевод полного объема сточных вод от технологической зоны ОСК мкр. «Крым» в технологическую зону ОСК «Гляденово». На данный момент ОСК мкр. «Крым» неспособны осуществлять очистку поступающих сточных вод до требуемого уровня: по большинству нормируемых показателей эффективность очистки не превышает 20-25 %, по части нормируемых показателей происходит вторичное загрязнение. Администрацией г. Перми было разработано ТЭО, в котором в качестве двух вариантов решения данной проблемы были рассмотрены: 1) реконструкция действующих ОСК, 2) перевод сточных вод технологической зоны в технологическую зону ОСК «Гляденово». Наиболее предпочтительным оказался второй вариант.

В настоящее время реализованы мероприятия по строительству участков самотечно-напорных коллекторов от КНС-2 «Крым» до точки врезки в самотечный коллектор технологической зоны ОСК «Гляденово».

Ввиду недостатка бюджетного финансирования в период до 2023 г. включительно предусмотрен следующий план реализации: консервация построенных участков самотечно-напорных коллекторов до 2024 г., с 2024 по 2025 гг. – завершение реализации комплекса мероприятий (реконструкция КНС-1 «Крым» и КНС-2 «Крым», реконструкция напорных коллекторов от указанных КНС).

Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми: данный комплекс мероприятий предусматривает значительную реконструкцию системы транспортировки сточных вод левобережной части г. Перми, затрагивающей несколько районов города (технологическая зона ОСК «Гляденово»). Основной комплекс предусматриваемых мероприятий разбит на 4 основных этапа и один дополнительный этап:

- Этап 1. Реконструкция узла «РНС-3 «Парковый», ГРК, РНС-2 «Мотовилиха»;

- Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5;

- Этап 3.  Реконструкция КНС «Хмели»;

- Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш. Космонавтов на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК;

- Дополнительный этап. Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения).

Мероприятия указанных этапов подразумевают как реконструкцию действующих участков и объектов (КНС) ЦСВО, так и их строительство.

Одним из важнейших мероприятий данного комплекса является реконструкция системы транспортировки сточных вод на участке «РНС-2 «Мотовилиха» - ГРК», подразумевающая завершение строительства ГРК на участке от шахты № 13 до шахты № 13а с последующим строительством коллектора шахтной проходки от шахты № 13а до ул. Садовой и реконструкцией напорных участков сетей от РНС-2 «Мотовилиха» до точки врезки в коллектор (до ул. Садовой).

Также немаловажным комплексом мероприятий является реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5, предусматривающая строительство новой насосной станции на площадке ГНС-5 и строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 «Парковый» до ОСК «Гляденово». В качестве альтернативного варианта развития данного узла следует в рамках ТЭО рассмотреть иной вариант (подробное описание предлагаемого альтернативного варианта приведено в пункте 4.3.6).

Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС: данный комплекс мероприятий предусматривает в основном строительство резервных ниток напорных коллекторов от тех КНС, транспортировка сточных вод от которых в настоящее время осуществляется по одному напорному коллектору. Реализация данных мероприятий необходима для обеспечения необходимого уровня надежности ЦСВО г. Перми – все КНС относятся к I категории, для которой недопустимы перерывы или снижение подачи сточных вод. Наиболее значимыми КНС, работающими по одному напорному коллектору, являются: РНС-3 «Гайва», ГНС «Правый берег» (от дюкера через р. Кама до ОСК «Гляденово»), РНС-4 «Камская долина».

Также к данному комплексу мероприятий относится реконструкция части действующих КНС (в мкр. «Верхняя Курья», «Садовая», РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», «Ладожская 2», «Борцов Революции») с увеличением их производительности ввиду увеличения нагрузки в перспективе.

Полный перечень мероприятий, предлегаемых в рамках данного подблока, по новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС приведен в таблице ниже.

Таблица 4.27 – Перечень предлегаемых к новому строительству и реконструкции КНС и напорных коллекторов от КНС

| № п.п.* | Код (шифр) мероприятия | Наименование КНС/коллектора |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | К2.2.3.1 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» от дюкера через р. Кама до ОСК |
| 2.3.2 | К2.2.3.2 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» |
| 2.3.3 | К2.2.1.22 | Реконструкция, новое строительство канализационной насосной станции и коллекторов мкр «Верхняя Курья» |
| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности |
| 2.3.6 | К2.2.4.3 | Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м³/ч |
| 2.3.7 | К2.2.4.4 | Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности (строительство новой КНС на существующей площадке станции) |
| 2.3.8 | К2.2.4.5 | Новое строительство КНС «Борцов революции» |
| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырская» |
| 2.3.11 | К2.2.3.5 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» |
| 2.3.12 | К2.2.3.6 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» |
| 2.3.13 | К2.2.3.7 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» |
| 2.3.14 | К2.2.3.8 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» |
| 2.3.15 | К2.2.3.9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» |
| 2.3.16 | К2.2.3.10 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «СРЗ» |
| 2.3.17 | К2.2.3.11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Ижевская, 29» |
| 2.3.18 | К2.2.3.12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Чкалова, 54» |
| 2.3.19 | К2.2.3.13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Маршрутная» |
| 2.3.20 | К2.2.3.14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Новые Ляды-1» |
| 2.3.21 | К2.2.3.15 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ЧОС-2» |
| 2.3.22 | К2.2.3.16 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ВОС» |
| 2.3.23 | К2.2.3.17 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Социальная гостиница» |
| 2.3.24 | К2.2.3.18 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» |
| 2.3.25 | К2.2.3.19 | Реконструкция двух ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (D 2x250 мм) общей длиной 7220 м |
| 2.3.26 | К2.2.3.20 | Строительство двух напорных коллекторов КНС «Борцов революции (D 2x150 мм) общей длиной 1840 м |
| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» |
| 2.3.28 | К2.2.3.22 | Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.) (D 50-600 мм) общей длиной 38499 м |

* в соответствии с нумерацией таблицы 4.1

- Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки

Данный блок представляет собой комплекс мероприятий по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений ЦСВО г. Перми, реализуемых в целях обеспечения перспективных абонентов ЦВО. Мероприятия данного блока сформированы на основании проекта корректировки ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на период 2018-2022 гг., предоставленного ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Предусматриваемые в данном блоке мероприятия разделены на два подблока:

- № 3.1 – Мероприятия первой группы;

- № 3.2 – Мероприятия второй группы.

К первой группе отнесены наиболее вероятные к реализации мероприятия, в большинстве обеспеченные подписанными договорами, чётко обозначенными намерениями по состоянию на дату разработки проекта корректировки ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Ко второй группе отнесены мероприятия, реализация которых с заявленными параметрами подключения под сомнением в указанные сроки. Даже заключенные договоры в ней могут быть изменены по инициативе заказчиков путём переноса сроков подключения, оплаты, изменения очерёдности ввода нагрузок.

Каждый из указанных подблоков, в свою очередь, разделен на мероприятия по устранению техразрыва, предусматривающие строительство сетей и объектов с целью непосредственного подключения конкретного абонента к ЦСВО, и на мероприятия по увеличению пропускной способности, предусматривающие реконструкцию существующих сетей и объектов с целью возможности транспортировки по ним расчетного объема сточных вод абонента при его подключении к ЦСВО.

Реализация перечня мероприятий данного блока предусмотрена на ближайшую перспективу (2018-2022 гг. включительно): на указанном отрезке времени перечень данных мероприятий должен пересматриваться (дополняться и корректироваться) исходя из фактического положения дел.

Также в данный блок мероприятий может пополняться (хотя бы частично) мероприятиями из блока № 5 (подблок 5.2), предусматривающими реконструкцию участков сетей ЦСВО (в объеме не менее 2 % от суммарной протяженности действующих сетей ЦСВО), выработавших свой эксплуатационный ресурс.

Финансирование мероприятий данного блока предусматривается в полном объеме за счет платы за подключение к ЦСВО.

- Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки

Данный блок представляет собой комплекс мероприятий по новому строительству и строительству сетей с целью обеспечения ЦВО территорий г. Перми, на которых расположены объекты капитального строительства (индивидуальные жилые дома), необеспеченные ЦВО.

Мероприятия данного блока разделены на 8 подблоков (№№ 4.1-4.8) – по количеству районов г.Перми (включая мкр. «Новые Ляды»), в которых присутствует не обеспеченная ЦВО застройка.

По данному блоку необходимые объемы строительства сетей ЦСВО определены в соответствии с предоставленной Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми информацией.

Реализация мероприятий блока предусматривается в период с 2024 по 2028 гг. за счет бюджетного финансирования.

- Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО

Данный блок представляет собой комплекс мероприятий по реконструкции существующих участков сетей  и объектов (КНС) ЦСВО г. Перми целью восстановления их эксплуатационного ресурса.

Предусматриваемые в данном блоке мероприятия разделены на два подблока:

- № 5.1 – Реконструкция (модернизация) объектов (КНС);

- № 5.2 – Реконструкция участков сетей со 100 % износом.

Перечень КНС, предлагаемых к реконструкции, определен в соответствии с отчетом о проведенном в 2014 г. обследовании объектов ЦСХВС и ЦСВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье» на территории г. Перми, и иными материалами. Предлагаемые к реконструкции (модернизации) КНС полностью выработали свой эксплуатационный ресурс, характеризуются низкими показателями энергетической эффективности и надежности.

Перечень предлагаемых к перекладке (реконструкции) участков сетей на период 2018-2028 гг. составлен на основании предоставленных ООО «НОВОГОР-Прикамье» данных по годам ввода, материалам и аварийности данных участков и представлен в Приложении к Схемам водоснабжения и водоотведения.  Ежегодный минимально необходимый объем перекладки (реконструкции) эксплуатируемого сетевого хозяйства при применении современных материалов составляет не менее 2 % от общей протяженности сетей. Исходя из фактической общей протяженности эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье» сетей (1143,62 км) к перекладке (реконструкции) предусмотрено ~ 22,87 км ежегодно. К первоочередной перекладке предложены участки, характеризующиеся наибольшей удельной аварийностью.

- Прочие мероприятия

Данный блок разделен на два подблока:

- № 6.1 –  Разработка ТЭО на дополнительные мероприятия;

- № 6.2 – Вывод из эксплуатации сетей и объектов ЦСВО.

В первом подблоке данного блока предусмотрены мероприятия по разработке ТЭО по двум направлениям: разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 (реконструкция узла «ГНС-5 – РНС-3 «Парковый»)  и Разработка ТЭО по реконструкции системы вентиляции ГРК.

В рамках данной работы по реконструкции узла «ГНС-5 – РНС-3 «Парковый» предложен комплекс мероприятий, представленных в блоке № 2 (№№ 2.2.2.1-2.2.2.4). В настоящее время имеется несколько различных вариантов по реконструкции данного узла, наиболее оптимальный из которых необходимо определить в рамках соответствующего ТЭО. В качестве основного альтернативного варианта предлагается в рамках ТЭО рассмотреть следующий перечень мероприятий:

- строительство камеры переключения между напорными коллекторами от РНС-3 «Парковый» и ГНС-5 (на участке ул. Подлесная-ул. Встречная);

- строительство третьего напорного коллектора РНС-3 «Парковый» до новой камеры переключения;

- санация двух напорных коллекторов от ГНС-5 до РНС-4 «Хмели»;

- строительство обводной линии вдоль территории РНС-4 «Хмели»;

- санация двух напорных коллекторов от РНС-4 «Хмели» до ОСК «Гляденово».

В настоящее время в г. Перми имеется проблема появления неприятного запаха в результате функционирования ЦСВО: после строительства и пуска в эксплуатацию ГРК была нарушена система вентиляции коллектора, что повлекло за собой периодическое появление неприятного запаха в центрально части г. Перми вдоль трассы коллектора. Различные варианты решения данной проблемы рекомендованы в Справочнике наилучших доступных технологий (раздел «Водоотведение», подраздел «Сети и сооружения транспортировки сточных вод), и как основные в рамках соответствующего ТЭО могут быть рассмотрены следующие два варианта: 1) дозирование химических реагентов в сточную воду, 2) Очистка газовых выбросов из сооружений.

Второй подблок данного блока включает в себя перечень участков сетей и объектов ЦСВО, которые по результатам реализации мероприятий блоков №№ 1-5 предусмотрены к выводу из эксплуатации ввиду их исключения из технологической схемы транспортировки и очистки сточных вод.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения (основные технические характеристики и обоснования необходимости реализации) о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО приведены в таблице 4.1 и подразделе 4.3 настоящей работы.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

На строящихся/реконструируемых ОСК предлагается предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

- работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

- биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

- подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

- автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

- автоматизированное управление насосами и илососами элементов ОСК.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое - в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

При новом строительстве/реконструкции основных КНС предлагается предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов канализации необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным на объекте РСО, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Графическое описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Перми, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений ЦСВО г. Перми содержится в Электронной модели водоотведения.

- Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО установлены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются органами местного самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зонах сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

При определении границ планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории г. Перми следует учитывать следующие положения:

- При реконструкции ОСК – с учетом СЗЗ объекта;

- При строительстве сетей и объектов на сетях – с учетом охранной зоны;

- При реконструкции сетей и объектов на сетях – без изменения границ планируемых зон.

Нормативные размеры границ и характеристики охранных зон сетей и сооружений ЦСВО приведены в подразделе 4.7 настоящей работы.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В рамках принятия мер по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади настоящей работой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» (мероприятие утверждено в составе Плана снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект) для выпуска № 5 в р. Прутивную, согласованного Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю от 28.10.2016 исх. № НЯ/03-8574, № 1.2 блока мероприятий № 1, шифр К1.2);

- Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым»: МП «Пермводоканал» в настоящее время имеет утвержденный план снижения сбросов по выпуску № 1 в Воткинское водохранилище на р. Кама на период до 2022 г. включительно, предусматривающий проведение реконструкции ОСК мкр. «Крым», однако настоящей работой предусмотрен комплекс мероприятий по переводу сточных вод микрорайоне в технологическую зону ОСК «Гляденово» (комплекс мероприятий подблока № 2.1 блока мероприятий № 2, шифр К2.1.1).

Техническими решениями по реконструкции ОСК мкр. «Новые Ляды» предусматривается: на действующих ОСК мкр. «Новые Ляды» цех биологической очистки сточных вод предназначен для приема и очистки смеси сточных вод от населения и промышленных предприятий мкр. «Новые Ляды». Ново-Лядовские ОСК построены по проекту «Пермпроект» от 12.02.1966 г. и запущены в эксплуатацию в 1968 г. ОСК мкр. «Новые Ляды» не обеспечивают очистку стоков до установленных нормативов по 10 из 13 нормируемых показателей, а по части загрязняющих веществ концетрации превышают нормативные значения в 10 и более раз. Основная причина наличия данных нарушений – неспособность на существующих ОСК технологий производить очистку поступающих сточных вод до установленных нормативов.

В 2010 г. ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» был разработан проект реконструкции ОСК мкр. «Новые Ляды». В ходе проектирования было проведено обследование состояния конструкций существующих сооружений, и было принято решение о нецелесообразности реконструкции существующих сооружений, в том числе по причине высокой степени их физического износа. В результате, проектной документацией предусмотрено строительство локального комплекса очистки стоков с достижением следующих целей:

- Обеспечение качества очистки сточных вод до уровня установленных нормативов допустимого сброса веществ в водный объект;

- Снижение загрязнения Сылвенского залива Камского водохранилища на р. Кама;

- Повышение надежности и безопасности эксплуатации очистных сооружений.

Анализ технических решений: на месте существующих сооружений III очереди предусматривается строительство новой линии очистных сооружений производительностью 4500 м3/сут. состоящей из следующих сооружений:

- приемная камера;

- здание решеток;

- тангенциальные песколовки;

- блок биологической очистки, состоящий из первичных отстойников, аэротенков и вторичных отстойников;

- производственный корпус, в котором расположены насосы, воздуходувки, оборудование механического обезвоживания осадка, узел обеззараживания очищенных сточных вод ультрафиолетом, реагентное хозяйство;

- илоуплотнители;

- песковые площадки;

- насосная станция хозяйственно-бытовых и дренажных вод.

Завершение пеализации указанных мероприятий по реконструкции ОСК мкр. «Новые Ляды» предусматривается в 2018-2019 гг., финансовая потребность на завершение составляет 201374 тыс. руб. (без НДС).

Техническими решениями по изменению технологической схемы канализации мкр. «Крым» предусматривается:

- Временная консервация  построенного участка 1 очереди системы очистки сточных вод в мкр. "Крым";

- Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (D 2x150 мм) общей длиной 700 м;

- Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (D 2x100 мм) общей длиной 1500 м;

- Реконструкция КНС -1 «Крым» и КНС-2 «Крым».

Указанный комплекс мероприятий по изменению технологической схемы канализования мкр. «Крым» предусматривает перевод сточных вод микрорайона из технологической зоны ОСК мкр. «Крым» в технологическую зону ОСК «Гляденово», т.к. в настоящее время ОСК мкр. «Крым» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, ряд входящих сооружений и фактически не эксплуатируется по причине аварийного состояния, требуемый уровень очистки поступающих сточных вод не производится ни по одному нормируемому показателю, а по ряду показателей происходит вторичное загрязнение.

Администрацией г. Перми в рамках решения данного вопроса было разработано ТЭО, в рамках которого было рассмотрено два варианта: 1) реконструкция действующих ОСК, 2) перевод сточных вод микрорайона из технологической зоны ОСК мкр. «Крым» в технологическую зону ОСК «Гляденово». По результатам выполненной работы был выбран второй вариант.

В настоящее время реализованы мероприятия по строительству участка самотечно-напорного коллектора от КНС-2 «Крым» до технологической зоны ОСК «Гляденово».

Существующие напорные коллектора КНС-2 «Крым» подлежат реконструкции (санации) на участке протяженностью 350 м. Участки коллекторов будут использованы для перекачки стоков от КНС «Воронежская, 40а» на площадку КНС-1 «Крым». Существующие напорные коллектора КНС-1 «Крым» подлежат реконструкции (санации) на участке протяженностью 750 м. Участки коллекторов будут использованы для перекачки стоков от КНС-1 «Крым» на площадку КНС-2 «Крым». Таким образом, существующие насосные станции изменят направление перекачки стока в сторону технологической зоны ОСК «Гляденово». Также предусматривается комплексная реконструкция существующих КНС в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием.

Реализации указанных мероприятий по изменению технологической схемы канализации мкр. «Крым» предусматривается в 2020-2025 гг. (включая мероприятие по временной консервации построенного самотечно-напорного участка в 2020 г. до 2024 г. из-за недостатка бюджетного финансирования на указанный комплекс мероприятий), финансовая потребность на завершение комплекса мероприятий оценивается в 175381 тыс. руб. (без НДС).

Также в рамках принятия мер по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов до уровня действующих нормативов предусмотрена реконструкция локальных ОСК абонентов ЦСВО г. Перми:

- Реконструкция очистных сооружений ООО «Пермский картон» (№ 1.3.1 блока мероприятий № 1, шифр К1.4.1): за счет модернизации локальных ОСК производства гофротары будет достигнуто снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве ~ 348 т/г. Реализации данного мероприятия предусматривается в 2019 г., финансовая потребность на реализацию оценивается в 16650 тыс. руб. (без НДС);

- Реконструкция установки по нейтрализации и очистке сточных вод с внедрением биохимической очистки и доочистки ЗАО «Сибур-Химпром» (№ 1.3.2 блока мероприятий № 1, шифр К1.4.2): за счет реконструкции установки нейтрализации и очистки сточных вод объем сброса сточных вод сократится на ~ 800 тыс. м³/г. (снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве ~ 501 т/г.), а за счет модернизации установки химически очищенной воды будет достигнуто снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве 250 т/г. Реализации данных мероприятий предусматривается в 2018-2020 гг., финансовая потребность на реализацию оценивается в 291156 тыс. руб. (без НДС).

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В рамках принятия мер по применению методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод настоящей работой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Строительство новых илонакопителей на ОСК «Гляденово» (№ 1.1.2.1 блока мероприятий № 1, шифр К1.1.3);

- Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка на ОСК «Гляденово» (№ 1.1.2.2 блока мероприятий № 1, шифр К1.1.3);

- Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» (№ 1.2 блока мероприятий № 1, шифр К1.2): данный комплекс мероприятий подробно описан в подразделе 5.1 настоящей работы. По результатам реализации мероприятий утилизация образующегося от поступающих сточных вод микрорайона осадка будет производится на реконструируемых ОСК;

- Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым» (комплекс мероприятий подблока № 2.1 блока мероприятий № 2, шифр К2.1.1): данный комплекс мероприятий подробно описан в подразделе 5.1 настоящей работы. По результатам реализации мероприятий будет изменена схема канализования мкр. «Крым» – сточные воды микрорайона будут перенаправлены в технологическую зону ОСК «Гляденово», а утилизация осадка, соответственно, будет производиться на ОСК «Гляденово».

Техническими решениями по строительству новых илонакопителей и проектированию и строительству сооружений интенсивной утилизации осадка на ОСК «Гляденово» предусматривается: в ходе очистки сточных вод на ОСК, помимо сброса очищенных стоков в водоприёмник, образуются отходы – осадки сточных вод, состоящие из смеси сырого осадка и избыточного активного ила. В настоящее время имеющиеся объекты для размещения осадков сточных вод на предприятии полностью заполнены. Незначительный резерв на существующих иловых картах поддерживается посредством вывоза осадка с карт на полигон отходов (г. Краснокамск, ЗАТО «Звездный»). В случае отказа подрядных организаций от выполнения работ по утилизации осадка (в силу исчерпания мощностей полигона) период заполнения имеющихся площадей ОСК составит не более 1-1,5 лет. Строительство нового объекта размещения осадка является необходимым для обеспечения резервных площадей складирования осадков мероприятием, а также страховкой на случай аварийных или форс-мажорных ситуаций на сооружениях ОСК.

Илонакопители являются специальными природоохранными сооружениями, предназначенными для размещения отходов: осадки после обработки на установке обезвоживания влажностью не более 80%, и песок с песколовок, обезвоженный в естественных условиях на пескоотвале. Илонакопители должны гарантировать санитарноэпидемиологическую безопасность, соответствовать следующим требованиям: защита от загрязнения атмосферы, почвы, подземных и поверхностных вод; сохранение растительности, животных; препятствие распространению болезнетворных микроорганизмов при экономном использовании отведенных земель.

Эти условия выполняются путём реализации следующих мероприятий:

- изоляция отходов, обеспечивающая полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, проживающего за пределами СЗЗ, а также обслуживающего персонала;

- устройство противофильтрационного экрана в основании и откосах илонакопителей;

- обеспечение статической устойчивости складируемых отходов с учетом динамики уплотнения, гидрогеологических условий;

- организация системы сбора и возврата дренажных вод на очистку;

- рекультивация использованного участка после заполнения илонакопителей;

- организация экологического и технологического мониторинга в период строительства, эксплуатации илонакопителей и в постэксплуатационный период и др.

Выполнение данного проекта не является решением вопроса в долгосрочной перспективе. В ближайшее время необходимо приступить к разработке и внедрению современных, наиболее эффективных технологий интенсивной утилизации (переработки) осадков сточных вод и конечного, экологически безопасного размещения в окружающей среде либо использования переработанного продукта. Реализация этой задачи предполагается после 2022 г., при условии, если не будут найдены дополнительные источники финансирования инвестиционной программы ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Реализации мероприятий по строительству новых илонакопителей на ОСК «Гляденово» предусматривается в 2018-2019 гг., финансовая потребность на реализацию составляет 201374 тыс. руб. (без НДС).

Реализации мероприятий по проектированию и строительству сооружений интенсивной утилизации осадка на ОСК «Гляденово» предусматривается в 2024-2028 гг., финансовая потребность на реализацию оценивается в 487305 тыс. руб. (без НДС).

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов ЦСВО г. Перми произведена в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов (укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры), утверждёнными приказом Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 № 481;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 № 936/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01.06.2017 № 837/пр;

- Инвестиционной программой ООО «НОВОГОР-Прикамье» на период 2018-2022 гг. и проектом ее корректировки от 2018 г., предоставленным ООО «НОВОГОР-Прикамье». В данных документах в зависимости от мероприятия финансовые потребности на реализацию определены на основании: разработанной ПСД, предварительного сметного расчета, НЦС;

- ТЭО и ПСД, предоставленными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми и ООО «НОВОГОР-Прикамье»;

- Проектами-аналогами, сведения по которым предоставлены ООО «НОВОГОР-Прикамье».

По тем мероприятиям, расчет финансовых потребностей на реализацию которых определен по НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Пермского края – 0,83 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Пермского края – 1,09;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,09;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение финансовой потребности в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов (для мероприятий по реконструкции действующих участков ЦСВО) – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

По каждому мероприятию, не имеющему утвержденного документа (либо проекта такого документа), определяющего источник его (мероприятия) финансирования, объемы финансовых потребностей на реализацию определены для базового 2017 г., а для приведения финансовых потребностей к ценам соответствующих лет реализации были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития РФ:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг. (от 24.11.2016);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. (от 08.11.2013).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике РФ на момент актуализации Схемы ВСиВО г. Перми на рассматриваемый перспективный период до (2018-2028 гг.) был выбран консервативный вариант социально-экономического развития РФ.

Примененные при расчётах финансовых потребностей на реализацию предусмотренных настоящей работой мероприятий, не обеспеченных утвержденным источником финансирования, индексы-дефляторы приведены в таблице ниже.

Таблица 6.28 – Прогнозные индексы-дефляторы, принятые для приведения финансовых потребностей к ценам соответствующих лет

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2017г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 111,1 | 114,9 | 118,4 | 122,0 | 125,4 | 128,8 | 131,6 | 134,4 | 137,2 |

Указанные в таблице индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ.

Оценка величины финансовых потребностей на реализацию основных мероприятий, предусмотренных настоящей работой, приведена в таблице ниже. Объемы финансовых потребностей в данном и последующих разделах  настоящей работы указаны без учета НДС!

Таблица 6.29 – Оценка величины финансовых потребностей на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Код (шифр) мероприятия | Категория/наименование мероприятия или наименование объекта/участка сети | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого |
| 1 | К1 | Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК) | - | 205 969 | 364 803 | 480 637 | 15 594 | 11 108 | 12 917 | 106 645 | 108 991 | 97 437 | 99 483 | 101 572 | 1 605 156 |
| 1.1 | К1.1 | Реконструкция ОСК "Гляденово" | - | 28 830 | 129 814 | 383 585 | 15 594 | 11 108 | 12 917 | 106 645 | 108 991 | 97 437 | 99 483 | 101 572 | 1 095 977 |
| 1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов на ОСК | - | 26 443 | 20 256 | 243 566 | 15 594 | 11 108 | 12 917 | 13 266 | 13 558 | 0 | 0 | 0 | 356 708 |
| 1.1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка | 30 903 | - | - | - | - | - | 12 917 | 13 266 | 13 558 | - | - | - | 39 741 |
| 1.1.1.2 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков, в т.ч.приведение склада к требованиям норм и правил промышленной безопасности, реконструкция КТП-1, КТП-2. | - | - | - | 32 920 | 15 594 | 11 108 | - | - | - | - | - | - | 59 622 |
| 1.1.1.3 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | - | 26 443 | 20 256 | 210 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 345 |
| 1.1.2 | К1.1.3 | Реализация проекта утилизации осадка | - | 2 387 | 109 558 | 140 019 | 0 | 0 | 0 | 93 379 | 95 433 | 97 437 | 99 483 | 101 572 | 739 269 |
| 1.1.2.1 | К1.1.3 | Строительство новых илонакопителей | - | 2 387 | 109 558 | 140 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 964 |
| 1.1.2.2 | К1.1.3 | Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка | 362 541 | - | - | - | - | - | - | 93 379 | 95 433 | 97 437 | 99 483 | 101 572 | 487 305 |
| 1.2 | К1.2 | Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» | - | 80 087 | 121 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 374 |
| 1.3 | К1.4 | Реконструкция локальных ОСК абонентов ЦСВО г. Перми | - | 97 052 | 113 702 | 97 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 806 |
| 1.3.1 | К1.4.1 | Реконструкция очистных сооружений ООО «Пермский картон» | 14 988 | 0 | 16 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 650 |
| 1.3.2 | К1.4.2 | Реконструкция установки по нейтрализации и очистке сточных вод с внедрением биохимической очистки и доочистки ЗАО «Сибур-Химпром» | - | 97 052 | 97 052 | 97 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 156 |
| 2 | К2.1 | Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод | - | 61 775 | 242 279 | 342 636 | 649 677 | 427 792 | 803 291 | 1 136 426 | 1 439 822 | 747 728 | 517 032 | 19 042 | 6 387 500 |
| 2.1 | К2.1.1 | Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым» | - | 0 | 0 | 34 448 | 0 | 0 | 0 | 69 700 | 71 233 | 0 | 0 | 0 | 175 381 |
| 2.1.1 | - | Консервация построенного участка 1 очереди системы очистки сточных вод в мкр. "Крым" | - | - | - | 34 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 448 |
| 2.1.2 | К2.1.1.1 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (D 2x150 мм) общей длиной 700 м | 5 837 | - | - | - | - | - | - | 3 759 | 3 841 | - | - | - | 7 600 |
| 2.1.3 | К2.1.1.2 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (D 2x100 мм) общей длиной 1500 м | 11 068 | - | - | - | - | - | - | 7 127 | 7 284 | - | - | - | 14 410 |
| 2.1.4 | К2.1.1.5, К2.1.1.6 | Реконструкция КНС -1 «Крым» и КНС-2 «Крым» | 91 338 | - | - | - | - | - | - | 58 814 | 60 108 | - | - | - | 118 922 |
| 2.2 | К2.1.2 | Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми | - | 7 639 | 66 951 | 261 099 | 315 111 | 170 446 | 459 431 | 761 105 | 1 007 442 | 527 066 | 330 626 | 0 | 3 906 916 |
| 2.2.1 | - | Этап 1. Реконструкция узла «РНС-3 «Парковый», ГРК, РНС-2 «Мотовилиха» | - | 7 639 | 66 951 | 91 701 | 104 582 | 63 215 | 349 198 | 381 392 | 546 913 | 169 456 | 0 | 0 | 1 781 046 |
| 2.2.1.1 | К2.1.2.1 | Реконструкция насосной станции РНС-3 "Парковый" в целях увеличения производительности до 225 тыс. куб. м в сутки | - | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 949 | 130 949 | 0 | 0 | 262 795 |
| 2.2.1.2 | - | Строительство и реконструкция сетей на участке от ГРК (шахта № 13) до РНС-2 "Мотовилиха" в соответствии с вариантом № 5 ТЭО | - | 6 742 | 66 951 | 91 701 | 104 582 | 63 215 | 349 198 | 358 627 | 404 231 | 38 507 | 0 | 0 | 1 483 753 |
| 2.2.1.2.1 | - | Разработка ПСД и последующее строительство пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | - | 6 742 | 66 951 | 91 701 | 104 582 | 63 215 | - | - | - | - | - | - | 333 191 |
| 2.2.1.2.2 | - | Закрытая прокладка коллектора от ул. Садовая до шахты 13А ГРК | 242 196 | - | - | - | - | - | 101 236 | 103 970 | 106 257 | - | - | - | 311 463 |
| 2.2.1.2.3 | - | Санация существующих напорных коллекторов от РНС‐2 Мотовилиха до ул. Садовая с уменьшением диаметра (D 2х1000мм) | 57 310 | - | - | - | - | - | - | - | 37 715 | 38 507 | - | - | 76 221 |
| 2.2.1.2.4 | - | Строительство колодцев-гасителей напора на самотечном коллекторе Ду 1200мм | 593 220 | - | - | - | - | - | 247 962 | 254 657 | 260 259 | - | - | - | 762 878 |
| 2.2.1.3 |  | Перевод стоков от КНС «Садовая» в ГРК | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 765 | 11 732 | 0 | 0 | 0 | 34 497 |
| 2.2.1.3.1 | К2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по Бульвару Гагарина | 8 763 | - | - | - | - | - | - | 11 285 | - | - | - | - | 11 285 |
| 2.2.1.3.2 | К2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по Бульвару Гагарина до шахты №13 ГРК | 17 828 | - | - | - | - | - | - | 11 480 | 11 732 | - | - | - | 23 212 |
| 2.2.2 | К2.1.2.13 | Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5 | - | 0 | 0 | 169 398 | 153 240 | 63 427 | 65 203 | 320 116 | 327 158 | 287 226 | 293 257 | 0 | 1 679 024 |
| 2.2.2.1 | К2.1.2.13 | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м. в сутки на существующей площадке ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | - | - | - | 169 398 | 132 908 | - | - | - | - | - | - | - | 302 306 |
| 2.2.2.2 | К2.1.2.10 | Проектирование, строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 "Парковый" (Dy=1400мм, L=17000м), затраты на рекультивацию земель и возмещение убытков землепользователей | 854 960 | - | - | - | - | - | - | 275 262 | 281 318 | 287 226 | 293 257 | - | 1 137 063 |
| 2.2.2.3 | К2.1.2.11 | Реконструкция малых КНС (5 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 | 51 504 | - | - | - | 20 332 | 20 942 | 21 528 | - | - | - | - | - | 62 803 |
| 2.2.2.4 | К2.1.2.12 | Строительство напорных коллекторов от ГНС-5 до площадки РНС-3 "Парковый" (шахта ГРК 1а) для перевода стоков от ГНС-5 в ГРК (2Dy=1000мм, L=2150м) | 139 314 | - | - | - | - | 42 485 | 43 674 | 44 853 | 45 840 | - | - | - | 176 852 |
| 2.2.3 | - | Этап 3. Реконструкция КНС «Хмели» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 598 | 133 372 | 70 385 | 37 368 | 0 | 300 723 |
| 2.2.3.1 | К2.1.2.14 | Строительство двух напорных коллекторов от новой КНС «Хмели» до напорных коллекторов РНС-3 «Парковый» (D 2x500 мм) общей длиной 2200 м | 27 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 368 | - | 37 368 |
| 2.2.3.2 | К2.1.2.15 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС «Хмели» по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3000 м | 20 089 | - | - | - | - | - | - | 25 871 | - | - | - | - | 25 871 |
| 2.2.3.3 | К2.1.2.16 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС Хмели по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3400 м | 22 767 | - | - | - | - | - | - | - | 29 966 | - | - | - | 29 966 |
| 2.2.3.4 | К2.1.2.17 | Реконструкция малых КНС (6 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 «Парковый» | 52 377 | - | - | - | - | - | - | 33 727 | 34 469 | - | - | - | 68 195 |
| 2.2.3.5 | К2.1.2.18 | Строительство новой КНС на сущ. площадке КНС «Хмели» | 104 754 | - | - | - | - | - | - | - | 68 937 | 70 385 | - | - | 139 322 |
| 2.2.4 | К2.1.2.19 | Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш. Космонавтов на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК | 107 730 | 0 | 0 | 0 | 42 528 | 43 804 | 45 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 362 |
| 2.2.5 | - | Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения) | - | 0 | 0 | 0 | 14 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 761 |
| 2.2.5.1 | К2.1.2.20 | Строительство дюкера через руч. Банный (D 2x150 мм) общей длиной 300 м | 2 085 | - | - | - | 2 469 | - | - | - | - | - | - | - | 2 469 |
| 2.2.5.2 | К2.1.2.21 | Строительство КНС «Коломенская» | 10 379 | - | - | - | 12 292 | - | - | - | - | - | - | - | 12 292 |
| 2.3 | - | Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС | - | 54 135 | 175 328 | 47 089 | 334 566 | 257 347 | 343 860 | 305 621 | 361 147 | 220 661 | 186 406 | 19 042 | 2 305 203 |
| 2.3.1 | К2.2.3.1 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» от дюкера через р. Кама до ОСК | - | 2 634 | 0 | 0 | 0 | 40 316 | 100 583 | 100 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 116 |
| 2.3.2 | К2.2.3.2 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» | - | 0 | 0 | 26 749 | 194 504 | 100 521 | 157 495 | 157 495 | 157 495 | 0 | 0 | 0 | 794 259 |
| 2.3.3 | К2.2.1.22 | Реконструкция, новое строительство канализационной насосной станции и коллекторов мкр «Верхняя Курья» | 29 284 | 29 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 284 |
| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | - | - | - | 25 834 | 26 532 | - | - | - | - | 52 366 |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности | 30 903 | - | - | - | - | 18 848 | 19 376 | - | - | - | - | - | 38 223 |
| 2.3.6 | К2.2.4.3 | Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м³/ч | - | - | 92 799 | - | 52 419 | - | - | - | - | - | - | - | 145 218 |
| 2.3.7 | К2.2.4.4 | Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности (строительство новой КНС на существующей площадке станции) | 20 602 | - | - | - | 12 199 | 12 565 | - | - | - | - | - | - | 24 764 |
| 2.3.8 | К2.2.4.5 | Новое строительство КНС «Борцов революции» | 15 451 | - | 8 583 | 8 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 457 |
| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» | 107 444 | - | - | - | 63 623 | 65 532 | - | - | - | - | - | - | 129 154 |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырская» | 32 078 | - | - | - | - | 19 565 | 20 113 | - | - | - | - | - | 39 678 |
| 2.3.11 | К2.2.3.5 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» | 7 597 | - | - | - | - | - | - | - | 9 999 | - | - | - | 9 999 |
| 2.3.12 | К2.2.3.6 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» | 10 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 722 | - | - | 13 722 |
| 2.3.13 | К2.2.3.7 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» | - | 5 765 | 51 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 653 |
| 2.3.14 | К2.2.3.8 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» | 2 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 813 | - | 2 813 |
| 2.3.15 | К2.2.3.9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» | 4 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 150 | - | 6 150 |
| 2.3.16 | К2.2.3.10 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «СРЗ» | 3 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 268 | 4 268 |
| 2.3.17 | К2.2.3.11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Ижевская, 29» | 10 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 774 | 14 774 |
| 2.3.18 | К2.2.3.12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Чкалова, 54» | 1 506 | - | - | - | - | - | - | - | 1 983 | - | - | - | 1 983 |
| 2.3.19 | К2.2.3.13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Маршрутная» | 3 516 | - | - | - | - | - | - | - | 4 627 | - | - | - | 4 627 |
| 2.3.20 | К2.2.3.14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Новые Ляды-1» | 10 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 008 | - | - | 14 008 |
| 2.3.21 | К2.2.3.15 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ЧОС-2» | 1 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 961 | - | - | 1 961 |
| 2.3.22 | К2.2.3.16 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ВОС» | 3 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 720 | - | 4 720 |
| 2.3.23 | К2.2.3.17 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Социальная гостиница» | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 128 |
| 2.3.24 | К2.2.3.18 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» | 11 439 | - | - | 6 570 | 6 774 | - | - | - | - | - | - | - | 13 344 |
| 2.3.25 | К2.2.3.19 | Реконструкция двух ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (D 2x250 мм) общей длиной 7220 м | 65 262 | - | - | - | - | - | 20 459 | 21 012 | 21 474 | 21 925 | - | - | 84 869 |
| 2.3.26 | К2.2.3.20 | Строительство двух напорных коллекторов КНС «Борцов революции (D 2x150 мм) общей длиной 1840 м | 12 787 | - | 4 735 | 4 896 | 5 048 | - | - | - | - | - | - | - | 14 679 |
| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» | 31 189 | 16 452 | 17 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 776 |
| 2.3.28 | К2.2.3.22 | Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.) (D 50-600 мм) общей длиной 38499 м | 377 388 | - | - | - | - | - | - | - | 165 569 | 169 046 | 172 596 | - | 507 211 |
| 3 | К2.2 | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспеспективной застройки | - | 373 482 | 787 632 | 670 063 | 682 439 | 459 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 973 204 |
| 3.1 | - | Мероприятия первой группы | - | 158 793 | 185 963 | 158 718 | 172 614 | 216 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 774 |
| 3.1.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | - | 59 944 | 73 923 | 95 363 | 143 706 | 105 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 015 |
| 3.1.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с ж/д Баранчинская, 16 сети водоотведения Д-150мм до колодцев на выпусках жилого дома по ул. Баранчинская, 12 | - | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 |
| 3.1.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | - | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 |
| 3.1.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | - | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 |
| 3.1.1.4 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках канализации ж/д. | - | 0 | 0 | 23 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 085 |
| 3.1.1.5 | К4.3 | Демонтаж КНС-2 "Ива", Q-50 м3/час | - | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 3.1.1.6 | К4.3 | Проектирование и устройство КНС-1 «Ива», Q-50 м3/сут. | - | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 3.1.1.7 | К4.3 | Проектирование и прокладка напорной канализации от проектируемого коллектора до КНС-1 «Ива». | - | 0 | 0 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 930 |
| 3.1.1.8 | К3.1.5 | Проектирование и прокладка дюкера от проектируемой и устраиваемой КНС-2 «Ива» Q-3500 м3/сут. до самотечных коллекторов. | - | 0 | 0 | 6 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 110 |
| 3.1.1.9 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемого и прокладываемого дюкера до уличных самотечных сетей. | - | 0 | 0 | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 |
| 3.1.1.10 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемых и прокладываемых самотечных коллекторов с микрорайоном 5 до уличных самотечных сетей. | - | 0 | 0 | 0 | 67 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 028 |
| 3.1.1.11 | К4.3 | Проектирование и реконструкция КНС-2 до 6523,10 куб.м/сут | - | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 |
| 3.1.1.12 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов, построенных с микрорайоном 2 до колодцев на границе ЗУ. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 3.1.1.13 | К3.1.5 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках ж/д. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 895 |
| 3.1.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм, проходящей по улице Циолковского вдоль жилого дома № 15 до первого колодца на выпуске канализации объекта | - | 3 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 |
| 3.1.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. Пушкарская | - | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 593 |
| 3.1.1.16 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. КИМ до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Циолковского, 19 | - | 0 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 |
| 3.1.1.17 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм в районе зданий по ул. Добролюбова, 6, 12 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Тургенева, 33д | - | 0 | 3 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 336 |
| 3.1.1.18 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм, проходящей по улице Костромская | - | 0 | 3 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 076 |
| 3.1.1.19 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская, с подключением ориентировочно в существующем колодце, с отметкой лотка 156,74 м | - | 0 | 0 | 3 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 484 |
| 3.1.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-500 мм по ул. Н.Островского | - | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 3.1.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-1000 мм | - | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 3.1.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-400 мм по ул. Сибирская | - | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 3.1.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм в районе здания по ул. Монастырская, 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 3.1.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство колодцев на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Борчанинова, ул. Окулова | - | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 3.1.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-300 мм по ул. М.Горького | - | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 3.1.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-200 мм по ул. М.Горького | - | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 |
| 3.1.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-350мм по ул.Самолетная | - | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 |
| 3.1.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм по ул.Капитана Гастелло | - | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 3.1.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до существующей сети водоотведения Д-160мм от жилого дома по ул. Левченко, 31 | - | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 3.1.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского | - | 9 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 199 |
| 3.1.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-350 мм по ул. Малая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 3.1.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации колодцев на высках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм от жилого дома по ул.Мира, 115 | - | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| 3.1.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до предполагаемой выносимой Заказчиком сети канализации | - | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 3.1.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство точки подключения ж/д по ул. Карпинского, 108а (поз. 3.2) до ранее запроектированной дворовой сети водоотведения Д-200мм жилого дома по ул.Карпинского, 108а (поз. 3.1) | - | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 3.1.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по проспекту Декабристов, 16/2 | - | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 |
| 3.1.1.36 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-1000мм по ул.С.Армии, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул.С.Армии, 60 | - | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 604 |
| 3.1.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-500мм по пр. Декабристов, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр.Декабристов, 21 | - | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 3.1.1.38 | К 2.2.2.5 | т колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150 мм от жилого дома по пр. Декабристов, 43 | - | 0 | 0 | 3 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 747 |
| 3.1.1.39 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до существующей сети К Д-250-300 мм по ул. Старцева | - | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| 3.1.1.40 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | - | 3 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 928 |
| 3.1.1.41 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | - | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 |
| 3.1.1.42 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300 мм по ул.Революции до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | - | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 3.1.1.43 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | - | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 |
| 3.1.1.44 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | - | 0 | 0 | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 624 |
| 3.1.1.45 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д до дворовой сети канализации d-150мм жилого дома по ул. Казахская, 72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 028 |
| 3.1.1.46 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | - | 0 | 0 | 0 | 6 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 408 |
| 3.1.1.47 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 3.1.1.48 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 4 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 529 |
| 3.1.1.49 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 4 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 047 |
| 3.1.1.50 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 3 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 758 |
| 3.1.1.51 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | - | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 |
| 3.1.1.52 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках до сети канализации d-300 мм по ул. Краснополянская с подключением в существующем колодце | - | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 3.1.1.53 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы Вашего земельного участка до дворовой сети канализации d-150мм здания по ул. Народовольческая, 40 | - | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| 3.1.1.54 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до внутриквартальной сети канализации d-200-250мм, с подключением ориентировочно в существующем колодце на высотной отметке лотка не ниже 154,07. | - | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 3.1.1.55 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул.Г.Хасана,11а | - | 0 | 3 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 180 |
| 3.1.1.56 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-300 мм в районе здания по ул.Красные Казармы,6 | - | 0 | 7 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 735 |
| 3.1.1.57 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | - | 0 | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638 |
| 3.1.1.58 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | - | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 |
| 3.1.1.59 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | - | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 3.1.1.60 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до дворовой сети водоотведения канализации d-150-200мм жилых домов по ул. Лодыгина, 49,51, ул. Солдатова,23-27 | - | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 3.1.1.61 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка (выпусков канализации объекта) до коллектора d-1200 мм внутри квартала | - | 0 | 0 | 0 | 20 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 061 |
| 3.1.1.62 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети В d-250мм по ул. Вильямса | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 3.1.1.63 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети К d-150мм по ул. Вильясмса | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 3.1.1.64 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети канализации d-500мм по ул. Писарева | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 3.1.1.65 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм по ул. Косякова до выпусков канализации объекта. | - | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| 3.1.1.66 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм в районе ул.Цимлянская-ул.Домостроительная доколодцев а на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | - | 0 | 0 | 0 | 7 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 026 |
| 3.1.1.67 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске жилого дома до существующей сети канализации Д-250 мм внутри квартала | - | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 3.1.1.68 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-160-200 мм, которую Заказчику необходимо вынести из-под пятна застройки объекта | - | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 |
| 3.1.1.69 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения объектов до коллектора d-800 мм по ул.Писарева, с установкой канализационной насосной станции. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 792 |
| 3.1.1.70 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализацииот колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-150мм по ул.2-я Пограничная | - | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
| 3.1.1.71 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-8, КК10, | - | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 3.1.1.72 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-11 | - | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.1.1.73 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от ганицы земельного участка внутриквартальной сети канализации d-200 мм | - | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 3.1.1.74 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | - | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 854 |
| 3.1.1.75 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения d-150мм до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | - | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 3.1.1.76 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Юнг Прикамья до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | - | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 3.1.1.77 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего колодца ККсущ на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Автозаводская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | - | 0 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 097 |
| 3.1.1.78 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15а до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | - | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 |
| 3.1.1.79 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5. | - | 3 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514 |
| 3.1.1.80 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. А. Ушакова, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | - | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 |
| 3.1.1.81 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-250 мм до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах на выпусках | - | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 3.1.1.82 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-250 мм по ул. Батумская | - | 0 | 2 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 698 |
| 3.1.1.83 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодца на выпуске до сети канализации d-300мм по ул.Черниговская. | - | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 3.1.1.84 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации до сети канализации Д-300 мм по ул. Каляева | - | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 3.1.1.85 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Боровая до первого колодца на выпуске канализации объекта | - | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 555 |
| 3.1.1.86 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации д-160 мм здания по ул. Дзержинского, 1 | - | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.1.1.87 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-300 мм здания по просп. Парковый, 13 | - | 2 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 325 |
| 3.1.1.88 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Толмачева | - | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 |
| 3.1.1.89 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующих напорных коллекторов 2Д-1200 мм по ул. Подлесная до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с устройством КНС | - | 10 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 259 |
| 3.1.1.90 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-150,200 мм по ул. Барамзиной | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 3.1.1.91 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации доуществующей внутриквартальной сети канализации Д-150 мм в районе ж.д. по ул.Сокольская,9 | - | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 |
| 3.1.1.92 | К2.2.2.4 | от первых колодцев на выпусках К объекта до выносимой из пятна застройки объекта дворовой сети К д-150 мм здания по ул. Ветлужская, 34 | - | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 3.1.1.93 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети канализации Д-160 мм здания по ул. Малкова, 28в до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 8 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 409 |
| 3.1.1.94 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №3 | - | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 |
| 3.1.1.95 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №2 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №4 | - | 0 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 066 |
| 3.1.1.96 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации объекта | - | 0 | 0 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 |
| 3.1.1.97 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская,27 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | - | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 748 |
| 3.1.1.98 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Переселенческая,102 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | - | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 |
| 3.1.1.99 | К2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1, 2, 3, 5, 6, 7 этапов строительства объекта до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора d-450 мм (внутр.) внутри квартала | - | 0 | 0 | 0 | 21 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 183 |
| 3.1.1.100 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская, 25 до колодцев на выпусках канализации жилого дома | - | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 |
| 3.1.1.101 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 1 этапа строительства объекта | - | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 3.1.1.102 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-150-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 2 этапа строительства объекта | - | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 3.1.2 | - | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | 98 849 | 112 040 | 63 356 | 28 908 | 111 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 759 |
| 3.1.2.1 | К2.2.1.32 | Реконструкция (модернизация) участков самотечных коллекторов №14/16, | - | 0 | 0 | 30 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 948 |
| 3.1.2.2 | К2.2.1.24 | Реконструкция КНС "Садовая" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 3.1.2.3 | К2.2.1.31 | Проектирование и строительство сети канализации Д-200 мм по ул. КИМ на Д-350 | - | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 |
| 3.1.2.4 | К2.2.1.86 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации d-300-400 мм в районе жилого дома по ул. Ивдельская, 5, с учетом увеличения уклона сети канализаци, от колодца, с высотными отметками 142,06/139,52 до колодца с высотными отметками 138,12/136,27. | - | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 |
| 3.1.2.5 | К2.2.2.1.1 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм, проходящей через дорогу от здания по ул. Монастырская, 19 до сети канализации d-300 мм, с установкой дополнительного колодца | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 |
| 3.1.2.6 | К2.2.1.100 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм по ул. А.Матросова от ул. Окулова до колодца в районе здания по ул. Монастырская, 101 | - | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
| 3.1.2.7 | К2.2.1.101 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм в районе ж/д по ул. Петропавловская, 91 | - | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 3.1.2.8 | К2.2.1.105 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм по ул. М.Горького, с учетом увеличения диаметра сети канализации до Д-400 мм, от колодца расположенного в районе здания по ул. Ленина, 15 до колодца, расположенного в районе здания по ул. М.Горького, 22 | - | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 198 |
| 3.1.2.9 | К2.2.1.38 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения на участке от проектируемого колодца в пределах границ земельного участка, на котором располагается объект Заказчика, до КНС «Тубдиспансера» | - | 0 | 9 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 105 |
| 3.1.2.10 | К2.2.1.39 | Проектирование и реконструкция КНС «Тубдиспансер». | - | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 3.1.2.11 | К2.2.1.41 | Реконструкция (модернизация) сети канализации (увеличение уклона) в районе земельного участка по ул. Бр. Игнатовых, 2 | - | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 3.1.2.12 | К2.1.2.18 | Проектирование и реконструкция НС-4 «Хмели» по шоссе Космонавтов, 328 | - | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 3.1.2.13 | К2.2.1.49 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации от здания Казахская, 70 до ж/д Братская, 61 c увеличением диаметра сети | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 846 |
| 3.1.2.14 | К2.2.1.50 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклона в р-не здания по Братская, 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 |
| 3.1.2.15 | К2.2.1.51 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклонав р-не здания по Братская, 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 133 |
| 3.1.2.16 | К2.2.1.53 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 158,64/156,18 до колодца с отметками 158,0/155,82 в районе здания по ул. Куйбышева, 109. | - | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 3.1.2.17 | К2.2.1.54 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от ул.Николая Островского,119 до ул.Чернышевского,7а | - | 0 | 29 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 646 |
| 3.1.2.18 | К2.2.1.57 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке от здания по ул.Г.Хасана, 107в до здания по ул.Г.Хасна, 105/3. | - | 7 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 832 |
| 3.1.2.19 | К2.2.1.59 | Реконструкция сети канализации d-500 мм по ул. Сибирская с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 159,04/154,16 до колодца с отметками 158,65/153,87 в районе здания по ул. Сибирская, 63 | - | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 |
| 3.1.2.20 | К2.2.1.62 | Реконструкция) сети канализации по ул. Швецова d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 157,36/154,29 в районе здания по ул. Швецова,48 до колодца с отметками 157,25/154153,8 в районе здания по Комсомольскому проспекту, 50 | - | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 829 |
| 3.1.2.21 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | - | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 |
| 3.1.2.22 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | - | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 |
| 3.1.2.23 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | - | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 |
| 3.1.2.24 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | - | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 |
| 3.1.2.25 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | - | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 |
| 3.1.2.26 | К2.2.1.63 | Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | - | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 |
| 3.1.2.27 | К2.2.1.93 | Реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88, от камеры КК-5 до КК-6. | - | 16 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 229 |
| 3.1.2.28 | К2.2.1.94 | 1.Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 4 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 280 |
| 3.1.2.29 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | - | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 |
| 3.1.2.30 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 556 |
| 3.1.2.31 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | - | 3 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 |
| 3.1.2.32 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 4 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 441 |
| 3.1.2.33 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 8 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 501 |
| 3.1.2.34 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 |
| 3.1.2.35 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 988 |
| 3.1.2.36 | К2.2.1.71 | Проектирование и реконструкция (увеличение диаметра) сети канализации по ул. Маяковского на участке от здания по ул. Маяковского, 41 до здания по ул. Маяковского, 38 | - | 0 | 0 | 15 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 783 |
| 3.1.2.37 | К2.2.1.76 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм по ул. Барамзиной от здания по ул. Барамзиной, 52 и далее внутри квартала с переходом под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | - | 35 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 046 |
| 3.1.2.38 | К2.2.1.77 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | - | 5 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 746 |
| 3.1.2.39 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | - | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |
| 3.1.2.40 | К2.2.1.82 | Проектирование реконструкции коллектора по ул. Локомотивная на участке от колодца в районе жилого дома по ул. Малкова,30а до врезки в коллектор в районе площади Гайдара, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | - | 0 | 0 | 9 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 404 |
| 3.1.2.41 | К2.2.2.5 | Со 2-м этапом: Проектирование и реконструкция коллектора d-350 мм внутри квартала от точки подключения 1 этапа строительства объекта до ш. Космонавтов, с увеличением диаметра до 450 мм (внутр.) | - | 0 | 0 | 0 | 26 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 020 |
| 3.2 | - | Мероприятия второй группы | 0 | 214 690 | 601 669 | 511 345 | 509 825 | 242 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 429 |
| 3.2.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | - | 74 192 | 347 927 | 319 137 | 157 929 | 132 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 833 |
| 3.2.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта Заказчика до ранее выносимой сети сети К d160 мм по ул. Пролетарская | - | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 3.2.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусах ж/д до сети канализации d- 300 мм по ул. Иньвенская | - | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 3.2.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации d-250мм в районе жилого дома по ул. Уинская, 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 536 |
| 3.2.1.4 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | - | 14 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 170 |
| 3.2.1.5 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | - | 0 | 0 | 13 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 002 |
| 3.2.1.6 | К4.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилых домов до сети канализации Д-300 мм по ул. Красногвардейская уличных распреелительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | - | 0 | 0 | 0 | 106 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 449 |
| 3.2.1.7 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети К d-400 мм жилого дома по ул. Макаренко, 19 | - | 0 | 6 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 553 |
| 3.2.1.8 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома Заказчика до коллектора Д-1000 мм по ул. Пирожкова | - | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 3.2.1.9 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм, проходящей внутри квартала жилого дома по ул. Пушкарская, 81 до первого колодца на выпуске ж/д. | - | 5 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 351 |
| 3.2.1.10 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков канализации объекта до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева. | - | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 3.2.1.11 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская | - | 0 | 3 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 855 |
| 3.2.1.12 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-400мм в районе КНС Садовая | - | 0 | 7 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 709 |
| 3.2.1.13 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева | - | 13 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 250 |
| 3.2.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-300 мм по Б.Гагарина | - | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 3.2.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-250 мм по Б.Гагарина | - | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 3.2.1.16 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160мм по ул. Попова | - | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 3.2.1.17 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-400 мм по ул. Газеты Звезда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 349 |
| 3.2.1.18 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до коллектора d-1500 мм | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 |
| 3.2.1.19 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ заказчика до сети К d-900 мм по ул. Советская | - | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 3.2.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети К,с расчетным внутренним диаметром не менее 400 мм по ул. Свердловская | - | 0 | 0 | 8 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 232 |
| 3.2.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Луначарского | - | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 3.2.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160 мм от здания по ул. Борчанинова, 50 | - | 0 | 3 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 643 |
| 3.2.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Н.Островского | - | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 3.2.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Достоевского | - | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 3.2.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-150 мм в районе здания по ул.Советская, 102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 654 |
| 3.2.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Попова | - | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 |
| 3.2.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова, c устройством КНС | - | 0 | 41 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 342 |
| 3.2.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова | - | 0 | 5 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 782 |
| 3.2.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-150мм по ул.О.Кошевого | - | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 3.2.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-200мм по ул. Левченко | - | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 3.2.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации Д-150мм | - | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 3.2.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150мм от ж.д. по ул. Карпинского, 47-49 | - | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 |
| 3.2.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети К Д-500мм по ул. Самолетная | - | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 084 |
| 3.2.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка объекта до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул.Карпинского, 87 | - | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 3.2.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-150мм по ул. Олега Кошевого | - | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 |
| 3.2.1.36 | К 2.2.2.5 | проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-200мм по проспекту Декабристов | - | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 3.2.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети каналзации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм жилого дома по проспекту Декабристов, 43 | - | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 |
| 3.2.1.38 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства, позиция 5.1.) | - | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 3.2.1.39 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | - | 5 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 502 |
| 3.2.1.40 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство внутриквартальной сети канализации от дворовй сети канализации до сети проектируемой сети канализации Д-250мм | - | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 |
| 3.2.1.41 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от внутриквартальной сети канализации до сети канализации Д-150мм от здания по шоссе Космонавтов, 162б (реконструкция сети канализации предусмотрена в рамках подключения объекта ТРК) | - | 5 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 448 |
| 3.2.1.42 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | - | 0 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 891 |
| 3.2.1.43 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | - | 0 | 0 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 026 |
| 3.2.1.44 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика по ул. Карпинского, 108 (поз. 5.1) до сети водоотведения Д-800мм по ул. Карпинского | - | 0 | 3 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 643 |
| 3.2.1.45 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства. Позиция 5.1) | - | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 |
| 3.2.1.46 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания гаража по ул. К. Леонова, 45а | - | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |
| 3.2.1.47 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул. Бабушкина, 12 | - | 0 | 0 | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 411 |
| 3.2.1.48 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200мм в районе здания по ул.Давыдова, 13 | - | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 |
| 3.2.1.49 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по ул. Беляева, 45 | - | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.2.1.50 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Заказчика до проектируемой сети канализации Д-300-500мм по ул. К. Беляева 8 до сети канализации по ул. Комбайнеров | - | 0 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 506 |
| 3.2.1.51 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации отколодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО "НОВОГОР-Прикамье" сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского (с ж/д Карпинског, 108а) | - | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 751 |
| 3.2.1.52 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | - | 0 | 0 | 3 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 901 |
| 3.2.1.53 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первого колодца на выпуске Вашего объекта (2 этап) до сети канализации проектируемой с 1 этапом | - | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 3.2.1.54 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома I этапа (1, 2, 3 секция) до сети канализаци Д-200мм по ул.Формовщиков | - | 0 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 |
| 3.2.1.55 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома II этапа (4, 5, 6 секция) до сети канализаци Д-200мм по улСивкова | - | 0 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 197 |
| 3.2.1.56 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-200мм по ул.Молодежная | - | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 3.2.1.57 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-150мм по ул.Спартаковская | - | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 3.2.1.58 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до дворовой сети канализаци Д-150мм здания по ул.Нефтяников, 5 | - | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 |
| 3.2.1.59 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | - | 0 | 4 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 433 |
| 3.2.1.60 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм от жилого дома по ул. Мира, 102 до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1 | - | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 |
| 3.2.1.61 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от от колодцев на выпуске жилого дома до сети канализаци Д-500мм по ул.Н.Островского | - | 0 | 0 | 4 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 268 |
| 3.2.1.62 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома до сети канализации d-150мм по ул. М. Горького) | - | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 3.2.1.63 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках от ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм жилого дома по ул.Краснофлотская, 28 | - | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 3.2.1.64 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения d-1000мм по ул. Хлебозаводская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 3.2.1.65 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм внутри квартала | - | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| 3.2.1.66 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети К d-200-300мм | - | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |
| 3.2.1.67 | К3.1.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до коллектора д-400-500мм по ул.Г.Хасана | - | 0 | 0 | 10 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 162 |
| 3.2.1.68 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 699 |
| 3.2.1.69 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 835 |
| 3.2.1.70 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 858 |
| 3.2.1.71 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 286 |
| 3.2.1.72 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | - | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 3.2.1.73 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 |
| 3.2.1.74 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 792 |
| 3.2.1.75 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ до дворовой сети К d-200мм здания по ул. Лодыгина, 46 | - | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 3.2.1.76 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка напорных коллекторов от камеры гашения напора КГН до КНС и устройство КНС производительностью Q-104 м3/сут | - | 8 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 875 |
| 3.2.1.77 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от существующего коллектора Д-500 мм по ул. Веселая до КГН | - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 3.2.1.78 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от КНС до колодца на выпуске ж/д | - | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 3.2.1.79 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | - | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 3.2.1.80 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 3.2.1.81 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-600 мм внутри квартала | - | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 3.2.1.82 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | - | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 |
| 3.2.1.83 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 703 |
| 3.2.1.84 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 |
| 3.2.1.85 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Чернышевского | - | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 |
| 3.2.1.86 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках объекта до реконструируемой сети канализации по ул. Сибирская, с подключением в проектируемом колодце ориентировочно на высотной отметке не ниже 157,69 м. | - | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| 3.2.1.87 | К3.1.1.11 | 1. Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации d-160мм | - | 0 | 0 | 158 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 002 |
| 3.2.1.88 | К3.1.1.9 | 2. Проектирование и строительство напорных сетей канализации 2d-150мм до коллектора d-800мм по ул. Карпинского и устройство КНС. | - | 0 | 81 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 322 |
| 3.2.1.89 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького | - | 0 | 0 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 241 |
| 3.2.1.90 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до коллектора d-700 мм внутри квартала | - | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.2.1.91 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-380 мм вдоль ул. Мира. | - | 0 | 0 | 6 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 077 |
| 3.2.1.92 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул. Холмогорская, 7а | - | 0 | 3 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 855 |
| 3.2.1.93 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта БМК до сети канализации d-250 мм вдоль ул. Братская | - | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 3.2.1.94 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети от колодцев на выпускахжилого дома до сети канализации d-300мм по ул.Щитовая | - | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 3.2.1.95 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | - | 0 | 6 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 037 |
| 3.2.1.96 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | - | 0 | 6 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 752 |
| 3.2.1.97 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300мм по ул.Судоремонтная с устройством КНС | - | 0 | 7 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 234 |
| 3.2.1.98 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм по ул.1-я Палубная с устройством КНС | - | 0 | 35 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 871 |
| 3.2.1.99 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-200мм | - | 0 | 4 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 626 |
| 3.2.1.100 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от ранее запроектированной Заказчиком внутриквартальной сети водоотведения Д-200мм (вынос из-под пятна застройки жилого дома до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | - | 12 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 408 |
| 3.2.1.101 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 858 |
| 3.2.1.102 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 15 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 920 |
| 3.2.1.103 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 1 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 |
| 3.2.1.104 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 |
| 3.2.1.105 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 |
| 3.2.1.106 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 |
| 3.2.1.107 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-250 мм по ул. Александра Щербакова до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах, с устройством КНС. | - | 0 | 0 | 0 | 33 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 065 |
| 3.2.1.108 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети канализации от существующей сети водоотведения Д-160 мм жилого дома по ул.Уссурийская,27а до колодцев на выпусках канализации зданий объекта | - | 0 | 3 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 893 |
| 3.2.1.109 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Мелитопольская | - | 0 | 3 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 277 |
| 3.2.1.110 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-400 мм внутри квартала | - | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 3.2.1.111 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм вдоль ул. Карбышева, с устройством КНС (при необходимости). | - | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 216 |
| 3.2.1.112 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Вашего объекта до внутриквартальной сети канализации d- 300 мм. | - | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 3.2.1.113 | К2.2.2.7 | от ганицы земельного участка до внутиквартальго канализационного коллектора d-900 мм | - | 0 | 4 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 |
| 3.2.1.114 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объектов до сети канализации d-400мм. | - | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |
| 3.2.1.115 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объекта до коллектора d-1500 мм по ул. Магистральная, с подключением ориентировочно в существующем колодце. | - | 0 | 0 | 41 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 948 |
| 3.2.1.116 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1500 мм по ул. Худанина до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1,КК-2,КК-3,КК-4,КК-5,КК-6. | - | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 |
| 3.2.1.117 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | - | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 3.2.1.118 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО«НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения d-160мм. до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах | - | 0 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 184 |
| 3.2.1.119 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-200мм по ул. Буксирная | - | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 3.2.1.120 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации объекта | - | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.2.1.121 | К3.3.3.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объектов Заказчика до сети канализации d-400 мм по ул. Окулова | - | 0 | 0 | 43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 704 |
| 3.2.1.122 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации Д-150 мм по ул. Плеханова,12 | - | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 3.2.1.123 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300 мм в районе объекта по ул. Докучаева, 27 | - | 0 | 17 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 888 |
| 3.2.1.124 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-150 мм здания по просп. Парковый, 40а/1 | - | 0 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 |
| 3.2.1.125 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации d-150 мм по ул. Учительская | - | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 |
| 3.2.1.126 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул. Костычева, 34, выносимой из пятна застройки объекта | - | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 3.2.1.127 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм по ул. Сеченова | - | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 |
| 3.2.1.128 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации д-300 мм по ул. 1-я Рыночная | - | 0 | 2 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 313 |
| 3.2.1.129 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемогоООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная до первых колодцев на выпусках канализации Жилого дома №1 | - | 0 | 0 | 8 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 578 |
| 3.2.1.130 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №2 | - | 0 | 0 | 2 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 942 |
| 3.2.1.131 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Боровая | - | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 |
| 3.2.1.132 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Строителей, 8 до границы земельного участка Заказчика, на котором располагается объект, но не далее первого колодца на выпуске канализации объекта | - | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 3.2.1.133 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от границы ЗУ объекта до сети канализации д-150 мм внутри квартала | - | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 3.2.1.134 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Строителей, 37 до первых колодцев на выпусках канализации объекта | - | 0 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 484 |
| 3.2.1.135 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1 этапа строительства объекта до дворовой сети канализации Д-200 мм здания по ул. Овчинникова, 11 | - | 0 | 4 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 144 |
| 3.2.1.136 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 2 этапа строительства объекта до проектируемой сети канализации 1 этапа строительства объекта | - | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 3.2.1.137 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4 | - | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| 3.2.1.138 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации Д-200 мм внутри квартала | - | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 3.2.2 |  | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | 140 498 | 253 742 | 192 208 | 351 896 | 110 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 596 |
| 3.2.2.1 | К2.2.1.23 | Проектирование и строительство участка сети канализации по б. Гагарина от ул. П. Лумумбы до здания по б. Гагарина, 65 | - | 0 | 3 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 021 |
| 3.2.2.2 | К2.2.1.27 | Проектирование по утвержденномму варианту предпроектной проработки КНС "Садовая" | - | 10 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 169 |
| 3.2.2.3 | К2.2.1.28 | Строительство и запуск в эксплуатацию КНС-2 "Ива" производительностью Q=3500 куб.м/сут | - | 46 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 076 |
| 3.2.2.4 | К2.2.1.29 | Реконструкция сети канализации по ул. Грибоедова до КНС "Садовая" на Д-600 мм | - | 0 | 22 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 084 |
| 3.2.2.5 | К2.2.1.30 | Реконструкция секи канализации Д-350-500 мм по б. Гагарина от ул. Макаренко о ш. 13 ГРК Д-800 мм | - | 0 | 0 | 27 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 812 |
| 3.2.2.6 | К2.2.1.25 | Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | - | 0 | 0 | 0 | 327 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 610 |
| 3.2.2.7 | К2.2.1.26 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-160 мм у стройство КНС-3 "Ива" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 856 |
| 3.2.2.8 | К2.2.1.83 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-200 мм у стройство КНС-4 "Ива" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 296 |
| 3.2.2.9 | К2.2.1.84 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-75 мм и устройство КНС-6 "Ива" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 349 |
| 3.2.2.10 | К2.2.1.85 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-50 мм и устройство КНС-7 "Ива" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 874 |
| 3.2.2.11 | К2.2.1.99 | Проектирование и реконструкция централизованной системы водоотведения, в т.ч. прокладка третьей нитки напорного коллектора на участке между проектируемыми камерами на перемычках напорных коллекторов d-600мм и d-700мм | - | 9 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 252 |
| 3.2.2.12 | К2.1.2.10 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300мм по ул. Попова от ул. Советская до врезки в коллектор d-700мм по ул. Петропавловская. | - | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 3.2.2.13 | К2.2.1.33 | Проектирование и реконструкция (модернизация) участка сети канализации Д-200 мм по ул. Свердловская, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-400 мм, от колодца, расположенного в районе здания по ул. Монастырская, 95а до колодца, расположенного в районе здания по ул. Советская, 94 | - | 0 | 0 | 7 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 455 |
| 3.2.2.14 | К2.2.1.35 | Проектирование и строительство узла переключения между коллекторами d-900 мм по ул. Ленина (в районе ул. Борчанинова) | - | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 764 |
| 3.2.2.15 | К2.2.1.35 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации Д-200 мм в районе здания по ул. Ленина, 78, с учетом увеличения диаметра сети К до Д-400 мм, от колодца с высотными отметками 104,86/101,87 до колодца с выотными отметками 104,34/101,52 | - | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 764 |
| 3.2.2.16 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка дворовой сети канализации d-150 мм в районе здания по ул. Советская, 102, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-200 мм | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 3.2.2.17 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка сети канализации d-200-250 мм от ж/д по ул. Петропавловская, 91 до здания по ул. Ленина, 53 и по ул. Петропавловская до ул. Крисанова | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 979 |
| 3.2.2.18 | К2.2.1.36 | Проектирование и реконструкция коллектора Д-500-700мм на участке от здания по ул.Чердынская, 46а до здания по ш.Космонавтов, 169а по ул.Комбайнеров | - | 0 | 60 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 263 |
| 3.2.2.19 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации, с увеличением уклона коллектора Д-1000мм на участке в районе здания по ул. Братьев Игнатьевых, д. 3 | - | 0 | 5 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 008 |
| 3.2.2.20 | К2.2.1.37 | Проектирование и реконструкция дворовой сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул.Карпинского,83 | - | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 |
| 3.2.2.21 | К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | - | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 3.2.2.22 | К2.2.1.42 | Проектирование и реконтрукция сети канализации Д-150-200-300мм на участках в районе здания по ул. Леонова, 45а (гараж), в районе здания по ул. Беляева, 33, в районе здания по ул. Мира, 106а, с увеличением расчетного уклона сети. | - | 0 | 3 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 |
| 3.2.2.23 | К2.2.1.44 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации Д-200мм в районе жилого дома по ул. Беляева, 49, с увеличением диаметра сети канализации | - | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 |
| 3.2.2.24 | К2.2.1.46 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-150 мм по ул. Максима Горького с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 143,63/138,9 до колодца с отметками 143,81/138,87 в районе пересечения ул.Максима Горького - ул.Луначарского | - | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 3.2.2.25 | К2.2.1.47 | Проектирование и реконструкция сети канализации с увеличением диаметра и уклона в районе ж/д по ул. Ординская, 8 | - | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 |
| 3.2.2.26 | К2.2.1.48 | Проектирование и реконструкция с увеличением уклонов участка сети канализации по ул. Г. Хасана | - | 0 | 0 | 6 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 327 |
| 3.2.2.27 | К2.2.1.52 | Проектирование и реконструкция сети канализации внутри квартала от здания по ул. Мира, 28 до здания по ул. Мира, 20 с увеличением диаметра | - | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 |
| 3.2.2.28 | К2.2.1.55 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина, 61 | - | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 3.2.2.29 | К2.2.1.56 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке отточки подключения объектов до здания по ул.Г.Хасана, 107в. Ориентировочная протяженность сети - 0,94 п.км | - | 0 | 24 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 603 |
| 3.2.2.30 | К2.2.1.58 | Реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. Сибирская с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 160,99/157,69 в районе здания по ул. Сибирская, 90 до колодца с отметками 158,83/155,33 в районе здания по ул. Сибирская, 58. | - | 0 | 0 | 0 | 9 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 252 |
| 3.2.2.31 | К2.2.1.60 | Реконструкция сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 145,65/140,95 до колодца с отметками 145,66/142,88 в районе здания по ул. М.Горького, 51 | - | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 3.2.2.32 | К2.2.1.61 | Реконструкция сети канализации d-500 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 142,18/136,98 до колодца с отметками 142,06/136,83 в районе здания по ул. Н.Островского, 53 | - | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 3.2.2.33 | К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации Д-250 мм внутри квартала, 2-му Черемухому пер. от ул.Щербакова до ул.Верхоянская и участка коллектора Д-500 мм по ул.Верхоянская от 2-го Черемухового пер. в сторону ул.Щербакова | - | 0 | 0 | 0 | 15 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 035 |
| 3.2.2.34 | К2.2.1.106 | Проектирование и строительство сети канализации от ул.Черняховкого,49 до ул. Черняховского,45 | - | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 |
| 3.2.2.35 | К2.2.1.69 | Проектирование и строительство сети канализации | - | 0 | 8 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 009 |
| 3.2.2.36 | К2.2.1.89 | 1.) Произвести реконструкцию насосной станции РНС-5 «Каляева» | - | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 3.2.2.37 | К2.2.1.90 | 2.) Запроектировать и произвести реконструкцию сети канализации, с учетом увеличения диаметра сети канализации в районе здания по ул. Камышинская, 1. | - | 0 | 3 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 638 |
| 3.2.2.38 | К2.2.1.73 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Порт" (Qмах. ч = 180 куб. м/час, Н = 40 м) | - | 0 | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 671 |
| 3.2.2.39 | К2.2.1.74 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) сети канализации на участке от здания по ул. Плеханова,12а | - | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 3.2.2.40 | К2.2.1.75 | Проектирование и реконструкция участка коллектора от ул. Вильвенскя, 7 до ш. Космонавтов | - | 0 | 0 | 17 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 021 |
| 3.2.2.41 | К2.2.1.78 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклонов и диаметров) участков дворовой сети канализации d-150-200 мм зданий по просп. Парковый, 46, 42, 40, 38 | - | 0 | 0 | 4 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 491 |
| 3.2.2.42 | К2.2.1.79 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) участка коллектора d-800 мм в районе здания по просп. Парковый, 13 | - | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 3.2.2.43 | К2.2.1.80 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм от здания по ул. Барамзиной, 17а и далее внутри квартала под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | - | 0 | 0 | 10 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 779 |
| 3.2.2.44 | К2.2.2.4 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | - | 0 | 0 | 2 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 947 |
| 3.2.2.45 | К2.2.1.81 | Проектирование и реконструкция коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | - | 0 | 0 | 14 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 411 |
| 4 | - | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 941 | 404 652 | 413 149 | 421 825 | 430 684 | 2 066 251 |
| 4.1 | - | район Ленинский | 56 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 620 | 14 942 | 15 255 | 15 576 | 15 903 | 76 295 |
| 4.1.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Средняя Курья | 56 761 | - | - | - | - | - | - | 14 620 | 14 942 | 15 255 | 15 576 | 15 903 | 76 295 |
| 4.2 | - | район Дзержинский | 112 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 979 | 29 617 | 30 239 | 30 874 | 31 522 | 151 231 |
| 4.2.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Комсомольский | 44 329 | - | - | - | - | - | - | 11 418 | 11 669 | 11 914 | 12 164 | 12 420 | 59 585 |
| 4.2.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Мулянка) | 40 894 | - | - | - | - | - | - | 10 533 | 10 765 | 10 991 | 11 222 | 11 457 | 54 968 |
| 4.2.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Фоминская) | 27 288 | - | - | - | - | - | - | 7 028 | 7 183 | 7 334 | 7 488 | 7 645 | 36 678 |
| 4.3 | - | район Мотовилихинский | 368 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 797 | 96 883 | 98 917 | 100 995 | 103 116 | 494 708 |
| 4.3.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Курья | 223 060 | - | - | - | - | - | - | 57 453 | 58 717 | 59 950 | 61 209 | 62 494 | 299 823 |
| 4.3.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. ТОО Мотовилихинский | 31 228 | - | - | - | - | - | - | 8 043 | 8 220 | 8 393 | 8 569 | 8 749 | 41 975 |
| 4.3.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Язовая | 21 562 | - | - | - | - | - | - | 5 554 | 5 676 | 5 795 | 5 917 | 6 041 | 28 983 |
| 4.3.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гарцы | 60 970 | - | - | - | - | - | - | 15 704 | 16 049 | 16 386 | 16 730 | 17 082 | 81 952 |
| 4.3.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Пихтовая стрелка | 31 228 | - | - | - | - | - | - | 8 043 | 8 220 | 8 393 | 8 569 | 8 749 | 41 975 |
| 4.4 | - | район Свердловский | 244 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 988 | 64 373 | 65 725 | 67 105 | 68 515 | 328 706 |
| 4.4.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Липовая гора | 7 435 | - | - | - | - | - | - | 1 915 | 1 957 | 1 998 | 2 040 | 2 083 | 9 994 |
| 4.4.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Владимирский | 9 517 | - | - | - | - | - | - | 2 451 | 2 505 | 2 558 | 2 612 | 2 666 | 12 792 |
| 4.4.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Южный | 227 596 | - | - | - | - | - | - | 58 621 | 59 911 | 61 169 | 62 454 | 63 765 | 305 920 |
| 4.5 | - | район Индустриальный | 139 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 927 | 36 718 | 37 489 | 38 276 | 39 080 | 187 489 |
| 4.5.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Субботино | 12 640 | - | - | - | - | - | - | 3 256 | 3 327 | 3 397 | 3 469 | 3 541 | 16 990 |
| 4.5.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Нагорный | 11 153 | - | - | - | - | - | - | 2 873 | 2 936 | 2 997 | 3 060 | 3 125 | 14 991 |
| 4.5.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Энергетиков | 5 205 | - | - | - | - | - | - | 1 341 | 1 370 | 1 399 | 1 428 | 1 458 | 6 996 |
| 4.5.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Геологов | 3 420 | - | - | - | - | - | - | 881 | 900 | 919 | 939 | 958 | 4 597 |
| 4.5.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхние Муллы | 78 815 | - | - | - | - | - | - | 20 300 | 20 747 | 21 182 | 21 627 | 22 081 | 105 938 |
| 4.5.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Балатово | 20 819 | - | - | - | - | - | - | 5 362 | 5 480 | 5 595 | 5 713 | 5 833 | 27 983 |
| 4.5.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новоплосский | 7 435 | - | - | - | - | - | - | 1 915 | 1 957 | 1 998 | 2 040 | 2 083 | 9 994 |
| 4.6 | - | район Кировский | 107 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 769 | 28 380 | 28 976 | 29 584 | 30 206 | 144 915 |
| 4.6.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Центральный | 78 071 | - | - | - | - | - | - | 20 109 | 20 551 | 20 982 | 21 423 | 21 873 | 104 938 |
| 4.6.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Крым | 17 101 | - | - | - | - | - | - | 4 405 | 4 502 | 4 596 | 4 693 | 4 791 | 22 986 |
| 4.6.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Водники | 12 640 | - | - | - | - | - | - | 3 256 | 3 327 | 3 397 | 3 469 | 3 541 | 16 990 |
| 4.7 | - | район Орджоникидзевский | 498 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 294 | 131 117 | 133 870 | 136 682 | 139 552 | 669 515 |
| 4.7.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Мостовая | 1 435 | - | - | - | - | - | - | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 1 929 |
| 4.7.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гайва | 40 879 | - | - | - | - | - | - | 10 529 | 10 761 | 10 987 | 11 218 | 11 453 | 54 948 |
| 4.7.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Шустовка | 5 041 | - | - | - | - | - | - | 1 298 | 1 327 | 1 355 | 1 383 | 1 412 | 6 776 |
| 4.7.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заозерье | 92 198 | - | - | - | - | - | - | 23 747 | 24 270 | 24 779 | 25 300 | 25 831 | 123 927 |
| 4.7.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Кислотные дачи | 11 086 | - | - | - | - | - | - | 2 855 | 2 918 | 2 980 | 3 042 | 3 106 | 14 901 |
| 4.7.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Камский | 30 648 | - | - | - | - | - | - | 7 894 | 8 068 | 8 237 | 8 410 | 8 587 | 41 196 |
| 4.7.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новогайвинский | 6 893 | - | - | - | - | - | - | 1 775 | 1 814 | 1 852 | 1 891 | 1 931 | 9 265 |
| 4.7.8 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Январский | 118 400 | - | - | - | - | - | - | 30 496 | 31 167 | 31 821 | 32 490 | 33 172 | 159 146 |
| 4.7.9 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Химики | 13 227 | - | - | - | - | - | - | 3 407 | 3 482 | 3 555 | 3 630 | 3 706 | 17 780 |
| 4.7.10 | - | строительство сетей водоотведения в д. Верхняя Васильевка | 53 698 | - | - | - | - | - | - | 13 831 | 14 135 | 14 432 | 14 735 | 15 044 | 72 177 |
| 4.7.11 | - | строительство сетей водоотведения в д. Ширяиха | 39 236 | - | - | - | - | - | - | 10 106 | 10 328 | 10 545 | 10 767 | 10 993 | 52 739 |
| 4.7.12 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижне-Мостовая | 8 179 | - | - | - | - | - | - | 2 107 | 2 153 | 2 198 | 2 244 | 2 291 | 10 994 |
| 4.7.13 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижнее Васильево | 43 973 | - | - | - | - | - | - | 11 326 | 11 575 | 11 818 | 12 066 | 12 320 | 59 105 |
| 4.7.14 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Малые Реки | 24 410 | - | - | - | - | - | - | 6 287 | 6 426 | 6 561 | 6 698 | 6 839 | 32 811 |
| 4.7.15 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Чапаевский | 8 796 | - | - | - | - | - | - | 2 266 | 2 315 | 2 364 | 2 414 | 2 464 | 11 823 |
| 4.8 | - | район Новые Ляды | 9 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 566 | 2 623 | 2 678 | 2 734 | 2 791 | 13 392 |
| 4.8.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Ляды | 9 963 | - | - | - | - | - | - | 2 566 | 2 623 | 2 678 | 2 734 | 2 791 | 13 392 |
| 5 | - | Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО | - | 220 655 | 341 333 | 365 419 | 353 565 | 326 868 | 315 567 | 361 308 | 458 188 | 465 657 | 461 491 | 571 318 | 4 241 366 |
| 5.1 | - | Реконструкция (модернизация) объектов | - | 0 | 108 547 | 118 843 | 102 868 | 69 109 | 51 668 | 79 595 | 162 692 | 166 108 | 113 064 | 209 233 | 1 181 728 |
| 5.1.1 | К6.1.1.1 | Реконструкция КНС «Управление» | 10 301 | - | - | - | - | - | 12 917 | - | - | - | - | - | 12 917 |
| 5.1.2 | К6.1.1.2 | Реконструкция КНС-3 «Пермь-1» | 10 301 | - | - | - | - | - | 12 917 | - | - | - | - | - | 12 917 |
| 5.1.3 | К6.1.1.3 | Реконструкция КНС «Шпальная» | 30 903 | - | - | - | - | 37 696 | - | - | - | - | - | - | 37 696 |
| 5.1.4 | К6.1.1.4 | Реконструкция КНС «Речник» | - | - | 2 119 | 19 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 186 |
| 5.1.5 | К6.1.1.5 | Реконструкция КНС «Мозырская» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | 33 165 | - | - | - | - | 33 165 |
| 5.1.6 | К6.1.1.6 | Реконструкция КНС «Бумажников» | 25 752 | - | - | - | - | 31 413 | - | - | - | - | - | - | 31 413 |
| 5.1.7 | К6.1.1.7 | Реконструкция КНС «ЧОС» | 10 301 | - | - | - | - | - | 12 917 | - | - | - | - | - | 12 917 |
| 5.1.8 | К6.1.1.8 | Реконструкция КНС «ЧОС-2» | 2 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 827 | - | 2 827 |
| 5.1.9 | К6.1.1.9 | Реконструкция КНС «Банная гора» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | 13 266 | - | - | - | - | 13 266 |
| 5.1.10 | К6.1.1.12 | Реконструкция КНС «Щитовая» | 10 301 | - | - | - | - | - | 12 917 | - | - | - | - | - | 12 917 |
| 5.1.11 | К6.1.1.13 | Реконструкция КНС «Бушмакинa» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | 33 165 | - | - | - | - | 33 165 |
| 5.1.12 | К6.1.1.14 | Реконструкция КНС «ВОС» | 2 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 827 | - | 2 827 |
| 5.1.13 | К6.1.1.15 | Реконструкция КНС «Чкалова, 54» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.14 | К6.1.1.16 | Реконструкция КНС «Коминтерна» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.15 | К6.1.1.17 | Реконструкция КНС «Липовая Гора» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.16 | К6.1.1.18 | Реконструкция КНС «Липовая гора-Молокозавод» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.17 | К6.1.1.19 | Реконструкция КНС «Карпинского» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.18 | К6.1.1.20 | Реконструкция КНС «Андронова» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | 13 558 | - | - | - | 13 558 |
| 5.1.19 | К6.1.1.21 | Реконструкция КНС «Тубдиспансер» | 2 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 827 | - | 2 827 |
| 5.1.20 | К6.1.1.22 | Реконструкция КНС «Маршрутная» | 8 942 | - | 9 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 934 |
| 5.1.21 | К6.1.1.23 | Реконструкция КНС-13 «Народовольческая» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 606 | - | - | 34 606 |
| 5.1.22 | К6.1.1.24 | Реконструкция КНС «Социальная гостиница» | 2 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 827 | - | 2 827 |
| 5.1.23 | К6.1.1.25 | Реконструкция КНС-1 «Шатрова» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 133 | - | 14 133 |
| 5.1.24 | К6.1.1.26 | Реконструкция КНС «Зеленое хозяйство» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 133 | - | 14 133 |
| 5.1.25 | К6.1.1.27 | Реконструкция КНС «Ижевская, 29» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 842 | - | - | 13 842 |
| 5.1.26 | К6.1.1.28 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 527 | - | - | 41 527 |
| 5.1.27 | К6.1.1.29 | Реконструкция КНС «Новые Ляды-1» | 2 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 827 | - | 2 827 |
| 5.1.28 | К6.1.1.30 | Реконструкция ГНС «Правый берег» | 260 580 | - | 96 494 | 99 775 | 102 868 | - | - | - | - | - | - | - | 299 137 |
| 5.1.29 | К6.1.1.31 | Реконструкция РНС-4 «Камская долина» | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 290 | 43 290 |
| 5.1.30 | К6.1.1.32 | Реконструкция РНС «Кировоградская» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 075 | 36 075 |
| 5.1.31 | К6.1.1.33 | Реконструкция РНС-3 «Гайва» | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | 40 673 | - | - | - | 40 673 |
| 5.1.32 | К6.1.1.34 | Реконструкция РНС-2 «Ж.Д.» | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | 40 673 | - | - | - | 40 673 |
| 5.1.33 | К6.1.1.35 | Реконструкция РНС-5 | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 527 | - | - | 41 527 |
| 5.1.34 | К6.1.1.36 | Реконструкция КНС «Пролетарская» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 606 | - | - | 34 606 |
| 5.1.35 | К6.1.1.37 | Реконструкция КНС-4 «Январский» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 333 | - | 35 333 |
| 5.1.36 | К6.1.1.38 | Реконструкция КНС «Кама» | 25 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 333 | - | 35 333 |
| 5.1.37 | К6.1.1.39 | Реконструкция КНС «Шустовский лог» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.38 | К6.1.1.40 | Реконструкция КНС «Портовая» (Заозерье) | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.39 | К6.1.1.42 | Реконструкция КНС «МВД» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.40 | К6.1.1.43 | Реконструкция КНС «Мелитопольская» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.41 | К6.1.1.44 | Реконструкция КНС «ГШМ» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.42 | К6.1.1.45 | Реконструкция КНС «СРЗ» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.43 | К6.1.1.46 | Реконструкция КНС «Хабаровская» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.44 | К6.1.1.47 | Реконструкция КНС «ПТУ» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.1.45 | К6.1.1.48 | Реконструкция КНС «Облвоенкомат» | 10 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 430 | 14 430 |
| 5.2 | - | Реконструкция участков сетей со 100 % износом | - | 220 655 | 232 786 | 246 576 | 250 697 | 257 759 | 263 898 | 281 714 | 295 496 | 299 548 | 348 426 | 362 085 | 3 059 639 |
| 6 | - | Прочие мероприятия | - | 0 | 7 776 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 520 |
| 6.1 | - | Разработка ТЭО на дополнительные мероприятия | - | 0 | 7 776 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 520 |
| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | 7 000 | - | 7 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 776 |
| 6.1.2 | - | Разработка ТЭО по реконструкции системы вентиляции ГРК | 5 000 | - | - | 5 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 743 |
| 6.2 | - | Вывод из эксплуатации сетей и объектов ЦСВО* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | - | Магистральные самотечные коллекторы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.1 | K8.1.1 | Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора мкр. «Рабочий поселок» после перевода стоков от КНС «Садовая» в ГРК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.2 | - | Насосные станции | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1 | К8.2.1 | Вывод из эксплуатации ГНС-4 «Хмели» в связи с изменением схемы транспортировки стоков (после реализации мероприятия № 6.1.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.2.2 | К8.2.3 | Вывод из эксплуатации КНС «Коломенская» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.2.3 | К8.2.4 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-1» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.2.4 | К8.2.5 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.2.5 | К8.2.6 | Вывод из эксплуатации КНС «Радистов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3 | - | Напорные коллекторы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.1 | К8.3.1 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции «ГНС-5» от пр. Парковый до КНС-4 «Хмели» (D 2x1200 мм) общей длиной 15900 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3.2 | К8.3.2 | Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3.3 | К8.3.3 | Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели», аварийное состояние объекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3.4 | К8.3.4 | Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от КНС-4 «Хмели» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3.5 | К8.3.5 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции КНС «Ипподром» (D 2x600 мм) общей длиной 4840 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.3.6 | - | Вывод из эксплуатации участков двух ниток напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ГРК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2.4 | - | ОСК | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4.1 | - | Вывод из эксплуатации ОСК мкр. "Крым" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | ИТОГО | - | 861 881 | 1 743 824 | 1 864 498 | 1 701 275 | 1 225 356 | 1 131 774 | 2 000 320 | 2 411 652 | 1 723 971 | 1 499 832 | 1 122 616 | 17 286 997 |

График разбиения финансовых потребностей с разбивкой по годам реализации предусмотренных настоящей работой мероприятий приведен на рисунке ниже.

Рисунок 6.7 – График разбиения финансовых потребностей с разбивкой по годам

График разбиения финансовых потребностей с разбивкой по годам реализации предусмотренных настоящей работой мероприятий с разделениям по блокам приведен на рисунке ниже.

Рисунок 6.8 – График разбиения финансовых потребностей с разбивкой по годам (по блокам)

Утвержденные (в случае наличия соответствующего документа либо проекта такого документа) и предполагаемые источники финансирования мероприятий, предусмотренных настоящей работой приведены в таблице ниже.

Таблица 6.30 – Источники финансирования основных мероприятий

| № п.п. | Код (шифр) мероприятия | Категория/наименование мероприятия или наименование объекта/участка сети | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб. | Источник финансирования мероприятия | Метод определения финансовых потребностей | Документ, утверждающий источник и период финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого |  |  |  |
| 1 | К1 | Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК) | 1 605 156 | - | - | - |
| 1.1 | К1.1 | Реконструкция ОСК "Гляденово" | 1 095 977 | - | - | - |
| 1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов на ОСК | 356 708 | - | - | - |
| 1.1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка | 39 741 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | проект-аналог | - |
| 1.1.1.2 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков, в т.ч.приведение склада к требованиям норм и правил промышленной безопасности, реконструкция КТП-1, КТП-2. | 59 622 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 1.1.1.3 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | 257 345 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ТЭО | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 1.1.2 | К1.1.3 | Реализация проекта утилизации осадка | 739 269 | - | - | - |
| 1.1.2.1 | К1.1.3 | Строительство новых илонакопителей | 251 964 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 1.1.2.2 | К1.1.3 | Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка | 487 305 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | проект-аналог | - |
| 1.2 | К1.2 | Реконструкция ОСК мкр. «Новые Ляды» | 201 374 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 1.3 | К1.4 | Реконструкция локальных ОСК абонентов ЦСВО г. Перми | 307 806 | - | - | - |
| 1.3.1 | К1.4.1 | Реконструкция очистных сооружений ООО «Пермский картон» | 16 650 | ИП ООО «Пермский картон» | проект-аналог | - |
| 1.3.2 | К1.4.2 | Реконструкция установки по нейтрализации и очистке сточных вод с внедрением биохимической очистки и доочистки ЗАО «Сибур-Химпром» | 291 156 | ИП ЗАО "Сибур-Химпром" | ПСД | ИП ЗАО "Сибур-Химпром" |
| 2 | К2.1 | Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод | 6 387 500 | - | - | - |
| 2.1 | К2.1.1 | Изменение технологической схемы канализации мкр. «Крым» | 175 381 | - | - | - |
| 2.1.1 | - | Консервация построенного участка 1 очереди системы очистки сточных вод в мкр. "Крым" | 34 448 | Бюджет | ПСД | проект МП "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2019-2023 гг. |
| 2.1.2 | К2.1.1.1 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (D 2x150 мм) общей длиной 700 м | 7 600 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.1.3 | К2.1.1.2 | Реконструкция двух напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (D 2x100 мм) общей длиной 1500 м | 14 410 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.1.4 | К2.1.1.5, К2.1.1.6 | Реконструкция КНС -1 «Крым» и КНС-2 «Крым» | 118 922 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 2.2 | К2.1.2 | Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми | 3 906 916 | - | - | - |
| 2.2.1 | - | Этап 1. Реконструкция узла «РНС-3 «Парковый», ГРК, РНС-2 «Мотовилиха» | 1 781 046 | - | - | - |
| 2.2.1.1 | К2.1.2.1 | Реконструкция насосной станции РНС-3 "Парковый" в целях увеличения производительности до 225 тыс. куб. м в сутки | 262 795 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.2.1.2 | - | Строительство и реконструкция сетей на участке от ГРК (шахта № 13) до РНС-2 "Мотовилиха" в соответствии с вариантом № 5 ТЭО | 1 483 753 | - | - | - |
| 2.2.1.2.1 | - | Разработка ПСД и последующее строительство пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | 333 191 | Бюджет | ПСД | проект МП "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2019-2023 гг. |
| 2.2.1.2.2 | - | Закрытая прокладка коллектора от ул. Садовая до шахты 13А ГРК | 311 463 | Бюджет | ТЭО | - |
| 2.2.1.2.3 | - | Санация существующих напорных коллекторов от РНС‐2 Мотовилиха до ул. Садовая с уменьшением диаметра (D 2х1000мм) | 76 221 | Бюджет | ТЭО | - |
| 2.2.1.2.4 | - | Строительство колодцев-гасителей напора на самотечном коллекторе Ду 1200мм | 762 878 | Бюджет | ТЭО | - |
| 2.2.1.3 |  | Перевод стоков от КНС «Садовая» в ГРК | 34 497 | - | - | - |
| 2.2.1.3.1 | К2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по Бульвару Гагарина | 11 285 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.1.3.2 | К2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по Бульвару Гагарина до шахты №13 ГРК | 23 212 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.2 | К2.1.2.13 | Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5 | 1 679 024 | - | - | - |
| 2.2.2.1 | К2.1.2.13 | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м. в сутки на существующей площадке ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | 302 306 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.2.2.2 | К2.1.2.10 | Проектирование, строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 "Парковый" (Dy=1400мм, L=17000м), затраты на рекультивацию земель и возмещение убытков землепользователей | 1 137 063 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.2.2.3 | К2.1.2.11 | Реконструкция малых КНС (5 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 | 62 803 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 2.2.2.4 | К2.1.2.12 | Строительство напорных коллекторов от ГНС-5 до площадки РНС-3 "Парковый" (шахта ГРК 1а) для перевода стоков от ГНС-5 в ГРК (2Dy=1000мм, L=2150м) | 176 852 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | - |
| 2.2.3 | - | Этап 3. Реконструкция КНС «Хмели» | 300 723 | - | - | - |
| 2.2.3.1 | К2.1.2.14 | Строительство двух напорных коллекторов от новой КНС «Хмели» до напорных коллекторов РНС-3 «Парковый» (D 2x500 мм) общей длиной 2200 м | 37 368 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.3.2 | К2.1.2.15 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС «Хмели» по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3000 м | 25 871 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.3.3 | К2.1.2.16 | Строительство двух напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС Хмели по трассе существующих коллекторов КНС-4 «Хмели», выводимых из эксплуатации (D 2x200 мм) общей длиной 3400 м | 29 966 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.3.4 | К2.1.2.17 | Реконструкция малых КНС (6 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 «Парковый» | 68 195 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 2.2.3.5 | К2.1.2.18 | Строительство новой КНС на сущ. площадке КНС «Хмели» | 139 322 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 2.2.4 | К2.1.2.19 | Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш. Космонавтов на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК | 131 362 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.5 | - | Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения) | 14 761 | - | - | - |
| 2.2.5.1 | К2.1.2.20 | Строительство дюкера через руч. Банный (D 2x150 мм) общей длиной 300 м | 2 469 | Бюджет | НЦС | - |
| 2.2.5.2 | К2.1.2.21 | Строительство КНС «Коломенская» | 12 292 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 2.3 | - | Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС | 2 305 203 | - | - | - |
| 2.3.1 | К2.2.3.1 | Строительство 2-го напорного коллектора ГНС «Правый берег» от дюкера через р. Кама до ОСК | 244 116 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.3.2 | К2.2.3.2 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 «Камская долина» | 794 259 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.3.3 | К2.2.1.22 | Реконструкция, новое строительство канализационной насосной станции и коллекторов мкр «Верхняя Курья» | 29 284 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности | 52 366 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | проект-аналог | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности | 38 223 | Бюджет/плата за подключение | проект-аналог | - |
| 2.3.6 | К2.2.4.3 | Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м³/ч | 145 218 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | ПСД | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 2.3.7 | К2.2.4.4 | Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности (строительство новой КНС на существующей площадке станции) | 24 764 | Бюджет/плата за подключение | проект-аналог | - |
| 2.3.8 | К2.2.4.5 | Новое строительство КНС «Борцов революции» | 17 457 | Бюджет/плата за подключение | проект-аналог | - |
| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» | 129 154 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырская» | 39 678 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.11 | К2.2.3.5 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС «Кировский» | 9 999 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.12 | К2.2.3.6 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Бумажников» | 13 722 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.13 | К2.2.3.7 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» | 57 653 | Бюджет | ПСД | проект МП "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2019-2023 гг. |
| 2.3.14 | К2.2.3.8 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Хабаровская» | 2 813 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.15 | К2.2.3.9 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 «ГШМ» | 6 150 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.16 | К2.2.3.10 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «СРЗ» | 4 268 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.17 | К2.2.3.11 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Ижевская, 29» | 14 774 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.18 | К2.2.3.12 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Чкалова, 54» | 1 983 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.19 | К2.2.3.13 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Маршрутная» | 4 627 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.20 | К2.2.3.14 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Новые Ляды-1» | 14 008 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.21 | К2.2.3.15 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ЧОС-2» | 1 961 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.22 | К2.2.3.16 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «ВОС» | 4 720 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.23 | К2.2.3.17 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Социальная гостиница» | 128 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.24 | К2.2.3.18 | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Кама» | 13 344 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.25 | К2.2.3.19 | Реконструкция двух ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (D 2x250 мм) общей длиной 7220 м | 84 869 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.26 | К2.2.3.20 | Строительство двух напорных коллекторов КНС «Борцов революции (D 2x150 мм) общей длиной 1840 м | 14 679 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» | 33 776 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 2.3.28 | К2.2.3.22 | Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.) (D 50-600 мм) общей длиной 38499 м | 507 211 | Бюджет/плата за подключение | НЦС | - |
| 3 | К2.2 | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспеспективной застройки | 2 973 204 | - | - | - |
| 3.1 | - | Мероприятия первой группы | 892 774 | - | - | - |
| 3.1.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | 478 015 | - | - | - |
| 3.1.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с ж/д Баранчинская, 16 сети водоотведения Д-150мм до колодцев на выпусках жилого дома по ул. Баранчинская, 12 | 1 449 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | 1 430 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300мм по ул. Иньвениская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | 1 174 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.4 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках канализации ж/д. | 23 085 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.5 | К4.3 | Демонтаж КНС-2 "Ива", Q-50 м3/час | 2 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.6 | К4.3 | Проектирование и устройство КНС-1 «Ива», Q-50 м3/сут. | 20 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.7 | К4.3 | Проектирование и прокладка напорной канализации от проектируемого коллектора до КНС-1 «Ива». | 3 930 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.8 | К3.1.5 | Проектирование и прокладка дюкера от проектируемой и устраиваемой КНС-2 «Ива» Q-3500 м3/сут. до самотечных коллекторов. | 6 110 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.9 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемого и прокладываемого дюкера до уличных самотечных сетей. | 13 850 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.10 | К4.3 | Проектирование и прокладка самотечных коллекторов от проектируемых и прокладываемых самотечных коллекторов с микрорайоном 5 до уличных самотечных сетей. | 67 028 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.11 | К4.3 | Проектирование и реконструкция КНС-2 до 6523,10 куб.м/сут | 22 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.12 | К4.3 | Проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов, построенных с микрорайоном 2 до колодцев на границе ЗУ. | 620 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.13 | К3.1.5 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от самотечных коллекторов до колодцев на выпусках ж/д. | 92 895 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм, проходящей по улице Циолковского вдоль жилого дома № 15 до первого колодца на выпуске канализации объекта | 3 201 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. Пушкарская | 1 593 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.16 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. КИМ до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Циолковского, 19 | 3 106 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.17 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм в районе зданий по ул. Добролюбова, 6, 12 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Тургенева, 33д | 3 336 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.18 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм, проходящей по улице Костромская | 3 076 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.19 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская, с подключением ориентировочно в существующем колодце, с отметкой лотка 156,74 м | 3 484 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-500 мм по ул. Н.Островского | 981 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-1000 мм | 804 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-400 мм по ул. Сибирская | 385 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм в районе здания по ул. Монастырская, 19 | 783 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство колодцев на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Борчанинова, ул. Окулова | 655 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-300 мм по ул. М.Горького | 344 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения Д-200 мм по ул. М.Горького | 1 479 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-350мм по ул.Самолетная | 3 160 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм по ул.Капитана Гастелло | 752 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до существующей сети водоотведения Д-160мм от жилого дома по ул. Левченко, 31 | 326 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского | 9 199 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации Д-350 мм по ул. Малая | 224 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации колодцев на высках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм от жилого дома по ул.Мира, 115 | 871 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до предполагаемой выносимой Заказчиком сети канализации | 857 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство точки подключения ж/д по ул. Карпинского, 108а (поз. 3.2) до ранее запроектированной дворовой сети водоотведения Д-200мм жилого дома по ул.Карпинского, 108а (поз. 3.1) | 743 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по проспекту Декабристов, 16/2 | 1 503 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.36 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-1000мм по ул.С.Армии, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул.С.Армии, 60 | 2 604 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего коллектора канализации Д-500мм по пр. Декабристов, с подключением в существующем колодце до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр.Декабристов, 21 | 932 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.38 | К 2.2.2.5 | т колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150 мм от жилого дома по пр. Декабристов, 43 | 3 747 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.39 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до существующей сети К Д-250-300 мм по ул. Старцева | 697 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.40 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | 3 928 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.41 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | 2 178 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.42 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-300 мм по ул.Революции до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | 732 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.43 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | 1 884 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.44 | К3.3.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от сети водоотведения Д-400 мм по ул.Революции,внутриквартальных сетей канализации до колодцев на выпусках жилого дома Заказчика | 6 624 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.45 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д до дворовой сети канализации d-150мм жилого дома по ул. Казахская, 72 | 4 028 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.46 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | 6 408 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.47 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 1 927 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.48 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 4 529 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.49 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 4 047 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.50 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемой сети водоотведения Д-600 мм, проходящей внутри квартала до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 3 758 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.51 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | 1 065 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.52 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках до сети канализации d-300 мм по ул. Краснополянская с подключением в существующем колодце | 456 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.53 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы Вашего земельного участка до дворовой сети канализации d-150мм здания по ул. Народовольческая, 40 | 624 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.54 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до внутриквартальной сети канализации d-200-250мм, с подключением ориентировочно в существующем колодце на высотной отметке лотка не ниже 154,07. | 289 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.55 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул.Г.Хасана,11а | 3 180 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.56 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-300 мм в районе здания по ул.Красные Казармы,6 | 7 735 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.57 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | 1 638 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.58 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | 1 831 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.59 | К3.3.2.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до проектируемой ООО «Новогор-Прикамье» сети канализации с застройкой квартала 272, поз.7, 8 | 597 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.60 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до дворовой сети водоотведения канализации d-150-200мм жилых домов по ул. Лодыгина, 49,51, ул. Солдатова,23-27 | 867 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.61 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка (выпусков канализации объекта) до коллектора d-1200 мм внутри квартала | 20 061 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.62 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети В d-250мм по ул. Вильямса | 179 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.63 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети К d-150мм по ул. Вильясмса | 224 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.64 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от выпусков канализации объекта до сети канализации d-500мм по ул. Писарева | 336 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.65 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм по ул. Косякова до выпусков канализации объекта. | 734 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.66 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм в районе ул.Цимлянская-ул.Домостроительная доколодцев а на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | 7 026 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.67 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске жилого дома до существующей сети канализации Д-250 мм внутри квартала | 171 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.68 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-160-200 мм, которую Заказчику необходимо вынести из-под пятна застройки объекта | 1 284 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.69 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения объектов до коллектора d-800 мм по ул.Писарева, с установкой канализационной насосной станции. | 5 792 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.70 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализацииот колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-150мм по ул.2-я Пограничная | 1 322 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.71 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-8, КК10, | 358 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.72 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм по ул. Байкальская до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-11 | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.73 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от ганицы земельного участка внутриквартальной сети канализации d-200 мм | 367 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.74 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | 1 854 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.75 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения d-150мм до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. | 441 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.76 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Юнг Прикамья до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | 477 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.77 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующего колодца ККсущ на сети водоотведения Д-200 мм по ул. Автозаводская до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | 3 097 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.78 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15а до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | 2 120 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.79 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. Судозаводская, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5. | 3 514 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.80 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения объекта по ул. А. Ушакова, 15 до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1, КК-2. | 1 650 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.81 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-250 мм до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах на выпусках | 553 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.82 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-250 мм по ул. Батумская | 2 698 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.83 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодца на выпуске до сети канализации d-300мм по ул.Черниговская. | 453 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.84 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации до сети канализации Д-300 мм по ул. Каляева | 135 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.85 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Боровая до первого колодца на выпуске канализации объекта | 2 555 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.86 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации д-160 мм здания по ул. Дзержинского, 1 | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.87 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-300 мм здания по просп. Парковый, 13 | 2 325 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.88 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Толмачева | 3 160 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.89 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующих напорных коллекторов 2Д-1200 мм по ул. Подлесная до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с устройством КНС | 10 259 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.90 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-150,200 мм по ул. Барамзиной | 92 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.91 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первого колодца на выпуске канализации доуществующей внутриквартальной сети канализации Д-150 мм в районе ж.д. по ул.Сокольская,9 | 1 658 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.92 | К2.2.2.4 | от первых колодцев на выпусках К объекта до выносимой из пятна застройки объекта дворовой сети К д-150 мм здания по ул. Ветлужская, 34 | 203 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.93 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети канализации Д-160 мм здания по ул. Малкова, 28в до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 8 409 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.94 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №3 | 1 155 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.95 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №2 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №4 | 2 066 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.96 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации объекта | 1 461 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.97 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская,27 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | 1 748 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.98 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Переселенческая,102 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома | 1 650 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.99 | К2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1, 2, 3, 5, 6, 7 этапов строительства объекта до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора d-450 мм (внутр.) внутри квартала | 21 183 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.100 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой сети водоотведения с ж/д по ул. Углеуральская, 25 до колодцев на выпусках канализации жилого дома | 1 449 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.101 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 1 этапа строительства объекта | 337 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.1.102 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоотведения Д-150-200 мм до первого колодца на выпуске канализации 2 этапа строительства объекта | 337 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2 | - | Мероприятия по увеличению пропускной способности | 414 759 | - | - | - |
| 3.1.2.1 | К2.2.1.32 | Реконструкция (модернизация) участков самотечных коллекторов №14/16, | 30 948 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.2 | К2.2.1.24 | Реконструкция КНС "Садовая" | 100 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.3 | К2.2.1.31 | Проектирование и строительство сети канализации Д-200 мм по ул. КИМ на Д-350 | 1 588 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.4 | К2.2.1.86 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации d-300-400 мм в районе жилого дома по ул. Ивдельская, 5, с учетом увеличения уклона сети канализаци, от колодца, с высотными отметками 142,06/139,52 до колодца с высотными отметками 138,12/136,27. | 1 440 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.5 | К2.2.2.1.1 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм, проходящей через дорогу от здания по ул. Монастырская, 19 до сети канализации d-300 мм, с установкой дополнительного колодца | 1 594 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.6 | К2.2.1.100 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм по ул. А.Матросова от ул. Окулова до колодца в районе здания по ул. Монастырская, 101 | 3 248 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.7 | К2.2.1.101 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300 мм в районе ж/д по ул. Петропавловская, 91 | 545 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.8 | К2.2.1.105 | Реконструкция участка сети канализации d-200 мм по ул. М.Горького, с учетом увеличения диаметра сети канализации до Д-400 мм, от колодца расположенного в районе здания по ул. Ленина, 15 до колодца, расположенного в районе здания по ул. М.Горького, 22 | 2 198 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.9 | К2.2.1.38 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения на участке от проектируемого колодца в пределах границ земельного участка, на котором располагается объект Заказчика, до КНС «Тубдиспансера» | 9 105 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.10 | К2.2.1.39 | Проектирование и реконструкция КНС «Тубдиспансер». | 19 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.11 | К2.2.1.41 | Реконструкция (модернизация) сети канализации (увеличение уклона) в районе земельного участка по ул. Бр. Игнатовых, 2 | 166 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.12 | К2.1.2.18 | Проектирование и реконструкция НС-4 «Хмели» по шоссе Космонавтов, 328 | 30 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.13 | К2.2.1.49 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации от здания Казахская, 70 до ж/д Братская, 61 c увеличением диаметра сети | 6 846 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.14 | К2.2.1.50 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклона в р-не здания по Братская, 10 | 2 034 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.15 | К2.2.1.51 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклонав р-не здания по Братская, 2 | 1 133 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.16 | К2.2.1.53 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 158,64/156,18 до колодца с отметками 158,0/155,82 в районе здания по ул. Куйбышева, 109. | 540 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.17 | К2.2.1.54 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от ул.Николая Островского,119 до ул.Чернышевского,7а | 29 646 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.18 | К2.2.1.57 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке от здания по ул.Г.Хасана, 107в до здания по ул.Г.Хасна, 105/3. | 7 832 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.19 | К2.2.1.59 | Реконструкция сети канализации d-500 мм по ул. Сибирская с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 159,04/154,16 до колодца с отметками 158,65/153,87 в районе здания по ул. Сибирская, 63 | 1 070 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.20 | К2.2.1.62 | Реконструкция) сети канализации по ул. Швецова d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 157,36/154,29 в районе здания по ул. Швецова,48 до колодца с отметками 157,25/154153,8 в районе здания по Комсомольскому проспекту, 50 | 1 829 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.21 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | 3 310 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.22 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | 3 310 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.23 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | 4 053 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.24 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | 4 053 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.25 | К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно:участок от точки подключения поз.1.1;2.1; 3.1; 4.1 до ул.Николая Островского,119 | 4 053 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.26 | К2.2.1.63 | Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | 1 818 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.27 | К2.2.1.93 | Реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88, от камеры КК-5 до КК-6. | 16 229 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.28 | К2.2.1.94 | 1.Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 4 280 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.29 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | 5 128 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.30 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 3 556 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.31 | К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от ж/дома по ул. Судозаводская, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирная | 3 456 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.32 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 4 441 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.33 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 8 501 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.34 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 1 852 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.35 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 1 988 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.36 | К2.2.1.71 | Проектирование и реконструкция (увеличение диаметра) сети канализации по ул. Маяковского на участке от здания по ул. Маяковского, 41 до здания по ул. Маяковского, 38 | 15 783 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.37 | К2.2.1.76 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм по ул. Барамзиной от здания по ул. Барамзиной, 52 и далее внутри квартала с переходом под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | 35 046 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.38 | К2.2.1.77 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | 5 746 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.39 | К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 1 972 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.40 | К2.2.1.82 | Проектирование реконструкции коллектора по ул. Локомотивная на участке от колодца в районе жилого дома по ул. Малкова,30а до врезки в коллектор в районе площади Гайдара, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | 9 404 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.1.2.41 | К2.2.2.5 | Со 2-м этапом: Проектирование и реконструкция коллектора d-350 мм внутри квартала от точки подключения 1 этапа строительства объекта до ш. Космонавтов, с увеличением диаметра до 450 мм (внутр.) | 26 020 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2 | - | Мероприятия второй группы | 2 080 429 | - | - | - |
| 3.2.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | 1 031 833 | - | - | - |
| 3.2.1.1 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта Заказчика до ранее выносимой сети сети К d160 мм по ул. Пролетарская | 578 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.2 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусах ж/д до сети канализации d- 300 мм по ул. Иньвенская | 867 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.3 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации d-250мм в районе жилого дома по ул. Уинская, 41 | 96 536 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.4 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | 14 170 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.5 | К4.3 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей от уличных самотечных сетей канализации ул. Сакко и Ванцетти, 117, 107, 109, 111, 99, 101, 103, 105 до колодцев на выпусках канализации ж/д. | 13 002 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.6 | К4.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилых домов до сети канализации Д-300 мм по ул. Красногвардейская уличных распреелительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | 106 449 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.7 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети К d-400 мм жилого дома по ул. Макаренко, 19 | 6 553 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.8 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома Заказчика до коллектора Д-1000 мм по ул. Пирожкова | 482 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.9 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм, проходящей внутри квартала жилого дома по ул. Пушкарская, 81 до первого колодца на выпуске ж/д. | 5 351 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.10 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков канализации объекта до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева. | 694 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.11 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Иньвенская | 3 855 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.12 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-400мм в районе КНС Садовая | 7 709 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.13 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Сигаева | 13 250 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.14 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-300 мм по Б.Гагарина | 608 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.15 | К2.2.2.3 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до сети К d-250 мм по Б.Гагарина | 809 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.16 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев н выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160мм по ул. Попова | 867 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.17 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-400 мм по ул. Газеты Звезда | 2 349 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.18 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до коллектора d-1500 мм | 1 678 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.19 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ заказчика до сети К d-900 мм по ул. Советская | 347 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.20 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети К,с расчетным внутренним диаметром не менее 400 мм по ул. Свердловская | 8 232 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.21 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Луначарского | 636 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.22 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети К d-160 мм от здания по ул. Борчанинова, 50 | 3 643 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.23 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Н.Островского | 732 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.24 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-200 мм по ул. Достоевского | 912 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.25 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети К d-150 мм в районе здания по ул.Советская, 102 | 4 654 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.26 | К2.2.2.1.1 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках от жилого дома Заказчика до сети канализации d-300 мм по ул. Попова | 1 803 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.27 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова, c устройством КНС | 41 342 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.28 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-700мм по ул. Леонова | 5 782 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.29 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-150мм по ул.О.Кошевого | 135 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.30 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до сети канализации Д-200мм по ул. Левченко | 270 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.31 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации Д-150мм | 308 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.32 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети К d-150мм от ж.д. по ул. Карпинского, 47-49 | 1 229 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.33 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети К Д-500мм по ул. Самолетная | 3 084 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.34 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка объекта до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул.Карпинского, 87 | 655 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.35 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-150мм по ул. Олега Кошевого | 2 120 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.36 | К 2.2.2.5 | проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до уличной сети канализации Д-200мм по проспекту Декабристов | 964 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.37 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети каналзации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм жилого дома по проспекту Декабристов, 43 | 1 314 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.38 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства, позиция 5.1.) | 443 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.39 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | 5 502 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.40 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство внутриквартальной сети канализации от дворовй сети канализации до сети проектируемой сети канализации Д-250мм | 1 840 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.41 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от внутриквартальной сети канализации до сети канализации Д-150мм от здания по шоссе Космонавтов, 162б (реконструкция сети канализации предусмотрена в рамках подключения объекта ТРК) | 5 448 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.42 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | 2 891 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.43 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство дворовой сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика | 2 026 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.44 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика по ул. Карпинского, 108 (поз. 5.1) до сети водоотведения Д-800мм по ул. Карпинского | 3 643 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.45 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» сети канализации по ул. Рязанская с жилым домом по ул. Карпинского, 108 (5 очередь строительства. Позиция 5.1) | 2 004 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.46 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания гаража по ул. К. Леонова, 45а | 1 156 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.47 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от жилого дома по ул. Бабушкина, 12 | 2 411 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.48 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200мм в районе здания по ул.Давыдова, 13 | 1 013 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.49 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-150мм от здания по ул. Беляева, 45 | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.50 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Заказчика до проектируемой сети канализации Д-300-500мм по ул. К. Беляева 8 до сети канализации по ул. Комбайнеров | 2 506 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.51 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации отколодцев на выпусках канализации ж/д Заказчика до проектируемой ООО "НОВОГОР-Прикамье" сети канализации от границы земельного участка до сети канализации Д-800мм по ул. Карпинского (с ж/д Карпинског, 108а) | 2 751 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.52 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | 3 901 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.53 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первого колодца на выпуске Вашего объекта (2 этап) до сети канализации проектируемой с 1 этапом | 636 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.54 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома I этапа (1, 2, 3 секция) до сети канализаци Д-200мм по ул.Формовщиков | 2 390 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.55 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпуске жилого дома II этапа (4, 5, 6 секция) до сети канализаци Д-200мм по улСивкова | 2 197 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.56 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-200мм по ул.Молодежная | 912 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.57 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализаци Д-150мм по ул.Спартаковская | 675 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.58 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках жилого дома до дворовой сети канализаци Д-150мм здания по ул.Нефтяников, 5 | 1 705 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.59 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках Вашего объекта до сети канализации d-500мм по ул. Комбайнеров | 4 433 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.60 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм от жилого дома по ул. Мира, 102 до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1 | 1 578 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.61 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от от колодцев на выпуске жилого дома до сети канализаци Д-500мм по ул.Н.Островского | 4 268 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.62 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от выпуска жилого дома до сети канализации d-150мм по ул. М. Горького) | 771 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.63 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках от ж/д Заказчика до дворовой сети канализации Д-200 мм жилого дома по ул.Краснофлотская, 28 | 424 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.64 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ Заказчика до сети водоотведения d-1000мм по ул. Хлебозаводская | 224 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.65 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от выпусков ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм внутри квартала | 1 100 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.66 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети К d-200-300мм | 1 156 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.67 | К3.1.6 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения до коллектора д-400-500мм по ул.Г.Хасана | 10 162 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.68 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | 4 699 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.69 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до сети канализации, построенной с жилым домом № 2 | 6 835 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.70 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | 7 858 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.71 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д до коллектора d-1000мм по ул. Е. Ярославского | 6 286 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.72 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | 958 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.73 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | 1 678 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.74 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодца на выпуске до внутриквартальной сети канализации, проектируемой с жилыми домами комплекса (участок № 1-5.1) в пределах границ ЗУ | 5 792 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.75 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы ЗУ до дворовой сети К d-200мм здания по ул. Лодыгина, 46 | 958 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.76 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка напорных коллекторов от камеры гашения напора КГН до КНС и устройство КНС производительностью Q-104 м3/сут | 8 875 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.77 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от существующего коллектора Д-500 мм по ул. Веселая до КГН | 248 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.78 | К2.2.2.2 | проектирование и прокладка уличных самотечных сетей от КНС до колодца на выпуске ж/д | 229 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.79 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | 506 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.80 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до коллектора d-1000мм по ул.Е.Ярослвского | 448 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.81 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-600 мм внутри квартала | 1 927 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.82 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | 1 542 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.83 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | 1 703 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.84 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации, построенной с жилым домом № 1 | 1 790 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.85 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Чернышевского | 1 542 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.86 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от первых колодцев на выпусках объекта до реконструируемой сети канализации по ул. Сибирская, с подключением в проектируемом колодце ориентировочно на высотной отметке не ниже 157,69 м. | 854 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.87 | К3.1.1.11 | 1. Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации d-160мм | 158 002 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.88 | К3.1.1.9 | 2. Проектирование и строительство напорных сетей канализации 2d-150мм до коллектора d-800мм по ул. Карпинского и устройство КНС. | 81 322 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.89 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома до сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького | 3 241 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.90 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от границы земельного участка до коллектора d-700 мм внутри квартала | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.91 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации d-380 мм вдоль ул. Мира. | 6 077 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.92 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до внутриквартальной сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул. Холмогорская, 7а | 3 855 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.93 | К2.2.2.2 | Проектирование и строительство сети канализации от точки подключения стоков объекта БМК до сети канализации d-250 мм вдоль ул. Братская | 578 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.94 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети от колодцев на выпускахжилого дома до сети канализации d-300мм по ул.Щитовая | 626 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.95 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | 6 037 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.96 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300мм с устройством КНС | 6 752 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.97 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации d-300мм по ул.Судоремонтная с устройством КНС | 7 234 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.98 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сетей канализации от колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации d-500мм по ул.1-я Палубная с устройством КНС | 35 871 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.99 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-200мм | 4 626 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.100 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от ранее запроектированной Заказчиком внутриквартальной сети водоотведения Д-200мм (вынос из-под пятна застройки жилого дома до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах. | 12 408 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.101 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 7 858 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.102 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 15 920 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.103 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 1 735 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.104 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 1 597 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.105 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 1 678 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.106 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1200 мм по ул. Соликамская до колодцев на выпусках канализации жилых домов объекта | 1 678 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.107 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-250 мм по ул. Александра Щербакова до колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах, с устройством КНС. | 33 065 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.108 | К2.2.2.6 | Проектирование и реконструкция сети канализации от существующей сети водоотведения Д-160 мм жилого дома по ул.Уссурийская,27а до колодцев на выпусках канализации зданий объекта | 3 893 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.109 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-200 мм по ул. Мелитопольская | 3 277 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.110 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации жилого дома до сети канализации d-400 мм внутри квартала | 1 927 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.111 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм вдоль ул. Карбышева, с устройством КНС (при необходимости). | 2 216 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.112 | К2.2.2.6 | Проектирование и строительство сети канализации от колодцев на выпусках канализации Вашего объекта до внутриквартальной сети канализации d- 300 мм. | 1 927 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.113 | К2.2.2.7 | от ганицы земельного участка до внутиквартальго канализационного коллектора d-900 мм | 4 240 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.114 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объектов до сети канализации d-400мм. | 1 156 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.115 | К2.2.2.7 | во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», от выпусков канализации объекта до коллектора d-1500 мм по ул. Магистральная, с подключением ориентировочно в существующем колодце. | 41 948 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.116 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1500 мм по ул. Худанина до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах КК-1,КК-2,КК-3,КК-4,КК-5,КК-6. | 2 120 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.117 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1020 ммпо ул. Адмирала Ушакова до первого колодца на выпуске канализации объекта, с подключением в проектируемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодце КК-1. | 790 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.118 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой ООО«НОВОГОР-Прикамье» дворовой сети водоотведения d-160мм. до первых колодцев на выпусках канализации объекта, с подключением в проектируемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства колодцах | 5 184 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.119 | К2.2.2.7 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети водоотведения d-200мм по ул. Буксирная | 245 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.120 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации объекта | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.121 | К3.3.3.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объектов Заказчика до сети канализации d-400 мм по ул. Окулова | 43 704 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.122 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках жилого дома Заказчика до сети канализации Д-150 мм по ул. Плеханова,12 | 675 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.123 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до внутриквартальной сети канализации d-300 мм в районе объекта по ул. Докучаева, 27 | 17 888 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.124 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до дворовой сети канализации d-150 мм здания по просп. Парковый, 40а/1 | 1 215 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.125 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации d-150 мм по ул. Учительская | 2 633 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.126 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до дворовой сети канализации d-150 мм здания по ул. Костычева, 34, выносимой из пятна застройки объекта | 289 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.127 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от колодцев на выпусках объекта до сети канализации d-400 мм по ул. Сеченова | 1 831 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.128 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках ж/д Заказчика до сети канализации д-300 мм по ул. 1-я Рыночная | 2 313 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.129 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от реконструируемогоООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная до первых колодцев на выпусках канализации Жилого дома №1 | 8 578 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.130 | К3.2.1.2 | Проектирование и строительство сети водоотведения от проектируемой с Жилым домом №1 сети канализации до первого колодца на выпуске канализации Жилого дома №2 | 2 942 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.131 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от границы земельного участка Заказчика до сети канализации d-200 мм по ул. Боровая | 1 744 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.132 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Строителей, 8 до границы земельного участка Заказчика, на котором располагается объект, но не далее первого колодца на выпуске канализации объекта | 405 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.133 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водотведения от границы ЗУ объекта до сети канализации д-150 мм внутри квартала | 96 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.134 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Строителей, 37 до первых колодцев на выпусках канализации объекта | 1 484 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.135 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 1 этапа строительства объекта до дворовой сети канализации Д-200 мм здания по ул. Овчинникова, 11 | 4 144 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.136 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках 2 этапа строительства объекта до проектируемой сети канализации 1 этапа строительства объекта | 443 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.137 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до проектируемого ООО «НОВОГОР-Прикамье» коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4 | 993 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.1.138 | К2.2.2.4 | Проектирование и строительство сети водоотведения от первых колодцев на выпусках объекта Заказчика до сети канализации Д-200 мм внутри квартала | 1 927 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2 |  | Мероприятия по увеличению пропускной способности | 1 048 596 | - |  |  |
| 3.2.2.1 | К2.2.1.23 | Проектирование и строительство участка сети канализации по б. Гагарина от ул. П. Лумумбы до здания по б. Гагарина, 65 | 3 021 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.2 | К2.2.1.27 | Проектирование по утвержденномму варианту предпроектной проработки КНС "Садовая" | 10 169 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.3 | К2.2.1.28 | Строительство и запуск в эксплуатацию КНС-2 "Ива" производительностью Q=3500 куб.м/сут | 46 076 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.4 | К2.2.1.29 | Реконструкция сети канализации по ул. Грибоедова до КНС "Садовая" на Д-600 мм | 22 084 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.5 | К2.2.1.30 | Реконструкция секи канализации Д-350-500 мм по б. Гагарина от ул. Макаренко о ш. 13 ГРК Д-800 мм | 27 812 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.6 | К2.2.1.25 | Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в т.ч. Технологический разрыв до площадки комплксной застройки 5000 м) | 327 610 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.7 | К2.2.1.26 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-160 мм у стройство КНС-3 "Ива" | 31 856 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.8 | К2.2.1.83 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-200 мм у стройство КНС-4 "Ива" | 41 296 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.9 | К2.2.1.84 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-75 мм и устройство КНС-6 "Ива" | 15 349 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.10 | К2.2.1.85 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-50 мм и устройство КНС-7 "Ива" | 11 874 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.11 | К2.2.1.99 | Проектирование и реконструкция централизованной системы водоотведения, в т.ч. прокладка третьей нитки напорного коллектора на участке между проектируемыми камерами на перемычках напорных коллекторов d-600мм и d-700мм | 9 252 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.12 | К2.1.2.10 | Проектирование и строительство участка сети канализации d-300мм по ул. Попова от ул. Советская до врезки в коллектор d-700мм по ул. Петропавловская. | 320 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.13 | К2.2.1.33 | Проектирование и реконструкция (модернизация) участка сети канализации Д-200 мм по ул. Свердловская, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-400 мм, от колодца, расположенного в районе здания по ул. Монастырская, 95а до колодца, расположенного в районе здания по ул. Советская, 94 | 7 455 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.14 | К2.2.1.35 | Проектирование и строительство узла переключения между коллекторами d-900 мм по ул. Ленина (в районе ул. Борчанинова) | 4 764 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.15 | К2.2.1.35 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации Д-200 мм в районе здания по ул. Ленина, 78, с учетом увеличения диаметра сети К до Д-400 мм, от колодца с высотными отметками 104,86/101,87 до колодца с выотными отметками 104,34/101,52 | 4 764 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.16 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка дворовой сети канализации d-150 мм в районе здания по ул. Советская, 102, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-200 мм | 898 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.17 | К2.1.2.10 | Реконструкция участка сети канализации d-200-250 мм от ж/д по ул. Петропавловская, 91 до здания по ул. Ленина, 53 и по ул. Петропавловская до ул. Крисанова | 8 979 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.18 | К2.2.1.36 | Проектирование и реконструкция коллектора Д-500-700мм на участке от здания по ул.Чердынская, 46а до здания по ш.Космонавтов, 169а по ул.Комбайнеров | 60 263 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.19 | К 2.2.2.5 | Проектирование и строительство сети канализации, с увеличением уклона коллектора Д-1000мм на участке в районе здания по ул. Братьев Игнатьевых, д. 3 | 5 008 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.20 | К2.2.1.37 | Проектирование и реконструкция дворовой сети канализации Д-150мм в районе жилого дома по ул.Карпинского,83 | 1 737 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.21 | К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | 75 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.22 | К2.2.1.42 | Проектирование и реконтрукция сети канализации Д-150-200-300мм на участках в районе здания по ул. Леонова, 45а (гараж), в районе здания по ул. Беляева, 33, в районе здания по ул. Мира, 106а, с увеличением расчетного уклона сети. | 3 644 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.23 | К2.2.1.44 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации Д-200мм в районе жилого дома по ул. Беляева, 49, с увеличением диаметра сети канализации | 1 892 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.24 | К2.2.1.46 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-150 мм по ул. Максима Горького с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 143,63/138,9 до колодца с отметками 143,81/138,87 в районе пересечения ул.Максима Горького - ул.Луначарского | 212 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.25 | К2.2.1.47 | Проектирование и реконструкция сети канализации с увеличением диаметра и уклона в районе ж/д по ул. Ординская, 8 | 1 496 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.26 | К2.2.1.48 | Проектирование и реконструкция с увеличением уклонов участка сети канализации по ул. Г. Хасана | 6 327 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.27 | К2.2.1.52 | Проектирование и реконструкция сети канализации внутри квартала от здания по ул. Мира, 28 до здания по ул. Мира, 20 с увеличением диаметра | 4 273 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.28 | К2.2.1.55 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина, 61 | 100 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.29 | К2.2.1.56 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул.Г.Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке отточки подключения объектов до здания по ул.Г.Хасана, 107в. Ориентировочная протяженность сети - 0,94 п.км | 24 603 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.30 | К2.2.1.58 | Реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. Сибирская с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 160,99/157,69 в районе здания по ул. Сибирская, 90 до колодца с отметками 158,83/155,33 в районе здания по ул. Сибирская, 58. | 9 252 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.31 | К2.2.1.60 | Реконструкция сети канализации d-300 мм по ул. М.Горького с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 145,65/140,95 до колодца с отметками 145,66/142,88 в районе здания по ул. М.Горького, 51 | 359 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.32 | К2.2.1.61 | Реконструкция сети канализации d-500 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 142,18/136,98 до колодца с отметками 142,06/136,83 в районе здания по ул. Н.Островского, 53 | 605 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.33 | К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации Д-250 мм внутри квартала, 2-му Черемухому пер. от ул.Щербакова до ул.Верхоянская и участка коллектора Д-500 мм по ул.Верхоянская от 2-го Черемухового пер. в сторону ул.Щербакова | 15 035 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.34 | К2.2.1.106 | Проектирование и строительство сети канализации от ул.Черняховкого,49 до ул. Черняховского,45 | 2 022 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.35 | К2.2.1.69 | Проектирование и строительство сети канализации | 8 009 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.36 | К2.2.1.89 | 1.) Произвести реконструкцию насосной станции РНС-5 «Каляева» | 100 000 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.37 | К2.2.1.90 | 2.) Запроектировать и произвести реконструкцию сети канализации, с учетом увеличения диаметра сети канализации в районе здания по ул. Камышинская, 1. | 3 638 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.38 | К2.2.1.73 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Порт" (Qмах. ч = 180 куб. м/час, Н = 40 м) | 1 671 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | договор | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.39 | К2.2.1.74 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) сети канализации на участке от здания по ул. Плеханова,12а | 193 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.40 | К2.2.1.75 | Проектирование и реконструкция участка коллектора от ул. Вильвенскя, 7 до ш. Космонавтов | 17 021 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.41 | К2.2.1.78 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклонов и диаметров) участков дворовой сети канализации d-150-200 мм зданий по просп. Парковый, 46, 42, 40, 38 | 4 491 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.42 | К2.2.1.79 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) участка коллектора d-800 мм в районе здания по просп. Парковый, 13 | 127 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.43 | К2.2.1.80 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм от здания по ул. Барамзиной, 17а и далее внутри квартала под ж/д путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | 10 779 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.44 | К2.2.2.4 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. С. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | 2 947 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 3.2.2.45 | К2.2.1.81 | Проектирование и реконструкция коллектора по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Локомотивная, 8 до врезки в коллектор Д-400 мм в районе жилого дома по ул. Малкова, 30/4, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | 14 411 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | НЦС | проект корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |
| 4 | - | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 2 066 251 | - | - | - |
| 4.1 | - | район Ленинский | 76 295 | - | - | - |
| 4.1.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Средняя Курья | 76 295 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.2 | - | район Дзержинский | 151 231 | - | - | - |
| 4.2.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Комсомольский | 59 585 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.2.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Мулянка) | 54 968 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.2.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заостровка (Фоминская) | 36 678 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.3 | - | район Мотовилихинский | 494 708 | - | - | - |
| 4.3.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Курья | 299 823 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.3.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. ТОО Мотовилихинский | 41 975 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.3.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Язовая | 28 983 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.3.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гарцы | 81 952 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.3.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Пихтовая стрелка | 41 975 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.4 | - | район Свердловский | 328 706 | - | - | - |
| 4.4.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Липовая гора | 9 994 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.4.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Владимирский | 12 792 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.4.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Южный | 305 920 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5 | - | район Индустриальный | 187 489 | - | - | - |
| 4.5.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Субботино | 16 990 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Нагорный | 14 991 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Энергетиков | 6 996 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Геологов | 4 597 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхние Муллы | 105 938 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Балатово | 27 983 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.5.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новоплосский | 9 994 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.6 | - | район Кировский | 144 915 | - | - | - |
| 4.6.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Центральный | 104 938 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.6.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Крым | 22 986 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.6.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Водники | 16 990 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7 | - | район Орджоникидзевский | 669 515 | - | - | - |
| 4.7.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Верхняя Мостовая | 1 929 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.2 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Гайва | 54 948 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.3 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Шустовка | 6 776 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.4 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Заозерье | 123 927 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.5 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Кислотные дачи | 14 901 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.6 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Камский | 41 196 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.7 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новогайвинский | 9 265 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.8 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Январский | 159 146 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.9 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Химики | 17 780 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.10 | - | строительство сетей водоотведения в д. Верхняя Васильевка | 72 177 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.11 | - | строительство сетей водоотведения в д. Ширяиха | 52 739 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.12 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижне-Мостовая | 10 994 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.13 | - | строительство сетей водоотведения в д. Нижнее Васильево | 59 105 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.14 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Малые Реки | 32 811 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.7.15 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Чапаевский | 11 823 | Бюджет | НЦС | - |
| 4.8 | - | район Новые Ляды | 13 392 | - | - | - |
| 4.8.1 | - | строительство сетей водоотведения в мкр. Новые Ляды | 13 392 | Бюджет | НЦС | - |
| 5 | - | Мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса объектов и сетей ЦВО | 4 241 366 | - | - | - |
| 5.1 | - | Реконструкция (модернизация) объектов | 1 181 728 | - | - | - |
| 5.1.1 | К6.1.1.1 | Реконструкция КНС «Управление» | 12 917 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.2 | К6.1.1.2 | Реконструкция КНС-3 «Пермь-1» | 12 917 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.3 | К6.1.1.3 | Реконструкция КНС «Шпальная» | 37 696 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.4 | К6.1.1.4 | Реконструкция КНС «Речник» | 21 186 | Бюджет | проект-аналог | проект МП "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2019-2023 гг. |
| 5.1.5 | К6.1.1.5 | Реконструкция КНС «Мозырская» | 33 165 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.6 | К6.1.1.6 | Реконструкция КНС «Бумажников» | 31 413 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.7 | К6.1.1.7 | Реконструкция КНС «ЧОС» | 12 917 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.8 | К6.1.1.8 | Реконструкция КНС «ЧОС-2» | 2 827 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.9 | К6.1.1.9 | Реконструкция КНС «Банная гора» | 13 266 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.10 | К6.1.1.12 | Реконструкция КНС «Щитовая» | 12 917 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.11 | К6.1.1.13 | Реконструкция КНС «Бушмакинa» | 33 165 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.12 | К6.1.1.14 | Реконструкция КНС «ВОС» | 2 827 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.13 | К6.1.1.15 | Реконструкция КНС «Чкалова, 54» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.14 | К6.1.1.16 | Реконструкция КНС «Коминтерна» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.15 | К6.1.1.17 | Реконструкция КНС «Липовая Гора» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.16 | К6.1.1.18 | Реконструкция КНС «Липовая гора-Молокозавод» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.17 | К6.1.1.19 | Реконструкция КНС «Карпинского» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.18 | К6.1.1.20 | Реконструкция КНС «Андронова» | 13 558 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.19 | К6.1.1.21 | Реконструкция КНС «Тубдиспансер» | 2 827 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.20 | К6.1.1.22 | Реконструкция КНС «Маршрутная» | 9 934 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.21 | К6.1.1.23 | Реконструкция КНС-13 «Народовольческая» | 34 606 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.22 | К6.1.1.24 | Реконструкция КНС «Социальная гостиница» | 2 827 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.23 | К6.1.1.25 | Реконструкция КНС-1 «Шатрова» | 14 133 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.24 | К6.1.1.26 | Реконструкция КНС «Зеленое хозяйство» | 14 133 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.25 | К6.1.1.27 | Реконструкция КНС «Ижевская, 29» | 13 842 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.26 | К6.1.1.28 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» | 41 527 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.27 | К6.1.1.29 | Реконструкция КНС «Новые Ляды-1» | 2 827 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.28 | К6.1.1.30 | Реконструкция ГНС «Правый берег» | 299 137 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.29 | К6.1.1.31 | Реконструкция РНС-4 «Камская долина» | 43 290 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.30 | К6.1.1.32 | Реконструкция РНС «Кировоградская» | 36 075 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.31 | К6.1.1.33 | Реконструкция РНС-3 «Гайва» | 40 673 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.32 | К6.1.1.34 | Реконструкция РНС-2 «Ж.Д.» | 40 673 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.33 | К6.1.1.35 | Реконструкция РНС-5 | 41 527 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.34 | К6.1.1.36 | Реконструкция КНС «Пролетарская» | 34 606 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.35 | К6.1.1.37 | Реконструкция КНС-4 «Январский» | 35 333 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.36 | К6.1.1.38 | Реконструкция КНС «Кама» | 35 333 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.37 | К6.1.1.39 | Реконструкция КНС «Шустовский лог» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.38 | К6.1.1.40 | Реконструкция КНС «Портовая» (Заозерье) | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.39 | К6.1.1.42 | Реконструкция КНС «МВД» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.40 | К6.1.1.43 | Реконструкция КНС «Мелитопольская» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.41 | К6.1.1.44 | Реконструкция КНС «ГШМ» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.42 | К6.1.1.45 | Реконструкция КНС «СРЗ» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.43 | К6.1.1.46 | Реконструкция КНС «Хабаровская» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.44 | К6.1.1.47 | Реконструкция КНС «ПТУ» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.1.45 | К6.1.1.48 | Реконструкция КНС «Облвоенкомат» | 14 430 | Бюджет | проект-аналог | - |
| 5.2 | - | Реконструкция участков сетей со 100 % износом | 3 059 639 | - | - | - |
| 6 | - | Прочие мероприятия | 13 520 | - | - | - |
| 6.1 | - | Разработка ТЭО на дополнительные мероприятия | 13 520 | - | - | - |
| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | 7 776 | бюджет | проект-аналог | - |
| 6.1.2 | - | Разработка ТЭО по реконструкции системы вентиляции ГРК | 5 743 | бюджет | проект-аналог | - |
| 6.2 | - | Вывод из эксплуатации сетей и объектов ЦСВО* | 0 | - | - | - |
| 6.2.1 | - | Магистральные самотечные коллекторы | 0 | - | - | - |
| 6.2.1.1 | K8.1.1 | Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора мкр. «Рабочий поселок» после перевода стоков от КНС «Садовая» в ГРК | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.2 | - | Насосные станции | 0 | - | - | - |
| 6.2.2.1 | К8.2.1 | Вывод из эксплуатации ГНС-4 «Хмели» в связи с изменением схемы транспортировки стоков (после реализации мероприятия № 6.1.1) | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.2.2 | К8.2.3 | Вывод из эксплуатации КНС «Коломенская» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.2.3 | К8.2.4 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-1» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.2.4 | К8.2.5 | Вывод из эксплуатации КНС «Левшино-2» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.2.5 | К8.2.6 | Вывод из эксплуатации КНС «Радистов» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3 | - | Напорные коллекторы | 0 | - | - | - |
| 6.2.3.1 | К8.3.1 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции «ГНС-5» от пр. Парковый до КНС-4 «Хмели» (D 2x1200 мм) общей длиной 15900 м | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3.2 | К8.3.2 | Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3.3 | К8.3.3 | Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора КНС-4 «Хмели», аварийное состояние объекта | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3.4 | К8.3.4 | Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от КНС-4 «Хмели» | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3.5 | К8.3.5 | Вывод из эксплуатации двух ниток напорного коллектора станции КНС «Ипподром» (D 2x600 мм) общей длиной 4840 м | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.3.6 | - | Вывод из эксплуатации участков двух ниток напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха» после перевода стоков в ГРК | 0 | бюджет | - | - |
| 6.2.4 | - | ОСК | 0 | - | - | - |
| 6.2.4.1 | - | Вывод из эксплуатации ОСК мкр. "Крым" | 0 | бюджет | - | - |
| - | - | ИТОГО | 17 286 997 | - | - | - |

* для блока мероприятий № 3 источникомфинансирования является плата за подключение в рамках проекта корректировки ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг.

График разбиения финансовых потребностей по источникам финансирования на реализацию предусмотренных настоящей работой мероприятий приведен на рисунке ниже.

Рисунок 6.9 – График разбиения финансовых потребностей по источникам финансирования

Из представленных выше таблиц и рисунков следует:

- Общая оценочная финансовая потребность на реализацию полного перечня предусмотренных настоящей работой мероприятий составляет 17287 млн. руб., в т.ч.:

  - По блоку № 1 ~ 1605 млн. руб. (~ 9,3 % от общей потребности),

  - По блоку № 2 ~ 6388 млн. руб. (~ 36,9 % от общей потребности),

  - По блоку № 3 ~ 2973 млн. руб. (~ 17,2 % от общей потребности),

  - По блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (~ 12,0 % от общей потребности),

  - По блоку № 5 ~ 4241 млн. руб. (~ 24,5 % от общей потребности),

  - По блоку № 6 ~ 14 млн. руб. (~ 0,1 % от общей потребности),

- Из всего перечня предусмотренных настоящей работой мероприятий утвержденными (либо находящимися на стадии утверждения) источниками финансирования обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 7448 млн. руб., в т.ч.:

  - в рамках ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» ~ 6711 млн. руб.,

  - в рамках МП "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2019-2023 гг. ~ 446 млн. руб.,

  - в рамках ИП ЗАО «Сибур-Химром» ~ 291 млн. руб.;

- Из всего перечня предусмотренных настоящей работой мероприятий источниками финансирования не обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 9839 млн. руб., в т.ч.:

  - По блоку № 1 ~ 544 млн. руб. . (~ 33,8 % от общей потребности по блоку),

  - По блоку № 2 ~ 2995 млн. руб. (~ 46,9 % от общей потребности по блоку),

  - По блоку № 3 - 0 млн. руб. (0 % от общей потребности по блоку),

  - По блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку),

  - По блоку № 5 ~ 4220 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку),

  - По блоку № 6 ~ 14 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку).

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые показатели развития ЦСХВС, ЦСГВС и ЦСВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества очистки сточных вод:

1.1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

1.2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели энергетической эффективности:

3.1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод  (кВт·ч/м³);

3.2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

Фактические и плановые (по результатам реализации мероприятий, представленных в разделе 4 настоящей работы) значения показателей развития ЦСВО, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье» как основным поставщиком услуги ЦВО на территории г. Перми, с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.31 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦСВО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значение (2017 г.) | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Доля доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км/г. | 4,68 | 4,32 | 4,24 | 4,15 | 4,06 | 3,97 | 3,88 | 3,79 | 3,70 | 3,60 | 3,51 | 3,42 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3.2 | Удельный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Указанные в таблице фактические (за 2017 г.) значения показателей функционирования ЦСВО определены в соответствии с отчетными данными ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Плановые (на период 2018-2028 гг.) значения показателей развития ЦСВО рассчитаны из условия реализации мероприятий, рассмотренных в разделе 4 настоящей работы. Обоснования изменения плановых значений показателей развития ЦСВО приведены в таблице ниже.

Таблица 7.32 – Обоснования изменения плановых значений показателей развития ЦСВО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значение (2017 г.) | Плановые значения | Обоснование изменения значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 г. |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Доля доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 8,40 | 5,00 | Реализация мероприятий блока № 1 по реконструкции ОСК "Гляденово" и ОСК мкр. "Новые Ляды" |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км/г. | 4,68 | 3,42 | Реализация мероприятий блоков №№ 3 и 5 в части строительства участков сетей с целью подключения новых абонентов и ежегодной реконструкции действующих участков сетей в объеме 2 % от общей протяженности эксплуатируемой сети |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,36 | 0,39 | Реализация мероприятий блока № 1 по реконструкции ОСК "Гляденово" и ОСК мкр. "Новые Ляды" |
| 3.2 | Удельный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,46 | 0,46 | Реализация мероприятий блока № 5 по реконструкции действующих КНС |

Также стоит отметить, что в соответствии с пунктом 6.1.9. КС от 26.04.2013 ООО «НОВОГОР-Прикамье» обязано обеспечить достижение технико-экономических показателей эксплуатируемых ЦСВО, представленных в таблице ниже.

Таблица 7.33 – Перечень технико-экономических показателей ЦСВО, предусмотренных КС от 26.04.2013

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значение (2017 г.) | Плановые значения (2022 г.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КС от 26.04.2013 | ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2018-2022 гг. |  |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры: количество аварий на километр сети канализации | ед./км/г. | 0,23 | ≤ 0,1 | 0,10 | Достижение планового значения показателя сомнительно: снизить к 2022 г. показатель аварийности в два раза по сравнению с 2017 г. возможно только за счет значительного увеличения объемов перекладки (реконструкции) действующих сетей (т.е. порядка 10 % ежегодно от общей протяженности эксплуатируемой сети в период 2018-2022 гг.) |
| 2 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг (водоотведения) в совокупном доходе населения | % | 1,70 | ≤ 1 | 1,00 | - |
| 3 | Замена и реконструкция сетей | км/г. | 9,43 | ≤ 20 | 20,00 | Достижение планового значения показателя возможно за счет реализации предусмотренного комплекса мероприятий по реконструкции действующих участков сетей (блоки №№ 3 и 5 в части ежегодной реконструкции действующих участков сетей в объеме 2 % от общей протяженности эксплуатируемой сети) |
| 4 | Доля номративно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод | % | 91,60 | ≥ 95 | 95,00 | - |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц и выявляться организациями, осуществляющими ЦХВС, ЦГВС и ЦВО.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов ЦСХВС, ЦСГВС и ЦСВО, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном ФЗ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов ЦСГВС, ЦСХВС и (или) ЦСВО, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации г. Перми – Департаментом имущественных отношений, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Перечень выявленных участков бесхозяйных сетей ЦСВО на территории г. Перми, переданных в эксплуатацию ООО «НОВОГОР-Прикамье», представлен в таблице ниже.

Таблица 8.34 – Перечень выявленных участков бесхозяйных сетей ЦСВО на территории г. Перми, переданных в эксплуатацию ООО «НОВОГОР-Прикамье»

| № п.п. | Наименование участка | Характеристики участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | Dу, мм | материал |
| 1 | 4-я Запрудская, 29 дворовая канализация (ивн. № 278_б/х) | 64,24 | 150 | чугун |
| 2 | 4-я Запрудская, 31 дворовая канализация (ивн. № 279_б/х) | 29,67 | 150 | чугун |
| 3 | Братская-Лихвинская канализация от хоз.корпуса ул.Новоильинская,80 до коллектора на углу Братская/Лихвинская (ивн. № 230_б/х) | 262,80 | 150 | композитные материалы |
| 4 | Ветлужская, 125 канализация (ивн. № 304_б/х) | 83,00 | 150 | композитные материалы |
| 5 | Вижайская, 8 (Е.Ярославского,36) канализация до ККсущ (ивн. № 263_б/х) | 29,60 | 150 | композитные материалы |
| 6 | Волховская внутриплощадочная канализация до места врезки (ивн. № 289_б/х) | 218,15 | 160 | полимер |
| 7 | Гашкова, 3 канализация (ивн. № 276_б/х) | 67,38 | 150 | полимер |
| 8 | Горняков, 6 канализация (ивн. № 299_б/х) | 170,90 | 200 | полимер |
| 9 | Дворовая сеть канализации от жилого дома по ул. Осинская, 2а до врезки в сущ. сеть канализации по ул. Окулова (ивн. № 06501_460_б/х) | 141,40 | 150 | композитные материалы |
| 10 | Дворовая сеть канализации от жилого дома по ул.Луначарского, 131 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 352_б/х) | 74,00 | 150 | чугун |
| 11 | Дворовая сеть канализации от жилого дома по ул.Луначарского, 133 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 353_б/х) | 63,00 | 150 | чугун |
| 12 | Дворовая сеть канализации от жилого дома по ул.Луначарского, 135 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 354_б/х) | 110,00 | 150 | чугун |
| 13 | Дворовая сеть канализации по пер. 1-й Дубровский, 4 (ивн. № 286_б/х) | 94,00 | 150 | композитные материалы |
| 14 | Дворовая сеть канализации по ул. Вильвенская, 21 (ивн. № 06506_459_б/х) | 63,00 | 150 | чугун |
| 15 | Дворовая сеть канализации по ул. Вильямса, 13 (ивн. № 285_б/х) | 24,00 | 150 | композитные материалы |
| 16 | Дворовая сеть канализации по ул. Докучаева, 27а (ивн. № 10500_772_б/х) | 67,00 | 150 | композитные материалы |
| 17 | Дворовая сеть канализации по ул. Докучаева, 27б (ивн. № 10500_773_б/х) | 35,00 | 150 | композитные материалы |
| 18 | Дворовая сеть канализации по ул. Докучаева, 27в (ивн. № 10500_774_б/х) | 87,00 | 150 | композитные материалы |
| 19 | Дворовая сеть канализации по ул. Звенигородская, 2 (ивн. № 06508_770_б/х) | 81,18 | 150 | композитные материалы |
| 20 | Дворовая сеть канализации по ул. Кабельщиков, 89 (ивн. № 06508_400_б/х) | 99,82 | 150 | чугун |
| 21 | Дворовая сеть канализации по ул. Кабельщиков, 95 (ивн. № 06508_767_б/х) | 143,46 | 150 | композитные материалы |
| 22 | Дворовая сеть канализации по ул. Колыбалова, 22 (ивн. № 280_б/х) | 45,00 | 150 | чугун |
| 23 | Дворовая сеть канализации по ул. Колыбалова, 28 (ивн. № 389_б/х) | 42,00 | 150 | чугун |
| 24 | Дворовая сеть канализации по ул. Кронштадская, 35 (ивн. № 06502_454_б/х) | 77,65 | 200 | полимер |
| 25 | Дворовая сеть канализации по ул. Лядовская, 117 (ивн. № 281_б/х) | 25,86 | 150 | чугун |
| 26 | Дворовая сеть канализации по ул. Янаульская, 26 (ивн. № 349_б/х) | 37,00 | 150 | композитные материалы |
| 27 | Декабристов пр. от ул.Веры Засулич до ул.Сов.Армии канализация (ивн. № 327_б/х) | 163,00 | 500 | железобетон |
| 28 | Канализационная сеть , от колодца КК1 у ж.д. по ул. Челюскинцев, 11 до КК3 у ж.д. по ул. Челюскинцев, 10 до КК5, от КК5 у ж.д. по ул. Ползунова, 5 до КК8, от КК8 у ж.д. по ул. Ползунова, 2 до врезки в сущ.сеть, от КК12 у ж.д. по ул. Ползунова, 5"а" до КК7, через КК2,3,4,6,7,9,10,11,13 (ивн. № 308_б/х) | 317,60 | 100 | чугун |
| 29 | Канализационная сеть от КК1 до КК2 между домами по ул. Лепешинской, 8 и по ул. Г.Наумова, 7а; от КК2 до КК3 у ж.д. по ул. Г.Наумова, 7а; от КК2 до Кксущ у дома по ул. Лепешинской, 8 (ивн. № 10500_445_б/х) | 66,70 | 150 | чугун |
| 30 | Канализационная сеть от КК1,2,3,4,5 у ж.д. по ул. Орджоникидзе, 138 (включая Плеханова, 3) до Кксущ., через КК6, 12; от КК7,8,9,10 у ж.д. по ул. Орджоникидзе, 152 до КК12, через КК11 (ивн. № 321_б/х) | 201,20 | 150 | композитные материалы |
| 31 | Канализационная сеть от КК1,5,6 у д/с по ул. В. Каменского, 14 до Кксущ., через КК2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ( до врезки в КК-сущ сеть Новогор-Прикамье инв.02449) (САМ ДЕТСКИЙ САД НА БАЛАНСЕ НОВОГОРА!!!) (ивн. № 312_б/х) | 158,00 | 150 | композитные материалы |
| 32 | Канализационная сеть по ул. Кировоградская, от КК у здания на ул. Кировоградская, 26 до КК у дома по ул. Кировоградская, 38 (ивн. № 295_б/х) | 448,00 | 500 | железобетон |
| 33 | Канализационная сеть по ул. Коминтерна, 14а (от здания Комминтерна, 14а до КК между домами ул.К.Цеткин,3 и ул.К.Цеткин,5) (ивн. № 245_б/х) | 47,30 | 150 | композитные материалы |
| 34 | Канализационная сеть по ул. П.Осипенко, 45, начало - КК1 у жилого дома по адресу: ул. Полины Осипенко, 45, конец - врезка в сущ. сеть (ивн. № 248_б/х) | 34,10 | 150 | композитные материалы |
| 35 | Канализационная сеть по ул.Кронштадская от КК между жилыми домами № 57 и № 61 по ул. Плеханова до КК у жилого дома № 12 по ул. Кронштадская (ивн. № 382_б/х) | 391,00 | 200 | чугун |
| 36 | Канализационный коллектор от ЦТП по ул. Алексеевская до ул. 1905г по ул. Пролетарская (ивн. № 390_б/х) | 1 570,00 | 300 | чугун |
| 37 | Канализационный коллектор по ул. Сочинская от КНС по ул. Транспортная, 40 до ул. Костычева (ивн. № 307_б/х) | 270,00 | 500 | чугун |
| 38 | Нейвинская 2я, канализация от колодцев у здания общежития до КК-7 (ивн. № 261_б/х) | 45,00 | 150 | композитные материалы |
| 39 | от ограждения завода Пермтехмаш (ул.Энергетиков,39) до ул.Мира есть схема из ТП (ивн. № 323_б/х) | 1 209,00 | 200 | чугун |
| 40 | пр. Парковый, 25д от ж\Д до сущ. КК уличной сети канализации (ивн. № 315_б/х) | 66,00 | 200 | полимер |
| 41 | Р.Крестьянская, 12 канализация (ивн. № 250_б/х) | 96,00 | 150 | чугун |
| 42 | Р.Крестьянская, 6 канализация (ивн. № 249_б/х) | 250,50 | 200 | композитные материалы |
| 43 | Связистов, 5 канализация (ивн. № 301_б/х) | 103,00 | 200 | полимер |
| 44 | Серебрянский пр., 3 канализация (ивн. № 274_б/х) | 124,00 | 150 | композитные материалы |
| 45 | Серединная, 2 канализация (ивн. № 253_б/х) | 129,50 | 150 | композитные материалы |
| 46 | Сети водоотведения от ж.д. по ул. М.Толбухина, 15, 17до ККсущ. около ж.д. по ул. М.Толбухина, 11 (ивн. № 06508_768_б/х) | 288,42 | 200 | полимер |
| 47 | Сеть канализации по ул. Петропавловская, 12 (ивн. № 06501_766_б/х) | 42,00 | 150 | полимер |
| 48 | Сеть водоотведения от ж.д. №35 по ул. Солдатова до врезки в уличную сеть водоотведения по ул. Солдатова (ивн. № 366_б/х) | 77,70 | 100 | чугун |
| 49 | Сеть водоотведения от жилого дома № 57 по ул. Кочегаров (Белоевская, 1) до КК6 (ивн. № 10500_790_б/х) | 56,30 | 150 | композитные материалы |
| 50 | Сеть водоотведения от жилых домов по ул. Подлесная, 21/1, 19/3, 17/3, 17/2, 17/1, ул. Желябова, 19 (ивн. № 347_б/х) | 275,20 | 200 | композитные материалы |
| 51 | Сеть водоотведения от здания по ул. Козьмы Минина, 8 до КК-сущ., напротив жилого дома по ул. Козьмы Минина, 6 (ивн. № 06506_757_б/х) | 162,50 | 200 | композитные материалы |
| 52 | Сеть водоотведения по ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирская до ул. 1-я Красноармейская, 37 (ивн. № 365_б/х) | 108,50 | 200 | чугун |
| 53 | Сеть водоотведения по ул. Кировоградская, 54 (ивн. № 10500_289_б/х) | 36,38 | 150 | полимер |
| 54 | Сеть водоотведения по ул. Подводников, 9 (ивн. № 06504_762_б/х) | 240,00 | 150 | композитные материалы |
| 55 | Сеть водоотведения по ул. Попова, 9, 11 до врезки в сеть дома по ул. Петропавловская, 77 (ивн. № 348_б/х) | 180,00 | 150 | чугун |
| 56 | Сеть водоотведения по ул. Советской Армии, 51 (ивн. № 06504_761_б/х) | 30,00 | 150 | полимер |
| 57 | Сеть водоотведения по ул. Швецова от КК между домами № 48-50 до КК на пересечении ул. Г.Звезда-Швецова (ивн. № 345_б/х) | 256,50 | 300 | чугун |
| 58 | Сеть водоотведения с торца здания 14 по ул.Малкова от КК-3 до КК-6 (ивн. № 06502_789_б/х) | 26,00 | 150 | композитные материалы |
| 59 | Сеть водоотведения ул. Переселенческая, 101,103, Каслинский пер.4,6,17,18 д оврезки в КК сущ.сети на ул. Боровая (ивн. № 335_б/х) | 138,25 | 150 | чугун |
| 60 | Сеть водоотведения ул. Энгельса, 22 до врезки в сущ.сеть (ивн. № 333_б/х) | 41,00 | 100 | чугун |
| 61 | Сеть дворовой канализаци от жилого дома по ул. Звенигородской, 3 до точки врезки (ивн. № 06508_449_б/х) | 102,59 | 150 | чугун |
| 62 | Сеть дворовой канализации от врезки в магистральную сеть канализации до колодца, расположенного с торца жилого дома по ул. Ким, 69 (ивн. № 377_б/х) | 12,70 | 150 | композитные материалы |
| 63 | Сеть дворовой канализации от ж.д. по ул. Уральская, 117 КК сущ. по ул. Уральская (ивн. № 06503_443_б/х) | 174,00 | 150 | чугун |
| 64 | Сеть дворовой канализации от жилого дома по ул. Тургенева, 35а до врезки в сущ. сеть канализации ООО "Новогор-Прикамье" (ивн. № 06503_423_б/х) | 79,11 | 150 | полимер |
| 65 | Сеть дворовой канализации от КК-1 до КК-сущ. по ул. Волгодонской,26 (ивн. № 298_б/х) | 237,00 | 100 | композитные материалы |
| 66 | Сеть дворовой канализации от сущ. врезки к жилым домам по ул. Бородинская, 33, 35 (ивн. № 237_б/х) | 121,25 | 150 | композитные материалы |
| 67 | Сеть дворовой канализации по ул .Менжинского, 51 (ивн. № 350_б/х) | 147,00 | 200 | композитные материалы |
| 68 | Сеть дворовой канализации по ул. 25 Октября, 81 от ж.д. до врезки в ККсущ. (ивн. № 06506_416_б/х) | 25,80 | 150 | композитные материалы |
| 69 | Сеть дворовой канализации по ул. Анвара Гатауллина, 10а (ивн. № 267_б/х) | 90,80 | 150 | композитные материалы |
| 70 | Сеть дворовой канализации по ул. Анвара Гатауллина, 3а (ивн. № 268_б/х) | 58,30 | 150 | композитные материалы |
| 71 | Сеть дворовой канализации по ул. Анвара Гатауллина, 6а (ивн. № 266_б/х) | 76,10 | 150 | композитные материалы |
| 72 | Сеть дворовой канализации по ул. Героев Хасана, 13 (ивн. № 259_б/х) | 110,41 | 150 | композитные материалы |
| 73 | Сеть дворовой канализации по ул. Графтио, 13,15 до точки врезки в сущ. сеть по ул. Графтио (ивн. № 06508_417_б/х) | 118,47 | 150 | чугун |
| 74 | Сеть дворовой канализации по ул. Гусарова, 7 от КК-1 до КК-сущ. (ивн. № 346_б/х) | 108,50 | 150 | композитные материалы |
| 75 | Сеть дворовой канализации по ул. Делегатская, 35б (ивн. № 06508_458_б/х) | 93,99 | 225 | полимер |
| 76 | Сеть дворовой канализации по ул. Елькина,47 (ивн. № 235_б/х) | 97,50 | 150 | композитные материалы |
| 77 | Сеть дворовой канализации по ул. Краснофлотская, 32 (ивн. № 264_б/х) | 91,00 | 200 | композитные материалы |
| 78 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева, 167 (ивн. № 273_б/х) | 70,36 | 150 | чугун |
| 79 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева, 57а до КК сущ. (ивн. № 379_б/х) | 65,00 | 150 | чугун |
| 80 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева, 78 (ивн. № 255_б/х) | 178,21 | 200 | композитные материалы |
| 81 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева, 93а (ивн. № 242_б/х) | 41,40 | 150 | чугун |
| 82 | Сеть дворовой канализации по ул. Лобвинская, 18,20,22,25, ул. Звенигородская, 10 (ивн. № 06508_457_б/х) | 258,01 | 150 | чугун |
| 83 | Сеть дворовой канализации по ул. Льва Шатрова, 28 (ивн. № 269_б/х) | 74,60 | 150 | композитные материалы |
| 84 | Сеть дворовой канализации по ул. Льва Шатрова, 30 (ивн. № 270_б/х) | 103,28 | 100 | чугун |
| 85 | Сеть дворовой канализации по ул. Репина, 11 (ивн. № 04210_11_б/х) | 35,90 | 150 | композитные материалы |
| 86 | Сеть дворовой канализации по ул. Социалистическая, 24, 24а (ивн. № 387_б/х) | 81,68 | 150 | чугун |
| 87 | Сеть дворовой канализации по ул. Чернышевского, 5 (ивн. № 258_б/х) | 141,11 | 150 | композитные материалы |
| 88 | Сеть дворовой канализации по ул.Трясолобова, 94 (ивн. № 06508_462_б/х) | 101,22 | 150 | чугун |
| 89 | Сеть дворовой канализации у жилого дома по ул. А.Щербакова, 39 (ивн. № 06508_456_б/х) | 137,30 | 150 | чугун |
| 90 | Сеть дворовой канализации у жилых домов 43, 43а, 43б, 43в по ул. А.Щербакова до точки врезки по ул. А.Щербакова (ивн. № 383_б/х) | 418,75 | 100 | чугун |
| 91 | Сеть каанализации от ККсущ. между жилыми домами ул. Чехова,18,20 до КК1 у жилого дома Хрустальная, 30, протяж.337п.м.; далее вдоль дома по ул.Чехова,16, далее по ул.Производственная до врезки в коллектор D=400, протяж.177 п.м. (ивн. № 06503_455_б/х) | 514,00 | 200 | чугун |
| 92 | Сеть канализации вдоль здания по ул. Г.Панфилова, 18а (ивн. № 358_б/х) | 85,20 | 150 | композитные материалы |
| 93 | Сеть канализации вдоль медицинского учреждения по ул. Г.Панфилова, 20, 20б до хозяйственного корпуса (ивн. № 360_б/х) | 280,00 | 200 | чугун |
| 94 | Сеть канализации к зданию по ул. Трясолобова, 105 (ивн. № 06508_416_б/х) | 57,20 | 150 | чугун |
| 95 | Сеть канализации на ул. №-3-я Чебоксарская от ул. Миргородская до ул. Новоржевская (ивн. № 294_б/х) | 296,00 | 200 | композитные материалы |
| 96 | Сеть канализации на участке от КК-1 до КК-2 и до КНС, в районе здания по ул. Макаренко, 2 (ивн. № 388_б/х) | 582,00 | 300 | чугун |
| 97 | Сеть канализации от административного здания по пр.Комсомольский, 74 до врезки в существующую сеть (ивн. № 06506_756_б/х) | 90,80 | 150 | чугун |
| 98 | Сеть канализации от выпуска КК у ж.д. по ул. Советской,66/ул. Куйбышева,9 до врезки в сущ. сеть по ул. Куйбышева; до КК3 по ул. Советской (ивн. № 06501_413_б/х) | 195,00 | 200 | чугун |
| 99 | Сеть канализации от дома по ул. Уральская, 110 до врезки в коллектор по ул. Уральская (ивн. № 06503_444_б/х) | 197,00 | 200 | чугун |
| 100 | Сеть канализации от дома по ул.Кировоградская, 14 (ивн. № 375_б/х) | 96,00 | 150 | чугун |
| 101 | сеть канализации от ж.д. по ул. Барамзиной, 41 до врезки в сущ.сеть (ивн. № 309_б/х) | 28,00 | 200 | чугун |
| 102 | Сеть канализации от ж.д. по ул. Нефтяников, 174 до врезки в сущ. сеть у жилого дома по ул. Нефтяников, 60 (ивн. № 398_б/х) | 31,00 | 200 | чугун |
| 103 | Сеть канализации от ж.д. по ул. Писарева, 56б и ул. Писарева, 56г до КНС Водоканала (ивн. № 06508_447_б/х) | 468,63 | 200 | чугун |
| 104 | Сеть канализации от ж.д. по ул. Свиязева, 46/1 до врезки в сущ. сеть по ул. Свиязева (ивн. № 06504_411_б/х) | 14,00 | 150 | чугун |
| 105 | Сеть канализации от ж.д. по ул. Чайковского, 19 до ул. Кавалерийская (ивн. № 06504_760_б/х) | 11,83 | 150 | полимер |
| 106 | Сеть канализации от ж/д по пер.Я.Коласа,1 до врезки в сеть (ивн. № 303_б/х) | 143,00 | 150 | чугун |
| 107 | Сеть канализации от ж/д по ул. Ласьвинская, 74 до врезки в СКК, от ж/д по ул. Ласьвинская, 72а до врезки в СКК (ивн. № 391_б/х) | 272,00 | 150 | чугун |
| 108 | Сеть канализации от жилого дома №3 по ул. Луговского до точки врезки по ул. Репина (ивн. № 06508_459_б/х) | 414,22 | 150 | чугун |
| 109 | Сеть канализации от жилого дома по ул. Елькина, 43, до КК у жилого дома по ул. Елькина, 45 (ивн. № 236_б/х) | 126,60 | 200 | композитные материалы |
| 110 | Сеть канализации от жилого дома по ул. Подлесная, 13а (ивн. № 06502_788_б/х) | 63,60 | 150 | полимер |
| 111 | Сеть канализации от жилого дома по ул. Серафимовича, 14 (ивн. № 06508_769_б/х) | 124,64 | 150 | композитные материалы |
| 112 | Сеть канализации от жилого дома по ул. Уссурийская, 27 до точки врезки (ивн. № 06508_460_б/х) | 389,61 | 200 | полимер |
| 113 | сеть канализации от жилых домов по ул. Коломенская,32,55,59,57 и от ЦТП до КНС (ивн. № 344_б/х) | 756,00 | 300 | чугун |
| 114 | Сеть канализации от здания по ул. Графтио, 11 до точки врезки по ул. Лобвинская (ивн. № 396_б/х) | 154,00 | 200 | чугун |
| 115 | Сеть канализации от здания по ул. Карпинского, 125 до врезки в сущ. коллектор № 19 в районе р. Данилиха (ивн. № 06504_452_б/х) | 482,50 | 300 | композитные материалы |
| 116 | Сеть канализации от здания по ул. Ямпольская,16 до дома по ул.Магистральная, 96/4 (ивн. № 372_б/х) | 149,00 | 150 | чугун |
| 117 | сеть канализации от КК во дворе дома Светлогорская, 19 до врезки в коллектор по ул. Светлогорская протяженностью ориентировочно 75 пм, год ввода в эксплуатацию – 2005г. (ивн. № 292_б/х) | 75,00 | 150 | полимер |
| 118 | Сеть канализации от КК на ул.Маяковского до врезки в сеть между домами №№44,42 по ул.Маяковского (ивн. № 06502_757_б/х) | 42,00 | 189 | чугун |
| 119 | Сеть канализации от КК напротив жилого дома по ул. Г.Панфилова, 14 до КК у школы по ул. Воронежская, 8 (ивн. № 359_б/х) | 128,40 | 150 | чугун |
| 120 | Сеть канализации от КК по ул. Танцорова, 45 до ж/д по ул. А.Макарова, 2а (ивн. № 393_б/х) | 316,00 | 150 | чугун |
| 121 | Сеть канализации от КК у ж.д. по ул. Онежская, 9 (участок между домами 9 и 7 (ивн. № 296_б/х) | 15,00 | 150 | композитные материалы |
| 122 | Сеть канализации от КК у жилого дома по ул. Маяковского,35 до КК на ул.Маяковского (ивн. № 06502_756_б/х) | 50,00 | 189 | чугун |
| 123 | Сеть канализации от КК у жилого дома по ул.Т. Барамзиной, 42/3 до врезки в сущ.сеть по ул. Детская (ивн. № 04201_42_б/х) | 260,00 | 200 | чугун |
| 124 | Сеть канализации от КК у здания по ул.Худанина, 13а до КК у ж.д. по ул.Невского, 2 (ивн. № 374_б/х) | 301,20 | 150 | композитные материалы |
| 125 | Сеть канализации от КК-1 до КК-4 сущ. по ул. Беляева, 42 (ивн. № 385_б/х) | 74,00 | 100 | чугун |
| 126 | сеть канализации от КК-1 до КК-5 по ул. Мира, 16 (ивн. № 340_б/х) | 70,00 | 150 | композитные материалы |
| 127 | Сеть канализации от КК1 и КК2 по пр. Парковый, 18 до КК (сущ.) по ул. Желябова (ивн. № 302_б/х) | 60,00 | 150 | композитные материалы |
| 128 | Сеть канализации от КК1 по ул. Калинина, 32 до КК7 врезки в уличную сеть канализации по ул. Капитанская (ивн. № 10500_412_б/х) | 180,00 | 150 | чугун |
| 129 | Сеть канализации от КК1 по ул.Охотников вдольж.д. по ул.Химградская, 43 до КК2 врезки в уличную канализ.сеть (ивн. № 371_б/х) | 170,00 | 300 | композитные материалы |
| 130 | Сеть канализации от КК1 у ж.д. по пр. Парковый, 7 до КК13 по ул. 1-я Рыночная (ивн. № 394_б/х) | 204,63 | 200 | чугун |
| 131 | Сеть канализации от КК1 у ж.д. по ул. Г.Наумова,7 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 10500_446_б/х) | 56,60 | 200 | чугун |
| 132 | Сеть канализации от КК1 у ж.д. по ул. Куфонина, 30 вдоль ж.д. по ул. Куфонина,20 до врезки в СКК у ж.д. по ул. Куфонина,18 (ивн. № 06502_409_б/х) | 193,00 | 200 | чугун |
| 133 | Сеть канализации от КК1 у жилого дома по ул. Т.Барамзиной,42, от КК сущ. у жилого дома по ул. Гремячинской, 71 до врезки в сущ. сеть, от КК9 у жилого дома по ул. Детская, 4 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 06502_755_б/х) | 378,50 | 150 | чугун |
| 134 | Сеть канализации от КК1 у здания общежития по ул.Кочегаров, 59 до врезки в существующую сеть (ивн. № 10500_447_б/х) | 70,00 | 150 | чугун |
| 135 | Сеть канализации от КК13 на ул. 1-я Рыночная по ул. 1-я Рыночная до КК по пр. Парковый (ивн. № 395_б/х) | 163,04 | 200 | чугун |
| 136 | Сеть канализации от Локомотивная, 4 (ивн. № 314_б/х) | 44,64 | 150 | композитные материалы |
| 137 | Сеть канализации от стадиона "Спутник" по ул. Мензелинская (ивн. № 361_б/х) | 62,00 | 150 | чугун |
| 138 | Сеть канализации от т.А до т.В у жилого дома по ул. Делегатская, 35а (ивн. № 06508_458_б/х) | 120,32 | 200 | чугун |
| 139 | Сеть канализации от ул. Ласьвинской до дома по ул.Автозаводская, 31 (ивн. № 373_б/х) | 240,00 | 250 | чугун |
| 140 | Сеть канализации по ул. А.Щербакова, 33 вместе с уличной сетью по ул. Щербакова до ул. Валежная (ивн. № 362_б/х) | 831,80 | 150 | чугун |
| 141 | Сеть канализации по ул. Белинского от КК между домами №57,59 по ул. Белинского до КК напротив здания по ул. Белинского,79 (ивн. № 233_б/х) | 171,87 | 400 | чугун |
| 142 | Сеть канализации по ул. Комбайнеров от жилых домов по ул. Комбайнеров и по ул. Мира, 45 до врезки в сущ. сеть на ул. Мира (ивн. № 06504_414_б/х) | 199,39 | 150 | чугун |
| 143 | Сеть канализации по ул. Куйбышева от КК по ул. Революции до КК на ул. Пушкина (ивн. № 240_б/х) | 34,00 | 200 | чугун |
| 144 | Сеть канализации по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Петропавловская (ивн. № 356_б/х) | 174,00 | 900 | чугун |
| 145 | Сеть канализации по ул. Куйбышева, 165 (ивн. № 271_б/х) | 114,14 | 250 | чугун |
| 146 | Сеть канализации по ул. Куйбышева,53а от КК-1 до КК у дома по ул. Краснофлотская,14а (ивн. № 265_б/х) | 71,61 | 150 | чугун |
| 147 | Сеть канализации по ул. Лебедева от ул. Б.Вагановых до ул. Р.Землячки (ивн. № 364_б/х) | 157,00 | 150 | чугун |
| 148 | Сеть канализации по ул. Маршала Рыбалко от КК-1 напротив д. М. Рыбалко, 103а до КК-2 по ул. Сысольская, ориентировочной протяженностью 418 п.м. (от КК у ж.д. по ул. М. Рыбалко, 103а до КК у ж.д. по ул. Сысольская, 3) (ивн. № 290_б/х) | 401,64 | 200 | чугун |
| 149 | Сеть канализации по ул. Нефтяников,37,41,43,45 (ивн. № 06504_451_б/х) | 329,00 | 150 | чугун |
| 150 | Сеть канализации по ул. Победы, 37 (ивн. № 370_б/х) | 90,00 | 100 | композитные материалы |
| 151 | Сеть канализации по ул. Революции, 56 до врезки в сущ.сеть (ивн. № 275_б/х) | 42,00 | 150 | композитные материалы |
| 152 | Сеть канализации по ул. Стахановская, 31 (ивн. № 06504_759_б/х) | 41,30 | 150 | чугун |
| 153 | Сеть канализации по ул. Студенческая, 23б (ивн. № 277_б/х) | 211,70 | 150 | композитные материалы |
| 154 | сеть канализации по ул. Сысольская, 4, вдоль жилого дома по ул. Сысольская, 4а до здания по ул. Маршала Рыбалко, 115 (ивн. № 343_б/х) | 132,00 | 100 | чугун |
| 155 | Сеть канализации по ул.Домостроительной(от ККсущ. по ул.Домостроительной,4 до ККсущ. по ул.А.Щербакова,18) (ивн. № 06508_10_б/х) | 255,80 | 150 | композитные материалы |
| 156 | Сеть канализации по ул.Краснофлотская от КК около дома №15/1 до КК на перекрестке ул. Краснофлотская-Г.Успенского (ивн. № 06506_765_б/х) | 230,00 | 200 | композитные материалы |
| 157 | Сеть канализации у жилого дома № 16 по ул. Молдавская (ивн. № 384_б/х) | 52,00 | 100 | чугун |
| 158 | Сеть канализации ул. Плеханова, 39 до КК на ул. Плеханова (ивн. № 06502_441_б/х) | 93,00 | 200 | композитные материалы |
| 159 | Сеть канализациии по ул. Чистопольская, 9 и ул. Чистопольская, 11 (ивн. № 293_б/х) | 147,00 | 150 | композитные материалы |
| 160 | Сибирская от КК-1 у здания ул.Сибирская, 84а до КК-2 у здания ул.Сибирская, 80 (начало - КК1 у здания по ул. Сибирская, 84а, конец - врезка в сущ. сеть) (ивн. № 257_б/х) | 199,00 | 200 | композитные материалы |
| 161 | Уличная канализационная сеть по ул. Советская от колодца на перекрестке улиц Советская/ Комсомольский пр. до колодца у здания по ул. Советская, 48 (ивн. № 357_б/х) | 154,00 | 400 | чугун |
| 162 | Уличная сеть канализации по ул. Индустриализации от жилого дома по ул. Индустриализации, 14, конец - ул. Уральская (ивн. № 06503_424_б/х) | 58,50 | 150 | чугун |
| 163 | Участки сетей дворовой канализации к жилым домам по ул. Делегатской, 35, 35а (ивн. № 06508_458_б/х) | 30,66 | 150 | полимер |
| 164 | Участок внутридворовой канализационной сети у здания по ул. Екатерининская, 96 до врезки в сущ. канализационную сеть по ул. Екатерининская (ивн. № 284_б/х) | 93,00 | 100 | композитные материалы |
| 165 | Участок дворовой канализации по ул. Луначарского, 62в (ивн. № 355_б/х) | 10,00 | 150 | чугун |
| 166 | Участок сети водоотведения от КК-1 в районе жилого дома по ул. Уральская, 88 до КК-2 в районе здания по ул. Уральская, 76а (ивн. № 06503_792_б/х) | 609,00 | 250 | композитные материалы |
| 167 | Участок сети дворовой канализации жилого дома по Б.Гагарина, 39 до врезки в коллектор по Б.Гагарина (ивн. № 06503_791_б/х) | 76,75 | 150 | композитные материалы |
| 168 | Участок сети дворовой канализации от ж.д. по ул. К. Цеткин, 9 (ивн. № 386_б/х) | 90,80 | 100 | чугун |
| 169 | Участок сети дворовой канализации от ж.д. по ул. Уинская, 6 вдоль здания по ул. Уинская, 8а до врезки в существующий коллектор канализации (ивн. № 06503_391_б/х) | 294,00 | 300 | композитные материалы |
| 170 | Участок сети дворовой канализации от жилого дома по Б. Гагарина, 105 (ивн. № 06503_793_б/х) | 110,00 | 150 | композитные материалы |
| 171 | Участок сети дворовой канализации пролегающей между ж.д. по ул. Уинская, 6 и зданием по ул. Уинская, 8а до врезки в сеть дворовой канализации ж.д. по ул. Уинская, 8 (ивн. № 06503_392_б/х) | 64,05 | 150 | композитные материалы |
| 172 | Участок сети канализации от жилого дома № 91 по ул. Домостроительной до точки врезки по ул. 2-й Черемуховский пер. (ивн. № 06508_418_б/х) | 192,00 | 100 | чугун |
| 173 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому проспекту, 68 (ивн. № 238_б/х) | 34,00 | 150 | композитные материалы |
| 174 | Участок сети канализации от жилых домов по б. Гагарина, 107/1 и 107/2 до врезки в коллектор по б. Гагарина (ивн. № 06503_458_б/х) | 173,25 | 150 | композитные материалы |
| 175 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Смирнова, 1а, 1б до врезки в магистральную сеть канализации по ул. Славянова (ивн. № 378_б/х) | 310,00 | 200 | чугун |
| 176 | Участок сети канализации от КК у дома по ул. Желябова, 11 до врезки в сущ. сеть по ул. Желябова (ивн. № 06502_453_б/х) | 26,50 | 150 | композитные материалы |
| 177 | Участок сети канализации от КК у жилого дома по ул. Мильчакова, 28 до врезки в сущ. сеть (ивн. № 06502_450_б/х) | 106,50 | 200 | чугун |
| 178 | Участок сети канализации от КК у жилых домов по ул. Связистов, 26, ш.Космонавтов, 55 до врезки в КК около школы по ул. Связистов, 22 (ивн. № 381_б/х) | 281,00 | 150 | чугун |
| 179 | Участок сети канализации от КК1 у жилого дома №69 по ул.Луначарского до КК6 на пересечении ул.Пушкина/пр.Комсомольский (ивн. № 06501_758_б/х) | 173,00 | 200 | композитные материалы |
| 180 | Участок сети канализации от КК-1(нач.) возле жилого дома по ул. Добролюбова, 1 до КК-2 (конеч.) в районе жилого дома по ул. Н.Быстрых, 11 (ивн. № 06503_456_б/х) | 926,00 | 600 | железобетон |
| 181 | Участок сети канализации от КК-30/1 до КНС на тер-и бывшей ВЧ №33005 ПВВКИУ в м/р "Верхняя Курья" (ивн. № 06503_10_б/х) | 370,24 | 200 | полимер |
| 182 | Участок сети канализации от точки врезки по ул. Верхоянской до КК сущ. по ул. Домострительной (ивн. № 06508_421_б/х) | 220,00 | 150 | чугун |
| 183 | Участок сети канализации по ул. 2-й Черемуховый пер. (ивн. № 06508_420_б/х) | 71,00 | 150 | чугун |
| 184 | Участок сети канализации по ул. А.Щербакова (от точки врезки по ул. А.Щербакова до Кксущ. около жилого дома № 90 по ул. А. Щербакова, ул. Осиновой) (ивн. № 06508_419_б/х) | 203,00 | 100 | чугун |
| 185 | Участок сети канализации, расположенный от КК сущ. по ул. Инженерная, 17 далее проходящего по ул. Инженерная, ул. Металлистов до КК сущ. по ул.Ким (ивн. № 376_б/х) | 568,40 | 200 | чугун |
| 186 | Худанина,15, от КК(врезка дворовой сети у домов Автозаводская,7,15) до врезки в дворовую сеть (ивн. № 291_б/х) | 56,93 | 150 | композитные материалы |
| 187 | Ш.Космонавтов, 72, 74, 82а, 84, 84а , 104, ул.Плеханова,70а, ул.Голева, 10, 14, 19 участки канализации (ивн. № 322_б/х) | 387,00 | 150 | композитные материалы |
| 188 | Энгельса, 13а(Углеуральская,3) канализация от ж/д до врезки в сущ. Сеть (ивн. № 06502_430_б/х) | 28,00 | 150 | композитные материалы |
| 189 | Участок сети дворовой канализации п.Новые Ляды, ул. 40-летия Победы, 16 (ивн. № 12501_794_б/х) | 147,00 | 250 | композитные материалы |
| 190 | Сеть канализации у жилых домов по ул. Васнецова, 11, 7, 5 до КК сущ. по ул. Васнецова (ивн. № 06508_795_б/х) | 368,02 | 150 | композитные материалы |
| 191 | Дворовая сеть канализации по ул. Васнецова, 3 (ивн. № 06508_796_б/х) | 115,05 | 150 | композитные материалы |
| 192 | Участок канализационной сети от КК-4 у жилого дома № 41 по ул. М.Горького до врезки в уличную сеть канализации КК-14 по ул. 25 Октября (ивн. № 06501_797_б/х) | 252,48 | 200 | композитные материалы |
| 193 | Участок канализационной сети от КК-1 у жилого дома № 13 по ул. Пушкина до КК-13, от КК-13 до врезки в уличную сеть по ул. 25 Октября (ивн. № 06501_798_б/х) | 325,00 | 150 | композитные материалы |
| 194 | Сеть водоотведения от выпусков дома № 24г по ул. Строителей до врезки в сущ. сеть водоотведения по ул. Строителей, 24в (ивн. № 06502_799_б/х) | 64,60 | 150 | композитные материалы |
| 195 | Сеть дворовой канализации от дома по ул.Гарцовская, 60 до врезки в сеть у дома по ул.Гарцовская, 54 (ивн. № 06503_800_б/х) | 39,10 | 150 | композитные материалы |
| 196 | Сеть канализации от КК между жилыми домами по ул.Гарцовская, 52, 54 до врезки в Кксущ. по ул. Лядовская напротив дома №106 (ивн. № 06503_801_б/х) | 275,50 | 150 | композитные материалы |
| 197 | Сеть канализации по ул. Колыбалова от КК1 напротив угла жилого дома по ул. Колыбалова, 24 до врезки в КК2сущ. по ул.Лядовская (ивн. № 06503_802_б/х) | 240,08 | 150 | композитные материалы |
| 198 | Сеть канализации от дома по ул. Колыбалова, 20 до КК2 (ивн. № 06503_803_б/х) | 43,90 | 150 | композитные материалы |
| 199 | Сеть канализации от КК4 между домами №91, 93 по ул. Лядовская до врезки в КК1сущ. По ул. Лядовская (ивн. № 06503_804_б/х) | 27,40 | 150 | композитные материалы |
| 200 | Внутриквартальная сеть канализации между зданиями по ул. Лядовская,103, 105, 109, 111 (ивн. № 06503_805_б/х) | 102,96 | 150 | композитные материалы |
| 201 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовского, 115 (ивн. № 06503_806_б/х) | 53,06 | 100 | композитные материалы |
| 202 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 121 (ивн. № 06503_807_б/х) | 54,46 | 100 | композитные материалы |
| 203 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 109 (ивн. № 06503_808_б/х) | 30,55 | 100 | композитные материалы |
| 204 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 103 (ивн. № 06503_809_б/х) | 29,61 | 100 | композитные материалы |
| 205 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 87 (ивн. № 06503_810_б/х) | 37,52 | 100 | композитные материалы |
| 206 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 89 (ивн. № 06503_811_б/х) | 22,55 | 100 | композитные материалы |
| 207 | Сеть канализации от дома по ул. Лядовская, 91 (ивн. № 06503_812_б/х) | 57,55 | 100 | композитные материалы |
| 208 | Сеть канализации от дома по ул. Колыбалова, 18 (ивн. № 06503_813_б/х) | 30,08 | 150 | композитные материалы |
| 209 | Сеть канализации от дома по ул. Колыбалова, 16 (ивн. № 06503_814_б/х) | 44,93 | 150 | композитные материалы |
| 210 | Сеть канализации от дома по ул. Колыбалова, 14 (ивн. № 06503_815_б/х) | 39,55 | 150 | композитные материалы |
| 211 | Участок сети водоотведения от КК-1 у здания № 49/9 по ул. Машинистов до КК-3 (ивн. № 10500_816_б/х) | 57,74 | 150 | композитные материалы |
| 212 | Сеть канализации от КК (у здания Ленина, 77а), до Кксущ. у жилого дома по ул. Петропавловская, 82 (ивн. № 06502_817_б/х) | 60,30 | 150 | композитные материалы |
| 213 | Канализационный коллектор от Кксущ. у ж.д. по ул.Пушкарской, далее по ул.А.Гайдара до подключения в коллектор между ж.д. по ул.Макаренко,26 и ул.Макаренко,28/3 (ивн. № 06503_818_б/х) | 1 388,00 | 500 | композитные материалы |
| 214 | Коллектор от КК-1 до КК-2 по ул. Уральская (Северная дамба) (ивн. № 06503_819_б/х) | 456,00 | 600 | чугун |
| 215 | Уличная сеть канализации по б.Гагарина от КК по б.Гагарина, 27а до КК по ул. Уральская (ивн. № 06503_820_б/х) | 85,00 | 200 | чугун |
| 216 | Уличная сеть канализации по ул. Крупской от КК по ул. Крупской, 22 до КК по ул. Уральская (ивн. № 06503_821_б/х) | 87,00 | 250 | чугун |
| 217 | Сеть канализации от здания по ул.Бушмакина, 26б до ул. Бушмакина (ивн. № 06508_822_б/х) | 173,98 | 200 | композитные материалы |
| 218 | Сеть канализации по ул. Чапаева, 6 (ивн. № 06508_823_б/х) | 109,00 | 200 | чугун |
| 219 | Сеть канализации жилого дома по ул. Уинская, 44 (ивн. № 06503_824_б/х) | 212,50 | 150 | чугун |
| 220 | Сеть канализации по ул.Краснова, от КК-1 напротив ж.д. по ул. Сибирская, 30 до КК-сущ. по ул. 25 Октября (ивн. № 06506_825_б/х) | 150,00 | 200 | чугун |
| 221 | Уличная сеть канализации от жилых домов по ул. Гашкова, 29, 31, 33, 35 (ивн. № 06503_826_б/х) | 206,14 | 250 | композитные материалы |
| 222 | Участки дворовой канализации от жилых домов по ул. Гашкова, 31 и ул. Гашкова, 35 (ивн. № 06503_827_б/х) | 66,13 | 150 | композитные материалы |
| 223 | Участки сетей канализации к жилому дому по ул. А.Щербакова, 12 (ивн. № 06508_828_б/х) | 7,00 | 150 | чугун |
| 224 | Участок сети канализации от ул. Автозаводская, 6 до жилого дома по ул. Торговая, 10 (ивн. № 10500_829_б/х) | 380,00 | 500 | железобетон |
| 225 | Сеть дворовой канализации по ул. Карбышева, 80/1 (ивн. № 06508_832_б/х) | 130,70 | 150 | композитные материалы |
| 226 | Сеть дворовой канализации по ул. Карбышева, 76/1 (ивн. № 06508_830_б/х) | 50,70 | 200 | композитные материалы |
| 227 | Сеть дворовой канализации по ул. Бенгальская, 10 (ивн. № 06508_831_б/х) | 167,10 | 150, 200 | композитные материалы |
| 228 | Коллектор от КК-1 до шахты №6 ГРК (ивн. № 06506_833_б/х) | 439,38 | 600 | полимер |
| 229 | Сеть канализации по ул. Камчатовская от КК-2 сущ. до КК-5 (Камчатовская, 18) (ивн. № 06506_834_б/х) | 30,37 | 150 | полимер |
| 230 | Сеть канализации по ул. Камчатовская от КК-4 сущ. до КК-1, КК-2 (Камчатовская, 20) (ивн. № 06506_836_б/х) | 36,15 | 150 | полимер |
| 231 | Сеть канализации по ул. Механошина от КК-4 до КК-14 (ивн. № 06506_835_б/х) | 150,50 | 225 | полимер |
| 232 | Сеть водоотведения от КК-5 Циолковского, 15до КК-6 сущ. (ивн. № 06503_837_б/х) | 45,00 | 150 | композитные материалы |
| 233 | Сеть водоотведения по ул. Юрша, 56 (ивн. № 06503_838_б/х) | 103,00 | 150 | композитные материалы |
| 234 | Сеть водоотведения по ул. Бабушкина (ивн. № 06504_839_б/х) | 396,06 | 300 | полимер |
| 235 | Сеть канализации от здания по ш. Космонавтов,162б до КНС по ш.Космонавтов,160 (ивн. № 06504_840_б/х) | 488,00 | 150 | чугун |
| 236 | Сеть канализации от выпусков жилого дома по ул.А.Веденеева, 16 до Кксущ (ивн. № 06508_841_б/х) | 81,35 | 150 | композитные материалы |
| 237 | Сеть канализации жилого дома по ул. Менжинского, 45 (ивн. № 06508_842_б/х) | 127,80 | 150 | композитные материалы |
| 238 | Сеть водоотведения от жилого дома по ул. М.Рыбалко, 34а (ивн. № 10500_843_б/х) | 105,50 | 150 | композитные материалы |
| 239 | Сеть водоотведения по ул. Б.Хмельницкого, 31 (ивн. № 10500_844_б/х) | 133,40 | 150 | чугун |
| 240 | Сеть канализации по ул. Попова, 58 (ивн. № 06506_845_б/х) | 126,00 | 150 | композитные материалы |
| 241 | Сеть канализации от жилого дома по ул. А.Гайдара, 3 (ивн. № 06503_846_б/х) | 100,70 | 150 | чугун |
| 242 | Сеть канализации по ул. 1-я Красноармейская, 41а (ивн. № 06506_847_б/х) | 79,00 | 160 | полимер |
| 243 | Сеть канализации жилого дома по ул. Н.Островского, 64 (ивн. № 06506_848_б/х) | 46,30 | 150 | чугун |
| 244 | Сеть канализации жилого дома по ул. Н.Островского, 64а (ивн. № 06506_849_б/х) | 68,00 | 160 | полимер |
| 245 | Участок сети водоотведения от жилого дома №35 по пр. Парковый (ивн. № 06502_850_б/х) | 51,30 | 150 | сталь |
| 246 | Сеть водоотведения от КК-1 сущ. у жилого дома №12/2 по ул. Кировоградская до врезки в коллектор по ул.Кировоградская (ивн. № 10500_852_б/х) | 75,00 | 150 | композитные материалы |
| 247 | Сеть водоотведения по ул. Чердынская, 32 (ивн. № 06504_853_б/х) | 62,30 | 150 | композитные материалы |
| 248 | Сеть водоотведения по ул. Чердынская, 34 (ивн. № 06504_854_б/х) | 62,30 | 150 | композитные материалы |
| 249 | Сеть водоотведения по ул. Магистральная, 98а (ивн. № 10500_855_б/х) | 45,00 | 150 | композитные материалы |
| 250 | Сеть водоотведения по ул. Магистральная, 104/1 (ивн. № 10500_856_б/х) | 74,00 | 150 | композитные материалы |
| 251 | Сеть водоотведения от КК-1 до КК-2 и от КК-3 до КК-4 по ул. Подлесная, 15 (ивн. № 06502_857_б/х) | 10,00 | 150 | композитные материалы |
| 252 | Сеть водоотведения по ул. Краснослудская, 8 (ивн. № 06508_858_б/х) | 94,64 | 150 | полимер |
| 253 | Сеть водоотведения по ул. Карпинского, 109 (ивн. № 06504_859_б/х) | 103,80 | 150 | композитные материалы |
| 254 | Сеть канализации от здания по ул. Автозаводская, 27а (ивн. № 10500_860_б/х) | 24,20 | 150 | композитные материалы |
| 255 | Сеть водоотведения от КК у ж.д. № 59 по ул. Тимирязева до Кксущ у ж.д. № 63 по ул. Тимирязева (ивн. № 06506_861_б/х) | 25,50 | 150 | композитные материалы |
| 256 | Сеть водоотведения от Кксущ по ул. Мира, 98 далее по ул. Мира, 102а до врезки в Кксущ по ул. К.Леонова, 15 (ивн. № 06504_862_б/х) | 185,50 | 150 | композитные материалы |
| 257 | Сеть водоотведения по ул. К.Беляева, 44 до врезки в сущ. сеть по ул. К.Беляева, 48 (ивн. № 06504_863_б/х) | 145,00 | 150 | композитные материалы |
| 258 | Сеть канализации от жилых домов по ул. Судозаводская, 10, ул. Танцорова, 73, ул.Камышинская, 8 (ивн. № 10500_864_б/х) | 236,30 | 150 | композитные материалы |
| 259 | Сеть канализации по ул. М. Толбухина, 12а (ивн. № 06508_865_б/х) | 82,88 | 150 | композитные материалы |
| 260 | Сеть канализации от здания по ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 27, ул. Сельская, 21, 23, 25 до КНС по ул. Береговая, 46 (ивн. № 12501_866_б/х) | 854,00 | 150 | композитные материалы |
| ИТОГО |  | 43 204,56 | 100-900 | - |

Как видно из представленной таблицы, в эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье» в настоящий момент находится ~ 43,2 км бесхозяйных сетей ЦСВО диаметром 100-900 мм, выполненных из: полимерных и композитных материалов (~ 20,4 км), чугуна (~ 20,8 км), стали (~ 0,05 км) и железобетона (~ 1.9 км).

Также, в соответствии с информацией, предоставленной МП «Пермводоканал», в эксплуатацию данной организации передано порядка 31,2 км бесхозяйных сетей ЦСВО, включая участки, фактически выведенные из эксплуатации (не используемые в настоящее время для ЦВО абонентов)