АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0

Об утверждении Регламента

организации освещения

территории общего пользования

города Перми и о признании 
утратившими силу

отдельных постановлений

администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент организации освещения территории общего пользования города Перми.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми»;

от 23 ноября 2009 г. № 892 «О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении Регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми»;

от 27 июня 2013 г. № 522 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении Регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от

РЕГЛАМЕНТ

организации освещения территории общего пользования 
города Перми

I. Общие положения

1.1. Регламент организации освещения территории общего пользования 
города Перми (далее – Регламент) разработан в целях обеспечения бесперебойной работы сетей наружного освещения на территории общего пользования города Перми, муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми,  их надлежащего содержания.

1.2. Регламент определяет основные требования к работам по освещению территории общего пользования города Перми; порядок эксплуатации и содержания сетей наружного освещения и муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми; порядок взаимодействия между департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент), муниципальным казенным учреждением «Пермблагоустройство» 
(далее – МКУ «Пермблагоустройство») и организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющей(им) комплекс работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных и вновь построенных, в отношении которых начата процедура оформления в муниципальную собственность, и муниципальной архитектурно-художественной подсветки (далее – Обслуживающая организация) при проведении работ по освещению территории общего пользования города Перми.

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

организация освещения территории общего пользования – комплекс систематических мероприятий по эксплуатации сетей наружного освещения, устройству муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов, их надлежащему содержанию, в том числе путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей, восстановления внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров;

устройство муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми (далее – архитектурно-художественная подсветка) – комплекс мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета города Перми, направленных на искусственное освещение фасадов зданий города Перми.

II. Требования к выполнению работ по освещению территории общего 
пользования города Перми

2.1. Выполнение работ по освещению территории общего пользования города Перми осуществляется на основании:

приказа Государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24 мая 1991 г. № 10 «Об утверждении «Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 08 июля 
2002 г. № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»);

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 
2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09 апреля 2003 г. № 150;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе 
с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5»);

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 
2003 г. № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2») (далее – ПУЭ);

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 1542/пр «Об утверждении свода правил «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения»;

СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (далее – СП 52.13330.2016);

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 54308-2011);

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования»;

ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»;

ГОСТ Р 54350-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

решения Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»;

постановления администрации города Перми от 07 мая 2004 г. № 1290 
«Об утверждении графика работы сетей наружного освещения территории города Перми».

2.2. Используемое светотехническое оборудование, применяемое для освещения территории общего пользования города Перми и устройства архитектурно-художественной подсветки, должно соответствовать техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Включение (отключение) сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки должно производиться в соответствии с графиком работы, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.4. Нормируемые показатели освещения территории общего пользования города Перми устанавливаются в соответствии с ПУЭ, СП 52.13330.2016.

Работы по измерению горизонтальной освещенности дорог необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54308-2011.

На каждой автомобильной дороге общего пользования местного значения, каждом объекте озеленения общего пользования (далее – Объект) должно быть обеспечено горение не менее 85 % от общего количества светильников, расположенных на Объекте.

Не допускается наличие двух и более подряд расположенных неработающих (негорящих) светильников, а также отключение светильников, освещающих перекрестки улиц и дорог, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

При освещении фасадов зданий с использованием архитектурно-художественной подсветки на каждом фасаде должно быть обеспечено горение не менее 90 % светильников архитектурно-художественной подсветки от общего количества светильников в пределах установленной мощности светильников.

2.5.  Временное восстановление поврежденных распределительных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения должно выполняться в течение одних суток после обнаружения повреждения;

постоянное восстановление поврежденных распределительных сетей для воздушных сетей наружного освещения должно выполняться в течение месяца после обнаружения повреждения, для кабельных сетей наружного освещения – при проведении ремонта в теплое время года.

При получении информации об отказах в работе установок наружного освещения, связанных с угрозой возникновения несчастного случая (обрывы проводок, критический наклон либо разрушение опор наружного освещения и другое), меры по восстановлению установок наружного освещения должны приниматься немедленно.

Восстановление разрушенных опор наружного освещения должно выполняться в течение 10 рабочих дней после обнаружения разрушения.

Дефекты в виде неработающих светильников должны устраняться в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения неисправностей в случаях, если:

доля неработающих светильников на Объекте составляет более 5 % от общего количества светильников на Объекте;

два и более неработающих светильника расположены один за другим;

неработающие светильники располагаются на пересечении, съезде (въезде) транспортной развязки, на остановках общественного транспорта и пешеходном переходе в одном уровне.

Восстановление горения отдельных светильников должно выполняться 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней после обнаружения.

- III. Организация работ по содержанию сетей наружного освещения 
и архитектурно-художественной подсветки

3.1. Организация работ по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию освещения территории города Перми.

3.2. Работы по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

постоянный контроль за состоянием всех видов установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (визуальный осмотр состояния опор и кронштейнов наружного освещения, пунктов питания, распределительных щитов, заземляющих устройств, устройств управления, светильников – на предмет наличия дефектов, воздушных и кабельных линий – на предмет несанкционированного подсоединения, проверка состояния проводов, тросовых подвесок и оттяжек, вставок, установок, электрических соединений);

ремонт либо замену неисправных светильников, очистку светильников;

окраска опор наружного освещения и кронштейнов в теплое время года;

ликвидацию повреждений электросетей и устройств управления, осветительной арматуры и оборудования;

устройство праздничной иллюминации;

поддержание работоспособности эксплуатируемых элементов праздничной иллюминации и архитектурно-художественной подсветки.

- IV. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

4.1. Организация работ по капитальному ремонту и ремонту
сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в соответствии с Планом работ по ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (далее – План).

4.2. План на предстоящий год формирует Обслуживающая организация на основании результатов осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания и при повреждениях оборудования и направляет на согласование в МКУ «Пермблагоустройство» не позднее 20 ноября текущего года.

МКУ «Пермблагоустройство» в течение 5 рабочих дней со дня представления осуществляет проверку Плана на предмет соответствия сметных расчетов действующему законодательству Российской Федерации и направляет в Департамент либо при наличии замечаний возвращает на доработку Обслуживающей организации.

После устранения замечаний План повторно направляется Обслуживающей организацией на согласование в МКУ «Пермблагоустройство. Срок устранения замечаний составляет 5 рабочих дней. Срок для повторного рассмотрения и согласования Плана МКУ «Пермблагоустройство» составляет 5 рабочих дней.

Согласованный МКУ «Пермблагоустройство» План в течение 5 рабочих дней утверждается руководителем Департамента.

4.3. Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки выполняется в период между проведением плановых капитальных ремонтов и проводится в целях обеспечения поддержания надлежащего состояния сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

4.4. Работы по ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

ликвидацию всех видимых повреждений;

ремонт вышедших из строя установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену отдельных участков воздушных и кабельных линий;

замену вышедших из строя светильников или их элементов, ламп освещения;

ремонт элементов устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

восстановление правильного положения опор наружного освещения (исключая ветхие, изношенные железобетонные опоры наружного освещения, подлежащие замене), кронштейнов, цоколей.

Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки следует проводить в светлое время суток в условиях лучшей видимости без нарушения режима работы установок в вечернее и ночное время.

4.5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проводится в целях восстановления их работоспособности и надлежащего функционирования.

Перед проведением капитального ремонта должна быть обеспечена комплексная диагностика (документальная, визуальная и инструментальная) технического состояния сетей наружного освещения, на основании которой определяется объем ремонтно-восстановительных работ и формируется дефектная ведомость работ. Капитальный ремонт сетей наружного освещения должен производиться 
в соответствии с дефектной ведомостью с учетом требований, направленных 
на увеличение длительности безотказной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей, безопасности и внешнего вида.

Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

замену поврежденных опор наружного освещения;

замену кронштейнов наружного освещения;

замену проводов воздушных и кабельных распределительных сетей наружного освещения и сетей управления, распределительных и соединительных устройств;

замену вышедших из строя, устаревших, а также отработавших срок эксплуатации устройств управления сетями наружного освещения;

ремонт и переоборудование систем и устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену ветхих светильников с истекшим сроком службы, не подлежащих ремонту и снизивших свои эксплуатационные параметры. Светильники подлежат замене на новые светильники без потери нормированной освещенности, предусмотренной нормативной документацией.

- V. Организация работ по устройству

- архитектурно-художественной подсветки

5.1. Организацию работ по устройству архитектурно-художественной подсветки осуществляется МКУ «Пермблагоустройство» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.2. Формирование плана работ по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми осуществляется Департаментом в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию освещения территории города Перми.

5.3. Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми включает проведение работ по монтажу кабеленесущих систем, монтажа кабеля питания, монтажа светильников на фасаде здания.