Приложение № 2

## Задание на выполнение работ по выполнению

## эвакуационных выходов из подвала  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

По функциональной пожарной опасности, в соответствии со СНиП 21-01-97, здание имеет класс Ф4.

Характеристика:  Здание в плане имеет размеры 60,0х75,0 м. Фундаменты ленточные, стены техподполья состоят из фундаментных блоков толщиной 600мм и кирпича. Высота помещения подвала 1,7м. За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого этажа здания школы. В техподполье проходят инженерные сети. В двух отсеках подполья находятся три люка с выходом наружу размером 730х1120 мм. На первом этаже из помещения имеется вход в техподполье.

По требованию Пожтехнадзора необходимо выполнить один эвакуационный выход, заделать существующий вход с первого этажа и восстановить существующие люки. Имеется проектная  документация..

|  | Наименование работ и основное содержание | Технические требования и ГОСТы | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление существующих люков: - В трех люках размерами 730х1120 установить стальные двери. Предусмотреть: - Тепловую изоляцию; - Врезные оцинкованные замки с цилиндрическим механизмом; - Грунтование и лакокрасочное покрытие эмалью ПФ 115 коричневого цвета. - Стены оштукатурить в тон фасада. 2. Освободить проходы к люкам от земли размером 60х1,5х1,0 м. | Рабочий чертеж 12-2007-АС лист 4 Аварийный выход ДН-2 | 3 |
| 2. | Выполнение эвакуационного выхода: - Выполнить дверной проем в существующей стене техподполья. - Для выполнения проема в здании запроектирована металлическая рама из швеллеров №16 и анкеров; - После выполнения рамы прорубить проем; - К швеллерам приварить полоски стали 3х40х60 мм, к ним приварить сетку с ячейкой 20 мм. - Оштукатурить по сетке ф6; - Установить металлическую утепленную дверь размером 950х1450 (требование такие же как в п.1) - Выполнить приямок внутренние размеры 1600х1000х1700 и крыльцо. - Стены крыльца и приямка выполнить из кирпича толщиной 250 мм на бетонном армированном основании; Под плиту уложить утеплитель 50 мм; - Лестницу с площадками выполнить монолитную армированную сетками; - Для отвода дождевых вод в конструкции плиты предусмотреть углубление и отверстие для тренажной трубы. Трубу загнуть и отвести в грунт; - По периметру стенок выполнить вертикальную гидроизоляцию из слоя стеклоизола на битумной мастике. По верху стенок закрепить фартук из листовой кровельной стали. Стены оштукатурить в тон фасада. Стены техподполья, в местах пробивки проемов, утеплить плитами по ГОСТ 10140. | Технические требования, размеры и ГОСТы материалов см. в рабочих чертежах 12-2007-АС лист 4, 5, 6, 7 Эвакуационный выход | 1 |
| 4. | Заделка существующего входа, находящегося в помещении первого этажа размером 3,1х3,0: - Демонтировать деревянный пол; - Выполнить монолитный участок перекрытия с использованием плиты монолитной П-1-100мм; - Обрамить уголком 75х75х6 - Провести стяжку цементным раствором 20 мм; - Покрыть пол линолеумом. | Технические требования и ГОСТы см. в рабочем чертеже 12-2007-АС лист 10 |  |