## Лист1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
производство работ : автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре
в помещениях кардиологического отделения
адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24
Расшифровка условных сокращений | [10 empty] | Основание: Техническое задание
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость с НДС = 18% (руб) - | 341738.71
ОЗП - основная заработная плата | [9 empty] | Стоимость оборудования с НДС = 18% (руб) - | 139041.17
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ с НДС = 18% (руб) - | 202697.5444
МАТ - материальные затраты, учтенные в ценнике | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 102418.6757
ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 1604.29
ФОТ - фонд оплаты труда
№ пп | Обосно- вание |  | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во | ПЗ на ед.изм | ОЗП на ед.изм | ЭМ на ед.изм | ЗПМ на ед.изм | МАТ на ед изм | ТЗ на ед.изм
[6 empty] | ПЗ всего | ОЗП всего | ЭМ всего | ЗПМ всего | МАТ всего | ТЗ всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001
1 | 10-08-001-02 |  | Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 569.04 | 557.31 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39
| 0 | 0 |  | --- |  | 569.04 | 557.31 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39 | 0 | 0 | 0
2 | 10-02-016-06 |  | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый | шт | 1 | 498.42 | 158.77 | 42.71 | 6.02 | 296.94 | 10.1
| 0 | 0 |  | --- |  | 498.42 | 158.77 | 42.71 | 6.02 | 296.94 | 10.1
3 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз | шт | 340 | 29.05 | 27.36 | 0.27 | 0 | 1.42 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 9877 | 9302.4 | 91.8 | 0 | 482.8 | 680 | 0 | 0 | 0
4 | 10-08-002-01 |  | Извещатель ручной эл/конт., магнитоконт. | шт | 20 | 14.51 | 13.68 | 0.1 | 0 | 0.73 | 1
| 0 | 0 |  | --- |  | 290.2 | 273.6 | 2 | 0 | 14.6 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | 10-04-100-09 |  | Аппаратура радиотрансляции настенная | шт | 1 | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
| 0 | 0 |  | --- |  | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
6 | 10-04-101-15 |  | Световое табло | шт | 32 | 31.91 | 27.36 | 0 | 0 | 4.55 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 1021.12 | 875.52 | 0 | 0 | 145.6 | 64
7 | 10-04-101-07 |  | Громкоговоритель (звук.колонка) в помещении | шт | 18 | 43.01 | 25.84 | 0 | 0 | 17.17 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 774.18 | 465.12 | 0 | 0 | 309.06 | 36
8 | 08-02-411-01 |  | Металлорукав диаметром до 48мм | 100м | 5 | 3184.47 | 464.29 | 247.38 | 4.04 | 2472.8 | 34.7
| 0 | 0 |  | --- |  | 15922.35 | 2321.45 | 1236.9 | 20.2 | 12364 | 173.5
9 | 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | 5 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 258.25 | 5.61
| 0 | 0 |  | --- |  | 1678.1 | 375.3 | 11.55 | 0.9 | 1291.25 | 28.05
10 | 08-02-412-09 |  | Затягивание каждого послед.провода в трубу (металлорукав) | 100м | 5 | 240.96 | 30.64 | 2.31 | 0.18 | 208.01 | 2.29
| 0 | 0 |  | --- |  | 1204.8 | 153.2 | 11.55 | 0.9 | 1040.05 | 11.45
11 | 08-02-396-59-1 |  | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | 0.6 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 86.7 | 15.99
| 0 | 0 |  | --- |  | 194.88 | 131.244 | 11.616 | 1.158 | 52.02 | 9.594
12 | 08-02-399-01 |  | Провод в электрокоробе сеч., до 6мм2 | 100м | 0.6 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 172.14 | 3.52
| 0 | 0 |  | --- |  | 166.242 | 28.26 | 34.698 | 17.316 | 103.284 | 2.112
13 | 10-01-055-08 |  | Прокладка провода по кирп. стене | 100м | 31.1 | 717.94 | 204.12 | 66 | 9.3 | 447.82 | 16.8
| 0 | 0 |  | --- |  | 22327.934 | 6348.132 | 2052.6 | 289.23 | 13927.202 | 522.48
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) ---- | [5 empty] | 54671.876 | 21099.746 | 3495.694 | 335.724 | 30076.436 | 1604.286
|  |  |  | С учетом районного коэффициента = | 1 | 54671.876 | 21099.746 | 3495.694 | 335.724 | 30076.436 | 1604.286
Пересчет в текущие цены :- | [5 empty] | 110326.3698 | 100814.5864 | 9511.7834 | 1604.0893 | 0 | 1604.286
Коэффициенты пересчета стоимости на |  |  |  | 3 кв.2007 г. |  | Ind= ► | 4.778 | 2.721 | 4.778 | 0 | ∆
С учетом коэф. условий работ на действ. предприятии (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 110326.3698 | 100814.5864 | 9511.7834 | 1604.0893 | 0 | 1604.286
Особые условия производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 110326.3698 | 100814.5864 | 9511.7834 | 1604.0893 | 0 | 1604.286
100% |  |  |  | Зимнее удорожание стоимости работ = ПЗ (110326.37) + | 0% | 110326.3698 | 100814.5864 | 9511.7834 | 1604.0893 | 0 | 1604.29
|  |  |  | Накладные расходы (НР) = ФОТ х | 30% | 30725.6027
Сметная прибыль (СП) = ФОТ (ОЗП+ЗПМ) х |  |  |  |  | 30% | 30725.6027 |  |  | в т.ч. ФОТ |  | ТЗ
Итого по разделу = ПЗ(ОЗП+ЭМ+МАТ)+НР+СП := |  |  |  | 171777.5752 |  |  |  |  | 102418.6757 |  | 1604.29
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | ПЗ |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 110326.3698 |  | 102418.6757 |  | 30725.6027 | 9511.7834 | 0 | 1604.29
Раздел: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,(не учтенные в ценнике):
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб)
1 | Прибор ПКП "ВЭРС-ПК-24" | [5 empty] | шт. | 1 | 2615 | 2615
2 | Блок речевого оповещения "Орфей" | [5 empty] | шт. | 1 | 3050.4 | 3050.4
3 | Громкоговоритель ОУ3А, 3Вт 12В( в т.ч. резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 20 | 390 | 7800
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И(в т.ч. резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 22 | 143 | 3146
5 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-ИС(в т.ч. резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 374 | 180 | 67320
6 | Блок бесперебойного питания "БИРП 12/2" | [5 empty] | шт. | 1 | 1890 | 1890
7 | Аккумулятор 7 А/ч | [5 empty] | шт. | 3 | 295.2 | 885.6
8 | Кабель КСПВ 2х0,5 | [5 empty] | м | 3000 | 2.2 | 6600
9 | Провод ШВВП 2х0,75 | [5 empty] | м. | 1000 | 6.8 | 6800
10 | Кабель КСПВ 10х0,5 | [5 empty] | м | 150 | 11.43 | 1714.5
11 | Провод ПВС 3х1,5 | [5 empty] | м. | 20 | 16 | 320
12 | Металлорукав 20мм | [5 empty] | м. | 500 | 15.58 | 7790
13 | Короб электромонтажный 20х10 | [5 empty] | м. | 40 | 12 | 480
14 | Короб электромонтажный 40х16 | [5 empty] | м. | 20 | 18 | 360
15 | Табло световое "Выход" 12В "Молния"(в т.ч. резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 35 | 190 | 6650
16 | Лампа аварийного освещения KN-338 с аккумуляторной батареей | [5 empty] | шт. | 1 | 410 | 410
Стоимость материальных ресурсов по разделу без НДС = 18% | [9 empty] | 117831.5
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 171777.58 |  | 0% | 1 |  | #NAME?
|  |  |  | Материальные ресурсы (не учтенные в ценнике) =. | 117831.5 |  | 0% | 0 |  | 117831.5
|  |  | Проектно-изыскательные работы = |  | 0
|  |  | Транспортные расходы = | 0% | 0 |  | Ставка НДС | Сумма НДС |  | Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) =. | 289609.08 |  | 18% | 52129.63 |  | 341738.71
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик
должность, фамилия и.о., подпись