Приложение №1

к Запросу котировочной цены от 9 апреля 2008 года, № 6

Техническое задание

1.Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировочной цены от 9 апреля 2008 года, № 5, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу, наладке, поставки оборудования систем видеонаблюдения (далее по тексту «работы») в МОУ СОШ №64, находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64а и МОУ СОШ №118, ул. Колыбалова, 44

Заказчик УВД по городу Перми (г. Пермь ул. Сибирская, 48 тел.-факс 249-93-80)

2. Требования к выполнению работы

2.1. Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами 	исполнителя.

2.2. Исполнитель должен иметь документы подтверждающие возможность производить данный вид работ:

- лицензии

- свидетельства о квалификации сотрудников

Заверенные копии, которых необходимо приложить к котировочной заявке.

2.3. Выполнение работ должно соответствовать.

Работы должны выполняться в соответствии с: ГОСТ Р50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4 руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; Р78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов» ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевиденья. Общие технические требования и методы испытания», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок»

2.4. Требования к оборудованию на 1 объект:

1. Видеокамера цветная стационарная уличного исполнения, День/ночь, чувствительность не менее 0,001лк, вариообъектив, разрешение не менее 420 ТВЛ– 2 шт.

2.Видеокамера цветная стационарная внутреннего исполнения, разрешение не менее  520 ТВЛ; кожух   полусфера – 8 шт.

-напряжение питания видеокамер – 12В.;

3.Устройство обработки видеоинформации, видеорегистратор, с количеством видеовходов не менее 10;

-дуплексный режим или более;

-время хранения видеоархива – не менее 30 суток;

-частота кадров при записи – не менее 5 к/с

4. Цветной монитор для системы видеонаблюдения 19 дюймовый.

В смете должны быть отражены, марки и технические характеристики оборудования, в полном объеме.

5. Питания системы видеонаблюдения необходимо организовать по первой категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Поэтому электропитание системы напряжением 220В, 50Гц должно выполнятся от двух независимых источников, то есть необходимо использовать использовании источников резервного питания, при этом время работы системы не менее 4 часов. Так же необходимо предусмотреть защиту от тока короткого замыкания.

Расчет времени работы системы от резервного источника питания предусмотренного в заявке, необходимо приложить к котировочной заявке.

2.5 Устанавливаемое оборудование системы видеонаблюдения должно иметь гарантию не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

2.6.Требования к используемым материалам:

В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии питания видеокамер ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 в электрокоробе.

- Линии передачи видеосигнала: коаксиальный кабель РК; RG, в электрокоробе.

В смете должны быть отражены все разъемы и распределительные элементы.

2.7. Материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия, а электрокороб сертификат пожарной безопасности, копии должны быть приложены к котировочной заявки.

3 Организация работ.

3.1. Руководители работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной работы осуществляется комиссией в составе представителей  Заказчика и Подрядчика, с проверкой работы.

4.2. Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию  должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93.

4.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

5.2. В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г.