Техническое задание

1.Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу

котировок цен от	.	.2008 года, №	, и содержит требования к объему и качеству работ по

проектированию, монтажу и наладке системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре (далее по тексту «работы») в МУК «Объединение муниципальных библиотек».

2. Требования к выполнению работы:

2.1 .Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2.Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также Лицензию на деятельность по предупреждению и тушению пожаров, заверенные копии которых необходимо приложить к котировочной заявке.

2.3.	Выполнение работ должно соответствовать:

Работы должны выполняться в соответствии: НПБ 88-2001 «Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 31.12.2002 приказом ГУГПС N60), НПБ 77-98 «Технически средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технически требования, методы испытания», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок» (Гл. 3. Защита и автоматика), ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации», НПБ 104-03 «Проектирование системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом»

- Все оборудование,  предусмотренное проектом, должно  иметь сертификат пожарной
безопасности в системе сертификации ССПБ, копии следует предоставить к моменту заключения муниципального контракта.

- Устанавливаемое  оборудование должно  иметь  гарантию  не  менее   12  месяцев  с  даты
подписания сторонами акта выполненных работ.

2.6.Требования к используемым материалам: В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии системы оповещения о пожаре выполнить проводом ШВВП 2хО,75м (ГОСТ 7399-97) - в
металлорукаве

- Шлейф сигнализации, в том числе соединительные линии, кабелем КСВВ (ТУ 3581-001-39793330-
2000) в электрокоробе

- Электропитание системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре 220В, кабелем ПВС
3x1,5.

Материалы должны иметь сертификат соответствия, а электрокороб сертификат пожарной безопасности, копии должны быть приложены к котировочной заявки.

3 Организация работ.

3.1. Руководители работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить    оперативный    контроль    качества    выполняемых    работ    и    соответствия выполненных работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять    соблюдение    технологической    дисциплины    (выполнение    ППР,    качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком.

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной работы осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика, с проверкой работы.

4.2. Приемка в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ».

4.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1.	Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету
закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные
расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ,  указанному в запросе
котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта