«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_____________/Пантелеев А.Г./

«___»__________2008г.

Техническое задание

на систему кондиционирования в помещении серверной

цокольного этажа здания по адресу г.Пермь, ул. Ленина, 23.

- Характеристика объекта кондиционирования.

  - Помещение серверной расположено в цокольном этаже здания по адресу г. Пермь, ул.Ленина. 23. Площадь помещения серверной составляет 50 кв.м., Высота потолка – 2,5 м. Световых проемов нет.

  - Размещение серверных шкафов согласно схемы

- Перечень работ.

2.1 Поставка оборудования.

2.2 Монтаж оборудования.

2.3 Пусконаладочные работы.

3. Оборудование систем кондиционирования.

3.1 Кондиционирование помещения серверной решить установкой не менее двух  сплит–систем (основная и резервная).

3.2 Холодопроизводительность основной сплит–системы не менее 28 кВт, холодопроизводительность резервной сплит–системы не менее 28 кВт.

3.3 Кондиционер сплит-систем должен соответствовать следующим характеристикам:

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс | полупромышленный |
| Холодопроизводительность, кВт | не менее 14 |
| Расход воздуха (внутр.блока), м.куб/час | не менее 1600 |
| Диапазон наружных температур, ºС | –35…+40 |
| Диапазон внутренних температур, ºС | +20±2 |
| Функция автоматического перезапуска (AUTORestart) | есть |
| Фильтрация воздуха | есть |
| Гарантия, мес. | не менее 36 |

3.4 Воздуховоды внутреннего блока выполнить из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* класса "Н" со стороны раздачи, класса “П” со стороны забора. Воздуховод со стороны раздачи изолировать URSA  М11Ф  толщиной 50 мм с алюминиевым покрытием. В качестве воздухораспределительных устройств установить решетки, обеспечивающие равномерный поток воздуха

3.5 Низкотемпературный комплект, антивандальная и всепогодная защита наружных блоков.

3.6 Устройство автоматического управления системой кондиционирования.

3.7 Система слива конденсата в канализационную систему.

4. Требования к системе кондиционирования.

4.1 При выполнении монтажных работ руководствоваться действующими стандартами, нормами и правилами, данным техническим заданием.

4.2 Обеспечение бесперебойной работы и поддержание температуры в серверной в диапазоне 20±2°С при температурах наружного воздуха от -35°С до +40°С.

4.3 Бесперебойную работу системы кондиционирования обеспечить, установкой резервной сплит-системы кондиционирования. Включение резерва должно происходить автоматически. Запуск кондиционеров системы  кондиционирования должен осуществляться при появлении напряжения на их блоках питания.

4.4 Автоматическое включение резервного сплит-системы происходит при повышении температуры в серверной выше допустимой. Переход в штатный режим работы системы осуществляется по достижении заданной температуры.

4.5 Функция ротации – попеременная работа основной и резервной сплит-систем (24 часа или 1 неделя), а также включение резервной сплит-системы при неисправности основной.

4.6 Наружные блоки установить у фасада здания на технологическую подставку.

4.7 Дренаж от внутренних блоков свести в существующую систему канализации.

4.8 Равномерное распределения воздуха в помещении обеспечить положением внутренних блоков и (или) с помощью воздуховодов.

Начальник сектора по обслуживанию

компьютеров хозяйственного управления                                                                                           Ардашев С.Н.