протокол № 1
заседания котировочной комиссии по  рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по устройству системы приточно-вытяжной вентиляции для организации рабочего процесса в заглушеных помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Полины осипенко, 44 для МУк «академический хор «Млада»

- Муниципальное учреждение культуры «Академический хор «Млада»

- г. Пермь						 	                    15 мая 2008 года

Извещение № 1 от 30.04.2008  года  о проведении запроса котировок и № 1 от 30 апреля 2008 года на выполнение работ по устройству системы приточно-вытяжной вентиляции для организации рабочего процесса в заглушеных помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Полины осипенко, 44 для МУк «академический хор «Млада»

размещено на официальном сайте  «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет.

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель комиссии:

Парфеевец Дарья Сергеевна– директор МУК «Академический хор «Млада»,

1.2. Заместитель председателя комиссии:

Выгузов сергей Юрьевич – художественный руководитель,

1.3. Члены комиссии:

Выгузова Ольга Владимировна – главный дирижер,

Костылев Александр Юрьевич – главный хормейстер,

1.4. Секретарь комиссии

Никишина Наталья Михаловна- главный бухгалтер.

2. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по устройству системы приточно-вытяжной вентиляции для организации рабочего процесса в заглушеных помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Полины осипенко, 44 для МУк «академический хор «Млада».

- Источник финансирования  закупки: бюджет города Перми.

Максимальная цена контракта – 340000 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает все расходы, связанные с оказанием указанных услуг, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы,  связанные с исполнением заказа.

4. Форма, сроки и порядок оплаты:

- Оплата производится в следующем порядке: авансирование в размере 30%  в течение 10 банковских дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет – путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 банковских дней после выполнения работ и подписания актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат обеими сторонами.

5. Место, сроки, период выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Место выполнения работ: МУК «Академический хор «Млада», 614039, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 44.

6. Объем выполнения работ:

Общие требования к системам вентиляции:

- Все оборудование систем вентиляции должно быть в канальном исполнении, то есть не занимать полезной площади в помещении МУК «Академический хор «Млада».

- Все воздухораздающие и воздухозаборные решетки систем, которые будут находиться в хоровой студии, запроектировать съемными, исключающими адсорбирование пыли и скопление микроорганизмов, из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

- Для размещения оборудования вентиляционных систем использовать пространство под потолком помещения, являющегося смежным помещением к помещению хоровой студии.

- Вентиляторы систем не должны создавать посторонних шумов (СанПиН 2.1.3.1375-03, п.6.16), при невозможности снизить уровень шума от работающих вентиляторов до норм установленных СНиП 23-03-2003, вентиляторы установить в шумоизолированном исполнении.

- Для предотвращения распространения по воздуховодам аэродинамического шума, произвести установку в них шумоглушителей.

Требования к приточной системе вентиляции:

- Система приточной вентиляции должна иметь производительность, определяемую по санитарным нормам из расчета на одного человека в соответствии со СниП 41-01-2003 (Приложение М).

- В качестве расчетной температуру приточного воздуха принять равной 21 оС (СанПиН 2.1.3.1375-03, приложение 5).

- Для нагрева в зимний период приточного воздуха установить в приточной системе электрический калорифер, с мощностью достаточной для нагрева воздуха до выше указанной расчетной температуры.

- Запроектировать в приточной системе установку воздушных фильтров с классом очистки EU3.

- Воздухозабор приточной системой установить из чистой зоны на отметке превышающей уровень земли на 2 метра. (СанПиН 2.1.3.1375-03, п.6.8).

Требования к вытяжной системе вентиляции:

- Система вытяжной вентиляции должна иметь производительность, определяемую по санитарным нормам из расчета на одного человека в соответствии со СниП 41-01-2003 (Приложение М).

- Выброс вытяжного воздуха установить на отметке превышающей уровень кровли на 1 метр.

- Воздуховоды системы, которые будут находиться в хоровой студии, установить из оцинкованной стали в отдельных коробах, не зависимых от покрытия потолка. (СанПиН 2.1.3.1375-03, п.6.12).

Требования к автоматике и электроснабжению систем вентиляции:

- Автоматика систем вентиляции должна поддерживать температуру приточного воздуха с амплитудой не более 2 оС.

- Автоматика должна сигнализировать о засорении воздушных фильтров.

- Автоматика должна отключать системы вентиляции при поступлении в щит управления вентиляцией сигнала «пожар» от охранно-пожарной сигнализации.

- Щит управления вентиляцией установить в помещении хоровой студии.

- Прокладку кабелей до вентиляционного оборудования произвести в диэлектрических гофрированных трубах.

7. Требование к исполнителю работ: Наличие действующей лицензии на проведение работ.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок  10час. 00 мин. 14 мая 2008 года.

9. Срок подписания муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через пять дней и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, предусмотренными извещением №1 от 30.04.2008 г. и в которой указана наиболее низкая цена по сравнению с иными заявками.

# 11. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 4 (четыре)  котировочных  заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

# 12 Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Промветиляция-Пермь» адрес: 614065, г. Пермь, ул. Беляева, 49а, тел. (342) 223-99-99 | 248670,11 | 1 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Профиль Вент» Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Пионерская, 4, тел. 293-19-03 | 307324,29 | 2 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «АВС» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85 | 331468,89 | 3 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Соловьева, 12, тел.244-55-32 | 325000,00 | 4 |

# 13. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

13.1. Признать котировочные заявки ООО «Промвентиляция-Пермь» и ООО «Прайд» не соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

На основании п.3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ котировочная заявка ООО «Промвентиляция-Пермь» отклоняется, так как не предоставлено техническое задание, являющееся приложением к котировочной заявке.

На основании п.3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ котировочная заявка ООО «Прайд» » отклоняется, так как не предоставлен локальный сметный расчет, являющийся приложением к котировочной заявке.

13.2. Признать котировочные заявки ООО «Профиль Вент», ООО «АВС» соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

13.3. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Профиль Вент» - 307324,29 (Триста семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 29 копеек.

14. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

14.1. Признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Профиль Вент», адрес: 614039, г. Пермь, ул. Пионерская, 4, тел. 293-19-03, цена муниципального контракта 307324,29 рублей.

14.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем: Общество с ограниченной ответственностью «АВС»

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85, цена муниципального контракта - 331468,89 рублей.

# 15.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

# 16. Протокол подписали:

| Председатель котировочной комиссии | _________________ Д.С. Парфеевец |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии: | _________________ С.Ю. Выгузов |
| Члены котировочной комиссии | _________________ О.В. Выгузова А. Ю. Костылев |
| Секретарь комиссии | _________________ Н.М.Никишина |

Приложение

к Протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

от  15 апреля  2008 г. № 1

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Соответствует/не соответствует требованиям | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Решение комиссии: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Промветиляция-Пермь» адрес: 614065, г. Пермь, ул. Беляева, 49а, тел. (342) 223-99-99 | Не соответствует | 248670,11 | Отказать в допуске к участию в запросе котировок |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Профиль Вент» Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Пионерская, 4, тел. 293-19-03 | Соответствует | 307324,29 | Допустить к участию в запросе котировок |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «АВС» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85 | Соответствует | 331468,89 | Допустить к участию в запросе котировок |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Соловьева, 12, тел.244-55-32 | Не соответствует | 325000,00 | Отказать в допуске к участию в запросе котировок |