Приложение №10

Техническое задание по лоту №7

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения: п. Акулова Дзержинский район, г. Пермь;

см. таблицу  №1

б) наименование основного средства – см. таблицу №1

в) вид прокладки – см. таблицу №1

г) характеристика  трассы  –   диаметр, протяженность, год постройки,  материал, – см. таблицу №1,

д ) общая длина 439,06 м

е ) сметная стоимость  работ  54 136,10 руб

2. Технические характеристики работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей (включая гидравлическое испытание)

  - Устранение недостатков, выявленных  во время отопительного сезона и при осмотре по окончании сезона:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах;

- поддерживать  в исправном  состоянии все  строительные и другие конструкции инженерных сетей, проводить  своевременный их осмотр и ремонт;

Трубопроводы,  арматура и оборудование сетей

- заменить прокоррозировавшие трубы в размере не более 20 % протяженности сети;

- выявить  и восстановить  разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие в размере не более 20 % протяженности сети;

- поддерживать  в исправном  состоянии все оборудование - устранить  выявленные дефекты и неплотности при  проведении  ревизии запорной арматуры, с выполнением ремонта арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников, набивку или смену сальниковых уплотнителей, смену  прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений;

2.2.  Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

2.3. После проведения ремонтно-подготовительных работ провести   гидравлическое испытание сетей на герметичность, наладку и выполнить  пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

3. Сроки выполнения работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей

- начало                              со дня подписания муниципального контракта

- окончание                       31.12.2008г.

гидравлические  испытания сетей

- начало                             в соответствии с графиком  подготовки инженерных сетей к отопительному сезону 2008-2009гг.

- окончание                       01.09.2008г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по  содержанию и текущему ремонту инженерных сетей следует соблюдать требования нормативных правовых  актов  РФ и  нормативных   технических    документов - Правила технической эксплуатации  тепловых  энергоустановок. Приказ МЭ РФ от 24.03.2003г. №115; Рекомендации по  подготовке жилищного фонда к зиме. МДС 13-18.2000; ГОСТ  16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85; 111-3-81; СНиП 2.04.02–84, СНиП 2.04.03–85 и САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды. ФЗ « О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (в редакции от 30.12.2006г).

Таблица №1

| № п/п | Наименование и место нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водопровод ГВС от т.А до здания д/с ул.Машинистов,46 | опоры, н/пр канал | д32/40=7,5м д32/40=24,7м | 32,20 |  | 64,40 |  | 1984 |
| 2 | Водопровод ГВС от.т.А до здания д/с ул.Машинистов,51 | на опорах | д32=187,33м д40=187,33м | 187,33 |  | 374,66 |  | 1984 |
|  | Итого: |  |  | 219,53 | 0,00 | 439,06 | 0,00 |  |

5. Прием результата выполненных работ проводится комиссией Заказчика, в соответствии с локальным сметным расчетом по каждому объекту с оформлением актов по проведению гидравлических  испытаний и  документацией по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), в соответствии с видами  и объемами  выполненных работ по муниципальному контракту.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей – 2 года.

по гидравлическим  испытаниям сетей – 1 год.