Приложение №4

Техническое задание по лоту №1.

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения: м/р  Вышка,2 Мотовилихинский район, г.Пермь;

см. таблицу  №1,2

б) наименование основного средства – см. таблицу №1,2

в) вид прокладки – см. таблицу №1,2

г) характеристика  трассы  –   диаметр, протяженность, год постройки,  материал, – см. таблицу №1,2

д ) общая длина 13 945,95 м

е ) сметная стоимость  работ   1 719 535,64  руб

2. Технические характеристики работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей (включая гидравлическое испытание)

  - Устранение недостатков, выявленных  во время отопительного сезона и при осмотре по окончании сезона:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах;

- поддерживать  в исправном  состоянии все  строительные и другие конструкции инженерных сетей, проводить  своевременный их осмотр и ремонт;

Трубопроводы,  арматура и оборудование сетей

- заменить прокоррозировавшие трубы в размере не более 20 % протяженности сети;

- выявить  и восстановить  разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие в размере не более 20 % протяженности сети;

- поддерживать  в исправном  состоянии все оборудование - устранить  выявленные дефекты и неплотности при  проведении  ревизии запорной арматуры, с выполнением ремонта арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников, набивку или смену сальниковых уплотнителей, смену  прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений;

2.2. Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

2.3. После проведения ремонтно-подготовительных работ провести   гидравлическое испытание сетей на герметичность, наладку и выполнить  пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

2.4. Провести ремонтные работы на сетях ХВС:

- восстановить тепловую изоляцию в размере не более 20 % протяженности сети;

- устранить механические и коррозионные повреждения трубопроводов, а также запорной арматуры в размере не более 20 % протяженности сети.

3. Сроки выполнения работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей

- начало                              со дня подписания муниципального контракта

- окончание                       31.12.2008г.

гидравлические  испытания сетей

- начало                             в соответствии с графиком  подготовки инженерных сетей к     отопительному сезону 2008-2009гг.

- окончание                       01.09.2008г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по  содержанию и текущему ремонту инженерных сетей следует соблюдать требования нормативных правовых  актов  РФ и  нормативных   технических    документов - Правила технической эксплуатации  тепловых  энергоустановок. Приказ МЭ РФ от 24.03.2003г. №115; Рекомендации по  подготовке жилищного фонда к зиме. МДС 13-18.2000; ГОСТ  16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85; 111-3-81; СНиП 2.04.02–84, СНиП 2.04.03–85 и САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды. ФЗ « О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (в редакции от 30.12.2006г).

Таблица №1

| № п/п | Наименование и место нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | теплотрасса от ТКсущ у ЦТП-2 до стены здания МДОУ "Детсад №393" ул.Гашкова,22а | н/п канал | ТС ст.2д89 ГВСст.д50/д32 ХВСст.д89 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | 1984 |
| 2 | теплотрасса от ЦТП-2 до стены здания МДОУ "Детсад №388" ул.Гашкова,22б | н/п канал | ТС ст.2д89 ГВСст.д50/д32 ХВСст.д89 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 1982 |
| 3 | теплотрасса от ЦТП-1 до стены здания М0У ДОД"ДЮЦ им.В.Соломина" ул.Гашкова,27Б | н/п канал | ТС ст.2д50 ГВСст.1д32 ХВСст.1д32 | 120,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | 1985 |
| 4 | теплотрасса от ТКсущ. МОУ "СОШ №_74" ул.И.Франко,49 | н/п канал | ТС ст.2д100 | 271,00 | 542,00 |  |  | 1974 |
| 5 | теплотрасса от врезки в подвале ж/д № 33 до стены МОУ"Гимназия №_7" ул.Целинная,29 Б1 | н/п канал подвал | транзит по подвалу ТСст.2д50=8пм ГВСст.50,п/э32=8пм ХВСст.д100=8пм в_н/пр.канале ТСст.2д50=30пм ГВСст.50,п/э32=30пм ХВСст.д100=30пм | 38,00 | 76,00 | 76,00 | 38,00 | 1991 |
| 6 | теплотрасса от ЦТП-6 до стены здания МДОУ"Детский сад №415" ул.Целинная,29а | п/п канал | ТС ст.2д89 ГВСст.д70/д40 ХВСст.д70 | 43,20 | 86,40 | 86,40 | 43,20 | 1987 |
| 7 | Теплотрасса от ТК-15-2 до стены здания по ул.Ивана Франко,47 | непрох канал | ТС 2д89 | 45,80 | 91,60 |  |  | 1977 |
| 8 | Теплотрасса от точки врезки по ул. Иньвенская до здания ул. И.Франко ,49/ Целинная,15 | по опорам | ТС2д159 | 249,40 | 498,80 |  |  |  |
| 9 | теплотрасса от т.5(задвижка) до т.4 (ввод), жилой дом ул.Гашкова,11 | по опорам | ТС ст.2д89 | 1,50 | 3,00 |  |  |  |
| 10 | теплотрасса к кадетской школе по ул.Гашкова,11 | по опорам | ТС ст.2д159 | 107,36 | 214,72 |  |  |  |
| 11 | теплотрасса от ЦТП до т.А черезТК-1,2; от т.А до т.Б, от т.Б до т.В через ТК-3, от т.В до т.Г, от т.Г до т.Д через ТК-4,5, от т.Д до т.Е, от т.Е до ТК-6сущ. жил.дом по ул.Гашкова,30/3 | п/п канал | ТС ст.2д273 в том числе п/п_канал=47,94м б/канала=75,81м п/п_канал=55,86м транзит=24,18м п/п_канал=102,99м транзит=14,45м п/п_канал=65,86м | 387,09 | 774,18 |  |  |  |
| 12 | теплотрасса от ЦТП до т.Ф через ТК-1, ТК-2, ТК-3 до здания ул.Целинная, 23 | п/п канал | ТС ст.2д108=39,33м ГВСст.1д108=39,33м ХВСст.д108=39,33м | 39,33 | 78,66 | 78,66 | 39,33 |  |
|  | Итого: |  |  | 1 487,68 | 2 975,36 | 851,06 | 425,53 |  |
|  | Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водопровод ХВС от ЦТП-1 до ж/д ул.Гашкова,29 | непрох канал | 150 | 38,00 |  |  | 38,00 | 1979 |
| 2 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150 | 44,00 |  |  | 44,00 | 1979 |
| 3 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв | 100 | 60,00 |  |  | 60,00 | 1977 |
| 4 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал | 100 | 5,00 |  |  | 5,00 | 1979 |
| 5 | Водопровод ХВС ж.д.ул.Гашкова,23 | транзит по подв | 100 | 52,00 |  |  | 52,00 | 1979 |
| 6 | Водопровод ХВС от ж.д.ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал | 100 | 5,00 |  |  | 5,00 | 1979 |
| 7 | Водопровод ХВС от ЦТП-5 в каналах и транзит ж/д ул.Целинная,21 до ж/д ул.Целинная,17 | канал и транзит | 150 | 111,00 |  |  | 111,00 | 1975 |
| 8 | Водопровод ХВС транзит по ж/д ул.Целинная,21канал до ж/д ул.Целинная,19 | канал и транзит | 100 | 105,00 |  |  | 105,00 | 1975 |
| 9 | Водопровод ХВС по ж/д Ив.Франко,40/1,2,3 | транзит по подв | 100 | 210,00 |  |  | 210,00 | 1974 |
| 10 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,20 до ж/д ул.Сигаева,2 | непрох канал | 159 | 45,00 |  |  | 45,00 | 1982 |
| 11 | Водопровод ХВС ж/д ул.Сигаева,2 | транзит по подв | 159 | 135,00 |  |  | 135,00 | 1982 |
| 12 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Сигаева,2 до ж/д Сигаева,4 | непрох канал | 159 | 13,00 |  |  | 13,00 | 1983 |
| 13 | Водопровод ХВС ж/д ул.Сигаева,4 | транзит по подв | 159 | 105,00 |  |  | 105,00 | 1983 |
| 14 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Сигаева,4 до ж/д ул.Сигаева,6 ч/з ТК 8-9 | непрох канал | 159 | 105,00 |  |  | 105,00 | 1984 |
| 15 | Водопровод ХВС от ТК8-9 через ТК8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал | 100 | 25,00 |  |  | 25,00 | 1985 |
| 16 | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 | непрох канал | 125 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1980 |
| 17 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал | 100 | 32,00 |  |  | 32,00 | 1992 |
| 18 | Водопровод ХВС от ТК20-1 (ЦТП-6) до ж/дома по ул.Целинная,31/1 | непрох канал | д150=40,0м д100=15,0м | 40,00 |  |  | 40,00 | 1987 |
| 19 | Водопровод ХВС ж/дома ул.Целинная,31/1,2,3 транзит и в канале ч/з ТК 20-1-2 | канал и транзит | 100 | 245,00 |  |  | 245,00 | 1988 |
| 20 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д Е.Пермяка,1/3 ч/з ТК 20-1-3 и ТК 20-1-4 | непрох канал | 89 | 102,00 |  |  | 102,00 | 1990 |
| 21 | Водопровод ХВС от ЦТП-6 ч/з ТК20-1 до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал | д100=115,0м д89=115,0м | 115,00 |  |  | 115,00 | 1986 |
| 22 | Водопровод ХВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит | 159 | 170,00 |  |  | 170,00 | 1989 |
| 23 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная, 33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а ч/з ТК 20-1-6 и ТК 20-1-5 | непрох канал | 133 | 85,00 |  |  | 85,00 | 1991 |
| 24 | Водопровод ХВС от ЦТП-4 до ж/д ул.Гашкова,41/1 ч/з ТК 1-2-1 | непрох канал | д159=40,0м д76=40,0м | 80,00 |  |  | 80,00 | 1985 |
| 25 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв | 159 | 35,00 |  |  | 35,00 | 1985 |
| 26 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв | 159 | 90,00 |  |  | 90,00 | 1985 |
| 27 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,41а до ж/д ул.Гашкова,45 ч/з ТК1-2-2;ТК1-2-3 | непрох канал | 159 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1988 |
| 28 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,45/1,2 | транзит по подв | д133=55,0м д100=65,0м | 55,00 |  |  | 55,00 | 1988 |
| 29 | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,26 | непрох канал | 159 | 75,00 |  |  | 75,00 | 1986 |
| 30 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,26/1,2,3 | транзит по подв | 159 | 250,00 |  |  | 250,00 | 1987 |
| 31 | Водопровод ХВС ч/з ТК1-7-2 от ж/д ул.Гашкова,26/3 до ж/д ул.Гашкова,28/1 | непрох канал | 108 | 62,00 |  |  | 62,00 | 1988 |
| 32 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв | 108 | 100,00 |  |  | 100,00 | 1988 |
| 33 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв | 133 | 85,00 |  |  | 85,00 | 1989 |
| 34 | Водопровод от ЦТП-8 ч/з ТК 13-5-1 до ж/д ул.Гашкова, 9 | непрох канал | 89 | 64,00 |  |  | 64,00 | 1990 |
| 35 | Водопровод ХВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал | 89 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1994 |
| 36 | Водопровод ХВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал | 76 | 30,00 |  |  | 30,00 | 1974 |
| 37 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Ив.Франко,45 до ж/д ул.Иньвенская,13 в земле | б/канала | 76 | 72,00 |  |  | 72,00 | 1992 |
| 38 | Водопровод ХВС ж/д ул.Ив.Франко,45 | транзит по подв | 76 | 54,00 |  |  | 54,00 | 1992 |
| 39 | Водопровод ХВС к ж/д ул.Грозненская,5 | б/канала | 50 | 85,00 |  |  | 85,00 | 1941 |
| 40 | Водопровод ГВС от ЦТП-1 до ж/д ул.Гашкова,29ввод | непрох канал | 150/100 | 38,00 |  | 76,00 |  | 1979 |
| 41 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150/100 | 30,00 |  | 60,00 |  | 1979 |
| 42 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150/100 | 11,00 |  | 22,00 |  | 1979 |
| 43 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,27 | транзит по подв | 150/100 | 50,00 |  | 100,00 |  | 1977 |
| 44 | Водопровод ГВС от ж/д 27 до ж/д 25 по ул.Гашкова,27 | непрох канал | 100/89 | 45,00 |  | 90,00 |  | 1977 |
| 45 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв | 100/89 | 45,00 |  | 90,00 |  | 1977 |
| 46 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал | 100/80 | 5,00 |  | 10,00 |  | 1973 |
| 47 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,23 | транзит по подв | 100/80 | 45,00 |  | 90,00 |  | 1979 |
| 48 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал | 100/89 | 5,00 |  | 10,00 |  | 1979 |
| 49 | Водопровод ГВС от ЦТП-5 до ж/д ул.Целинная,21 | непрох канал | 150/100 | 30,00 |  | 60,00 |  | 1975 |
| 50 | Водопровод ГВС в каналах и транзит по ж/д Целинная,19,20 и ул.И.Франко,40 | канал транзит по подв | 150/100=251м 100/89=120м | 371,00 |  | 742,00 |  | 1975 |
| 51 | Водопровод ГВС транзит по ж/д ул.Целинная,21 и в канале до ж/д ул.Целинная,17 | канал транзит по подв | 100/89 | 87,00 |  | 174,00 |  | 1976 |
| 52 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,20 | транзит по подв | 159/100 | 125,00 |  | 250,00 |  | 1980 |
| 53 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,20 до ж/д Сигаева,2 | непрох канал | 159/100 | 45,00 |  | 90,00 |  | 1982 |
| 54 | Водопровод ГВС ж/д ул.Сигаева,2 | транзит по подв | 159/100 | 135,00 |  | 270,00 |  | 1982 |
| 55 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Сигаева,2 до ж/д Сигаева,4 | непрох канал | 159/100 | 13,00 |  | 26,00 |  | 1983 |
| 56 | Водопровод ГВС ж/д ул.Сигаева,4 | транзит по подв | 150/100 | 105,00 |  | 210,00 |  | 1983 |
| 57 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Сигаева,4 до ж/д ул.Сигаева,6 ч/з ТК 8-9 | непрох канал | 150/100 | 105,00 |  | 210,00 |  | 1984 |
| 58 | Водопровод ГВС от ТК 8-9 через ТК 8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал | 89/50 | 25,00 |  | 50,00 |  | 1985 |
| 59 | Водопровод ГВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 ч/з ТК 1-7-3 | непрох канал | 159/100 | 40,00 |  | 80,00 |  | 1990 |
| 60 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал | 159/89 | 32,00 |  | 64,00 |  | 1992 |
| 61 | Водопровод ГВС от ТК 20-1-1 (ЦТП-6) до ж/д ул.Целинная, 37/1 | непрох канал | 159/100 | 55,00 |  | 110,00 |  | 1987 |
| 62 | Водопровод ГВС ж/д ул.Целинная,31/1 | транзит по подв | 159/100 | 90,00 |  | 180,00 |  | 1987 |
| 63 | Водопровод ГВС ж/д ул.Целинная,31/2,3 транзит по подвалам и в канале ч/з ТК 20-1-2 | канал транзит по подв | д108=155,0м циркуляция д89=90,0м д76=65,0м | 155,00 |  | 310,00 |  | 1988 |
| 64 | Водопровод ГВС ч/з ТК20-1-3, ТК20-1-4 от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д ул.Е.Пермяка,1/3 | непрох канал | 100/40 | 102,00 |  | 204,00 |  | 1990 |
| 65 | Водопровод ГВС от ЦТП-6 (ч/зТК20-1) до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал | 159/89=115,0м 100/57=115,0м | 230,00 |  | 460,00 |  | 1986 |
| 66 | Водопровод ГВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит | 159/100 | 170,00 |  | 340,00 |  | 1989 |
| 67 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Целинная,33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а, ч/з ТК 20-1-5 и ТК 20-1-6 | непрох канал | 159/89 | 85,00 |  | 170,00 |  | 1991 |
| 68 | Водопровод ГВС от ЦТП-4 в канале ч/з ТК 1-2-1 до ж/д ул.Гашкова,41 и транзит | канал и транзит | 159/89=40,0м 89/32=40,0м | 80,00 |  | 160,00 |  | 1985 |
| 69 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв | 133/89 | 35,00 |  | 70,00 |  | 1985 |
| 70 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв | 133/89 | 90,00 |  | 180,00 |  | 1985 |
| 71 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,41а до ж/д ул.Гашкова,45 ч/з ТК1-2-, ТК1-2-3 | непрох канал | 133/89 | 40,00 |  | 80,00 |  | 1985 |
| 72 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/1 | транзит по подв | 133/89 | 55,00 |  | 110,00 |  | 1989 |
| 73 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/2 | транзит по подв | 108/89 | 65,00 |  | 130,00 |  | 1989 |
| 74 | Водопровод ГВС от ЦТП-7ч/з ТК 1-7-1 до ж/д Гашкова,26/1 | непрох канал | 159/50 | 75,00 |  | 150,00 |  | 1987 |
| 75 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,26/1,2,3 | транзит по подв | 159/57=50,0м 89/57=150,0м | 200,00 |  | 400,00 |  | 1987 |
| 76 | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,26 до ж/д ул.Гашкова,28 ч/з ТК 1-7-2 | непрох канал | 159/40 | 62,00 |  | 124,00 |  | 1988 |
| 77 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв | 89/40 | 100,00 |  | 200,00 |  | 1988 |
| 78 | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв | 159/89 | 85,00 |  | 170,00 |  | 1989 |
| 79 | Водопровод ГВС от ЦТП-8 ч/з ТК 13-5-1 до ж/д ул.Гашкова, 9 | непрох канал | 114/50 | 64,00 |  | 128,00 |  | 1990 |
| 80 | Водопровод ГВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал | 89/40 | 40,00 |  | 80,00 |  | 1994 |
| 81 | Водопровод ГВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал | 114/50 | 30,00 |  | 60,00 |  | 1974 |
|  | Итого: |  |  | 6 399,00 | 0,00 | 6 590,0 | 3 104,0 |  |

5. Прием результата выполненных работ проводится комиссией Заказчика,  в соответствии с локальным сметным расчетом по каждому объекту с оформлением актов по проведению гидравлических  испытаний и  документацией по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), в соответствии с видами  и объемами  выполненных работ по муниципальному контракту.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

- по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей – 2 года.

- по гидравлическим  испытаниям сетей – 1 год.