«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_____________/Пантелеев А.Г./

«___»__________2008г.

Техническое задание

на систему кондиционирования в помещении серверной

цокольного этажа здания по адресу г.Пермь, ул. Ленина, 23.

- Характеристика объекта кондиционирования.

  - Помещение серверной расположено в цокольном этаже здания по адресу г. Пермь, ул.Ленина. 23. Площадь помещения серверной составляет 50 кв.м., Высота потолка – 2,5 м. Световых проемов нет.

  - Размещение серверных шкафов и кондиционеров согласно плана.

- Перечень работ.

2.1 Поставка оборудования.

2.2 Монтаж оборудования.

2.3 Пусконаладочные работы.

3. Оборудование систем кондиционирования.

3.1 Кондиционирование помещения серверной решить установкой трех  сплит-систем Mitsubishi Electric (или эквивалент).

3.2 Суммарная холодопроизводительность системы кондиционирования не менее 42 кВт (28 кВт – основная, 14 кВт – резервная).

3.3 Кондиционер сплит-систем должен соответствовать следующим характеристикам:

|  | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер в составе: | Класс | полупромышленный |
|  | Тип | напольно-колонный |
|  | Функция автоматического перезапуска (AUTO Restart) | есть |
|  | Фильтрация воздуха | есть |
|  | Гарантия, мес. | не менее 36 |
| Внутренний блок PSA-RP140GA | Холодопроизводительность, кВт | 14.00 |
|  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.360 |
|  | Раздача воздуха | фронтально, сверху |
|  | Забор воздуха | фронтально, снизу |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 2100 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 52 |
|  | Вес, кг | 53.0 |
|  | Габариты, мм ШхДхВ | 600x350x1900 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
|  | Рабочий ток, А | 2.10 |
| Наружный блок PU-P140YHA | Холодопроизводительность, кВт | 14.20 |
|  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.410 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 6000 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 53 |
|  | Вес, кг | 131.0 |
|  | Габариты, мм ШхДхВ | 950x360x1350 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
|  | Рабочий ток, А | 8.55 |
|  | Пусковой ток, А | 18.70 |
|  | Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 … +46°C |
|  | фреон | R410A |

3.4 Низкотемпературный комплект, антивандальная и всепогодная защита наружных блоков.

3.5 Устройство автоматического управления системой кондиционирования.

3.6 Система слива конденсата в канализационную систему.

4. Требования к системе кондиционирования.

4.1 При выполнении монтажных работ руководствоваться действующими стандартами, нормами и правилами, данным техническим заданием.

4.2 Обеспечение бесперебойной работы и поддержание температуры в серверной в диапазоне 20±2°С при температурах наружного воздуха от -35°С до +46°С.

4.3 Бесперебойную работу системы кондиционирования обеспечить работой двух основных сплит-систем и резервной сплит-системы. Запуск кондиционеров системы  кондиционирования должен осуществляться при появлении напряжения на блоках питания (AUTO Restart).

4.4 Автоматическое включение резервной сплит-системы происходит при повышении температуры в серверной выше допустимой. Переход в штатный режим работы системы осуществляется по достижении заданной температуры.

4.5 Функция ротации – попеременная работа двух из трех сплит-систем (24 часа или 1 неделя), а также включение резервной сплит-системы при неисправности работающей сплит-системы.

4.6 Установить на технологические подставки: два наружных блока у фасада здания и один в смежном помещении.

4.7 При температуре на улице < -15°С: работает сплит-система с наружным блоком  в смежном помещении.

4.8 Дренаж от внутренних блоков свести в существующую систему канализации (50 метров).

Начальник сектора по обслуживанию

компьютеров хозяйственного управления                                                                                           Ардашев С.Н.