Приложение № 2

к извещению №______

от «29» мая 2008г.

Техническое задание

На производство работ: разработка проектно-сметной документации  на ремонт системы отопления.

- Начальная максимальная цена контракта:  100 000 (сто тысяч) рублей.

- Объект: здание МДОУ «Детский сад №233», г. Перми, ул. Подлесная, 21/2

- Характеристики помещений:

а. Отапливаемая площадь 455м2.

b. Количество этажей: два.

с. Высота потолков: на первом этаже 2,9-3,2м, на втором – 2,90-3,00м.

- Основные технические решения:

а. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003. Реконструкция системы отопления выполняется для пристроенных помещений.

b. Расчетная температура наружного воздуха: зимняя -35°С, летняя +21,8°С. Расчетная температура внутри помещения +21°С. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70°С.

c.Система отопления – горизонтальная, однотрубная, с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления приняты из полипропиленовых труб «EKOPLASTIK PPR». В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы «М-140-АО». Трубопроводы в пределах техподполья, подвала, подпольных каналов подлежит тепловой изоляции. Прокладку трубопроводов через стены выполнить в гильзах.

d. Все работы по монтажу системы отопления выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Материальные ресурсы

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугунный радиатор М-140-АО |  |  |
|  | 3-х секционный | шт. | 1 |
|  | 4-х секционный | шт. | 5 |
|  | 5-ти секционный | шт. | 2 |
|  | 6-ти секционный | шт. | 14 |
|  | 7-и секционный | шт. | 15 |
|  | 8-и секционный | шт. | 10 |
|  | 9-ти секционный | шт. | 4 |
|  | 13-ти секционный | шт. | 1 |
| 2 | Кран Маевского dу15 | шт. | 52 |
| 3 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой | шт. | 104 |
| 4 | Пробка глухая | шт. | 52 |
| 5 | Пробка проходная | шт. | 156 |
| 6 | Трубопровод EKOPLASTIK PPR |  |  |
|  | dу20 | м | 55 |
|  | dу25 | м | 150 |
|  | dу32 | м | 100 |
| 7 | Угольник 90° с металлической резьбой наружной | шт. | 104 |
| 8 | Угольник 90° | шт. | 70 |
| 9 | Тройник | шт. | 130 |
| 10 | Кронштейны радиаторные на кирпичные и бетонные стены | шт. | 210 |
| 11 | Фиксатор трубы пластиковый | шт. | 400 |
| 12 | Теплоизоляция «Термофлекс» толщина 9мм | м | 100 |
| 13 | Муфта переходная | шт. | 50 |
| 14 | Компенсатор | шт. | 15 |

Заведующая МДОУ «Д/с №233»                                            Пупырева В.Г.