ИЗВЕЩЕНИЕ №  9  от «05» июня   2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на оказание услуг по ремонту систем вентиляции в помещениях рентген – кабинета и кабинета флюораграфии поликлиники № 2 МУЗ «Городская поликлиника № 9»

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» ,

(наименование муниципального заказчика)

614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. № 14

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: (342) 273-02-89, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru ,

ответственный исполнитель  Байдина Олеся Владимировна

предусматривает осуществить за счет средств регионального проекта «Качественное здравоохранение»

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: ремонт систем вентиляции в помещениях рентген – кабинета и кабинета флюорографии поликлиники  № 2 МУЗ «ГП № 9»

Исходные данные:

1. поликлиника № 2 находится в микрорайоне Гайва г. Перми;

2. помещения рентген – кабинета находятся на первом этаже поликлиники;

3. помещения кабинета флюорографии находятся на втором этаже поликлиники;

4. здание поликлиники трехэтажное с высотой этажей по 2,9 м.;

5. Рентген – кабинет имеет в своем составе:

- процедурную – 51,6 м²

- проявочную (фотолабораторию) – 11,2 м²

- пультовую (комнату управления) – 9,4 м²

6. Флюорографический  кабинет  имеет в своем составе:

- процедурную – 16,8 м²

- кабинет врача – 13,1 м²

- комнату управления -7,4 м²

- комнату персонала – 9,2 м²

7.  По чистоте помещения кабинетов относятся к категории «Грязные»;

8. По взрывопожароопасности  помещения кабинетов относятся к категории «Д».

Техническое задание:

Произвести реконструкцию систем механической приточно – вытяжной  вентиляции в помещениях рентген – кабинета и кабинета флюорографии.

1.Общие требования к системам вентиляции:

1.1. Все вновь устанавливаемое оборудование должно быть в канальном исполнении,  то есть не занимать полезной площади в здании поликлиники № 2;

1.2. Вентиляторы вновь устанавливаемых систем не должны создавать шумов превышающих требования  СНиП 23-03-2003. При невозможности снизить уровень шума от работающих вентиляторов до норм установленных СНиП  23-03-2003, вентиляторы предусмотреть  в шумоизолированном исполнении.

1.3. Для предотвращения распространения по воздуховодам аэродинамического шума, предусмотреть установку в них шумоглушителей;

1.4. управление вентиляционными системами должно осуществляться из соответствующих комнат управления.

2. Требования к системам вентиляции в рентген – кабинете:

2.1. Существующие системы вентиляции оставить без изменений, возложив на них обеспечение требований норм для помещения процедурной;

2.2. Для помещений проявочной и пультовой смонтировать новые, отдельные от существующих систем приточно – вытяжной вентиляции;

2.3. В системе вытяжной вентиляции проявочной предусмотреть установку вытяжного зонта над ванной с химреактивами;

2.4. Выполнить проектные работы с выдачей рабочей и исполнительной документации на ремонтируемые системы вентиляции.

3. Требования к системам вентиляции в флюорографическом кабинете:

3.1. Произвести реконструкцию существующих систем вентиляции, устранив недостатки указанные в исходных данных.

3.2. Заменить вытяжной вентилятор на более мощный и в шумоизолированном  исполнении;

3.3. Выполнить проектные работы с выдачей рабочей и исполнительной документации на вновь монтируемые системы вентиляции.

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам

работ и т.д.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г. Пермь, ул. Гайвинская, 105.

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с 24.06.08 по 25.07.08

Максимальная цена контракта 140000,00 (Сто сорок тысяч рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг): аванс в размере 30% путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата за выполненные работы, за вычетом перечисленной суммы аванса, производится в течении 20 банковских дней после выполнения всех работ, устранения всех замечаний, дефектов и подписания  акта приемки выполненных работ (КС–2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета-фактуры.

(срок и условия оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 письменно  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут  «16» июня   2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

(виды расходов, которые должны быть

включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от  5  до  10  дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач МУЗ «ГП № 9»                       __________________________                      Г.И.  Кузнеделева

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 1 – форма котировочной заявки

Приложение № 2 -  проект муниципального контракта