Приложение №1 к договору

№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

# Управление ЖКХ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 2008г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Жилого дома по ул. 5-я Каховская, 10. Кировского  района г.Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | ##### Акт обследования системы отопления жилого дома |
| 2. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам аукциона |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию на замену системы отопления руководствуясь (СНиП 41-01-2003; СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.08.01-89; Гост 21.602-2003) и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. Проектом предусмотреть установку узла учета теплоносителя и устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком, а так же установку несъёмных металлических решеток в продухах технического подполья. При проектировании системы отопления проектом предусмотреть, чтобы месторасположение проектируемых приборов отопления и стояков совпадало с месторасположением существующих и габариты приборов отопления не превышали допустимых для возможности их установки. Если существующие стояки системы отопления находятся на транзитном магистральном трубопроводе системы отопления, который предназначен для подачи теплоносителя на другие здания, проектом необходимо предусмотреть отдельный магистральный трубопровод на данный объект. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | Согласно графику производства работ |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Акт обследования системы отопления. Параметры теплоносителя системы отопления (температура и давление в подающем и обратном трубопроводе). |
| 9. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение данных проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно графику производства работ. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на текущий квартал. |

Разработал_______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А.

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»