## 1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 37 от 07 июля 2008 г
Техническое задание на поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для МУЗ ДПС "Светлана"
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Камера хранения для рыбы (V-12,42 куб. м. 2,3*2*2,7(h)) с установкой, пуско-наладкой и гарантийным обслуживанием в течении 12 м-ев.
1.1. | Исходные условия для подбора
| Температура поступающего продукта, С - | -15 градусов
| Необходимая температура продукта, С | -18 градусов
| Температура в камере, С - | -18 градусов
| Объем камеры | 12,42 куб. м.
| Теплоизоляция камеры/толщина | мин. вата/50 мм
| Количество загружаемого продукта | 2000кг
| Время работы оборудования | 24 час
| Суточный оборот продуктов | 2000 кг
| Требуемая холодопроизводительность компрессора одной холодильной машины на рабочем режиме | Qо= 3,7 кВт (Tо= -27 градусов С; Ткам= -18 градусов С)
1.2. | Холодильная сплит-система MAV104L/51L8/KVR на базе агрегата Lunite Hermttique холодопроизводительностью 3,8 кВт притемпературе в камере -18 градусов С, температура кипения -27 градусов С, температуре конденсации 45 градусов С, потребляемой мощности 2,7 кВт или эквивалент | Наличие
1.3. | Комплектация:
| компрессорно-конденсаторный агрегат Lunite Hermttique (Франция) или эквивалент | Наличие
| конденсатор Centauro (Испания) или эквивалент | Наличие
| воздухоохладитель с эл. оттайкой ECO (Италия) или эквивалент | Наличие
| терморегулирующий венталь TEX Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| соленоидный вентиль Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| фильтр осушитель Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| реле давления КР-5 Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| контакторы СI Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| обратный клапан NRV Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| регулятор давления конденсации KVR 15 Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| автомат защиты электродвигателя компрессор CTI Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| автомат выключательDanfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| "зимние опции" АВВ (Германия) или эквивалент | Наличие
1.4. | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
1.5. | Стоимость ед., руб | Указать
1.6. | Количество | 1
2 | Камера хранения для мяса (V-17,82 куб. м. 3,3*2*2,7(h)) с установкой, пуско-наладкой и гарантийным обслуживанием в течении 12 м-ев
2.1. | Исходные условия для подбора
| Температура поступающего продукта, С - | -15 градусов
| Необходимая температура продукта, С | -18 градусов
| Температура в камере, С - | -18 градусов
| Объем камеры | 17,82 куб. м.
| Теплоизоляция камеры/толщина | мин. вата/50 мм
| Количество загружаемого продукта | 3000кг
| Время работы оборудования | 24 час
| Суточный оборот продуктов | 3000 кг
| Требуемая холодопроизводительность компрессора одной холодильной машины на рабочем режиме | Qо= 4,95 кВт (Tо= -27 градусов С; Ткам= -18 градусов С)
2.2. | Холодильная силит-система MAV105L/125L8/KVR на базе агрегата Maneurop холодопроизводительностью 5,4 кВт притемпературе в камере -18 градусов С, температура кипения -27 градусов С, температуре конденсации 45 градусов С, потребляемой мощности 4,5 кВт или эквивалент | Наличие
2.3. | Комплектация:
| компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop (Франция) или эквивалент | Наличие
Наличие
| воздухоохладитель с эл. оттайкой Alfa Laval (Италия) или эквивалент | Наличие
| терморегулирующий венталь TEX Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| соленоидный вентиль Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| фильтр осушитель Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| реле давления КР-5 Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| контакторы СI Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| обратный клапан NRV Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| регулятор давления конденсации KVR 15 Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| автомат защиты электродвигателя компрессор CTI Danfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| автомат выключательDanfoss (Дания) или эквивалент | Наличие
| "зимние опции" АВВ (Германия) или эквивалент | Наличие
2.4. | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
2.5. | Стоимость ед., руб | Указать
2.6. | Количество | 1
| Главный врач |  | Пчельников М.Г.