ИЗВЕЩЕНИЕ № 51 от «14» июля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту  пожарных гидрантов на бесхозяйных сетях водоснабжения в Индустриальном районе

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru (ответственный исполнитель: Силаева Ольга Геннадьевна, тел: 227-94-91, 227-93-23) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок по содержанию и текущему ремонту  пожарных гидрантов на бесхозяйных сетях водоснабжения в Индустриальном районе.

Требования к выполняемым работам:

1. Все работы по содержанию и текущему ремонту на бесхозяйных сетях пожарных гидрантов должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (ГОСТ 16037-80, 3845-75, 2874-82, СНиП 2.04.02-84; 2.04.03-85*; САНПиН 3.01.01-85).

2. При выполнении работ должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ в отношении санитарных норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны.

3.  Работы по содержанию и текущему ремонту  пожарных гидрантов на бесхозяйных сетях должны включать:

- работы по обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов,

- работы по устранению неисправностей на сетях с восстановлением их работоспособности,

- благоустройство территории после проведенных работ.

4.  Все вышеуказанные работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемого перечня.

| № | Адрес | Вид неисправности |
| --- | --- | --- |
|  | 2-я Ипподромная, 36 | Снят стояк |
|  | 2-я Ипподромная, 40 | Снят стояк |
|  | Свиязева, 37 | Заасфальтирован |
|  | Свиязева, 41 | Заасфальтирован |
|  | Свиязева, 39 | Заблинован |
|  | О.Кошевого, 42 | Сорван шток |
|  | 2-я Казанцевская, 2 | Низко стояк |
|  | 2-я Казанцевская, 12 | Сорван шток |
|  | 2-я Казанцевская, 3 | Сорван шток |
|  | Промышленная, 81 | Снят стояк |
|  | Промышленная, 79 | Прикипел шток |
|  | Промышленная, 77 | Низко стояк |
|  | Леонова, 45 | Смещена горловина |
|  | Леонова, 56 | Сорван шток |
|  | Мира, 81 | Снят стояк |
|  | Мира, 105 | Сорван шток |
|  | Пр.Декабристов, 11 | Сорван шток |
|  | Пр.Декабристов, 29 | Сорван шток |
|  | Пр.Декабристов, 33 | Не наворачивается колонка |
|  | 1-я Красавинская, 50 | Прикипел шток |
|  | 2-я Казанцевская, 7 | Смещена горловина |
|  | Ул.Мира, 81 | Завальцован шток |
|  | Ул.Мира, 107 | Снят стояк |
|  | Ул.Мира, 113 | Нет воды |
|  | Ул.Мира, 113 | Нет воды |
|  | Ул.Мира, 115 | Сломан стояк |
|  | Ул.Мира, 115 | Нет воды |
|  | Ул.Нефтяников, 59 | Завальцован шток |
|  | Ул.О.Кошевого, 40 | Снят стояк |
|  | Ул.Подводников, 8 | Смещен стояк |
|  | Ул.Свиязева, 49 | Нет штока |
|  | Ул.Сов.Армии, 49 | Сорван шток |
|  | Ул.Чердынская, 13 | Прикипел шток |
|  | Ш.Космонавтов, 175 | Нет штока |
|  | Ш.Космонавтов, 185 | Низко шток |

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 10 сентября 2008 года.

Максимальная цена контракта: 300 000 рублей (триста тысяч) рублей.

Оплата работ: производится по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления заказчику актов приема-сдачи выполненных работ, счет-фактур, локальных сметных расчетов и необходимых к ним документов, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения №1 по вышеуказанному адресу до 15 часов 00 минут  «24» июля  2008 г.

Цена работ: включает в себя расходы на составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Заместитель главы администрации района                                                       	      А.В. Тютеньков