Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_____________/Пантелеев А.Г./

«___»__________2008г.

Техническое задание

на систему кондиционирования в офисных помещениях, расположенных  по адресу:

г. Пермь, ул. Сибирская, 27.

- Характеристика объекта кондиционирования.

  - Офисное помещение в отдельно стоящем здании.

  - Предположительная площадь помещения-240 м2, 10 помещений согласно плану.

- Перечень работ.

2.1 Поставка оборудования.

2.2 Монтаж оборудования.

2.3 Пусконаладочные работы.

3. Оборудование систем кондиционирования.

3.1. Кондиционирование помещений решить установкой центральной VRF-системой MDV (или эквивалент).

3.2.  Суммарная холодопроизводительность системы кондиционирования не менее 33 кВт.

3.3.  Система кондиционирования  должна соответствовать следующим характеристикам:

|  | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| Система кондиционирования в составе: | Класс | центральная |
|  | Гарантия, мес. | не менее 24 |
| Наружный блок | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 33,00 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 35,00 |
|  | Напряжение питания В, Гц, ф | 380, 50, 3 |
|  | Расход воздуха не менее, м3/ч | 14000 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 60 |
|  | Размеры прибора (ШхВхГ) | 1380х1630х830 |
|  | Вес, кг | 347,00 |
|  | Длина трассы, не менее, м | 150 |
| Внутренний блок 1. (см. План Приложение №2) | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 2,2 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 2,5 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 580 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 34 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 50, 1 |
|  | Размеры (ШхВхГ) | 790х265х195 |
|  | Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок 2. (см. План Приложение №2) | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 3,6 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 4,0 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 580 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 34 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 50, 1 |
|  | Размеры (ШхВхГ) | 790х265х195 |
|  | Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок 3. (см. План Приложение №2) | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 2,2 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 2,5 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 580 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 34 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 50, 1 |
|  | Размеры (ШхВхГ) | 790х265х195 |
|  | Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок 4. (см. План Приложение №2) | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 2,8 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 3,2 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 580 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 34 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 50, 1 |
|  | Размеры (ШхВхГ) | 790х265х195 |
|  | Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок 5. (см. План Приложение №2) | Холодопроизводительность, кВт, не менее | 3,6 |
|  | Теплопроизводительность, кВт, не менее | 4,0 |
|  | Расход воздуха макс., м3/ч | 580 |
|  | Уровень шума, дБ(А): макс | 34 |
|  | Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 50, 1 |
|  | Размеры (ШхВхГ) | 790х265х195 |
|  | Вес, кг | 9 |

4. Требования к системе кондиционирования.

4.1.  При выполнении монтажных работ руководствоваться действующими стандартами, нормами и правилами, данным техническим заданием.

4.2.  Обеспечить бесперебойную работу системы при температурах наружного воздуха от -15°С до +45°С.

4.3. Поддержание температуры в кабинетах в диапазоне 20±2°С с точностью поддержания температуры ±0,3°С.

4.4. Установить на технологические подставки у фасада здания.

4.5.  Дренаж от внутренних блоков вывести на тыльную сторону  здания.

4.6. Внутренние блоки обеспечить ИК пультами ДУ.

4.7.Обеспечить работу дренажной системы при отрицательных температурах наружного воздуха от 00С до -150С.

4.8. Электрический кабель проложить в гофротрубе за подвесным потолком.

Главный специалист

хозяйственного управления 				                                                 Мохов Д.А.