Приложение № 2 к извещению  о

проведении  запроса котировок  №

1  от 7 августа 2008г.

Техническое  задание

на проектно- сметную документацию  на монтаж автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей о пожаре  в  МДОУ          «Детский сад № 254» г. Перми   по ул.  Академика Веденеева, 75 , Орджоникид-зевский  район.

Максимальная  цена контракта-  157152 руб. ( сто пятьдесят семь тысяч  сто пятьдесят два рубля.)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки проекта. | Предписание Государственного пожарного надзора. № 143 от 04.03.2008г.; Приказ Департамента образования администрации г. Перми № 369 от 07.04.2008г. « О децентрали-зации и распределении средств МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми; Решение Согласительной комиссии от 01.02.2008г. |
| 2. | Наименование объекта | МДОУ « Детский сад № 254» г. Перми; первое здание. Постройка 1962г. Здание кирпичное, двух-этажное, « школьной» площадью 1103,7 кв. мет-ров. В здании функционируют 5 дошкольных групп. На двух входных дверях домофон. Вентиляция приточно- вытяжная. Приточная система вентиляции включает – помещения кухни и прачечной. |
| 3. | Местонахождение объекта | Пермский край, г. Пермь, ул Академика Веденее-ва, 75 ( первый корпус). |
| 4. | Заказчик и его ведомственная при-надлежность. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 254» г. Перми. |
| 5. | Сроки и порядок выполнения работ | 30 дней со дня подписания договора. |
| 6. | Вид проектно- сметной докумен-тации. | Рабочий проект. |
| 7. | Вид строительства. | Капитальный ремонт. |
| 8. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | 1.Проектно – сметная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и автоматическую систему оповещения людей о пожаре выполнить в здании детского сада в соответствии с действующими российскими нормами и правилами безопасности. Предусмотреть: 1.1. Питание основного прибора автоматической пожарной сигнализации от сети освещения ~220В и резервного питания от автоматически подзаряжаемых аккумуляторных батарей, которые обеспечивают питание прибора в дежурном режиме не менее 24-х часов и работоспособность системы в течении не менее 1 часа. 1.2.Ручные пожарные извещатели. 1.3. Заземление приемно- контрольного прибора. 1.4. Систему оповещения людей с установкой световых табло и речевого оповещения. 1.5. Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, РД 78,145-93, НПБ 88-2001 и технической документацией на оборудование. 1.6. При запуске системы пожарной сигнализации автоматическое срабатывание огнезащитных клапанов общей системы вентиляции и открытие домофонов на 2-х входных дверях. 2. Выполнить монтаж согласно проекта. |
| 9. | Исходные данные. | Паспорт БТИ на здание, предписание ОГПН. № 143 от 04. 03.2008г. |
| 10 | Наименование проектной организа-ции. | Организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, определить по итогам аукциона. |
| 11 | Особые условия работ. | 1.Выполнить проектно-сметную документацию, выдать в 4 экз. 2. Согласовать с ОГПН, Роспотребнадзор , иными заинтересованными организациями и устранить замечания по проекту. 3. Согласовать проект с МУ « Технический надзор за капитальным ремонтом» или иной организа-цией, указанной заказчиком.. 4. Состав технического задания на проектиро- вание АПС и АСО может уточняться применительно к особенностям проектируемых зданий. 5. Включить в проектно- сметную документацию затраты на пуско- наладочные работы. 6. Выполнить и сдать исполнительную документа-цию ( акт приемки, замеры сопротивления изоля-ции системы, акт на смонтированное оборудова-ние, и др. ) |

Ответственный представитель заказчика:

Заведующий            _____________________     Тюляева  В.П.