Приложение № 2

Техническое задание

1. Назначение

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по запросу котировки цен от 09.09.2008 года, № 10, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу, наладке, поставки оборудования систем видеонаблюдения (далее по тексту «работы») в медицинский вытрезвитель ОВД по Орджоникидзевскому району г. Перми, находящегося по адресу г. Пермь ул. Химиков д.26.

Заказчик: ОВД по Орджоникидзевскому району г. Перми ул. Барнаульская д.1 тел 273-22-89, факс 273-22-89

2. Требования к выполнению работы

2.1. 	Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2. 	Исполнитель должен иметь официальные документы, подтверждающие возможность производства Работ (лицензии, сертификаты и т.д.) если такие предусмотрены законодательством РФ. Заверенные надлежащим образом, копии этих документов должны входить в состав котировочной заявки.

2.3. 	Работы должны выполнятся в соответствии с: ГОСТ з50776-95 часть 1. общие требовании. Раздел 4 руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; Р78.36.002-99 «выбор и применение телевизионных систем охранного телевидения и домофонов ГОСТ Р51558-2000 «системы охранные телевидения. Общие технические требования и методы испытания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

2.4 	Требования к оборудованию

2.4.1	Систему видеонаблюдения построить на базе 16-ти канальный видеорегистратора BestDVR 1601А:

16 каналов видео + 4 канала аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(180x144), 400к/с/16кан(360x288), 130к/c/16кан(720x288), 50к/с/16кан(528х384), сжатие H-264, триплекс,  VGA и BNC видеовыходы, 16/4 тревожных входа/выхода, детектор движения, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP в количестве 1 шт.

2.4.3 	Монитор для систем охранного телевидения KS-ML 1920 19” или аналог в количестве 1 шт.

2.4.4	Видеокамера цветная стационарная Infinity SR-DN530SD 1/3, Sony 530лин. DNR, BLC,AGC,0,лк/0,002лк. день/ночь 12В, с варифокальным объективом 2.8-12мм, в термокожухе с кронштейном уличного исполнения или аналог по техническим характеристикам в количестве 2 шт.

2.4.6	Видеокамера цветная внутреннего исполнения Smartec STC-2501 1/3" SONY DSP (HQ1); 540ТВЛ, 0.25лк (F1.2), встроенный варио-объектив 3.8-9.5мм с АРД (DD), BLC, ES, AWB; I; 12В(DC) полусфера или аналог в количестве 2 шт.

2.4.7	Видеокамера стационарная антивандального исполнения типа KC-D950PH, 12В или аналогичная по техническим данным  в количестве 4 шт.

2.4.8. 	Микрофон с АРУ в количестве 1 шт.

2.4.9. 	Источник бесперебойного питания для видеорегистратора и видеокамер с расчетным временем работы не менее 3 часов.

2.4.10.	 Объем архива: HDD 500 GB марка модель рекомендованные изготовителем видеорегистратора, в количестве 2 шт.

2.4.11.	Электроснабжение системы видеонаблюдения необходимо организовать по первой категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Поэтому электропитание системы напряжением 220В,50Гц должно выполняется от двух независимых источников, а при использовании источников резервного питания время работы не менее 3 часов. При  этом предусмотреть защиту от тока короткого замыкания.

2.4.12.	 В качестве коммуникации должны быть использованы:

- линии электроснабжения видеокамер и передачи видеосигнала  кабелем марки КВК 3П 2*0,75  в электрокоробе.

2.4.13.	 В котировочной заявке необходимо указать весь перечень оборудования и материалов с полным указанием марок и технических характеристик.

2.5. 	Устанавливаемое оборудование системы видеонаблюдения, должны иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

2.6. 	Материалы и оборудование должны иметь действующий сертификат, выданный Госстандартом России, а электрокороб действующий сертификат пожарной безопасности. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов, должны входить в состав котировочной заявки.

2.7.	 Выше перечисленные требования являются обязательными к участнику размещения заказа согласно п.4 ст43 ФЗ РФ №94-ФЗ и должны отображены в котировочной заявке в полном объеме.

3 Организация Работ.

3.1. 	Руководители Работ со стороны Исполнителя Обязаны:

- Проводить Оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных работ требования НТД и рабочим чертежам;

-проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов)

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4 Порядок контроля и приемки

4.1. 	Приемка выполненной Работы осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и подрядчика, с проверкой Работы.

4.2 	Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию, должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93

4.3. 	При нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5.Порядок формирования цены заявки

5.1.	Цена предлагаемых Работ должна включать в себя – цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ указанному в запросе котировок.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

5.2. 	В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости Работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 201 г. оформленного надлежащим образом.