- Содержание

1. Исходные данные для проектирования……...................…………………….

2. Проектные решения……………........................................................................

1. Исходные данные для проектирования

Раздел разработан на основании задания на проектирование, строительной и технологической частей проекта.

Данным разделом проекта решается вентиляция подвальных помещений здания Администрации Дзержинского р-на г. Перми по адресу: ул. Ленина, 85

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и составляют:

- расчетная зимняя температура для проектирования вентиляции - минус 35С;

- расчетная летняя температура для проектирования вентиляции - +21,8С;

- температура переходного периода - +8С;

- средняя температура отопительного периода - минус 5,9С;

- продолжительность отопительного периода - 229 суток.

.

2. Проектные решения

Вентиляция

Вентиляция помещений вытяжная с механическим побуждением. Воздухообмены в помещениях раcсчитаны по условию разбавления и удаления вредных выделений и по нормируемым кратностям воздухообменов.

Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны помещений с помощью жалюзийных решеток типа АМН.

Оборудование систем вентиляции принято импортного производства фирм "Ostberg" (Швеция) и отечественного - "Арктос". Воздуховоды систем вентиляции - из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* класса "Н". Крепление воздуховодов - по серии 5.904-1 подвеской к перекрытиям.

Монтаж и испытание внутренних санитарно-технических систем должны производится в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

Воздухообмены по помещениям представлены в таблице №1.

Таблице №1

| № | Наименование | F, м2 | V, м3 | Приток |  | Вытяжка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n | L, м3/ч | n | L, м3/ч |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловой пункт | 18,11 | 45 |  |  | 5 | 226 |
| 2 | Архив | 45,48 | 114 |  |  | 5 | 569 |
| 4 | Бытовое помещение | 28,93 | 72 |  |  | 3 | 217 |