Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 71-09/08-замена тепл.узла

Уважаемые господа!                                                                                  19 сентября 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по замене  теплового узла в здании  по ул.Грачёва,12 лит. «Д», за счёт  средств городского бюджета, на сумму (максимальная цена контракта) 136 917, 51 рублей (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот семнадцать руб.51 коп.) способом запроса котировок.

Характеристика здания:

Здание административное с производственной аптекой, – двухэтажное с техническим подвалом в части здания. Часть здания лит. «Д» построено в 1928г., лит. «Д» в 1977г. Стены здания –кирпичные, фундамент ленточный –бутовый и бетонный, перекрытия: чердачное и междуэтажное –сборные ж/б, над подвалом – сводчатая кладка из керамического кирпича.

Требуется:

-Демонтаж  существующего теплового узла.

- Установка ручного дренажного насоса, грязевиков, счетчика горячей воды, задвижек фланцевых d – 80, кранов шаровых, клапанов балансировочных, монометров, термометров.

- Прокладка трубопроводов отопления из стальных  водогазопроводных  неоцинкованных  труб d-15, 20, 25, 32, 50, 80мм

-   Огрунтовка и окраска  трубопроводов

-   Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, полиэтилена (трубки К- FLEX ST d -15*13, 20*13, 25*13, 32*13, 40*13, 80*13.

- Гидравлическое испытание теплового узла.

- Вывоз  строительного мусора.

Дополнительная информация:

Тепловой пункт решает следующие задачи: отопление, горячее водоснабжение и приточную вентиляцию помещений. В тепловом пункте размещаются: узел управления, насосы подмешивания для системы отопления, циркуляционные насосы в системе горячего водоснабжения, пластинчатые теплообменники для приготовления горячей воды.

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал и оборудование.

- Организация  работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком.

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «Архстройпроект» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

-Участник размещения заказа  должен представить обоснование снижения цены (сметный расчет, который должен соответствовать сметному расчёту, приложенному к извещению о запросе котировки цен (Приложение №1)).

- Претендент должен согласовывать организацию работ с другими подрядными организациями, работающими на объекте.

- Результат выполненных работ Подрядчик обязан сдать Заказчику, представителю МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов гидравлического  испытания с теплоснабжающей  организацией, освидетельствования скрытых работ, предоставлением счетов-фактур и сертификатов качества на применяемые материалы   и другой соответствующей документации.

-Претендент имеет право ознакомится с существующей проектной документацией, предварительно согласовав время с Заказчиком по тел.: 260-41-36;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3-х дней с момента подписания контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с МУ«Технический надзор за капитальным ремонтом».

- Гарантийный срок на выполненные работы  – не менее 12 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 15 часов 00 мин. 26 сентября 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6 -ой календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва