Приложение № 2  к извещению о проведении

запроса котировок  № 4 от  03.10.2008г.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию  инженерных сетей, технологического оборудования во втором  корпусе  МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми  по ул. Академика Веденеева,73  Орджоникидзевского района.

### Перечень основных данных и требований ### Содержание основных данных и требований

1. Основание для проектирования Приказ Департамента образования администрации г. Перми № 369 от 07. 04. 2008г.» О децентрализации и распределении средств в МДОУ « Детский сад № 254» г Перми, решение Согласительной комиссии от 01.02. 2008г.

2. Назначение объекта Дошкольное образовательное учреждение.

3. Наименование титула объекта строительства. Реконструкция инженерных сетей. Технологическое оборудование.

4. Заказчик (Застройщик) и его ведомственная принадлежность. МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми.

5. Уровень конструкции здания - два этажа.

6. Характеристика объекта- МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми: Место нахождение объекта- 614038,Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 73. Постройка 1965 г. как типовое здание детского сада на 6 групп без спален. С 1994г. здание приспособлено под начальную школу МОУ »Средняя общеобразовательная школа № 16 » г. Перми. Здание кирпичное, бесчердачное, подвал отсутствует. Общая площадь здания – 897.3 кв.м. Вентиляция естественная, приточно- вытяжная - отсутствует. Центральное отопление от квартальной котельной. Водопровод от городской центральной сети. Канализация- сброс в городскую сеть. Электроустановка находится под напряжением 0,38 кВ. Электроснабжение осуществляется от ТП-4329 кабелем АВВГ 3*50+1*25 мм 2 до вводного рубильника с ПН-2 250. А затем перемычками до 2-х точек учета. 1. Силовая ( бывшая столовая) – нагрузки нет. 2. Освещение. Приборы учета установлены в щитовой в помещении.

7. Разработка проекта. В течение 62 календарных дней с момента заключения контракта.

8. Стадия проектирования. Рабочий проект.

9. Вид строительства. Реконструкция.

10. Основные технологические решения: Предусмотреть проектом: Внутренние и наружные сети. Полная замена внутренних инженерных сетей с установкой нового инженерного оборудования с приборами регулирования, учета и контроля расхода энергоносителей на отопление, горячее и холодное водоснабжение, освещение, электрообеспечение. 10.1. Электрообеспечение, электрооборудование, освещение. 10.1.1. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и равномерное освещение всех помещений. Уровни искусственной освещенности в основных помещениях см. таблицу 2.5.1. СанПин. Осветительная арматура должна обеспечивать равномерный рассеянный свет. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Выбор ламп и размещение светильников осуществляются в соответствии с таблицей 2.5.2. СанПин. В производственных помещениях пищеблока светильники не размещают над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Использование новых типов ламп и / или светильников допускается при наличии санитарно- эпидемиологического заключения. В помещениях с постоянным пребыванием детей закрывающиеся штепсельные розетки и выключатели устанавливают на высоте 1.8 м от пола. Предусмотреть установку розеток – возле стола воспитателя и для установки бактерицидных ламп. В зале для физкультурных занятий светильники должны иметь защитные устройства. и скрытую проводку для подключения гирлянд новогодней елки. .10.1.2. Предусмотреть дежурное ( аварийное) освещение. 10.1.3. Предусмотреть электроосвещение холодного склада, находящегося на территории детского сада. 10.1.4. Предусмотреть наружное освещение территории ( п. 2.1.4. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.1.1249- 03. Гигиена детей и подростков. Дата введения 20 июня 2003г. ) 10.2. Отопление и вентиляция. Здание ДОУ оборудовать системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 10.2.1. Температура поверхности обогревательных приборов должна быть не более 80 градусов С. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы следует ограждать съемными деревянными решетками. Не следует использовать ограждения из древесно- стружечных плит и др. полимерных материалов. Декоративные панели для этих целей сделать металлическими и легкосъемными. 10.2.2. В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2 градуса С выше. 10.2.3. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первом этаже здания, должна быть не менее 22 градусов С. 10.2.4. Предусмотреть возможность промывки всей внутренней системы отопления 10.2.5. Помещения кухни оборудовать вытяжной вентиляцией (п.2.10.3.СанПин). Предусмотреть возможность очистки шахт вытяжной вентиляции 2 раза в год. В системах механической приточной вентиляции предусмотреть очистку подаваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществлять в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности земли 10.2.6. Предусмотреть систему приточно – вытяжной вентиляции. В раздевальных комнатах шкафы для верхней одежды и обуви детей оборудовать сушильными устройствами. При их отсутствии установить специальные сушильные шкафы. 10.2.7. Предусмотреть установку огнезащитных клапанов на общей системе вентиляции, автоматически срабатывающих при сигнале автоматической пожарной сигнализации. 10.3. Горячее и холодное водоснабжение. 10.3.1. Здание ДОУ оборудовать системами хозяйственно- питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. 10.3.2. Учреждение обеспечить доброкачественной питьевой водой в соответствии с действую-щими санитарными правилами. Предусмотреть установку фильтров воды. 10.3.3. Подводкой горячей и холодной воды обеспечить помещения кухни ( в том числе к технологическому оборудованию ), буфетные, туалетные для детей и персонала, изолятор и другие помещения медицинского назначения, умывальники и водоразборные краны для хозяйственных нужд, с устройством кранов смесителей с гибким шлангом. Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 градусов С и не выше 60 градусов С. Предусмотреть установку емкостей для смешивания воды. 10.3.4. К системе горячего водоснабжения следует присоединить нагревательные приборы, установленные в шкафах для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных . 10.3.5. Для мытья посуды и столовых приборов установить в буфетных закрытые тумбовые 3-х гнездные ванны 10.3.6. Подвести воду к посудомоечным машинам в буфетных каждой группы. 10.3.7. Предусмотреть автономную систему горячего водоснабжения в буфетных групп с разводкой по системе. 10.3.8. В туалетных помещениях установить 4 детские и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза, 1 полотенцесушитель, 1 душевой поддон. 10.3.9. Установку всего сантехнического оборудования (умывальные раковины, унитазы, полотенцесушители, краны для хозяйственно- бытовых нужд, поддоны, ванны и др.) выполнить согласно САнПин и согласовать с Заказчиком. 10.4. Канализация: 10.4.1. Внутреннюю систему канализации сточных вод кухни предусмотреть раздельной, с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. 10.4.2. В месте присоединения ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки. 10.4.3. Все приемники стоков внутренней канализации должны иметь гидравлические затворы ( сифоны). 10.4.4. В тамбуре туалета для персонала предусмотреть отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему. Внутренние слаботочные сети. 10.5.1. Установка домофона без видеонаблюдения на 3-х входных металлических дверях и установкой 8 трубок, расстановку которых согласовать с заказчиком. 10.5.2. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре с автоматическим срабатываем огнезащитных клапанов на системе общей вентиляции и срабатыванием домофона на входных дверях. 10. 6. Технологическое оборудование: Предусмотреть полностью новое технологическое оборудование. Предусмотреть устройство заземления. - Технологическое электрооборудование разместить так, чтобы обеспечить свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в производственных помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума и вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий. - Установка оборудования согласно паспортных данных. 10.6.3. Пищеблок, работающий на сырье: Расстановку оборудования согласовать с Роспотреб-надзором. и Заказчиком. В горячем цехе установить одну шестиконфорочную электроплиту с духовкой, пекарский шкаф ШЖ-2 двухсекционный, электрический кипятильник КНЭ-100, мясорубку МИМ-300 с овощерезкой НПР-350М, ванну для охлаждения третьих блюд с переливом, умывальную раковину. В холодном цехе установить – мойку односекционную для вторичной обработки овощей, холодильник бытовой типа «Свияга», привод УКМ 0,6 с овощерезкой НПР-350 и мясорубкой МИМ 300. ## В мясо- рыбном цехе установить мойку трехсекционную и привод УКМ 0,6 с мясорубкой МИМ 300. В цехе первичной обработки овощей установить ванну, картофелечистку МОК – 150 в комплекте с отстойником, канализационный слив. В овощном цехе - 1 мойка. В моечной кухонной посуды - 3 ванны для мытья кухонных бачков. В помещении для хранения скоро – и особо скоропортящихся продуктов с холодильными камерами, ( мясо- рыбная, гастрономия, молочно-жировая, фруктовая), ( п.2.2.25.,26 СанПин). установить 2 морозильных ларя «Свияга-155« на 250л., 2 холодильных шкафа Polair ШХ – 0,7 и бытовой холодильник без морозильной камеры . В помещениях буфетных установить посудомоечные машины и ,желательно, для обеззараживания посуды установить сухожарочные шкафы. Предусмотреть заземление. В процедурном кабинете предусмотреть бытовой холодильник с морозильной камерой типа « Свияга». ## 10.7. При разработке ПСД получить следующие задания; 10.7.1. наличие санитарно- эпидемиологического заключения на соответствие санитарным правилам и нормативам (СанПин 2.4.1.1249.- 03 « Санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений». 10.7.2. заключения о соответствии нормам и требованиям пожарной безопасности

11. Срок начала и окончания строительства. 2009 год.

12. Исходные данные 12.1.. Технический паспорт БТИ на здание по ул. Академика Веденеева, 73. 12.2. Данные для проектирования получить у организации, занимающейся строительно-архитектурной частью реконструкции.

13.. Наименование проектной организации Организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По результатам котировки.

14. Требования к сметной документации. 14.1. Разработать проект на реконструкцию и проект организации реконструкции в соответствии с техническими условиями и действующими нормативами и правилами. 14.2. Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по реконструкции здания. 14.3. Предусмотреть полностью новое технологическое и иное оборудование. 14.4. Устранение замечаний по проекту ОГПН, Роспотребнадзор, государственной вневедомствен-ной экспертизы и иными заинтересованными организациями проводит подрядчик самостоятельно. 14.5. Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или иной организацией, указанной заказчиком. 14.6. Включить затраты на согласование с МУ« Технический надзор за капитальным ремонтом» или иной организацией, указанной заказчиком. 14.7. Состав технического задания на проектирование может уточняться применительно к особенностям проектируемых зданий. 14.8. Рассчитать полный объем строительно - монтажных и пуско- наладочных работ. 14.9.. Параметры и характеристики применяемых материалов и изделий ( марка, сечение, степень и т.д.) определить расчетами согласно существующим нагрузкам, нормам ПУЭ и др. нормативных документов. 14.10.. ПСД предоставить в 4-х экземплярах.

Ответственный представитель Заказчика:

Заведующий _______________________/  Тюляева В.П./