## Тех хар-ки
Приложение № 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Модульная дизель-генераторная установка контейнерного типа в базовой комплектации (импортного производства).
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
4 | Год выпуска | Указать
5 | Срок гарантии - не менее 12 мес. | Указать
6 | Объём гарантии - 100% | Указать
7 | Срок оказания вспомогательных услуг - 10 кал.день | Указать
Технические характеристики:
8 | Максимальная выходная мощность не менее 250 кВт | Указать
9 | Выходное напряжение 400/230В +/-5% | Указать
10 | Частота переменного тока 50 Гц +/-1,5% | Указать
11 | Тип двигателя: 1500 об/мин, 4-х цилиндровый, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск топлива. | Указать
12 | Генератор переменного тока бесщёточный с саморегулированием, с самовозбуждением, одноопорный. | Указать
13 | Габариты не более ДхШхВ,м - 2,82х1,28х1,80 | Указать
14 | Вес не более 3150 кг | Указать
15 | Пульт управления | Наличие
16 | Устройство защитного отключения с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30мА | Наличие. Указать параметры.
17 | Класс защиты генератора IP 23 | Указать
18 | Класс изоляции генератора Н/Н | Указать
19 | Системы жизнеобеспечения ДЭУ:
| система освещения | Наличие
| система пожаротушения | Наличие
| система сигнализации | Наличие
| система обогрева и вентиляции | Наличие
| система дозапрвки | Наличие
| система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие
| блок вода-вывода | Наличие
20 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) не менее 8 часов | Указать
Двигатель
21 | Максимальная мощность при 1500 об/мин не менее 275 кВт | Указать
22 | Регулятор частоты вращения | Наличие.
23 | Расход топлива при 100% нагрузке не более 58 л/час | Указать
24 | Расход масла при 100% нагрузке не более 0,2% от расхода топлива | Указать
25 | Ёмкость системы охлаждения не более 70 л | Указать
26 | Максимальная температура ОЖ не более 105 оС | Указать
27 | Тип охлаждающей жидкости | Указать
Генератор переменного тока
28 | Число фаз - 3 | Наличие
29 | Коэффициент мощности (Cos Phi) 0,8 | Указать
30 | Число полюсов - 4 | Наличие
31 | Система возбуждения | Наличие
32 | Регулятор напряжения | Наличие
33 | Суммарный коэффициент гармоник (TGH/THC) не более 4% | Указать
34 | Соединение с двигателем - непосредственное | Наличие
35 | Пределы регулирования напряжения в пределах нагрузки от 0 до 100% не более +/-1% | Указать
36 | Время переходного процесса (при 20% падения напряжения не более 500 мс | Указать
Термоизолированный блок-контейнер с комплектом поставки
37 | Габариты не менее ДхШхВ,м - 4,60х2,30х2,45 | Указать
38 | Шкаф (панель) автоматического управления электроагрегатом | Наличие
39 | Шкаф собственных нужд 1 шт | Наличие
40 | Пульт дистанционного контроля 1 шт | Наличие
41 | Блок (панель) ввода-вывода 1 шт | Наличие
42 | Подзарядное устройство (ПЗУ) 1 шт | Наличие
43 | Аккумуляторная батарея систем жизнеобеспечения 2 шт | Наличие
44 | Модуль пожаротушения порошковый 3 шт | Наличие
45 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 1 шт | Наличие
46 | Извещатель пожарный тепловой 6 шт | Наличие
47 | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) 1 шт | Наличие
48 | Вентилятор дополнительный 1 шт | Наличие
49 | Электрообогреватель 2 шт | Наличие
50 | Клапан забора (выброса) с электроприводом 3 шт | Наличие
51 | Бак топливный расходный 1 шт | Наличие
52 | Насос топливный ручной 1 шт | Наличие
53 | Шланг топливный со штуцером 6 м. | Наличие
54 | Устройство дополнительного шумопоглощения (10 дБ) 1 шт | Наличие
55 | Светильник потолочный (220 В) 4 шт | Наличие
56 | Светильник (12-24 В) 2 шт | Наличие
57 | Светильник защищенный (220 В) 1 шт | Наличие
58 | Вешалка настенная на 3 крючка 1 шт | Наличие
59 | Лоток настенный для ЭД 1 шт | Наличие
60 | Термометр комнатный 1 шт | Наличие
61 | Комплект ЗИП-О | Наличие
62 | Комплект ЭД 1 шт | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП Ф.И.О.