## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Дизельная электростанция контейнерного типа мощностью 250кВт, в соответствии с проектом
2 | Производитель, страна происхождения |  | указать
3 | Сертификат соответствия | наличие | № ___ от ___
4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 год
5 | Модель | дизельная электростанция АД250С-Т400-2РГТН в блок контейнере "Урал-4" или эквивалент
6 | Двигатель | Дизельный со стартером и турбонаддувом ТМЗ- 8435.10
7 | Системы жизнеобеспечения ДЭУ:
7.1 | система освещения | Наличие
7.2 | система пожаротушения | Наличие
7.3 | система сигнализации | Наличие
7.4 | система обогрева и вентиляции | Наличие
7.5 | система дозапрвки | Наличие
7.6 | система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие
7.7 | блок вода-вывода | Наличие
8 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) не менее 8 часов | Наличие. Указать параметры.
9 | Генератор | Синхронный Marathon Electric 432CSL6212
10 | Система управления | Система управления 2 степени автоматизации "СУЭМ-250-2"
11 | Номинальная мощность | 250 кВт
12 | Максимальная часовая мощность | 275 кВт
13 | Род тока | Переменный трехфазный
14 | Номинальное напряжение | 400В
15 | Номинальная частота | 50 Гц
16 | Номинальный коэффициент мощности | 0.8
17 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту | 1500
18 | Емкость топливного бака | 400 л
19 | Емкость системы охлаждения - радиатор и двигатель | 70 л
20 | Емкость системы смазки | 33 л
21 | Расход топлива при 100% нагрузке | 58 л/час
22 | Удельный расход масла | 0,2% от расхода топлива
23 | Минимальная температура запуска без подогрева | -10Сº
24 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не более | 2820*1280*1800
25 | Масса заправленного электроагрегата | 3150 кг
26 | Аккумуляторные батареи системы управления и запуска | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ190А с комплектом проводов
27 | Термоизолированный блок-контейнер с комплектом поставки
27.1 | Габариты (длина*ширина*высота) не менее м | 4,60х2,30х2,45
27.2 | Шкаф (панель) автоматического управления электроагрегатом | Наличие
27.3 | Шкаф собственных нужд | 1 шт
27.4 | Пульт дистанционного контроля | 1 шт
27.5 | Блок (панель) ввода-вывода | 1 шт
27.6 | Подзарядное устройство (ПЗУ) | 1 шт
27.7 | Аккумуляторная батарея систем жизнеобеспечения 2 шт | 2 шт
27.8 | Модуль пожаротушения порошковый | 3 шт
27.9 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 шт
27.10 | Извещатель пожарный тепловой | 6 шт
27.11 | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) | 1 шт
27.12 | Вентилятор дополнительный | 1 шт
27.13 | Электрообогреватель 2 шт | 1 шт
27.14 | Клапан забора (выброса) с электроприводом | 3 шт
27.15 | Бак топливный расходный | 1 шт
27.16 | Насос топливный ручной | 1 шт
27.17 | Шланг топливный со штуцером | 6 м.
27.18 | Устройство дополнительного шумопоглощения (10 дБ) | 1 шт
27.19 | Светильник потолочный (220 В) | 4 шт
27.20 | Светильник (12-24 В) | 2 шт
27.21 | Светильник защищенный (220 В) | 1 шт
27.22 | Вешалка настенная на 3 крючка | 1 шт
27.23 | Лоток настенный для ЭД | 1 шт
27.24 | Термометр комнатный | 1 шт
27.25 | Комплект ЗИП-О | наличие
27.26 | Комплект ЭД | 1 шт
| _____________________________ | ________________________ | ___________________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку источника резервного электропитания для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Дизельная электростанция контейнерного типа мощностью 250кВт, в соответствии с проектом
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Сертификат соответствия | наличие
4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 год
5 | Модель | дизельная электростанция АД250С-Т400-2РГТН в блок контейнере "Урал-4" или эквивалент
6 | Двигатель | Дизельный со стартером и турбонаддувом ТМЗ- 8435.10
7 | Системы жизнеобеспечения ДЭУ:
7.1 | система освещения | Наличие
7.2 | система пожаротушения | Наличие
7.3 | система сигнализации | Наличие
7.4 | система обогрева и вентиляции | Наличие
7.5 | система дозапрвки | Наличие
7.6 | система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие
7.7 | блок вода-вывода | Наличие
8 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) не менее 8 часов | Наличие. Указать параметры.
9 | Генератор | Синхронный Marathon Electric 432CSL6212
10 | Система управления | Система управления 2 степени автоматизации "СУЭМ-250-2"
11 | Номинальная мощность | 250 кВт
12 | Максимальная часовая мощность | 275 кВт
13 | Род тока | Переменный трехфазный
14 | Номинальное напряжение | 400В
15 | Номинальная частота | 50 Гц
16 | Номинальный коэффициент мощности | 0.8
17 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту | 1500
18 | Емкость топливного бака | 400 л
19 | Емкость системы охлаждения - радиатор и двигатель | 70 л
20 | Емкость системы смазки | 33 л
21 | Расход топлива при 100% нагрузке | 58 л/час
22 | Удельный расход масла | 0,2% от расхода топлива
23 | Минимальная температура запуска без подогрева | -10Сº
24 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не более | 2820*1280*1800
25 | Масса заправленного электроагрегата | 3150 кг
26 | Аккумуляторные батареи системы управления и запуска | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ190А с комплектом проводов
27 | Термоизолированный блок-контейнер с комплектом поставки
27.1 | Габариты (длина*ширина*высота) не менее м | 4,60х2,30х2,45
27.2 | Шкаф (панель) автоматического управления электроагрегатом | Наличие
27.3 | Шкаф собственных нужд | 1 шт
27.4 | Пульт дистанционного контроля | 1 шт
27.5 | Блок (панель) ввода-вывода | 1 шт
27.6 | Подзарядное устройство (ПЗУ) | 1 шт
27.7 | Аккумуляторная батарея систем жизнеобеспечения 2 шт | 2 шт
27.8 | Модуль пожаротушения порошковый | 3 шт
27.9 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 шт
27.10 | Извещатель пожарный тепловой | 6 шт
27.11 | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) | 1 шт
27.12 | Вентилятор дополнительный | 1 шт
27.13 | Электрообогреватель 2 шт | 1 шт
27.14 | Клапан забора (выброса) с электроприводом | 3 шт
27.15 | Бак топливный расходный | 1 шт
27.16 | Насос топливный ручной | 1 шт
27.17 | Шланг топливный со штуцером | 6 м.
27.18 | Устройство дополнительного шумопоглощения (10 дБ) | 1 шт
27.19 | Светильник потолочный (220 В) | 4 шт
27.20 | Светильник (12-24 В) | 2 шт
27.21 | Светильник защищенный (220 В) | 1 шт
27.22 | Вешалка настенная на 3 крючка | 1 шт
27.23 | Лоток настенный для ЭД | 1 шт
27.24 | Термометр комнатный | 1 шт
27.25 | Комплект ЗИП-О | наличие
27.26 | Комплект ЭД | 1 шт