| #### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации г. Перми ___________________ Чепкасов Р.Ю. _______________ 2008 года |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть № 1» А.Н.Грачов «__» _________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

Внесение изменений в

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку

модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения для муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть №1»

г. Пермь, 2008 год

Внесение изменений в

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ (извещение №673А от 21.10.2008)

на право заключения муниципального контракта на поставку

модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения для муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть №1»

Заказчик – МУЗ «КМСЧ № 1» принял решение о внесении в документацию об аукционе следующих изменений:

- Из абзаца 3 части 1 раздела II документации об аукционе исключить слова – система дозаправки.

- Абзац 7 части 1 раздела II документации об аукционе исключить полностью (Продолжительность автономной  работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75% должна быть не менее 8 часов.

- Приложения №№3, 4 к документации об аукционе читать в новой редакции

|  |  | Приложение № 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к документации об аукционе |
| Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку источника резервного электропитания для МУЗ КМСЧ № 1 |  |  |
| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Дизельная электростанция контейнерного типа мощностью 250кВт, в соответствии с проектом |
| 2 | Производитель, страна происхождения. |  |
| 3 | Сертификат соответствия | наличие |
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 год |
| 5 | Модель | дизельная электростанция АД250С-Т400-2РГТН второй степени автоматизации в блок контейнере "Урал-4" |
| 6 | Двигатель | Дизельный со стартером и турбонаддувом ТМЗ- 8435.10 |
| 7 | Системы жизнеобеспечения ДЭУ: |  |
| 7.1 | система освещения контейнера | Наличие |
| 7.2 | система пожаротушения контейнера | автоматическая |
| 7.4 | система обогрева и вентиляции контейнера | Наличие |
| 7.5 | система дозапрвки | ручной насос |
| 7.6 | система подзаряда аккумуляторных батарей | автоматическая |
| 9 | Генератор | Синхронный Marathon Electric 432CSL6212 |
| 10 | Система управления | Система управления 2 степени автоматизации "СУЭМ-250-2" |
| 11 | Номинальная мощность | 250 кВт |
| 12 | Максимальная часовая мощность | 275 кВт |
| 13 | Род тока | Переменный трехфазный |
| 14 | Номинальное напряжение | 400В |
| 15 | Номинальная частота | 50 Гц |
| 16 | Номинальный коэффициент мощности при значении (Cos Phi) | 0,8 |
| 17 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту. | 1500 |
| 18 | Емкость топливного бака | 400 л |
| 19 | Емкость системы охлаждения - радиатор и двигатель | 70 л |
| 20 | Емкость системы смазки | 33 л |
| 21 | Расход топлива при 100% нагрузке | 58 л/час |
| 22 | Удельный расход масла | 0,2% от расхода топлива |
| 23 | Минимальная температура запуска без подогрева | -10Сº |
| 24 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не более | 2820*1280*1800 |
| 25 | Масса заправленного электроагрегата | 3150 кг |
| 26 | Аккумуляторные батареи системы управления и запуска. | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ190А с комплектом проводов |
| 27 | Термоизолированный блок-контейнер второй степени автоматизации модификация "Урал 4" в составе: |  |
| 27.1 | Габариты (длина*ширина*высота) не более (мм) | 4000х2300х2300 |
| 27.2 | Пульт управления 2-й степени автоматизации с автоматическим запуском при пропадании основной сети | Наличие |
| 27.3 | Автоматический подогреватель охлаждающей жидкости от внешней сети 220В | Наличие |
| 27.4 | Автоматическое зарядное устройство АКБ от внешней сети 220В | Наличие |
| 27.5 | Шкаф собственных нужд с электронными ПИД регуляторами управления электрическим подогревателем охлаждающей жидкости двигателя, ТЭНами внутреннего обогрева, ТЭНами обогрева лопаток жалюзи системы вентиляции. | Наличие |
| 27.6 | Автоматическая система вентиляции с утепленными воздушными клапанами из оцинкованной стали, с плавным регулированием угла наклона жалюзи (двигатели Belimo) и наружными металлическими решетками на проемах клапанов | наличие |
| 27.7 | Система рабочего, аварийного и ремонтного освещения | наличие |
| 27.8 | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) | 1 шт |
| 27.9 | Насос топливный ручной | 1 шт |
| 27.10 | Шланг топливный со штуцером | 6 м. |

|  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| "Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого оборудования и предоставление вспомогательных услуг |  |  |  |
| Наименование участника размещения заказа:_________________________________ |  |  |  |
| Модульная дизель-генераторная установка контейнерного типа в базовой комплектации (импортного производства). |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Дизельная электростанция контейнерного типа мощностью 250кВт, в соответствии с проектом | указать |
| 2 | Производитель, страна происхождения. |  | указать |
| 3 | Сертификат соответствия | наличие | наличие |
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 год | указать |
| 5 | Модель | дизельная электростанция АД250С-Т400-2РГТН второй степени автоматизации в блок контейнере "Урал-4" | указать |
| 6 | Двигатель | Дизельный со стартером и турбонаддувом ТМЗ- 8435.10 | указать |
| 7 | Системы жизнеобеспечения ДЭУ: |  |  |
| 7.1 | система освещения контейнера | Наличие | наличие |
| 7.2 | система пожаротушения контейнера | автоматическая | указать |
| 7.4 | система обогрева и вентиляции контейнера | Наличие | наличие |
| 7.5 | система дозапрвки | ручной насос | указать |
| 7.6 | система подзаряда аккумуляторных батарей | автоматическая | указать |
| 9 | Генератор | Синхронный Marathon Electric 432CSL6212 | указать |
| 10 | Система управления | Система управления 2 степени автоматизации "СУЭМ-250-2" | указать |
| 11 | Номинальная мощность | 250 кВт | указать |
| 12 | Максимальная часовая мощность | 275 кВт | указать |
| 13 | Род тока | Переменный трехфазный | указать |
| 14 | Номинальное напряжение | 400В | указать |
| 15 | Номинальная частота | 50 Гц | указать |
| 16 | Номинальный коэффициент мощности при значении (Cos Phi) | 0,8 | указать |
| 17 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту. | 1500 | указать |
| 18 | Емкость топливного бака | 400 л | указать |
| 19 | Емкость системы охлаждения - радиатор и двигатель | 70 л | указать |
| 20 | Емкость системы смазки | 33 л | указать |
| 21 | Расход топлива при 100% нагрузке | 58 л/час | указать |
| 22 | Удельный расход масла | 0,2% от расхода топлива | указать |
| 23 | Минимальная температура запуска без подогрева | -10Сº | указать |
| 24 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не более | 2820*1280*1800 | указать |
| 25 | Масса заправленного электроагрегата | 3150 кг | указать |
| 26 | Аккумуляторные батареи системы управления и запуска. | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ190А с комплектом проводов | указать |
| 27 | Термоизолированный блок-контейнер второй степени автоматизации модификация "Урал 4" в составе: |  |  |
| 27.1 | Габариты (длина*ширина*высота) не более (мм) | 4000х2300х2300 | указать |
| 27.1 | Габариты (длина*ширина*высота) не более (мм) | Наличие | наличие |
| 27.2 | Пульт управления 2-й степени автоматизации с автоматическим запуском при пропадании основной сети | Наличие | наличие |
| 27.3 | Автоматический подогреватель охлаждающей жидкости от внешней сети 220В | Наличие | наличие |
| 27.4 | Автоматическое зарядное устройство АКБ от внешней сети 220В | Наличие | наличие |
| 27.5 | Шкаф собственных нужд с электронными ПИД регуляторами управления электрическим подогревателем охлаждающей жидкости двигателя, ТЭНами внутреннего обогрева, ТЭНами обогрева лопаток жалюзи системы вентиляции. | наличие | наличие |
| 27.6 | Автоматическая система вентиляции с утепленными воздушными клапанами из оцинкованной стали, с плавным регулированием угла наклона жалюзи (двигатели Belimo) и наружными металлическими решетками на проемах клапанов | наличие | наличие |
| 27.7 | Система рабочего, аварийного и ремонтного освещения | наличие | указать |
| 27.8 | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) | 1 шт | указать |
| 27.9 | Насос топливный ручной | 1 шт | указать |
| 27.10 | Шланг топливный со штуцером | 6 м | указать |

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) с «22» октября 2008г. до «10» часов «13» ноября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, каб. 14.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе  поданные после «10» часов «__13___»___ноября___2008г по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, каб.14 не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

5. П.3 раздела III изложить в следующей редакции:

С «22» октября 2008 по «7»ноября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее « 7  »ноября 2008г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

6. Абзац первый п.1 раздела IV изложить в следующей редакции:

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на  10 час.00   мин «___13_» ____ноября __ 2008 г.    по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 110.