Техническое задание

Общие положения

1.1.Выполнение работ:

Выполнение работ по созданию систем противопожарной защиты муниципального общеобразовательного учреждения____________________________ с единым управлением через пульт центрального мониторинга.

1.2.Глассорий

В настоящем техническом задании используются следующие термины:

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждения;

АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;

ПЦМ – пульт центрального мониторинга, расположенный в УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу ул. Большевистская, 53а. ПЦМ является техническим средством для интеграции подсистем безопасности различных МОУ в единую систему;

СПИ – система передачи извещений. СПИ является техническим средством,

Обеспечивающим обмен информацией между ПЦМ и подсистемами безопасности различных МОУ;

ПКУ – пульт контроля и управления;

КСПЗ – городской комплекс систем противопожарной защиты МОУ, включающий:

- подсистемы АУПС и СОУЭ, установленные на объектах МОУ;

- подсистему единого управления через ПЦМ;

- подсистему СПИ.

1.3.Основание для выполнения работ:

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Закон Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446, Закон РФ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, Закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, Закон РФ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ, Закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ с изменениями от 7 августа 2002 г. И от 30 июня 2003 г., приказ Министерства образования и науки РФ «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» от 15 апреля 2003 г. № 1612, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, совместный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства РФ по делам ГО и ЧС «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.2003 г. № 190/1668, Приказ Министерства Образования РФ от 15.04.2003 года № 1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях», совместный приказ МЧС РФ  и Министерства образования РФ от 17.04.2003 года № 190/1668 «О мерах по  повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»; решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности от 29.08.2003 (протокол № 5) и от 17 августа 2007 года (протокол № 5), Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», иные законы и нормативные акты Российской федерации, Пермского края.

1.4.Цели проведения работ

1.4.1.Цель проведения работ – обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса путем:

-интеграции в комплекс КСПЗ с единым управлением подсистем автоматической противопожарной защиты общеобразовательных учреждений и обеспечения надежного взаимодействия комплекса с городской службой экстренной помощи «01»;

-укрепления и развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативной потребностью;

-реализация требований  законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей.

1.5.Состав работ:

1.5.1.Установка технических средств систем противопожарной безопасности на объекте с интеграцией в городской комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ) муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) с единым управлением через пульт центрального мониторинга, в том числе выполнение работ:

1.5.1.1.установку подсистем КСПЗ на объекте в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, включая:

-монтаж адресно-аналоговой системы АУПС на объекте в соответствии с планом-графиком;

- монтаж  СОУЭ на объекте в соответствии с планом-графиком;

-монтаж СПИ с выводом сигнала на ПЦМ;

1.5.1.2.создание электронной базы данных на ПЦМ согласно требованиям по подключению объектов к пульту центрального мониторинга с возможностью интеграции с программным обеспечением, установленным на ПЦМ.

1.5.1.3.организация четырех каналов связи для вывода сигнала на ПЦМ.

1.5.2.оказание сопряженных работ,

Связанных с выполнением работ по созданию КСПЗ, включая:

1.5.2.1.приобретение и монтаж оборудования и программного обеспечения КСПЗ на объект Заказчика;

1.5.2.2.наладку и тестирование оборудования и программного обеспечения;

1.5.2.3.проведение комплексных испытаний подсистем КСПЗ;

1.5.2.4.проведение инструктажа и консультаций для подготовки пользователей и обслуживающего технического персонала КСПЗ к эксплуатации системы в  соответствии со следующим планом:

| Группа пользователей | Количество человек | Общее количество академических часов тренингов и консультаций на человека |
| --- | --- | --- |
| Обслуживающий персонал МОУ | Не менее 2 человек от каждого МОУ | Не менее 4 часов |

2.Требования к работам

2.1.Общие требования к выполнению работ

2.1.1.Монтажные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

-НПБ 88-2001- «Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

-НПБ 104-03 «Системы оповещения  управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

-НПБ 110-03 «Перечень зданий,  сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

-СНиП  2.04.02-84* «Наружные сети и сооружения»;

- НПБ 104-03. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»;

- РТМ 25.488-82 «Установки  пожаротушения автоматические и  установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.

Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-РД-78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» с Приложением;

-ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-НПБ 105-003 «Определение категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

-НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

-РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки здания на проектирование»;

-РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

-РД  78.36.001-99: «Технические  средства систем безопасности объектов. Обозначения  условные, графические элементы систем»;

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

-ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по  проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ 8709-82 «Щитки осветительные для промышленных и  общественных зданий»;

-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

-ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-РД 78.36.005-2005 «О порядке обследования объектов, принимаемых под охрану»;

-РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охраны и средств  инженерно-технической укрепленности  для оборудования объектов»;

-СНиП 2.012.08 «Общественные здания и сооружения»;

-ППБ 01-03: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

-Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2.1.2.Установка подсистем КСПЗ должна осуществляться по проектной документации Заказчика.

2.1.3.Все устанавливаемое оборудование должно иметь Российские сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности согласно «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» (приказ МЧС № 320 от 08.07.2002), а также должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объектов и эксплуатирующих его. Сертификаты должны быть предоставлены Заказчику до начала работ по установке подсистем КСПЗ.

2.2. Требования к монтажным и пусконаладочным работам подсистем АУПС и СОУЭ

2.2.1.Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

2.2.2. В процессе производства работ Исполнитель должен вести журнал производства работ. По окончании работ журнал производства работ предоставляется Заказчику.

2.2.3.По окончании работ Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию с отметкой всех отклонений от проектной документации, выявленных в процессе производства монтажных работ.

2.2.4.При производстве пусконаладочных работ на объекте необходимо учесть требования по подключению объектов к пульту центрального мониторинга.

2.3. Требования к монтажу системы передачи извещений (СПИ)

2.3.1.Обмен информацией с подсистемами КСПЗ, установленными на объекте и ПЦМ должен осуществляться через СПИ.

2.3.2.Система передачи извещений должна обеспечивать передачу, маршрутизацию сигналов между ПЦМ и ПКУ;

2.4. Требования к созданию электронной базы данных

2.4.1.Электронную базу данных ПЦМ необходимо выполнить согласно требованиям технических условий по подключению объектов к пульту центрального мониторинга.

2.4.2.Электрогнная база данных должна быть выполнена в следующих базах:

-БД АРМ «Орион-Про»;

-БД «Риф-Страж»;

-БД КСА ПЦО «Эгида»;

-БД СТК «Рысь».

2.4.3.Электронная база данных ПЦМ должна содержать следующие сведения:

-техническое состояние средств АПС и СОУЭ  защищаемых объектов МОУ (историю неисправностей с возможным указанием места возникновения);

-анкетные сведения о лицах, ответственных за безопасность объектов МОУ;

-графические карты расположения объектов МОУ на территории города;

-поэтажные планы объектов МОУ с расположенными элементами средств противопожарной  защиты АПС и СОУЭ;

-историю регистрируемых извещений от подсистем КСПЗ за период не менее 1  года.

2.5.Требования к организации каналов связи

2.5.1.Обмен информацией должен обеспечиваться одновременно по 4 каналам:

-VPN-канал,

-GSM-канал,

-радиоканал на частоте 433,92 МГц,

-проводная линия связи.

2.5.2.Подключение к VPN-сети осуществляется по выделенной телефонной линии, предоставляемой Заказчиком и не имеющей иных подключенных услуг и спаренных телефонов.

3.Требования к Исполнителю работ

3.1. Работы по монтажу и пуско-наладке систем КСПЗ должны выполняться специалистами в области систем противопожарной защиты.

3.2. В течение гарантийного срока эксплуатации КСПЗ Исполнитель должен обеспечить телефонные консультации квалифицированного инженера круглосуточно.

3.3. Исполнитель должен обучить представителя Заказчика правилам работы с программно-техническим обеспечением КСПЗ на территории Заказчика.

4. Требования к объему и срокам сопряженных работ

4.1. Комплексные испытания подсистем КСПЗ на объекте МОУ должны проводиться  комиссией по программе и методике, согласованной с Заказчиком. В  состав комиссии должны войти представители УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю, Исполнителя работ и Заказчика. Результаты испытаний подтверждаются Актом комплексного опробования, включающим в себя испытания систем АУПС и СОУЭ, а так же вывод сигнала и мониторинг объекта на ПЦМ. Объект считается готовым к приемке рабочей комиссией после подписания Акта комплексного опробования членами комиссии.

4.2. Подготовка персонала Заказчика должна проводиться  исполнителем до момента сдачи выполненных работ Заказчику по программе обучения, утвержденной совместно  Заказчиком и Исполнителем.

4.3. Исполнитель должен предоставлять на время гарантийного ремонта замену неисправному  оборудованию.