## Смета
"Утверждаю"
| Заказчик: | МУЗ ГКБ №4
Подрядчик:
| Объект: | Здание для приема врачей общей практики
| Адрес: | г. Пермь ул. Постаногова,7
Договор №
[8 empty] | МП |  |  | 2008-10-25
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на проведение реконструкции: монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения
Расшифровка условных сокращений | [10 empty] | Основание: проект 01-11-08-АПС
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость с НДС = 18% (руб) - | 296139.6
ОЗП - основная заработная плата | [9 empty] | Стоимость оборудования с НДС = 18% (руб) - | 49777
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ с НДС = 18% (руб) - | 246362.5948
МАТ - материальные затраты, учтенные в ценнике | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 72613.7461
ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 797.13
ФОТ - фонд оплаты труда | [10 empty] | Составлена в уровне цен текущего периода на 25.10.2008
№ пп | Обосно- вание |  | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во | ПЗ на ед.изм | ОЗП на ед.изм | ЭМ на ед.изм | ЗПМ на ед.изм | МАТ на ед изм | ТЗ на ед.изм
| k(d) | k(h) | ◄= k(d) -коэф. на демонтаж; k(h) - высотный коэф. | Индекс k(d^h) |  | ПЗ всего | ОЗП всего | ЭМ всего | ЗПМ всего | МАТ всего | ТЗ всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001
1 | 10-08-001-02 |  | Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 178 | 167 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39
| 0 | 0 |  | --- |  | 178.73 | 167 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39
2 | 10-02-016-06 |  | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый | шт | 1 | 498.42 | 158.77 | 42.71 | 6.02 | 296.94 | 10.1
| 0 | 0 |  | --- |  | 498.42 | 158.77 | 42.71 | 6.02 | 296.94 | 10.1
3 | 08-03-526-01 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до до 25А | шт | 1 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 265.36 | 1.56
| 0 | 0 |  | --- |  | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 265.36 | 1.56
4 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 99 | 29.05 | 27.36 | 0.27 | 0 | 1.42 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 2875.95 | 2708.64 | 26.73 | 0 | 140.58 | 198
5 | 10-04-101-15 |  | Световое табло | шт | 12 | 31.91 | 27.36 | 0 | 0 | 4.55 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 382.92 | 328.32 | 0 | 0 | 54.6 | 24
6 | 10-04-066-05 |  | Звонок (сирена оповещения) | шт | 6 | 13.85 | 12.92 | 0 | 0 | 0.93 | 1
| 0 | 0 |  | --- |  | 83.1 | 77.52 | 0 | 0 | 5.58 | 6
7 | 10-04-030-02 |  | Реле | шт | 1 | 6.46 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 0 | 0 |  | --- |  | 6.46 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0.5
8 | 10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене | шт | 10 | 7.18 | 6.95 | 0 | 0 | 0.23 | 0.5
| 0 | 0 |  | --- |  | 71.8 | 69.5 | 0 | 0 | 2.3 | 5
9 | 10-04-066-04 |  | Коробка кабельная соединит.или разветвит. | шт | 6 | 57.78 | 48.6 | 0 | 0 | 9.18 | 4
| 0 | 0 |  | --- |  | 346.68 | 291.6 | 0 | 0 | 55.08 | 24
10 | 10-01-055-09 |  | Прокладка провода по бетон.стене | 100м | 6 | 640.71 | 245.43 | 78.62 | 11.08 | 316.66 | 20.2
| 0 | 0 |  | --- |  | 3844.26 | 1472.58 | 471.72 | 66.48 | 1899.96 | 121.2
11 | 08-02-396-05 |  | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | 1.2 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 630.84 | 37.6
| 0 | 0 |  | --- |  | 2237.328 | 603.708 | 876.612 | 281.88 | 757.008 | 45.12
12 | 08-02-422-01 |  | Затягивание одного провода сеч. до 2х2,5 мм2 в электроплинтус | 100м | 1.2 | 604.19 | 338.16 | 2.31 | 0.18 | 263.72 | 24
| 0 | 0 |  | --- |  | 725.028 | 405.792 | 2.772 | 0.216 | 316.464 | 28.8
13 | 08-02-411-01 |  | Металлорукав диаметром до 48мм | 100м | 1.5 | 3184.47 | 464.29 | 247.38 | 4.04 | 2472.8 | 34.7
| 0 | 0 |  | --- |  | 4776.705 | 696.435 | 371.07 | 6.06 | 3709.2 | 52.05
14 | 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | 1.5 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 258.25 | 5.61
| 0 | 0 |  | --- |  | 503.43 | 112.59 | 3.465 | 0.27 | 387.375 | 8.415
15 | 08-02-412-09 |  | Затягивание каждого послед.провода в трубу (металлорукав) | 100м | 0.5 | 240.96 | 30.64 | 2.31 | 0.18 | 208.01 | 2.29
| 0 | 0 |  | --- |  | 120.48 | 15.32 | 1.155 | 0.09 | 104.005 | 1.145
16 | 08-02-411-04 |  | Ввод гибкий в металлорукаве | ввод | 8 | 57.72 | 13.78 | 0 | 0 | 43.94 | 1.03
| 0 | 0 |  | --- |  | 461.76 | 110.24 | 0 | 0 | 351.52 | 8.24
17 | 10-01-051-32 |  | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. | 25 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 5
| 0 | 0 |  | --- |  | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 125
18 | 10-06-079-01 |  | Измерение сопротивления шлейфа | 1 участ. | 9 | 116.28 | 116.28 | 0 | 0 | 0 | 9
| 0 | 0 |  | --- |  | 1046.52 | 1046.52 | 0 | 0 | 0 | 81
19 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 9 | 29.05 | 27.36 | 0.27 | 0 | 1.42 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 261.45 | 246.24 | 2.43 | 0 | 12.78 | 18
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) ---- | [5 empty] | 20419.341 | 10248.345 | 1800.784 | 361.056 | 8370.212 | 797.13
|  |  |  | С учетом районного коэффициента = | 1 | 20419.341 | 10248.345 | 1800.784 | 361.056 | 8370.212 | 797.13
Пересчет в текущие цены :- | [5 empty] | 107620.513 | 65486.9246 | 6392.7832 | 2307.1478 | 35740.8052 | 797.13
Коэффициенты пересчета стоимости на |  |  |  | 3кв. 2008г. |  | Ind= ► | 6.39 | 3.55 | 6.39 | 4.27 | ∆
С учетом коэф. условий работ на действ. предприятии (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 107620.513 | 65486.9246 | 6392.7832 | 2307.1478 | 35740.8052 | 797.13
Особые условия производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 107620.513 | 65486.9246 | 6392.7832 | 2307.1478 | 35740.8052 | 797.13
100% |  |  |  | Зимнее удорожание стоимости работ = ПЗ (107620.51) + | 0% | 107620.513 | 65486.9246 | 6392.7832 | 2307.1478 | 35740.8052 | 797.13
Накладные расходы (НР) = ФОТ (ОЗП+ЗПМ) х |  |  |  |  | 85% | 57624.9615
Сметная прибыль (СП) = ФОТ (ОЗП+ЗПМ) х |  |  |  |  | 50% | 33897.0362 |  |  | в т.ч. ФОТ |  | ТЗ
Итого по разделу = ПЗ(ОЗП+ЭМ+МАТ)+НР+СП := |  |  |  | 199142.5107 |  |  |  |  | 67794.0724 |  | 797.13
№ пп | Обоснование |  | Наименование работ и затрат | Ед.изм |  | Кол-во | Стоимость на ед.изм. |  | Общая стоимость
[7 empty] | ЗП | ТЗ | ЗП |  | ТЗ
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Раздел : Пусконаладочные работы по Сб. ТЕРп-2001
1 | 02-01-002-01 |  | количество каналов - 2 | система |  | 1 | 370.59 | 17.6 | 370.59 |  | 17.6
2 | 02-01-002-02 |  | за каждый канал свыше 2 до 9 | канал |  | 7 | 178.34 | 8.47 | 1248.38 |  | 59.29
Итого в уровне базовых цен 2000г.= | [8 empty] | 1618.97 |  | 76.89
[7 empty] | С учетом районного коэффициента = | 1 | 1618.97 |  | 76.89
[7 empty] | Пересчет в текущие цены = ЗП (1618.97) х | 2.977 | 4819.6737 |  | 76.89
[7 empty] | С учетом условий работы на действующем предприятии = ЗП (4819.67) х | 1 | 4819.6737 |  | 76.89
[7 empty] | С учетом особых условий производства = ЗП (4819.67) х | 1 | 4819.6737 |  | 76.89
100% | [6 empty] | Удорожание производства работ в зимних условиях = ЗП (4819.67) + | 0% | 4819.6737 |  | 0
Накладные расходы (НР) от ФОТ = ЗП (4819.67) х | [7 empty] | 60% | 2891.8042
Сметная прибыль (СП) от ФОТ = ЗП (4819.67) х | [7 empty] | 40% | 1927.8695 |  | ТЗ :
Итого по разделу = ЗП+НР+СП :-- |  |  |  | 9639.3474 |  |  | в т.ч. ФОТ=. |  | 4819.6737 |  | 0
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | ПЗ |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 112440.1867 |  | 72613.7461 | 60516.7657 | 35824.9057 | 6392.7832 | 35740.8052 | 797.13
Раздел: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,(не учтенные в ценнике):
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб)
1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | [5 empty] | шт. | 1 | 3390 | 3390
2 | Блок резервного питания ИВЭПР 12/5 К2 | [5 empty] | шт. | 1 | 2640 | 2640
3 | Аккумулятор 12 А | [5 empty] | шт. | 1 | 810 | 810
4 | Лампа аварийная KN-886 | [5 empty] | шт. | 1 | 705 | 705
5 | Извещатель ДИП-И3 (+10% ЗАПАС) | [5 empty] | шт | 103 | 202 | 20806
6 | Резистор 2,2к Ом | [5 empty] | шт. | 93 | 1 | 93
7 | ИПР - И (+10% ЗАПАС) | [5 empty] | шт | 6 | 175 | 1050
8 | Табло "Выход" Молния 12 | [5 empty] | шт. | 12 | 225 | 2700
9 | Сирена "СВИРЕЛЬ" | [5 empty] | шт. | 8 | 235 | 1880
10 | Реле УК-ВК 02 | [5 empty] | шт. | 1 | 330 | 330
11 | Устройство оконечное УКШ-1 | [5 empty] | шт. | 9 | 195 | 1755
12 | Кабель 2х0,5 (однож.) | [5 empty] | м | 1100 | 3 | 3300
13 | Кабель 8х0,5 | [5 empty] | м | 30 | 12.4 | 372
14 | Кабель ШВВП 3Х0,75 | [5 empty] | м | 200 | 16 | 3200
15 | Короб электромонтажный 20х10 | [5 empty] | м | 150 | 8 | 1200
16 | Коробка УК - 2П | [5 empty] | шт | 10 | 10.3 | 103
17 | КРТП 10 пар | [5 empty] | шт | 1 | 48 | 48
18 | Пробка под дюбель | [5 empty] | шт | 500 | 0.4 | 200
19 | Саморезы | [5 empty] | шт | 500 | 0.3 | 150
20 | Стяжки 80 (100 шт) | [5 empty] | уп | 20 | 15 | 300
21 | Коробочка разветвительная 100Х100 | [5 empty] | шт. | 6 | 60 | 360
22 | Металлорукав ф20мм | [5 empty] | м. | 150 | 25.5 | 3825
23 | Стальная проволка 0,8 мм | [5 empty] | кг. | 4 | 115 | 460
24 | Автоматический выключатель в сборе | [5 empty] | шт. | 1 | 100 | 100
| Цены поставщика оборудования | [7 empty] | Стоимость материальных ресурсов по разделу с НДС = 18% | 49777
* | Цены завода-изготовителя
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 208781.86 |  | 18% | 37580.7348 |  | 246362.5948
|  |  |  | Материальные ресурсы (не учтенные в ценнике) =- | 42183.9 |  | 18% | 7593.1 |  | 49777
|  |  | Заготовительно-складские расходы = | 0% | 0
|  |  | Транспортные расходы = | 0% | 0 |  | Ставка НДС | Сумма НДС |  | Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) =- | 250965.76 |  | 18% | 45173.84 |  | 296139.6
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик
должность, фамилия и.о., подпись