Приложение №1

Техническое задание

на систему кондиционирования в  помещениях, расположенных  по адресу:

г. Пермь, пр. Я. Коласа 5.

- Характеристика объекта кондиционирования.

  - Офисное полуподвальное помещение в жилом здании.

  - Суммарная площадь  помещений- 480 м2, (2 хранилища по 240 м2 )  .

- Перечень работ.

2.1 Поставка оборудования.

2.2 Монтаж оборудования.

2.3 Пусконаладочные работы.

3. Оборудование систем кондиционирования.

3.1. Кондиционирование помещений решить установкой 4-х настенных сплит-систем  по 2 в каждом хранилище

3.2. Суммарная холодопроизводительность систем кондиционирования 28,4 кВт. суммарная теплопроизводительность 32,4 кВт

3.3.  Каждая из 4-х систем кондиционирования  должна соответствовать следующим характеристикам:                  характеристики одной сплит системы

| Параметр | режим | ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропитание | _____ | ____ | 1 фазный, 220/230/240В 50гц |
| Производительность охлаждения | –––––– | кВт | 7,1 (0,9~8,0) |
| Производительность нагрева | –––––– | кВт | 8,1 (0,9~10,5) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | ______ | кВт | 2,21 |
| Потребляемая мощность при обогреве | ______ | кВт | 2,21 |
| Коэффициент энергоэффективности ЕЕR (охлаждение) | ______ |  | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) | ______ |  | 3,62 |
| Рабочий ток при охлаждении | –––––– | А | 10,1 |
| Рабочий ток при обогреве | –––––– | А | 10,1 |
| Подключение электропитания | –––––– | Внешний блок |  |
| Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 26-34-40-45 |
|  | обогрев | дБ (А) | 27-34-40-46 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 60 |
|  | обогрев | дБ (А) | 60 |
| Внешние габариты блоков | внутренний /внешний | мм | 318*1098*248/750*880*340 |
| Масса блоков | внутренний /внешний | кг | 15/59 |
| Диаметр труб хладагента | диаметр (газ/жидкость) | мм (дюйм) | 6,35(1/4) / 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | _______ | ____ | 30/20 |
| Хладагент | –––––– |  | R 410 А |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | ______ | С | от -15 до +46 |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | _______ | С | от -15 до +21 |
| Воздушный фильтр | на природных энзимах; моющийся дезодорирующий |  |  |