Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№2 от 19 февраля  2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту и

обслуживанию насосных станций

1.Сроки выполнения работ:

С момента подписания муниципального контракта по 30.06.2009г.

2. Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район:

- ул. Бригадирская, 4;

- ул. Краснова, 24.

3. Характеристики и объем выполняемых работ:

Содержание, обслуживание и текущий ремонт 2 (двух) насосных станций с оборудованием в Свердловском районе г. Перми.

3.1. Техническое обслуживание включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности насосного оборудования, наладке и регулировке:

-  проверка внешнего состояния оборудования насосов;

-  контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, вибраций;

-  контроль за температурой подшипников, уровнем, давлением и температурой масла и

охлаждающей воды;

-  контроль за качеством (цветом) масла;

-  проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей;

-  контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и

предохранительных клапанов;

- проверка осевого разбега и свободного вращения вала;

- проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также пальцев

соединительной муфты;

- проверка работы приемного и обратного клапана;

- подтяжка направляющих болтов;

- контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение

неисправного оборудования;

- устранение других мелких дефектов;

- ведение оперативного журнала;

- ведение журнала работ.

3.2. Текущий ремонт заключается в проведении планово-предупредительных работ насосного оборудования с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ
по устранению аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации:

- разболчивание всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек;

- проверка осевого разбега и свободного вращения вала;

- снятие крышек сальников;

- снятие крышки насоса;

- снятие крышек подшипников;

- отсоединение корпусов подшипников;

- отсоединение корпусов подшипников от корпуса насоса;

- выемка ротора из корпуса;

- внутренний осмотр насоса, промывка и протирка всех деталей;

- зашлифовка царапин или рисок на втулках;

- шлифовка шеек вала;

- снятие подшипников, а также ротора в корпусе;

- присоединение корпусов подшипников к корпусу насоса;

- замена сальниковой набивки и прокладки разъема корпуса;

- прочистка трубы подвода охлаждающей воды;

- установка крышки и предварительная затяжка части гаек;

- снятие крышки и проверка зазора в лабиринтовом уплотнении;

- установка крышек;

- замена подгоревших контактов, зачистка и смазка всех контактов.

  - Работа станции осуществляется в круглосуточном режиме.

  - Обеспечить рабочее давление: не менее 0,4 атмосферы на верхнем этаже самого высокого

здания и не менее 0,4 атмосферы на верхнем этаже самого удаленного здания в часы максимального водоразбора.

  - Производится учет расхода электроэнергии ежемесячно.

  - Оператор  насосной  станции  должен знать устройство и принцип работы  обслуживаемой

насосной станции.

- Приемка выполненных работ.

Осуществляется Заказчиком совместно с подрядчиком с подписанием акта приемки выполненных

работ (ф. КС-2) и справки (ф. КС-3).

Директор                                                         К. В. Нецветаев

Титова Е. А.

212-24-34