Приложение 2

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 1  «03» марта 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Гимназия № 3»

Т.В.Новикова

«03» марта 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта тепловых пунктов в  МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

1. Общие положения:

Предметом запроса котировок является выполнение текущего ремонта тепловых пунктов с установкой теплосчетчиков в МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

2. Место, срок и условия выполнения работ:

Выполнение текущего ремонта тепловых пунктов с установкой узлов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в помещениях МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 60 дней.

3. Требования к качеству работ:

3.1. Участники размещения заказа гарантируют качество выполняемых подрядных работ, согласно СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН в течение не менее 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных подрядных работ. Гарантии предоставляются на весь объем выполненных работ и материалов. На применяемые материала согласно ГК РФ, СНиП, ПНБ, сертификатов качества.

3.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных подрядных работ, то участник размещения заказа безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный соглашением сторон.

3.3. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

3.4. Наличие лицензии по предмету запроса котировок на весь объем запрашиваемых работ. Лицензия должна быть действительна на весь период действия муниципального контракта.

3.5. Наличие у Подрядчика сервисной базы или договора с сервисным центром для обслуживания, ремонта и поверки устанавливаемого оборудования в г. Перми.

3.6. Работы выполняются новыми материалами Подрядчика.

3.7. Устанавливаемое оборудование должно иметь межповерочный интервал не менее 4 лет и автономное электропитание от встроенных элементов.

3.8. Получение  Подрядчиком технических условий для установки узлов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

3.9. Разработка и согласование Подрядчиком проектной документации и сдача узла учета тепловой энергии для вновь подключаемых объектов с подписанием акта допуска у теплоснабжающей организации.

4. Исходные данные для оборудования узлов учета

тепловой энергии

4.1. Разрешенный максимум тепловой нагрузки:

а) Звенигородская, 11 всего 0,142075 Гкал/час

- на горячее водоснабжение: 0,004375 Гкал/час

- на отопление:                        0,137700 Гкал/час

б) Лобвинская, 12 всего 0,056375 Гкал/час

- на горячее водоснабжение: 0,001375 Гкал/час

- на отопление:                        0,055000 Гкал/час

4.2. Наружная кубатура объектов:

Звенигородская, 11 – 7624,6 м3

Лобвинская ,12 -  3296 м3

4.3. Расчетный температурный график тепловой сети:

- на горячее водоснабжение 55С

- на отопление 150-70С

4.4. Количество людей 630 человек.

4.5. Количество блюд в столовой 550 штук.

4.6. В системе теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного обратному трубопроводу;

- среднечасовая, среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

- давление в подающем и обратном трубопроводах.

5. Требования к безопасности работ:

5.1. Участник размещения заказа обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

5.2. Участник размещения заказа несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Начальная цена контракта

Начальная максимальная цена контракта составляет 300000,00 (Триста тысяч рублей).

1

7. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

(условия работ: нормальные, без усложняющих факторов)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел учета тепловой энергии на отопление по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 89мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 89/45 мм | шт | 4 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 45мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2 |
|  | Установка расходомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 80 мм, диаметром водомера 40 мм | 1 узел | 2 |
|  | Водомеры (счетчики) холодной воды ВСХ – 65 (или эквивалент) | шт | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 2 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,05 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Наладка системы тепловой энергии Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов до 10 | система | 1 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,1 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 5 |
| Узел учета тепловой энергии на горячее водоснабжение по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 25мм | 100м | 0,04 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
|  | Изготовление расширительных патрубков, мотрируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный 57мм | 100м | 0,005 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметров ввода 25 мм, диаметром водомера 25 мм | 1 узел | 1 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 3 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 1 |
|  | Монтаж термометров | шт | 1 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,04 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
| Узел учета тепловой энергии на отопление по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 57мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 4 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 38мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 50 мм, диаметром водомера 32 мм | 1 узел | 2 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 2 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 2 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,05 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Наладка системы тепловой энергии Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов до 10 | система | 1 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,1 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 5 |
| Узел учета тепловой энергии на горячее водоснабжение по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 25мм | 100м | 0,04 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
|  | Изготовление расширительных патрубков, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 57мм | 100м | 0,005 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 25 мм, диаметром водомера 25 мм | 1 узел | 1 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 3 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 1 |
|  | Монтаж термометров | шт | 1 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,04 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |