Приложение № 1

к извещению

Техническое задание

На выполнение работ по  монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

- Объект: здание Администрации Свердловского района г. Перми, г. Пермь, ул. Сибирская, 58

- Характеристики защищаемых помещений:

  - защищаемая площадь: 2286 кв.м.;

  - количество этажей: четыре;

  - высота потолков 2,50-3,00м.; потолки бетонные, частично подвесные.

  - пределы температур эксплуатации: от+16 до+35

  - степень огнестойкости строительных конструкций: II

  - тип вентиляции: естественная.

- Основные технические решения согласно РП 035-12/2008-АПС:

- ПКП: система автоматической пожарной сигнализации предусмотрена на базе прибора «Сигнал 20П SMD» (или эквивалент по техническим характеристикам), управление которыми осуществляется с пульта С2000-М(или эквивалент по техническим характеристикам), устанавливается в комнате охраны. Индикацию состояний и дополнительное управление шлейфами сигнализации осуществляет С2000-БКИ(или эквивалент по техническим характеристикам), устанавливается в комнате охраны.

- извещатели: для автоматического обнаружения пожара предполагается установка дымовых и ручных пожарных извещателей: ИП 212-3СУМ(или эквивалент по техническим характеристикам), ИПР-3СУ(или эквивалент по техническим характеристикам). Пространства за подвесными потолками защищаются с помощью монтажных устройств для дымовых извещателей.

- кабельные сети: шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ (или эквивалент по техническим характеристикам). По бетону и за подвесным потолком - на струне.

- оповещение о пожаре: автоматическое по типу 2. Сеть звукового и светового оповещения выполняется кабелем ШВВП 2*0,5, проложенным в металлорукаве ( или эквивалент по техническим характеристикам). Металлорукав при прокладке по бетону укладывается в электрокороб.

| П/№ |  | Наименование работ, затрат |  | Единицы измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей (С2000-М, С2000-БКИ) (или эквиваленты по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 2 |
| 2. |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 1 |
| 3. |  | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле УК-ВК/04 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 1 |
| 4 |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 1 |
| 5. |  | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 2 |
| 6. |  | Конструкции для установки приборов, масса, кг, до 1(Бокс под АКБ) (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 1 |
| 7. |  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 176 |
| 8. |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  | шт. |  | 1 |
| 9. |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ИПР 3СУ) (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | 27 |
| 10 |  | Транспарант световой (табло) ( |  | шт. |  | 17 |
| 11 |  | Звонок |  | шт. |  | 19 |
| 12 |  | Транспарант световой (Лампа аварийного освещения) |  | шт. |  | 1 |
| 13 |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным |  | м. |  | 1380 |
| 14 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв. см |  | шт. |  | 45 |
| 15 |  | Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40мм |  | м. |  | 200 |
| 16 |  | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 |  | м. |  | 200 |
| 17 |  | Труба метал. диам. до 25мм в готовых бороздах и перекрытиях |  | м. |  | 450 |
| 18 |  | Затягивание провода в трубу (металлорукав) |  | м. |  | 450 |
| 19 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  | шт. |  | 3 |
| 20 |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт. |  | 21 |
| 21 |  | Конструкция для установки извещателя |  | шт. |  | 122 |
| 22 |  | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Установка добавочных и оконечных резисторов |  | шт. |  | 176 |
| 23 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  | м. |  | 50 |
| 24 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, кв. мм., до 2,5 |  | м. |  | 50 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности с количеством каналов - 10 |  | система |  | 1 |
| 2 |  | Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности за каждый канал свыше 10 до 19 |  | канал |  | 6 |
| 3 |  | Устройство питания цепей сигнализ. со встроенной аккум. батареей |  | шт. |  | 1 |
|  | # Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| # 1 | Пульт контроля и управления С2000-М (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 2 | Прибор приёмно-контрольный Сигнал 20П SMD (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 3 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 4 | Блок резервного питания РИП 24 (исп. 01) 24В, 3А (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 5 | Аккумулятор 17 а/ч |  | шт. |  | # 2 |  |
| # 6 | Бокс под акб 2*17 а/ч |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 7 | Дымовой извешатель пожарный ДИП-3СУМ (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 176 |  |
| # 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР - 3СУ (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 27 |  |
| # 9 | Табло сигнальное Молния-24 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 17 |  |
| # 10 | Автомат однополюсной с держателем ДЭКТ (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 11 | Звуковой оповещатель |  | шт. |  | # 19 |  |
| # 12 | Лампа аварийного освещения KN-886 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 13 | Кабель ПВС 3х1,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 50 |  |
| # 14 | Кабель витая пара в экране FTP-5cat 4x2x0,53 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 10 |  |
| # 15 | Кабель КСПВ 20х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 20 |  |
| # 16 | Кабель КСПВ 8х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 15 |  |
| # 17 | Кабель КСПВ 6х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 15 |  |
| # 18 | Кабель КСПВ 4х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 20 |  |
| # 19 | Кабель КСПВ 2х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 1000 |  |
| # 20 | Провод ШВВП 2х0,5 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | м. |  | # 450 |  |
| # 21 | Электрокороб 20*10 |  | м. |  | # 50 |  |
| # 22 | Электрокороб 25*25 |  | м. |  | # 150 |  |
| # 23 | Металлорукав 12мм |  | м. |  | # 450 |  |
| # 24 | Проволока 0,9мм. |  | кг. |  | # 5 |  |
| # 25 | Коробка распределительная КРТП 10 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 3 |  |
| # 26 | Коробка соединительная УК-2П (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 21 |  |
| # 27 | Монтажное устройство для ДИП-3СУМ (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 122 |  |
| # 28 | Резистор 1,5кОм |  | шт. |  | # 176 |  |
| # 29 | Резистор 820Ом |  | шт. |  | # 8 |  |
| # 30 | Релейный усилитель на 2 канала УК-ВК/04 (или эквивалент по техническим характеристикам) |  | шт. |  | # 1 |  |
| # 31 | Труба ПВХ гофрированная 16мм |  | м. |  | # 50 |  |