| СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми ______________Н.П.Климова ______________2009г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми ______________А.В.Ронзин ______________2009г. |
| --- | --- |

Изменение в КОНКУРСНУЮ документацию

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство поликлиники в Ленинском районе города Перми

г. Пермь, 2009 год

Извещение № 14К/5 о внесении изменений в конкурсную документацию № 14К от 10 марта 2009г.

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство поликлиники в Ленинском районе города Перми

Заказчик – Управление здравоохранения администрации города Перми (614000, г.Пермь, ул.Г.Звезда,9, gorzdrav@perm.permregion.ru, контактный тел. (342) 233-06-66, извещает о внесении в конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство поликлиники в Ленинском районе города Перми следующих изменений:

- Раздел  IV. «Подача заявок на участие в конкурсе» изложить в новой редакции:

«IV. Подача заявок на участие в конкурсе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа может с «11» марта 2009г. до  14 час. 30 мин «12» мая 2009г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии настоящей конкурсной документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда»,9. Заявки на участие в конкурсе принимаются  в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00 час) по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда»,9 (приемная)

На конверте должно быть указано название открытого конкурса.

Участники, не успевшие подать конкурсные заявки до 14 час.30мин.  «12» мая 2009г. по адресу г.Пермь, ул.Газеты «Звезда»,9 (приемная) могут подать заявки на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов, которое состоится в 15 часов 00 мин «12» мая 2009г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, Управление муниципального заказа (1 этаж, зал заседаний).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.».

- Раздел V. «Разъяснение положений  конкурсной документации» изложить в новой редакции:

«V. Разъяснение положений  конкурсной документации.

С «10» марта 2009г. до «_6_» мая 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «_6_» мая 2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.».

- В разделе VII. «Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе» абзац 1 изложить в новой редакции:

«VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 15 часов 00 мин «12» мая 2009г. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 15, Управление муниципального заказа (1 этаж, зал заседаний).».

4. В приложении №4 «Сведения о качестве предлагаемых работ»:

4.1.В разделе 6 «Основные требования к архитектурно-планировочному решению» первое предложение изложить в новой редакции: «Отдельно стоящее здание с монолитно-железобетонным каркасом, площадью не менее 9 500 кв.м.»

4.2. Раздел 8 и раздел 9 изложить в новой редакции:

| 8 | Основные требования по инженерному обеспечению | - Предусмотреть: внутридомовые и внутриплощадочные сети; внеплощадочные сети (инженерную инфраструктуру); - Отопление – при проектировании предусмотреть индивидуальную газовую котельную из расчета общей тепловой нагрузки - 0,946 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,489 Гкал/ч; вентиляция – 0,43Гкал/ч; ГВС – 0,027 Гкал/ч. - Водоснабжение – сети хозяйственно-питьевого водопровода, сети противопожарного водоснабжения, сети централизованного горячего водоснабжения; - Определить расчетную потребность в нагрузках инженерных систем; - Канализация – сеть бытовой канализации; - Предусмотреть следующие виды связи: - городская телефонная связь; - местная телефонная связь; - локальная информационно-вычислительная сеть во всех структурных подразделениях с возможностью выхода в Интернет с применением оптоволоконного кабеля (серверную предусмотреть в отделении мед. статистики); - городское проводное радиовещание; - громкоговорящее переговорное устройство; - диспетчеризация инженерных систем; - пожарная сигнализация; - оповещение при пожаре; - охранная сигнализация с видео наблюдением и выходом на центральный пульт охраны; - видеодомофон у входов в пункт помощи на дому и травматологический пункт; - Вентиляция – обще объемная, приточно-вытяжная, замкнутая с механическим побуждением и кондиционированием в режимных кабинетах. Степень чистоты воздуха в помещениях должна соответствовать требованиям ГОСТ 52539- 2006 И СниП 2.08.02.89; - Автоматизация – все вентиляционные установки должны иметь систему автоматического управления, должен осуществляться контроль степени загрязнения фильтров, защиты калориферов от замораживания, поддержания параметров приточного воздуха, дистанционное и местное включение систем, блокировка вентиляционных систем, выключение вентиляционных систем при пожаре, включение противодымной защиты. - При проектировании объекта капитального строительства предусмотреть выполнение технических условий (Приложение №9 к настоящей документации), в том числе: 9.1. Выполнить инструментальное обследование коллектора Д=900 мм по ул.Ленина от ул.Борчанинова до ул.Толмачева методом телевизионной диагностики. 9.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 1.1. Присоединение объекта: от водопровода d-200мм по ул.Ленина 1.2. Условия присоединения: Точку подключения и отметки уточнить при изысканиях. Для учета воды в здании предусмотреть и выполнить водомерный узел с оборудованием его тахометрическими приборами учета воды с дистанционным импульсным выходом производства «Водоприбор», «ВС ЭКО» или «Zenner». Напор в сети в точке подключения составляет – 20.0 м. 1.3. Технические требования: При проектировании и строительстве выполнить рекомендации: - применение труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием или полиэтиленовых. - отключающую запорную арматуру «Hawle», «AVK», «Tecofi», «Tehaco». - при ликвидации сетей предусматривать забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж. 9.3. КАНАЛИЗОВАНИЕ: 1.1.Присоединение объекта: В коллектор d-500мм по ул.Николая Островского. Разрешение на подключение получить у владельцев сети. 2.2. Условия присоединения: Точку подключения и отметки уточнить при изысканиях. 2.3.Технические требования: При проектировании выполнить рекомендации: - применение труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой «Pragma». Из непластифицированного поливинилхлорида или стеклопластиковых. - при ликвидации сетей предусмотреть забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж. В случае наличия в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранных зон указанных сетей. 9.4. СВЯЗЬ: Проектируемый объект: «Поликлиника» по адресу: ул. Ленина, 16 в Ленинском районе г. Перми подключить к воздушной стоечной линии радиофикации на доме № 12 по ул. Ленина. Предусмотреть временный вынос радиофидера из зоны строительства с последующим его восстановлением через проектируемый объект. При подвеске проводов учесть перепад высот. Проект согласовать с цехом радиофикации Пермского ТУЭС. Для телефонизации объекта проектом необходимо предусмотреть следующие работы: - устройство телефонных вводов; - постройку телефонной канализации на объекты от ближайшего смотрового устройства ПГУЭС (уточнить проектом) -прокладку телефонного кабеля ТПП экз необходимой емкости от ОПТС-1 (ул.25 Октября,9) ЗПП до объекта. -устройство распределительной сети внутри объектов (с учетом объектов соцкультбыта, ТП, ЦТП, ГРП, РП и т.д.) - установку и зарядку оконечных устройств на ОПТС-1 и на объекте -предусмотреть защиту существующих сетей ГТС. - предусмотреть докладку (восстановление) телефонных каналов на участке по трассе прокладки кабеля (с учетом восстановительных смотровых устройств). 9.5. Телевизионная приемная сеть: -обеспечить прием телевизионных программ в I-V (с 1 по 60 канала) телевизионных диапазонах с трех действующих РТПС г.Перми) -в качестве исходных данных использовать значения уровней напряженности ЭМП на территории проектируемого объекта - в рабочем проекте привести исходные данные об уровнях ТВ сигналов на входах приемных антенн проектируемых объектов, а также расчетные значения уровней телевизионных сигналов и отношения сигнал/шум для всех ТВ каналов на каждом абонентском ответвителе. 9.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: выполнить согласно техническим условиям (приложение №9 к конкурсной документации). 1. Присоединение общей потребляемой мощности 950,0 кВТ для электроснабжения 6-7-этажного здания поликлиники, расположенного по ул.Ленина,16 выполнить на напряжении 6кВт от ПС «Разгуляй» по фид. «Татищева-1,2» через собственную понижающую подстанцию, для чего необходимо выполнить следующее: 2. Построить и оборудовать комплектную блочную подстанцию железобетонной оболочке типа 2 БКТП 6/0,4-У1-98. Местоположение ТП при проектировании согласовать с ПГЭС. ТП может быть встроенной или пристроенной с обязательным круглосуточным доступом для оперативного персонала ПГЭС ПЭ. В ТП предусмотреть одну резервную линейную ячейку 6 кВ с целью дальнейшего кольцевания сети 6кВ. 3. Установить в ТП здания по ул. Ленина, 16 трансформаторы напряжением 6/0,4кВ, мощностью 2х1000кВА, с вакуумными выключателями на вводах 6кВ и с комплектами РЗА. 4. Нулевую отметку ТН принять на 0,3м. выше планировочной отметки или предусмотреть мероприятия от потопления кабельных каналов РУ-6-0,4кВ и оборудования ТП. 5. Проложить от разных с. ш. 0,4кВ ТП здания поликлиники до здания по ул. Ленина, 16 кольцевую кабельную сеть, по проекту. - Способ прокладки кабелей, антикоррозийные мероприятия определяются проектом. - На щитах 0,4кВ объектов с 1-ой категорией по надёжности электроснабжения необходимо установить комплекты АВР двухстороннего действия. 8. При проектировании выполнить расчёт реактивной мощности и, при необходимости, предусмотреть устройства для её компенсации. 9. Проект трасс всех кабелей, ПОР согласовать с ПО Пермские городские электросети. филиала Пермэнерго (ул. Камчатовская, 26, комн. 102). 10. Проект электроснабжения объекта согласовать с ПТС ПО Пермские городские электрические сети. 11.Схема электроснабжения объекта при выполнении технических условий будет соответствоать 1-ой категории по надежности электроснабжения. 12.Ток трехфазного КЗ на шинах 6 кВ ПС «Разгуляй» и время работ защит запросить МСРЗАИ ПГЭС (ул.Усольская,2А) 13.Схема электроснабжения на напряжении 6 кВ в приложении 39 к конкурсной документации. 14. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Требования к благоустройству и озеленению площадки и малым архитектурным формам, охране окружающей среды | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ должно отвечать градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, должно быть выполнено согласно технических условий (Приложение №9 к конкурсной документации): управления внешнего благоустройства: Благоустройство территории здания поликлиники выполнить в соответствии с назначением проектируемого здания. Отвод поверхностных вод решить проектом. Стоянку для временного хранения транспорта разместить в границах отведенного под строительство участка вне территории общего пользования. Запроектировать и выполнить архитектурную подсветку здания. Технические условия на электроосвещение территории запросить в МУП НО «Горсвет». При проектировании руководствоваться нормами СНиП 2.07.01-89*. Рабочий проект согласовать с управлением внешнего благоустройства. При производстве строительных работ, в границах отведённого участка, предусмотреть место складирования строительного мусора. установку контейнера для сбора бытовых отходов. Вывоз мусора и бытовых отходов производить на полигон в д.Сафроны Обеспечить норматив зеленой зоны, стоянку на количество автомашин согласно нормативов. Проезд транспорта обеспечить двойным потоком вокруг здания. Предусмотреть отдельный подъезд к травматологическому пункту и пункту помощи на дому. Предусмотреть ограждение территории. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 1. Раздел проекта «Охрана окружающей среды» выполнить в соответствии с техническими условиями (приложение №9 к конкурсной документации), предусмотреть: - Благоустройство и озеленение прилегающей территории. - Места для парковки автомобилей. Емкость автостоянки должна удовлетворять потребностям будущих сотрудников и посетителей проектируемого здания. - Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1Л. 1200-03. - Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства, включая: - установку временного защитного ограждения строительной площадки, - ограждение существующих деревьев, - определение видов и объемов образующихся отходов и мест их размещения. - систематический вывоз отходов, - недопущение загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод, - предотвращение выноса грязи автотранспортом, выезжающим со строительной площадки. - При сдаче в эксплуатацию необходимо предоставить документы, подтверждающие размещение отходов в санкционированных местах. - На период эксплуатации соблюдать требования природоохранного законодательства, а именно: 3.1. Определить виды образующихся отходов и места их размещения. 3.2. Получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты на размещение отходов в природной среде. - Заключить договор на вывоз отходов с лицензированной организацией. - При определении мест сбора и размещения образующихся отходов руководствоваться «Правилами обращения с отходами на территории города Перми», утвержденных Решением Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99. |