Приложение №10

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 3

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Орджоникидзевский  район:  м\р  Молодежный,  м\р  Голованово, м\р Гайва, м\р Чапаева, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая протяженность сетей 4701,32 м;

е) стоимость  работ 752 211,20 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей:

- Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации  и ликвидаций аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

- После проведения ремонтно-подготовительных работ провести гидравлическое испытание сетей  на  герметичность,   наладку   и   выполнить   пробный  пуск  с   ликвидацией

обнаруженных при этом нарушений.

-   Поддержка чистоты в камерах и проходных каналах.

-  Производить наружный обход  и  осмотр  инженерных  сетей  не реже одного раза в  два месяца. При этом проверяют: техническое состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда); техническое состояние трубопроводов; наличие завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на   трассе сети, а также неразрешенные работы по устройству присоединений к сети. Все записи заносятся в журнал учета  технического состояния и составляется акт технического обследования.

-   Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   15.09.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и

аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих МДС 13-18.200 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

табл. 1

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб |  |  | Протяженность сети в одну трубу, м |  |  |  |  | Год ввода/рем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  | ХВС | Канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Орджоникидзевский район микрорайон Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплотрасса к зданиям больничного комплекса МОУ "МСЧ № 6" ул.Лобачевского,26 | н/пр канал | ТС=384пм |  |  | 384,00 |  |  |  |  | 1965 |
| 2 | Теплотрасса(литСт) по ул.Косякова,5,7,9 ул.Волховская,36 | непрох канал | сталь 2д273=12,2м, 2д159=193,9м, 2д100=83,0м, 2д89=57,5м |  |  | 346,60 |  |  |  |  | 1995 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | от ТК-1сущ до ж/д ул.Косякова, 9 | н/п канал | ТС ст.2д159 |  |  | 51,10 |  |  |  |  | 1988 |
| 2..2. | транзит по ж/д ул.Косякова, 9 | транзит по подвалу | ТС ст.2д159 |  |  | 24,50 |  |  |  |  | 1988 |
| 2..3. | от ж/д ул.Косякова, 9 до ТК-2 | н/п канал | ТС ст.2д168 |  |  | 79,20 |  |  |  |  | 1988 |
| 2.4. | от ТК-2 до т.1 ул.Волховская | н/п канал | ТС ст.2д273 |  |  | 12,20 |  |  |  |  | 1988 |
| 2..5. | от т.1 до ТК-3 ул.Волховская | н/п канал | ТС ст.2д159 |  |  | 39,10 |  |  |  |  | 1988 |
| 2.6. | от ТК-3 до ж/д ул.Волховская,36 | н/п канал | ТС ст.2д100 |  |  | 36,80 |  |  |  |  | 1988 |
| 2.7. | транзит по ж/дул.Волховская,36 | транзит по подвалу | ТС ст.2д100 |  |  | 14,90 |  |  |  |  | 1988 |
| 2.8. | от ж/д ул.Волховская,36 до ТК-4 | н/п канал | ТС ст.2д100 |  |  | 31,30 |  |  |  |  | 1988 |
| 2..9. | от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,5 | н/п канал | ТС ст.2д89 |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 1988 |
| 2.10. | от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,7 | н/п канал | ТС ст.2д89 |  |  | 17,50 |  |  |  |  | 1988 |
| Орджоникидзевский район микрорайон Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева | опоры мет | сталь 2д= 50 |  |  | 14,86 |  |  |  |  | 1992 |
| 4 | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 | непрох канал | сталь 2д= 50 |  |  | 15,20 |  |  |  |  | 1992 |
| 5 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 | непрох канал | сталь 2д= 50 |  |  | 16,05 |  |  |  |  | 1985 |
| 6 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 | непрох канал | сталь 2д= 50 |  |  | 10,17 |  |  |  |  | 1985 |
| 7 | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 | непрох канал | сталь 2д=50 |  |  | 9,80 |  |  |  |  | 1985 |
| 8 | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 | непрох канал | сталь 2д=38 |  |  | 4,76 |  |  |  |  | 1985 |
| 9 | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева | по земле | сталь 2д=50 |  |  | 103,16 |  |  |  |  | 1985 |
| 10 | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя | по земле | сталь 2д=25 |  |  | 19,93 |  |  |  |  | 1985 |
| 11 | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 | по земле | сталь 2д=25 |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 1985 |
| 12 | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 | по земле | сталь 2д=25 |  |  | 5,08 |  |  |  |  | 1985 |
| 13 | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 | по земле | сталь 2д=25 |  |  | 20,86 |  |  |  |  | 1985 |
| 14 | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева | непрох канал | сталь 2д=32 |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 1985 |
| 15 | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 | ввод | сталь 2д=32 |  |  | 7,05 |  |  |  |  | 1985 |
| 16 | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 | ввод | сталь 2д=32 |  |  | 7,78 |  |  |  |  | 1985 |
| 17 | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 | по земле | сталь 2д=25 |  |  | 23,69 |  |  |  |  | 1985 |
| 18 | Водопровод ХВС от ТК-16 до ж/д ул.Еловая, 5 | непрох канал | сталь д=50 |  |  |  |  | 34,7 |  |  | 1985 |
| 19 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Новогодняя, 9 до ж/д ул.Новогодняя, 2 (ч/з ТК-18) | непрох канал | сталь д=25 |  |  |  |  | 68 |  |  | 1985 |
| 20 | Водопровод ХВС от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10, ТК-11, ТК-12) м/р Чапаева | непрох канал | полипр. д=25 |  |  |  |  | 68 |  |  | 2004 |
| 21 | Водопровод ХВС от ТК-10 до т.29 мрн Чапаева | непрох канал | полипр. д=25 |  |  |  |  | 2,41 |  |  | 2004 |
| 22 | Водопровод ХВС от т.29 до ж/д ул.Пархоменко,3 | непрох канал | полипр.д=25 |  |  |  |  | 13,24 |  |  | 2004 |
| 23 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 | непрох канал | полипр.д=25 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2004 |
| 24 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 | непрох канал | полипр.д=25 |  |  |  |  | 4,26 |  |  | 2004 |
| 25 | Водопровод ХВС от ТК-18 до ж/д ул.Липовая,8 | непрох канал | сталь д=32 |  |  |  |  | 32,2 |  |  | 1985 |
| 26 | Водопровод ХВС от т.19 до ж/д ул.Новогодняя,17 через ТК-19 | непрох канал | сталь д=32 |  |  |  |  | 11,74 |  |  | 1985 |
| 27 | Водопровод ХВС от т.28 до ж/д ул.Пархоменко,31 | непрох канал | сталь д=25 |  |  |  |  | 23,69 |  |  | 1985 |
| Орджоникидзевский район микрорайон Гайва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | теплосеть от П-18 по ул.ГремячийЛог,1 | возд. подз. опоры | до ЦТП сталь опорыТС.2д200=394,65м =(5,5+389,15)м каналТС.2д200=15,5м |  |  | 410,15 |  |  |  |  | 1984 |
| 29 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6,8. | транзит по подвалу | сталь 2д=100; 2д=89; д=76; |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 1990 |
| 30 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Кабельщиков,83 п.Гайва | транзит по подвалу | сталь 4д=100, д=76; |  |  | 43,00 |  |  |  |  | 1984 |
| 31 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Гайвинская,30 | транзит по подвалу | сталь 3д=100; д=89; |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 1973 |
| 32 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,10а,б | транзит по подвалу | сталь 2д=76; д=60; 2д=48; |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 1986 |
| 33 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,45а,б,в. | транзит по подвалу | сталь 2д=150; 2д=100; д=76; |  |  | 233,00 |  |  |  |  | 1974/1978 |
| 34 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,16,18 | транзит по подвалу | сталь 3д=159; д=133; д=100; |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 1984 |
| Орджоникидзевский район м\р Голованово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Теплотрасса ст.Голованово до жилых домов № 1,2,3,4,5 по ул.Железнодорожная | по земле, н/пр канал | н/п канал ст.2д57=14,39м опоры 2д57=182,84м |  |  | 196,73 |  |  |  |  | 1980 2002 |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона 2010 года;

текущий ремонт – 1 год.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта