Приложение №8

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №1

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Индустриальный, Свердловский, Дзержинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая протяженность сетей 6544,1 м;

е) стоимость  работ 1 047 056,00 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и камер, заделка отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный ремонт тепловой изоляции (до 5% общей длины трубопроводов) с восстанов-

лением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и  ревизия запорной,  дренажной, воздухоспускной и  регулирующей  арматуры

(задвижек,   вентилей,  регулирующих,   обратных,  предохранительных  и  редукционных клапанов),    ремонт  этой  арматуры  со  сменой  отдельных деталей; притирка дисков или

золотников; набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена   прокладок и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей:

- Своевременно удалять  воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать  постоянно необходимое избыточное давление во

всех  точках  сети.  Принимать   меры   к   предупреждению,  локализации  и  ликвидаций

аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

-  После проведения ремонтно-подготовительных  работ  провести  гидравлическое

испытание сетей на  герметичность, наладку  и  выполнить  пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и проходных каналах.

- Производить  наружный  обход и  осмотр  инженерных сетей   не реже одного раза в  два

месяца.   При  этом проверяют:  техническое  состояние  колодцев,  наличие  и  плотность

прилегания  крышек,  целостность  люков,  крышек,  горловин,  скоб,  лестниц, наличие в

колодце  воды  или  ее  утечки  путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от

мусора  (снега, льда); техническое состояние трубопроводов; наличие завалов на трассе и

сети  в местах расположения колодцев, разрытий на   трассе сети, а также неразрешенные

работы  по  устройству   присоединений  к  сети.  Все  записи  заносятся  в  журнал  учета

технического состояния и составляется акт технического обследования.

- Производить   гидравлическое  испытание  тепловых  сетей  в  соответствии  с  графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту,  техническому  и  аварийному  обслуживанию  инженерных  сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии  с   графиком  подготовки  тепловых сетей  к  отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   15.09.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и

аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих МДС 13-18.200 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».  СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

табл. 1

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки |  | Характеристики труб |  | Протяженность сети в одну трубу, м |  |  |  |  |  | Год ввода/рем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  |  | ХВС | Канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса от задвижек в подвале ж/д ул.Геологов,9 до здания детского сада № 35 по ул.Геологов,7 | подвал, н/пр канал |  | сталь подвалТС_2д89=5,00м каналТС_2д89=84,76м |  | 89,76 |  |  |  |  |  | 1 975 |
| 2 | тепловая трасса от ТКсущ. до здания по ул.Свиязева,20 (дет.сад) | полупроходной |  | ТС2д80=28,46 ГВС_д50/д40=28,46 |  | 28,46 | 28,46 |  |  |  |  | 1980/1992 |

| Свердловский район п.Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира,9 от т.1(врезка) через т.2 до т.4; от т.2 до хоз.корпуса; от т.4 до корпуса №2; от т.4 до корпуса №1; |  | по опорам |  | ТС.2д100=89,24м; ТС.2д50=9,08м; ТС.2д50=28,70м; ТС.2д50=15,60м; |  | 142,62 |  |  |  |  | 1966 |
| 4 |  | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с №322 по ул.Мира,5; от т.3 до гимназии по ул.Мира,7; от т.5 до д/с №33 по ул.Мира,9 |  | по опорам |  | ТС.2д80=35,01м ТС.2д80=81,82м ТС.2д80=91,81м |  | 208,64 |  |  |  |  | 1966 |
| 5 |  | Теплотрасса п.Н.Ляды от ж/дома ул.Мира,28 ч/з ТК-34 до ж/домов ул.Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8, ул.Островского,85а в том числе: |  | н/пр канал |  | каналТС=729,50м + каналГВС=162,00м в т.ч.: ТС.2д100=149,00м ТС.2д219=580,50м ГВС.д76/50=31,00м ГВС.д100/д50=47,00м ГВС.д150/д100=483,50м |  | 729,50 | 561,50 |  |  |  | 1964-1985г |
| Свердловский район м\р Крохалева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-25 до ж/дома Весенняя,13 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 10,41 |  |  |  |  | 1958 |
| 7 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-6 до ж/дома Весенняя,13а |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 54,55 |  |  |  |  | 1958 |
| 8 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-7 до ж/дома Весенняя,14 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 43,76 |  |  |  |  | 1958 |
| 9 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-27 до ж/дома Весенняя,15 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 7,12 |  |  |  |  | 1958 |
| 10 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-15 до ж/дома Весенняя,15а |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 4,63 |  |  |  |  | 1958 |
| 11 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-17 до ж/дома Весенняя,17 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 4,21 |  |  |  |  | 1958 |
| 12 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-14 до ж/дома Весенняя,18 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 30,00 |  |  |  |  | 1958 |
| 13 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-19 до ж/дома Весенняя,19 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 5,60 |  |  |  |  | 1958 |
| 14 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-16 до ж/дома Весенняя,20 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 42,00 |  |  |  |  | 1958 |
| 15 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-18 до ТК-10к-13-17*(ТК-1) и до ж/дома Весенняя,22 |  |  |  | н/пр канал | 2д100=25,76м 2д50=15,33м |  | 41,09 |  |  |  |  | 1958 |
| 16 | Теплотрасса от ТК-10к-13-17*(ТК-1) до ж/дома Весенняя,24 |  |  |  | н/пр канал | 2д=50 |  | 15,81 |  |  |  |  | 1958 |
| Свердловский район (разные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ТК 47-3 до ж/дома пр.Комсомольский, д.44 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д 100=72,97 ТСст.2д89=49,09 | 122,06 |  |  |  |  | 1959/- |
| 18 | тепловая сеть, (лит.Ст) пр.Комсомольский, д.52 от ТК 37-5 (сущ.) до ТК 37-5-1 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д 150 | 14,28 |  |  |  |  | 1958 |
| 19 | тепловые сети, (лит,Ст.2) пр.Комсомольский, д.56 от ТК 35-3 (сущ.) до ТК 35-3-2 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д 150 | 40,43 |  |  |  |  | 1958 |
| 20 | тепловая сеть, (лит.Ст) пр.Комсомольский,д.63 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д 100 | 115,85 |  |  |  |  | 1953/1998 |
| 21 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Механошина,д.27 |  |  |  | прок. по ст. зд. воздушная н/п канал |  | ТСст.2д 40=36,65 ТСст.2д40=23,73 ТСст.2д40=8,23 | 59,11 |  |  |  |  | 1948/2000 |
| 22 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Пионерская,д.15 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д 40 | 124,81 |  |  |  |  | 1962 |
| 23 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Революции,д.58а |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д89 | 16,85 |  |  |  |  | 1982 |
| 24 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Камчатовская,д.22а |  |  |  | опоры, н/п.канал |  | опоры ТСст.2д50=9,12 н/пр.канал ТСст.2д50=1,53 | 10,65 |  |  |  |  | 1948/1997 1997 1948/1997 |
| 25 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского, д.74. |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д100=40,25 ТСст.2д100=22,60 | 62,85 |  |  |  |  | 1971/1995 1971/2001 |
| 26 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского,д.76 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д150 | 58,72 |  |  |  |  | 1967/2002 |
| 27 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского,д.107 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 28,51 |  |  |  |  | 1960/1997 |
| 28 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ж/дома ул.Тимирязева,д.15 до ж/дома ул.М.Горького,д.72 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д89 | 59,79 |  |  |  |  | 1972 |
| 29 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ТК 355-01 до ж/дома ул.Тимирязева,д.25 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д100 | 49,39 |  |  |  |  | 1961 |
| 30 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ж/дома ул.Пушкина,д.26 до ж/дома ул.М.Горького,д.54 |  |  |  | возд.н/п.канал |  | опоры ТСст.2д50=9,92 н/пр.канал ТСст.2д50=41,46 | 51,38 |  |  |  |  | 1960 |
| 31 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.13 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д100=23,80 ТСст.2д50=6,72 | 30,52 |  |  |  |  | 1958 |
| 32 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.14 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 78,95 |  |  |  |  | 1958 |
| 33 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.15 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 24,52 |  |  |  |  | 1958 |
| 34 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.16 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 72,5 |  |  |  |  | 1958 |
| 35 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.17 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 41,86 |  |  |  |  | 1958 |
| 36 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.17а |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 5,70 |  |  |  |  | 1958 |
| 37 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.21 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 32,20 |  |  |  |  | 1958 |
| 38 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Гатауллина,д.27 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д89 | 54,00 |  |  |  |  | 1978 |
| 39 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Лукоянова,д.28а |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 31,90 |  |  |  |  | 1958 |
| 40 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Лукоянова,д.36 |  |  |  | н/п канал |  | ТСст.2д50 | 37,10 |  |  |  |  | 1958 |

| Дзержинский район м\р Акулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Водопровод ГВС от т.А до здания д/с ул.Машинистов,46 |  | опоры, н/пр канал |  | ГВС сталь опоры.д32/д25=3,90м н/п.канал.д32/25=25,10м |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  | 1984 /2008 |
| 42 | Водопровод ГВС от.т.А до здания д/с ул.Машинистов,51 |  | на опорах |  | ГВС сталь опоры.д76/д57=170,31м н/п.канал.д32/25=15,85м б/канала.д32/25=1,17м |  |  |  | 187,33 |  |  |  |  |  |  | 1984 /2008 |
| Дзержинский район(разные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Теплотрасса от здания ул.Кирова,226 до ТК-64-3 |  | канал |  | сталь ТС 2д108=14,83м |  | 14,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960 |
| 44 | Теплотрасса от ТК-1 сущ. до стены здания ул.Луначарского,131 |  | н/пр.канал |  | сталь ТС 2д108=80,00м |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961 |
| 45 | Теплотрасса от ТК-579-17 до здания школы ул.Ленина,73а |  | б/канала |  | сталь ППУ 2д89=65,01м |  | 65,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005 |
| 46 | Теплотрасса по подвалу здания школы ул.Ленина,73а |  | транзит |  | сталь 2д89=1,69м 2д76=15,13м |  | 16,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962 |
| 47 | Теплотрасса от здания школы до бойлерной ул.Ленина,73а |  | н/пр канал |  | сталь ТС_2д76=14,27м ТС_2д57=14,27м ГВС_2д57=14,27м |  | 14,27 |  | 14,27 |  |  |  |  |  |  | 1 962 |
| 48 | Теплотрасса от ТК-579-13сущ. ч/з ТК-1 до здания бойлерной больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  | п/пр канал |  | сталь ТС_2д133=64,54м =(49,5+15,04)м |  | 64,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 49 | Теплотрасса от пищеблока до инфекц.корпуса больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  | н/пр канал |  | сталь ТС_2д45=22,07м ГВС_1д32=22,07м |  | 22,07 |  | 22,07 |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 50 | Водопровод от ВК-сущ.(ул.Кирова) до зданий больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  | подзем. |  | чугун ХВС_1д200=79,00м 1д100=78,56м ПГ_д100=1шт. |  |  |  |  |  |  | 157,56 |  |  |  | 1 971 |
| 51 | Водопровод от ВК-сущ.(ул.Большевист) до поликлиники больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  | подзем. |  | чугун ХВС_1д200=33,00м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 52 | ул.Мильчакова,27 |  | транзит по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район м\рПарковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 |  | непрох канал |  | ТС 2д76=62,55м =(18,05+33,5+10+1) 2д32=12,00м =(11,2+0,8) |  | 74,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963 |
| 54 | тепловая сеть от ТК-14сущ. до здания школы по ул.Боровая,24а |  | н/пр канал |  | сталь ТС2д76=9,49м |  | 9,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 956 |
| 55 | тепловая сеть от ТК-15 сущ. до здания школы и мастерских по ул.Боровая 24а. |  | н/пр канал |  | сталь ТС2д76=57,09м |  | 57,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963 |
| 56 | Теплотрасса по ул.Малкова,24 от стены ТК-51-13 до ТК-51-13-1 включительно |  | н/пр канал |  | сталь ТС 2д150=45,65м |  | 45,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Тепловая трасса, горячее и холодное водоснабжение транзит по ул.Строителей,12 |  | транзит по подвалу |  | транзит по подвалу сталь ТС.2д125=245,0м ГВС.2д150/100=232,8м ХВС.д150=232,8м |  | 245,00 |  | 232,80 |  | 232,80 |  |  |  |  | 1985.1990.1996 |
| 58 | Теплотрасса от точки врезки до выхода из пром.зоны на улицу 9гоЯнваря |  | по опорам, под жел/дорогой в футляре |  | сталь ТС_2д100=148,15м =(5,4+1,1+19,2+ +6,0(в футляре)+20+27,5 +29,5+1,9+35,8+1,75)м |  | 148,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 59 | Теплотрасса от выхода из пром.зоны до ввода в ж/дом по ул.9-гоЯнваря,9 |  | по опорам, под автодорогой в футляре |  | сталь ТС_2д57=82,50м =(2,65+2,5+10,15(в фут) +1,9 +54+3+0,3+8)м |  | 82,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 60 | Теплотрасса от выхода из пром.зоны до ввода в ж/дом по ул.Заводская,6 |  | по опорам, под автодорогой в футляре |  | сталь ТС_2д89=130,25м =(35,7+1,75+6,85(в фут) +1,0+39,15+4,8+10,9+0,6 +29,5)м |  | 130,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 61 | Теплотрасса ввод в ж/дом ул.Заводская,6 |  | по опорам |  | сталь ТС_2д57=11,3м =(8,0+3+0,3)м |  | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 62 | Теплотрасса от ввода в ж/дом ул.Заводская,6 до ж/дома ул.Алтайская,4 |  | по опорам |  | сталь ТС_2д57=63,90м =(4+5,2+1,5+35,5+4+5,8+1,5+3,1+3+0,3)м |  | 63,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона 2010 года;

текущий ремонт – 1 год.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта