Приложение №11

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 4

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Мотовилихинский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая протяженность сетей 11679,03 м;

е) стоимость  работ 1 868 644,80 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и

редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей:

- Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации  и ликвидаций аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

- После проведения ремонтно-подготовительных работ провести гидравлическое испытание сетей на  герметичность,  наладку  и  выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией

обнаруженных при этом нарушений.

-   Поддержка чистоты в камерах и проходных каналах.

-  Производить наружный обход и осмотр инженерных сетей  не реже одного раза в  два месяца. При этом проверяют: техническое состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда); техническое состояние трубопроводов; наличие завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на   трассе сети, а также неразрешенные работы по устройству присоединений к сети. Все записи заносятся в журнал учета технического состояния и составляется акт технического обследования.

-  Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   15.09.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих МДС 13-18.200 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»

табл. 1

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения |  |  | Тип прокладки |  |  | Характеристики труб |  |  | Протяженность сети , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода/рем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  |  |  |  | ХВС |  | Канализация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  | ГВС | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинский район (разные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | теплотрасса(лит.Ст) по ул.Красногвардейская,42 | н/пр канал |  |  | сталь ТС_2д89=93,00пм |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938 1993 |  |
| 2 |  | тепловая сеть лит.Ст от ЦТП до ж/д по ул.А.Гайдара,14 | полупроходной канал |  |  | сталь ТС.2д100=28,52 (имеются НЕпринятые трубы ГВС.д100/89=28,52м ХВС.д100=28,52м) |  |  | 28,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 |  |
| 3 |  | водопровод ХВС к ж/дому по ул.Гарцовская, 66 от ВК-1 до ТК-2 | безканально |  |  | сталь ХВС 1д76=62,00м |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  | 1980 |  |
| 4 |  | теплотрасса от ТК-1 до здания б.Гагарина,30б | непроходной канал |  |  | ТС2д100=11,11м |  |  | 11,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |  |
| 5 |  | сеть холодного водоснабжения от ЦТП через ТК-1 до здания б.Гагарина,30б | непроходной канал |  |  | ХВС2д100=37,50м отЦТП в канале ТС |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 1998 |  |
| Мотовилихинский район микрорайон Вышка-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | теплотрасса от ТКсущ. МОУ "СОШ №_74" ул.И.Франко,49 | н/п канал |  |  | ТС ст.2д100 |  |  | 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |
| 7 |  | теплотрасса от врезки в подвале ж/д № 33 до стены МОУ"Гимназия №_7" ул.Целинная,29 Б1 | н/п канал подвал |  |  | транзит по подвалу ТСст.2д50=8пм ГВСст.50,п/э32=8пм ХВСст.д100=8пм в_н/пр.канале ТСст.2д50=30пм ГВСст.50,п/э32=30пм ХВСст.д100=30пм |  |  | 38,00 |  | 38,00 |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 1991 |  |  |  |
| 8 |  | Теплотрасса от ТК-15-2 до стены здания по ул.Ивана Франко,47 | непрох канал |  |  | ТС 2д89 |  |  | 45,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |
| 9 |  | Теплотрасса от т.врезки по ул.Иньвенская до здания ул.И.Франко,49/ Целинная,15 | по опорам транзит |  |  | опоры.ТС.2д159=188,29м транзит ТС.2д159=88,16м (249,40м) |  |  | 276,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | теплотрасса от т.5(задвижка) до т.4 (ввод), жилой дом ул.Гашкова,11 | по опорам |  |  | ТС ст.2д89 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | теплотрасса к кадетской школе по ул.Гашкова,11 | по опорам |  |  | ТС ст.2д159 |  |  | 107,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | теплотрасса от ЦТП до т.А черезТК-1,2; от т.А до т.Б, от т.Б до т.В через ТК-3, от т.В до т.Г, от т.Г до т.Д через ТК-4,5, от т.Д до т.Е, от т.Е до ТК-6сущ. жил.дом по ул.Гашкова,30/3 | п/п канал |  |  | ТС ст.2д273 в том числе п/п_канал=47,94м б/канала=75,81м п/п_канал=55,86м транзит=24,18м п/п_канал=102,99м транзит=14,45м п/п_канал=65,86м |  |  | 387,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | теплотрасса от ЦТП до т.Ф через ТК-1, ТК-2, ТК-3 до здания ул.Целинная, 23 | п/п канал |  |  | ТС ст.2д108=39,33м ГВСст.1д108=39,33м ХВСст.д108=39,33м |  |  | 39,33 |  | 39,33 |  |  | 39,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | теплотрасса от ЦТП-6 до стены здания МДОУ"Детский сад №415" ул.Целинная,29а | п/п канал |  |  | ТС.сталь.2д89=43,94м ГВСппр.д50/д40=43,94м ХВСпмд.д50=43,94м |  |  | 43,94 |  | 43,94 |  |  | 43,94 |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 15 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-2 через ТК 8-3 до ж/д ул.Гашкова,20 | н/пр канал |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |  |
| 16 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-2 до ж/д ул.Гашкова,20 | н/пр канал |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |
| 17 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,20 | транзит по подв |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 129,28 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |
| 18 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,20 до ж/д Сигаева,2 | непрох канал |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |  |  |  |
| 19 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Целинная,31/1 | транзит по подв |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 20 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Целинная,31/2,3 транзит по подвалам и в канале ч/з ТК 20-1-2 | канал транзит по подв |  |  | д108=155,0м циркуляция д89=90,0м д76=65,0м |  |  |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |
| 21 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 22 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |
| 23 |  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 24 |  | Водопровод ХВС ж.д.ул.Гашкова,23 | транзит по подв |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 25 |  | Водопровод ХВС от ж.д.ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 26 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-5 в каналах и транзит ж/д ул.Целинная,21 до ж/д ул.Целинная,17 | канал и транзит |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 111,00 |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |
| 27 |  | Водопровод ХВС транзит по ж/д ул.Целинная,21канал до ж/д ул.Целинная,19 | канал и транзит |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |
| 28 |  | Водопровод ХВС по ж/д Ив.Франко,40/1,2,3 | транзит по подв |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |
| 29 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,20 до ж/д ул.Сигаева,2 | непрох канал |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 1982 |  |  |  |
| 30 |  | Водопровод ХВС от ТК8-9 через ТК8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 31 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 | непрох канал |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |
| 32 |  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  | 1992 |  |  |  |
| 33 |  | Водопровод ХВС от ТК20-1 (ЦТП-6) до ж/дома по ул.Целинная,31/1 | непрох канал |  |  | д150=40,0м д100=15,0м |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 34 |  | Водопровод ХВС ж/дома ул.Целинная,31/1,2,3 транзит и в канале ч/з ТК 20-1-2 | канал и транзит |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |
| 35 |  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д Е.Пермяка,1/3 ч/з ТК 20-1-3 и ТК 20-1-4 | непрох канал |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |
| 36 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-6 ч/з ТК20-1 до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал |  |  | д100=115,0м д89=115,0м |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  | 1986 |  |  |  |
| 37 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 38 |  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная, 33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а ч/з ТК 20-1-6 и ТК 20-1-5 | непрох канал |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 1991 |  |  |  |
| 39 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 40 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 41 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,45/1,2 | транзит по подв |  |  | д133=55,0м д100=65,0м |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |
| 42 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,26 | непрох канал |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  | 1986 |  |  |  |
| 43 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |
| 44 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 45 |  | Водопровод ХВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 1994 |  |  |  |
| 46 |  | Водопровод ХВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |
| 47 |  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Ив.Франко,45 до ж/д ул.Иньвенская,13 в земле | б/канала |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 1992 |  |  |  |
| 48 |  | Водопровод ХВС ж/д ул.Ив.Франко,45 | транзит по подв |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 1992 |  |  |  |
| 49 |  | Водопровод ХВС к ж/д ул.Грозненская,5 | б/канала |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 1941 |  |  |  |
| 61 |  | Водопровод ГВС от ж/д 27 до ж/д 25 по ул.Гашкова,27 | непрох канал |  |  | 100/89 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |
| 62 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв |  |  | 100/89 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |
| 63 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал |  |  | 100/80 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |
| 64 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,23 | транзит по подв |  |  | 100/80 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 65 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал |  |  | 100/89 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |
| 66 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-5 до ж/д ул.Целинная,21 | непрох канал |  |  | 150/100 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |
| 67 |  | Водопровод ГВС в каналах и транзит по ж/д Целинная,19,20 и ул.И.Франко,40 | канал транзит по подв |  |  | 150/100=251м 100/89=120м |  |  |  |  | 371,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |
| 69 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,20 | транзит по подв |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |
| 74 |  | Водопровод ГВС от ТК 8-9 через ТК 8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал |  |  | 89/50 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 75 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 ч/з ТК 1-7-3 | непрох канал |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |
| 76 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал |  |  | 159/89 |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1992 |  |  |  |
| 77 |  | Водопровод ГВС от ТК 20-1-1 (ЦТП-6) до ж/д ул.Целинная, 37/1 | непрох канал |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 78 |  | Водопровод ГВС ч/з ТК20-1-3, ТК20-1-4 от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д ул.Е.Пермяка,1/3 | непрох канал |  |  | 100/40 |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |
| 79 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-6 (ч/зТК20-1) до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал |  |  | 159/89=115,0м 100/57=115,0м |  |  |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1986 |  |  |  |
| 80 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит |  |  | 159/100 |  |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 81 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Целинная,33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а, ч/з ТК 20-1-5 и ТК 20-1-6 | непрох канал |  |  | 159/89 |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1991 |  |  |  |
| 83 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв |  |  | 133/89 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 84 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв |  |  | 133/89 |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 85 |  | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,41а до ж/д ул.Гашкова,45 ч/з ТК1-2-, ТК1-2-3 | непрох канал |  |  | 133/89 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 86 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/1 | транзит по подв |  |  | 133/89 |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 87 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/2 | транзит по подв |  |  | 108/89 |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 88 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-7ч/з ТК 1-7-1 до ж/д Гашкова,26/1 | непрох канал |  |  | 159/50 |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 89 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,26/1,2,3 | транзит по подв |  |  | 159/57=50,0м 89/57=150,0м |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  |  |  |
| 91 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв |  |  | 89/40 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |
| 92 |  | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв |  |  | 159/89 |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |
| 94 |  | Водопровод ГВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал |  |  | 89/40 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1994 |  |  |  |
| 95 |  | Водопровод ГВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал |  |  | 114/50 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |
| Мотовилихинский район микрорайон В.Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 в пос.В.Курья | воздушная |  |  | ТС.2д50=36,34м; ГВС.д50/д30=36,34м ХВС.1д50=36,34м; |  |  | 36,34 |  | 36,34 |  |  | 36,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | водопровод ХВС от т.А до стены жилого дома ул.ДОС,1 | по опорам т/сети |  |  | сталь ХВС д57=36,34м (12,42+10,96+12,96)м водопроводХВСучтен с теплосетью с п. 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б в пос.В.Курья | воздушная |  |  | ТС.2д100=(107,36+30,10)м; ГВС.д80/д30=107,36м; ГВС.д80/д40=30,10м; ХВС.1д80=(107,36+30,10)м |  |  | 137,46 |  | 137,46 |  |  | 137,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | тепловая трасса от ж/д ул.ДОС-2 до ж/д пер.Лесопарковый,6 в пос.В.Курья | н/п канал |  |  | ТС.2д50=24,56м; ГВС.д50/д50=24,56м; |  |  | 24,56 |  | 24,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | сеть ХВС к зданиям ул.13яЛиния,10(А,Б) | опоры п/п.канал |  |  | сталь по опорам ХВС.д159мм=61,92м канал.ХВС.д108мм=24,08м |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 |  |  |  |  | 1989 2002 |  |  |  |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона 2010 года;

текущий ремонт – 1 год.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта