Приложение №9

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 2

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Орджоникидзевский  район:  м\р. Левшино, м\ р.  Кислотные  Дачи,

г. Пермь

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая протяженность сетей 8678,93 м;

е) стоимость  работ 1 388 628, 80 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей:

- Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации  и ликвидаций аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

- После проведения ремонтно-подготовительных работ провести гидравлическое испытание сетей на  герметичность,   наладку  и   выполнить   пробный    пуск  с   ликвидацией

обнаруженных при этом нарушений.

-   Поддержка чистоты в камерах и проходных каналах.

-  Производить  наружный  обход  и  осмотр инженерных сетей  не реже одного раза в  два месяца. При этом проверяют: техническое состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда); техническое состояние трубопроводов; наличие завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на   трассе сети, а также неразрешенные работы по устройству присоединений к сети. Все записи заносятся в журнал учета технического состояния и составляется акт технического обследования.

-   Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по  текущему  ремонту, техническому  и  аварийному  обслуживанию  инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в  соответствии  с  графиком  подготовки  тепловых  сетей к  отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   15.09.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному

обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих МДС 13-18.200 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

табл. 1

| № п/п |  |  | Адрес, начальная и конечная точки подключения |  |  | Тип прокладки |  | Характеристики труб |  |  |  | Протяженность сети в одну трубу, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода/рем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  |  | ХВС |  |  | Канализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзевский район микрорайон Левшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплосеть от ТК-1 до ул.Социалистическая,26 |  |  | непрох канал |  | ст2д89 |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |
| 2 |  | Теплосеть от ТК-4 до ТК-11 ул.Социалистическая |  |  | н/пр канал |  | ст.2д325 |  |  |  |  | 151,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 3 |  | Теплосеть от Т.А до т.Б ул.Социалистическая |  |  | н/пр канал |  | ст.2д325 |  |  |  |  | 11,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 4 |  | Теплосеть от т.Б до ТК-12 ул.Социалистическая |  |  | н/пр канал |  | ст.2д325 |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 5 |  | Теплосеть от ТК-12 до ТК-16 ул.Социалистическая |  |  | н/пр канал |  | ст.2д325 |  |  |  |  | 743,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 6 |  | Теплосеть от ТК-16 до ЦТП 25 ул.Социалистическая |  |  | н/пр канал |  | ст.2д273 |  |  |  |  | 192,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 8 |  | Теплосеть от тепл.узла до т.А мрн Левшино |  |  | н/пр канал |  | ст.д108 |  |  |  |  | 71,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 9 |  | Теплосеть от т.А.до ж/д ул.Зарайская,10а п.Левшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 10 |  | Теплосеть от т.А до ТК-1 мрн Левшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д114 |  |  |  |  | 25,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 11 |  | Теплосеть от т.Б до ж/д ул.Зарайская,10 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 12 |  | Теплосеть от ТК-1 до т.В. мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.д89 |  |  |  |  | 33,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 13 |  | Теплосеть от т.В. до ж/д ул.Зарайская,12 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 26,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 14 |  | Теплосеть от т.В до ж.д. ул.Памирская,7 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 15 |  | Теплосеть от ТК-2 до ж/д ул.Памирская,1 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д57 |  |  |  |  | 58,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 16 |  | Теплосеть от ТК-4 до т.Д мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д108 |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 17 |  | Теплосеть от т.Д до ж/д ул.Левшинская,32 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 18 |  | Теплосеть от т.Д до т.Е мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д108 |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 19 |  | Теплосеть от т.Е до ж/д ул.Левшинская,30 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 20 |  | Теплосеть от т.Е до т.Ж мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д108 |  |  |  |  | 51,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 21 |  | Теплосеть от т.Ж до ж/д ул.Левшинская,28 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 22 |  | Теплосеть от т.Ж до ТК-3 мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д108 |  |  |  |  | 40,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 23 |  | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Левшинская,26 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 24 |  | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Гомельская,19 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 25 |  | Теплосеть от ТК-4 до т.Е мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д121 |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 26 |  | Теплосеть от т.Е до ж.д. Делегатская,29 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 27 |  | Теплосеть от т.Е до ТК-5 мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д121 |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 28 |  | Теплосеть от ТК-5 до ж/д ул.Делегатская,27 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 29 |  | Теплосеть от ТК-5 до ТК-6 мрнЛевшино |  |  | н/пр канал |  | ст.2д121 |  |  |  |  | 38,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 30 |  | Теплосеть от ТК-6 до ж/д ул.Гомельская,21 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| 31 |  | Теплосеть от ТК-6 до ж.д. Делегатская,25 |  |  | н/пр канал |  | ст.2д50 |  |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
| Орджоникидзевский район микрорайон К.Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. в том числе см.ниже: |  |  |  |  |  |  | д=159;108;76;50 =568,33м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994-2000 |  |
| 33 | Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 |  |  | воздуш. прокл |  |  |  | 2д=76 |  |  | 36,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 34 | Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 |  |  | воздуш. прокл |  |  |  | 2д=76 |  |  | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 35 | Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 |  |  | воздуш. прокл |  |  |  | 2д=76 |  |  | 15,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 36 | Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 |  |  | воздуш. прокл |  |  |  | 2д=50 |  |  | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 37 | Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 |  |  | воздуш. прокл |  |  |  | 2д=108 |  |  | 124,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 38 | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 |  |  | н/пр. канал |  |  |  | 2д=159 |  |  | 147,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 |  |
| 39 | Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  |  | прох. канал |  |  |  | 2д=159 |  |  | 89,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 40 | Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  |  | прох. канал |  |  |  | 2д=159 |  |  | 88,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 41 | Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 |  |  | прох. канал |  |  |  | 2д=159 |  |  | 32,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 42 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад №249" ул.Черняховского,80 |  |  | опоры |  |  |  | ТС ст.2д89 |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |
| 43 | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 |  |  | н/пр канал |  |  |  | ТС ст.2д89 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968 |  |
| 44 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 327" ул.Бушмакина, 22 |  |  | опоры, под а/дорог |  |  |  | ТС 2д57 |  |  | 36,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967 |  |
| 45 | Теплотрасса к зданию МДОУ "ЦРР-Детсад № 49" ул.Колвинская, 23 |  |  | опоры, под а/дорог, н/п канал |  |  |  | ТС 2д89 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |
| 46 | Теплотрасса к зданиям МОУД "МУК № 1" ул.Ольховская,24 |  |  | опоры |  |  |  | ТС 2д89 |  |  | 327,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937 |  |
| 47 | трасса тепловая по ул.Ракитная , 45,51, 53 м/р К.Дачи |  |  | опоры |  |  |  | ТСd108/d89=213,84м ТС2d32=80,70м (вводы) |  |  | 294,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р К.Дачи |  |  | опоры н/пр.канал |  |  |  | ТС2d108= 436,82м ТС2d32= 295,61м (вводы) |  |  | 732,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Теплотрасса к зданиям МСКОУ "СКО школа-интернат №1 VII вида ул.Бушмакина, 26 |  |  | опоры н/пр канал |  |  |  | от Ракитной ТС=106,78пм ТС_2д89=60,57 2д100=46,21 ГВС2д89=46,21м ХВС1д76=46,21м |  |  | 106,78 |  | 46,21 | 46,21 |  |  |  |  |  |  | 1963 |  |
| 50 | Теплосеть от т.А до т.Б по ул.Г.Доватора, 32 |  |  | опоры |  |  |  | 2д=89 |  |  | 89,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995 |  |
| 51 | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 |  |  | н/пр канал |  |  |  | ТС ст.2д89 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968 |  |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона 2010 года;

текущий ремонт – 1 год.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта