Приложение №12

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 5

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Ленинский, Кировский, Дзержинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая протяженность сетей 4958,67 м;

е) стоимость  работ 793 387,20 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей:

- Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации  и ликвидаций аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

- После проведения ремонтно-подготовительных работ провести гидравлическое испытание  сетей  на   герметичность,   наладку  и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией

обнаруженных при этом нарушений.

-    Поддержка чистоты в камерах и проходных каналах.

-   Производить  наружный  обход  и  осмотр инженерных сетей  не реже одного раза в  два месяца. При этом проверяют: техническое состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда); техническое состояние трубопроводов; наличие завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на   трассе сети, а также неразрешенные работы по устройству присоединений к сети. Все записи заносятся в журнал учета технического состояния и составляется акт технического обследования.

-   Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   15.09.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и

аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих МДС 13-18.200 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

табл. 1

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения |  | Тип прокладки |  |  | Характеристики труб |  |  | Протяженность сети в одну трубу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода/рем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | Канализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  |  | ГВС |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса (ТС, ХВС) для жил. домов ул.Куйбышева,1,Окулова,6 от ТК-1 через ТК-2 до ТК-3 |  | н/пр канал |  |  | сталь н/пр канал ТС_2д159=82,3м ХВС_д200=82,3м (5,1+5,4+26,5+45,3)м |  |  | 82,30 |  |  |  |  | 82,30 |  |  |  |  |  |  | 1983 1965 |
| 2 | ул.Орджоникидзе, 59а Теплотрасса(ТС,ХВС,ГВС) к ж/дому |  | Н/пр канал |  |  | сталь ТС 2д32=21,2м ХВС_д32=21,2м стальГВС_1д32=21,2м |  |  | 21,20 |  |  | 21,20 |  | 21,20 |  |  |  |  |  |  | 1983 1917 |
| 3 | ул.Куйбышева, 7 Теплотрасса(ТС) от т.А до т.Б между корпусами |  | п/пр канал |  |  | сталь ТС 2д100=8,23м |  |  | 8,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 |
| 4 | теплотрасса по ул.Попова (начало-здание по ул.Попова,9,конец-здание лицея №2,д.7) |  | н/пр канал |  |  | сталь ТС 2д50=96,17м |  |  | 96,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 |
| 5 | тепловая трасса,лит.1, начало-здание от ЦТП-13, конец-жилой дом по ул.Попова,18 |  | н/пр канал |  |  | сталь ТС2д100=79,85 |  |  | 79.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | тепловая трасса лит.1,начало-смотровая камера, конец-здание по ул.Коммунистическая, 28 |  | н/пр канал |  |  | сталь ТС2д50=11,95 |  |  | 11,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | тепловая трасса (лит 1)начало-здание ЦТП-24,конец жилой дом по ул.Луначарского,74 |  | н/пр канал |  |  | сталь ТС2д80=31,65 |  |  | 31,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | тепловая сеть по ул.М.Рыбалко,96а до здания по ул.М.Рыбалко,100а |  |  | н\п канал |  | ТСст.2д 50=120,00 после кап.ремонта2007г. б/канальная прокладка |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960/ 2007 |
| 9 | сеть теплоснабжения по ул.Б.Хмельницкого,58б, ул.Б.Хмельницкого,58в |  |  | п\п канал |  | транзит по двум подвалам в канале сталь ТС.2д108= 43,39м+(17,6+7,5)м |  |  | 68,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 |
| 10 | Сеть водопровода(лит.Св) ул.Каляева,11 |  |  | без/канн подвал пр.канал |  | ХВС трубы стальные от_ВК_1_без/канала д150=31,40м; по_подвалу_Каляева,11 д159=16,46м пр_канал_д159=25,15м д114=25,15м |  |  |  |  |  |  |  | 25,15 |  |  | 47,86 |  |  |  |  |
| 11 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Св1) ул.Каляева,11 |  |  | проходной канал |  | ГВС трубы сталь от ЦТП пр.канал д80/д40=25,15м |  |  |  |  |  | 25,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сеть тепловая(лит.Ст) ул.Каляева,11 |  |  | н/п канал подвал пр.канал |  | ТС трубы сталь от_ТК_до_стены_н/пр канал 2д219=41,60м по_подвалу(т.А_до_т.Б) 2д150=11,89м пр.канал_2д150=25,15м 2д114=25,15м |  |  | 78,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район, микрорайон Акулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопровод ГВС от т.А до здания д/с ул.Машинистов,46 |  |  | опоры, н/пр канал | ГВС сталь опоры.д32/д25=3,90м н/п.канал.д32/25=25,10м |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 /2008 |
| 2 |  | Водопровод ГВС от.т.А до здания д/с ул.Машинистов,51 |  |  | на опорах | ГВС сталь опоры.д76/д57=170,31м н/п.канал.д32/25=15,85м б/канала.д32/25=1,17м |  |  |  |  | 187,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 /2008 |
| Дзержинский район (разные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Теплотрасса от здания ул.Кирова,226 до ТК-64-3 |  |  | канал | сталь ТС 2д108=14,83м |  |  |  | 14,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960 |
| 4 |  | Теплотрасса от ТК-1 сущ. до стены здания ул.Луначарского,131 |  |  | н/пр.канал | сталь ТС 2д108=80,00м |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961 |
| 5 |  | Теплотрасса от ТК-579-17 до здания школы ул.Ленина,73а |  |  | б/канала | сталь ППУ 2д89=65,01м |  |  |  | 65,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005 |
| 6 |  | Теплотрасса по подвалу здания школы ул.Ленина,73а |  |  | транзит | сталь 2д89=1,69м 2д76=15,13м |  |  |  | 16,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962 |
| 7 |  | Теплотрасса от здания школы до бойлерной ул.Ленина,73а |  |  | н/пр канал | сталь ТС_2д76=14,27м ТС_2д57=14,27м ГВС_2д57=14,27м |  |  |  | 14,27 | 14,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962 |
| 8 |  | Теплотрасса от ТК-579-13сущ. ч/з ТК-1 до здания бойлерной больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  |  | п/пр канал | сталь ТС_2д133=64,54м =(49,5+15,04)м |  |  |  | 64,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 9 |  | Теплотрасса от пищеблока до инфекц.корпуса больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  |  | н/пр канал | сталь ТС_2д45=22,07м ГВС_1д32=22,07м |  |  |  | 22,07 | 22,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 10 |  | Водопровод от ВК-сущ.(ул.Кирова) до зданий больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  |  | подзем. | чугун ХВС_1д200=79,00м 1д100=78,56м ПГ_д100=1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,56 |  |  |  | 1 971 |
| 11 |  | Водопровод от ВК-сущ.(ул.Большевист) до поликлиники больничного комплекса ул.Большевистская,224 |  |  | подзем. | чугун ХВС_1д200=33,00м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 |
| 12 |  | ул.Мильчакова,27 |  |  | транзит по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район микрорайон Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 |  |  | непрох канал | ТС 2д76=62,55м =(18,05+33,5+10+1) 2д32=12,00м =(11,2+0,8) |  |  |  | 74,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963 |
| 14 |  | тепловая сеть от ТК-14сущ. до здания школы по ул.Боровая,24а |  |  | н/пр канал | сталь ТС2д76=9,49м |  |  |  | 9,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 956 |
| 15 |  | тепловая сеть от ТК-15 сущ. до здания школы и мастерских по ул.Боровая 24а. |  |  | н/пр канал | сталь ТС2д76=57,09м |  |  |  | 57,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963 |
| 16 |  | Теплотрасса по ул.Малкова,24 от стены ТК-51-13 до ТК-51-13-1 включительно |  |  | н/пр канал | сталь ТС 2д150=45,65м |  |  |  | 45,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Тепловая трасса, горячее и холодное водоснабжение транзит по ул.Строителей,12 |  |  | транзит по подвалу | транзит по подвалу сталь ТС.2д125=245,0м ГВС.2д150/100=232,8м ХВС.д150=232,8м |  |  |  | 245,00 |  |  | 232,80 |  | 232,80 |  |  |  |  |  | 1985.1990.1996 |
| 18 |  | Теплотрасса от точки врезки до выхода из пром.зоны на улицу 9гоЯнваря |  |  | по опорам, под жел/дорогой в футляре | сталь ТС_2д100=148,15м =(5,4+1,1+19,2+ +6,0(в футляре)+20+27,5 +29,5+1,9+35,8+1,75)м |  |  |  | 148,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 19 |  | Теплотрасса от выхода из пром.зоны до ввода в ж/дом по ул.9-гоЯнваря,9 |  |  | по опорам, под автодорогой в футляре | сталь ТС_2д57=82,50м =(2,65+2,5+10,15(в фут) +1,9 +54+3+0,3+8)м |  |  |  | 82,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 20 |  | Теплотрасса от выхода из пром.зоны до ввода в ж/дом по ул.Заводская,6 |  |  | по опорам, под автодорогой в футляре | сталь ТС_2д89=130,25м =(35,7+1,75+6,85(в фут) +1,0+39,15+4,8+10,9+0,6 +29,5)м |  |  |  | 130,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 21 |  | Теплотрасса ввод в ж/дом ул.Заводская,6 |  |  | по опорам | сталь ТС_2д57=11,3м =(8,0+3+0,3)м |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| 22 |  | Теплотрасса от ввода в ж/дом ул.Заводская,6 до ж/дома ул.Алтайская,4 |  |  | по опорам | сталь ТС_2д57=63,90м =(4+5,2+1,5+35,5+4+5,8+1,5+3,1+3+0,3)м |  |  |  | 63,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона 2010 года;

текущий ремонт – 1 год.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта