Разъяснение

аукционной документации на право заключения муниципального контракта «Выполнение ремонта приточно-вытяжной системы вентиляции в зданиях

МОУ «Гимназия № 7» по адресу:  г. Пермь, ул. Целинная, 296».

(Извещение № 146 А от 19.05.2009).

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе:

| 3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые требуют разъяснения | Вопрос |
| --- | --- |
| Приложение № 6 Локальный сметный расчет на монтаж приточно-вытяжной вентиляции и теплоснабжения калорифера в помещениях бассейна по адресу: ул.Целинная,29Б. на сумму 906186,95 руб. с НДС. П. 2, п. 4. | Не корректные исходные данные. Для подбора приточной установки производительностью до 10 т.м3 /час и определения ее стоимости необходимо знать ее производительность по воздуху, параметры теплоносителя, параметры воздуха на выходе и т.д. из установки. По данным в п. 2 и в п. 4 невозможно даже примерно определиться со стоимостью. |
| Приложение № 6 Локальный сметный расчет на монтаж приточно-вытяжной вентиляции и теплоснабжения калорифера в помещениях бассейна по адресу: ул.Целинная,29Б. на сумму 906186,95 руб. с НДС. П. 90. | По «Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Опубликовано 1 августа 2008 г. Вступает в силу: 1 мая 2009 г. Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года … Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты .… 2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию. В п. 90. Клапан огнезадерживающий ОКС-1К-60-Т3 с тепловым замком без привода. |

Разъяснение:

- Исходными данными для проектирования приточно-вытяжных систем вентиляции здания бассейна при МОУ «Гимназия №7» находящихся по адресу: г. Пермь, ул. Целинная 29б, является техническое задание, составленное заказчиком. Характеристики приточно-вытяжных систем вентиляции помещений бассейна при МОУ «Гимназия №7» находящихся по адресу: г. Пермь, ул. Целинная 29б, смотреть в проектной документации № 222-1-437.85-ОВ, лист №1, общие данные.

- Дата сдачи проектно-сметной документации на ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции осуществлялась до принятия закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступивший в силу 1 мая 2009 года.

Директор гимназии 					Т.Ф. Ожгибесова