# Приложение 1

- к Извещению о проведении запроса котировок цен

- №67   от «03» июня  2009 г.

# Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту электрощитовой оперблока

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Демонтировать устаревшее оборудование электрощитовой.

- Смонтировать два вводно-распределительных устройств с вводными автоматическими выключателями на 400А, приборами учета расхода электроэнергии и тремя отходящими линиями с автоматическими выключателями на 250А.

- Смонтировать и подключить существующие линии:

- 2АВР на 100А

- 1АВР на 160А

- В АВРах предусмотреть 10 отходящих линий на токи от 63А до 100А.

- До начала производства работ составить электротехнический проект и согласовать его с заказчиком.

- Все работы производятся в действующей электроустановке с частичными отключениями в месте производства работ.

- Продолжительность отключений согласовывать с заказчиком, отключение не должно превышать 4-х часов в вечернее и ночное время.

И.О.главного врача		                         			К.Р.Коновалов