ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и монтаж систем противопожарной защиты школ города Перми

| Заказчик: | МОУ СОШ №6 |
| --- | --- |
| Исполнитель: | По результатам открытого аукциона |
| Краткая характеристика зданий: | Из технических паспортов зданий |
| Цель разработки проектной документации: | Разработка проектно-сметной документации на основании технического задания подготовленного Заказчиком. |
| Состав работ: | Подрядная организация производит проектирование противопожарной защиты школ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. - НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях. - НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. - НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. - НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. - РТМ 25488-82 Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом. - ПУЭ. Правила устройства электроустановок. - РД-78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. - ГОСТ 12.1.004 Пожарная безопасность. - НПБ 105-03 Определение категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. - РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование. - РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи. - ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические. - СП 31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ |
| Сроки производства работ: | В соответствии с существующими условиями контракта и графиком производства работ. |
| Основные требования к основным конструктивным и техническим решениям: | Разработать проект на следующие системы: - Система автоматической пожарной сигнализации (адресно-аналоговая). - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. - Вывод сигнала на службу централизованного мониторинга противопожарной защиты (ПЧ, оборудование систем должно быть полностью совместимым). |
| Исходные данные: | - Технические паспорта Центра технической инвентаризации. - Предписания государственного пожарного надзора. |
| Особые условия: | - Разработка проекта производится на основании проведенного своими силами обследования и исходных данных. - В процессе выполнения данного комплекса работ предусмотреть перечень оборудования и материалов, которые будут закладываться в проект. - Комплект проектной документации в соответствии со СНиП 1.02.01-85 выдать в 4 (четырёх) экземплярах в печатной форме и в электронном виде. Сметная документация должна быть составлена базисно - индексным методом. - В процессе выполнения данного комплекса работ предусмотреть выполнение следующих антивандальных мероприятий: - Приёмо-контрольную аппаратуру разместить по возможности в оборудованных помещениях или в специальных закрываемых глухих шкафах под ключ. - Межэтажные стояки для прокладки проводов и кабеля выполнить в трубах. - Провода шлейфов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре проложить в электрокоробе. - Дымовые пожарные извещатели защитить металлическими решётками, закреплёнными на потолке коридоров в местах общего пользования. - Система пожарной сигнализации должна иметь возможность вывода сигнала о пожаре на Пульт Централизованного Мониторинга (ПЦМ). Сигналы должны содержать детальную информацию о месте возгорания на объекте с отображением поэтажных планов. Не менее 4-х каналов связи, 2 дуплексных. - Предусмотреть возможность сопряжения СОУЭ с системой оповещения гражданской обороны (ОКСИОН), по сигналу с ПЦМ. - Разработка технического решения по подключению к пульту централизованного мониторинга. Не менее 4-х каналов связи, из них 2 дуплексных. - Предусмотреть проектом возможность поэтапного монтажа, а также поэтапного ввода в эксплуатацию систем АПС и СОУЭ по зданиям литер А, А1, А2, и А3. |

Ответственный представитель Заказчика _________________________________