Приложение №8

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №1

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Индустриальный район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 1872,80 м;

е) стоимость  работ 440 182,91 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт – не менее 1 года с момента приемки объектов

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Индустриальном районе г. Перми

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 16 | Инд Н.Плоский | Левченко,2 от ТК 520-0-1 | теплосеть |  | 50 | 45,00 |  |
| 2 | 17 | Инд Н.Плоский | Пашийская, 8 | теплосеть |  | 50 | 2,00 |  |
| 3 | 18 | Инд Н.Плоский | Бабушкина,12 | теплосеть |  | 50 | 1,50 |  |
| 4 | 23 | Инд Н.Плоский | Нытвенская, 5 | теплосеть |  | 50 | 1,90 |  |
| 5 | 25 | Инд Н.Плоский | Л.Толстого,49 | теплосеть |  | 50 | 2,50 |  |
| 6 | 24 | Инд Н.Плоский | Л.Толстого,51 | теплосеть |  | 50 | 2,10 |  |
| 7 | 19 | Инд Н.Плоский | Танкистов,38 | теплосеть |  | 50 | 23,00 |  |
| 8 | 20 | Инд Н.Плоский | Танкистов,18/Л.Толстого,47 | теплосеть |  | 50 | 2,20 |  |
| 9 | 21 | Инд Н.Плоский | Танкистов,20/Стахановская,48 | теплосеть |  | 50 | 4,70 |  |
| 10 | 22 | Инд Н.Плоский | Стахановская,50 | теплосеть |  | 50 | 1,60 |  |
| 11 | 1 | Инд Балатово | Карпинского,51 | теплосеть |  | Д-150 | 180,00 |  |
| 12 | 5 | Инд Балатово | Карпинского,100а | теплосеть |  |  | 239,00 |  |
| 13 | 27 | Инд Балатово | Рязанская,13 | теплосеть |  | 50 | 39,21 |  |
| 14 | 26 | Инд Балатово | В. Засулич,43 | теплосеть |  | 50 | 3,90 |  |
| 15 | 4 | Инд Балатово | Декабристов,31 | теплосеть |  | Д-150 | 130,00 |  |
| 16 | 28 | Инд Балатово | Нефтянников 37,39,41,43,45,47 к ж/домам | теплосеть |  | д57-д114 | 381,11 |  |
| 17 | 29 | Инд Балатово | Нефтянников от ж/д №17 до ж/д №30 | теплосеть |  | 2х89 | 106,15 |  |
| 18 | 31 | Инд Балатово | Леонова,10 от ТК 6-9-6 | теплосеть |  | 100 | 36,90 | НОВАЯ ЗАЯВКА |
| 19 | 30 | Инд Балатово | Беляева,33 до ТК 472-7-14 | теплосеть |  | 89 | 145,00 | МП"ПГКТ" L=46,9 |
| 20 | 2 | Инд Нагорный | Чердынская,21 от ТК-6,через ТК-7; от ТК-7 до ж/д Чердынская,23 | теплосеть |  | 2Д159=71,52 2Д133=26,95 | 98,47 |  |
| 21 | 3 | Инд Нагорный | Разведчиков, 34,36 тепловой пункт (частные дома) | теплосеть |  | Ду 89 | 60,00 |  |
| 22 | 9 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 2 | теплосеть |  | 2Д-57 | 9,80 |  |
| 23 | 6 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 3 | теплосеть |  | 150 | 120,00 |  |
| 24 | 7 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 3 | теплосеть |  | 150 | 30,00 |  |
| 25 | 10 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 4 | теплосеть |  | 2Д-57 | 7,73 |  |
| 26 | 8 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 5 | теплосеть |  | 219 | 130,90 |  |
| 27 | 11 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 6 | теплосеть |  | 2Д-57 | 10,96 |  |
| 28 | 12 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская, 8 | теплосеть |  | 2Д-57 | 14,40 |  |
| 29 | 13 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская,10 | теплосеть |  | 2Д-57 | 14,60 |  |
| 30 | 14 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская,12 | теплосеть |  | 2Д-57 | 12,17 |  |
| 31 | 15 | Инд В.Муллы | 2-я Казанцевская,14 | теплосеть |  | 57 | 16,00 |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта