Приложение №10

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №4

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных инженерных  сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 3 012,97 м;

е) стоимость  работ 708 168,49 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт – не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Мотовилихинском районе

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 60 | Мотов | Б.Гагарина, 49 (НОВАЯ СЕТЬ) | теплосеть |  | 2Д-150 | 28,60 | зона ОАО "ПСК" |
| 2 | 3 | Мотов | Б.Гагарина, 65 \Пермская ярмарка\ | теплосеть |  | 108 | 160,00 |  |
| 3 | 66 | Мотов | Б.Гагарина, 93/3 | теплосеть |  |  | 126,34 |  |
| 4 | 2 | Мотов | Б.Гагарина,107\3 от Б.Гагарина,111\1 | теплосеть |  | 80 | 120,00 |  |
| 5 | 58 | Мотов | Гайдара, 14 | теплосеть |  | 2Д-150 | 29,00 |  |
| 6 | 4 | Мотов | Ивановская,32 от дома Ивановская,17 | теплосеть |  |  |  |  |
| 7 | 55 | Мотов | Ким,64 ГВС,теплоснабжение(ввод) | теплосеть |  | 2Д-400 | 30,00 |  |
| 8 | 59 | Мотов | Крупской, 44 (НОВАЯ СЕТЬ) | теплосеть |  | 100 | 46, 89 |  |
| 9 | 57 | Мотов | Металлистов,8 циркуляция ГВС от ЦТП-33 | ГВС циркул |  | 2Д-89 | 161,00 |  |
| 10 | 1 | Мотов | Циолковского,4 от ЦТП-47 до производст.базы | теплосеть |  | 100 | 110,00 |  |
| 11 | 56 | Мотов Садовый | Юрша, 23 ГВС,теплоснабжение | ТС, ГВС |  | 2Д-89 | 49,00 |  |
| 12 | 1 | Мотов Висим | Смирнова, 1а, 1б | теплосеть |  |  | 107,67 |  |
| 13 | 54 | Мотов Висим | Смирнова,2 | теплосеть |  | 2Д-50 | 100,00 |  |
| 14 | 44 | Мотов В.Курья | 1-я Линия,41 | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 15 | 45 | Мотов В.Курья | 1-я Линия,41а | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 16 | 46 | Мотов В.Курья | 1-я Линия,41б | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 17 | 47 | Мотов В.Курья | 1-я Линия,41в | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 18 | 39 | Мотов В.Курья | Невская,16 | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 19 | 40 | Мотов В.Курья | Невская,16а | теплосеть |  | 2Д-50 | 32,00 |  |
| 20 | 41 | Мотов В.Курья | Невская,18 | теплосеть |  | 2Д-50 | 32,00 |  |
| 21 | 43 | Мотов В.Курья | Невская,20 | теплосеть |  | 2Д-50 | 32,00 |  |
| 22 | 42 | Мотов В.Курья | Невская,22 | теплосеть |  | 2Д-50 | 32,00 |  |
| 23 | 48 | Мотов В.Курья | Пышменская,3 | теплосеть |  |  | 32,00 |  |
| 24 | 50 | Мотов В.Курья | Сосьвинская,38 | теплосеть |  | 2Д-79 | 32,00 |  |
| 25 | 51 | Мотов В.Курья | Сосьвинская,38а | теплосеть |  | 2Д-180 | 32,00 |  |
| 26 | 49 | Мотов Вышка-1 | Труда,61 | теплосеть |  | 2Д-37 | 22,00 | зона ОАО "ПГЭС" |
| 27 | 61 | Мотов Вышка-2 | Красноуральская,35 от ж/д Гашкова,29 (НОВАЯ СЕТЬ) | теплосеть |  | 2Д-80 | 61,02 |  |
| 28 | 2 | Мотов Вышка-2 | Инвенская от ТК 17 | теплосеть |  |  | 534,34 |  |
| 29 | 52 | Мотов Вышка-2 | Целинная, 11 | теплосеть |  |  | 150,00 |  |
| 30 | 27 | Мотов Запруд | 4-я Запрудская,29 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 31 | 29 | Мотов Запруд | 4-я Запрудская,31 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 32 | 35 | Мотов Запруд | Гарцовская,46 | теплосеть |  | 2Д-50 | 67,50 |  |
| 33 | 33 | Мотов Запруд | Гарцовская,50 | теплосеть |  | 2Д-50 | 24,00 |  |
| 34 | 32 | Мотов Запруд | Гарцовская,52 | теплосеть |  | 2Д-50 | 15,00 |  |
| 35 | 30 | Мотов Запруд | Гарцовская,54 | теплосеть |  | 2Д-50 | 15,00 |  |
| 36 | 31 | Мотов Запруд | Гарцовская,58 | теплосеть |  | 2Д-50 | 46,00 |  |
| 37 | 34 | Мотов Запруд | Гарцовская,60 | теплосеть |  | 2Д-50 | 37,00 |  |
| 38 | 37 | Мотов Запруд | Гарцовская,68 | теплосеть |  | 2Д-50 | 50,00 |  |
| 39 | 11 | Мотов Запруд | Колыбалова,14 | теплосеть |  | 2Д-50 | 34,00 |  |
| 40 | 10 | Мотов Запруд | Колыбалова,16 | теплосеть |  | 2Д-50 | 18,50 |  |
| 41 | 8 | Мотов Запруд | Колыбалова,18 | теплосеть |  | 2Д-50 | 22,50 |  |
| 42 | 9 | Мотов Запруд | Колыбалова,20 | теплосеть |  | 2Д-50 | 15,00 |  |
| 43 | 7 | Мотов Запруд | Колыбалова,22 | теплосеть |  | 2Д-50 | 25,00 |  |
| 44 | 4 | Мотов Запруд | Колыбалова,24 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 45 | 3 | Мотов Запруд | Колыбалова,26 | теплосеть |  | 2Д-50 | 73,00 |  |
| 46 | 5 | Мотов Запруд | Колыбалова,28 | теплосеть |  | 2Д-50 | 32,50 |  |
| 47 | 6 | Мотов Запруд | Колыбалова,30 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 48 | 12 | Мотов Запруд | Лядовская, 87 | теплосеть |  | 2Д-50 | 30,00 |  |
| 49 | 13 | Мотов Запруд | Лядовская, 89 | теплосеть |  | 2Д-50 | 12,50 |  |
| 50 | 14 | Мотов Запруд | Лядовская, 91 | теплосеть |  | 2Д-50 | 15,00 |  |
| 51 | 15 | Мотов Запруд | Лядовская, 93 | теплосеть |  | 2Д-50 | 11,00 |  |
| 52 | 16 | Мотов Запруд | Лядовская, 95 | теплосеть |  | 2Д-50 | 12,50 |  |
| 53 | 38 | Мотов Запруд | Лядовская, 97 | теплосеть |  | 2Д-37 | 12,50 |  |
| 54 | 17 | Мотов Запруд | Лядовская,103 | теплосеть |  | 2Д-50 | 25,00 |  |
| 55 | 22 | Мотов Запруд | Лядовская,105 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 56 | 36 | Мотов Запруд | Лядовская,107 | теплосеть |  | 2Д-50 | 13,00 |  |
| 57 | 20 | Мотов Запруд | Лядовская,109 | теплосеть |  | 2Д-50 | 10,00 |  |
| 58 | 19 | Мотов Запруд | Лядовская,111 | теплосеть |  | 2Д-50 | 14,00 |  |
| 59 | 18 | Мотов Запруд | Лядовская,113 | теплосеть |  | 2Д-50 | 15,00 |  |
| 60 | 26 | Мотов Запруд | Лядовская,115 от Лядовская,117 | теплосеть |  | 2Д-50 | 30,00 |  |
| 61 | 25 | Мотов Запруд | Лядовская,117 | теплосеть |  | 2Д-50 | 40,00 |  |
| 62 | 28 | Мотов Запруд | Лядовская,119 | теплосеть |  | 2Д-50 | 40,00 |  |
| 63 | 21 | Мотов Запруд | Лядовская,121 | теплосеть |  | 2Д-50 | 8,00 |  |
| 64 | 24 | Мотов Запруд | Лядовская,123 | теплосеть |  | 2Д-50 | 26,50 |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта